## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Золотавцево" в режимный день 20.06.2018 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.288 | 10.355
1:00 | 10.175 | 10.215
2:00 | 10.212 | 10.255
3:00 | 10.238 | 10.27
4:00 | 10.262 | 10.295
5:00 | 10.262 | 10.32
6:00 | 10.238 | 10.3
7:00 | 10.087 | 10.185
8:00 | 10.137 | 10.215
9:00 | 10.1 | 10.13
10:00 | 10.163 | 10.205
11:00 | 10.125 | 10.17
12:00 | 10.288 | 10.36
13:00 | 10.087 | 10.18
14:00 | 10.1 | 10.14
15:00 | 10.163 | 10.195
16:00 | 10.012 | 10.07
17:00 | 10.212 | 10.295
18:00 | 10.15 | 10.225
19:00 | 10.212 | 10.275
20:00 | 10.188 | 10.22
21:00 | 10.113 | 10.18
22:00 | 10.113 | 10.14
23:00 | 10 | 10.01
24:00 | 9.975 | 10.02
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Золотавцево" в режимный день 19.06.2019 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 5545.0179 | - | 3204.4652 | - | 24.15 | 1702.9479 | - | 1200.443 | - | 13721.84 | - | 4056.3404 | -
1:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 21.6937 | 1703.0432 | 285.9 | 1200.5334 | 271.2 | 13721.8512 | 0.112 | 4056.3404 | 0
2:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 21.0029 | 1703.1352 | 276 | 1200.6212 | 263.4 | 13721.8616 | 0.104 | 4056.3404 | 0
3:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 21.5988 | 1703.2332 | 294 | 1200.7078 | 259.8 | 13721.8724 | 0.108 | 4056.3404 | 0
4:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 21.2279 | 1703.328 | 284.4 | 1200.7946 | 260.4 | 13721.8828 | 0.104 | 4056.3404 | 0
5:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 22.251 | 1703.4279 | 299.7 | 1200.885 | 271.2 | 13721.8936 | 0.108 | 4056.3404 | 0
6:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 24.6943 | 1703.5422 | 342.9 | 1200.9814 | 289.2 | 13721.904 | 0.104 | 4056.3404 | 0
7:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 29.4021 | 1703.6886 | 439.2 | 1201.0827 | 303.9 | 13721.9144 | 0.104 | 4056.3404 | 0
8:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 30.9789 | 1703.8478 | 477.6 | 1201.1819 | 297.6 | 13721.924 | 0.096 | 4056.3404 | 0
9:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 41.3943 | 1704.0521 | 612.9 | 1201.3271 | 435.6 | 13721.9336 | 0.096 | 4056.3404 | 0
10:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 43.2818 | 1704.2632 | 633.3 | 1201.4824 | 465.9 | 13721.944 | 0.104 | 4056.3404 | 0
11:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 41.8121 | 1704.4715 | 624.9 | 1201.6263 | 431.7 | 13721.954 | 0.1 | 4056.3404 | 0
12:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 49.0521 | 1704.7076 | 708.3 | 1201.8065 | 540.6 | 13721.964 | 0.1 | 4056.3404 | 0
13:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 37.3679 | 1704.896 | 565.2 | 1201.9318 | 375.9 | 13721.9748 | 0.108 | 4056.3404 | 0
14:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 49.1935 | 1705.1331 | 711.3 | 1202.1121 | 540.9 | 13721.9848 | 0.1 | 4056.3404 | 0
15:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 44.8655 | 1705.3508 | 653.1 | 1202.2746 | 487.5 | 13721.9952 | 0.104 | 4056.3404 | 0
16:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 41.4824 | 1705.5475 | 590.1 | 1202.4308 | 468.6 | 13722.0056 | 0.104 | 4056.3404 | 0
17:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 39.9025 | 1705.734 | 559.5 | 1202.5844 | 460.8 | 13722.0164 | 0.108 | 4056.3404 | 0
18:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 32.2647 | 1705.8909 | 470.7 | 1202.7008 | 349.2 | 13722.0276 | 0.112 | 4056.3404 | 0
19:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 33.6232 | 1706.0558 | 494.7 | 1202.8202 | 358.2 | 13722.0392 | 0.116 | 4056.3404 | 0
20:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 34.9748 | 1706.2296 | 521.4 | 1202.9412 | 363 | 13722.0508 | 0.116 | 4056.3404 | 0
21:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 33.196 | 1706.3977 | 504.3 | 1203.0514 | 330.6 | 13722.062 | 0.112 | 4056.3404 | 0
22:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 29.905 | 1706.546 | 444.9 | 1203.1553 | 311.7 | 13722.0736 | 0.116 | 4056.3404 | 0
23:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 25.9043 | 1706.6746 | 385.8 | 1203.2451 | 269.4 | 13722.0836 | 0.1 | 4056.3404 | 0
24:00 | 0 | 5545.0179 | 0 | 3204.4652 | 0 | 23.9856 | 1706.7889 | 342.9 | 1203.3347 | 268.8 | 13722.0936 | 0.1 | 4056.3404 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11523 |  | 8675.1 |  | 2.536 |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 19.06.2019 г. по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ-10 кВ Хорхорино | [8 empty] | ВЛ-10кВ Ишутино | [8 empty] | ВЛ-10 кВ Агропромхимия-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 3.87 | 111.4166 | - | 58.0797 | - | 166.9741 | - | 95.3671 | - | 15.48 | 11824.3433 | - | 7948.0697 | - | 0.0562 | - | 0.0392 | - | 2.02 | 2858.0086 | - | 793.9872 | - | 0.48 | 1244.1142 | - | 607.9879 | -
1:00 | 3.8679 | 111.4452 | 57.2 | 58.1001 | 40.8 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 15.4776 | 11824.4697 | 189.6 | 7948.2081 | 207.6 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.0196 | 2858.0398 | 31.2 | 794.0065 | 19.3 | 0.47853 | 1244.1222 | 8 | 607.9913 | 3.4
2:00 | 4.1134 | 111.4751 | 59.8 | 58.1225 | 44.8 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 14.6844 | 11824.5893 | 179.4 | 7948.3397 | 197.4 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.9573 | 2858.0701 | 30.3 | 794.0251 | 18.6 | 0.3818 | 1244.1285 | 6.3 | 607.9942 | 2.9
3:00 | 4.1641 | 111.5072 | 64.2 | 58.1425 | 40 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 14.38 | 11824.703 | 170.55 | 7948.4716 | 197.85 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.0793 | 2858.1226 | 52.5 | 794.0444 | 19.3 | 0.40994 | 1244.1354 | 6.9 | 607.997 | 2.8
4:00 | 4.1035 | 111.5389 | 63.4 | 58.1621 | 39.2 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 14.4517 | 11824.8164 | 170.1 | 7948.6049 | 199.95 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6442 | 2858.1668 | 44.2 | 794.0632 | 18.8 | 0.38457 | 1244.1418 | 6.4 | 607.9998 | 2.8
5:00 | 4.4768 | 111.5729 | 68 | 58.1844 | 44.6 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 14.8646 | 11824.9341 | 176.55 | 7948.7411 | 204.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.9115 | 2858.216 | 49.2 | 794.0826 | 19.4 | 0.38653 | 1244.1481 | 6.3 | 608.0029 | 3.1
6:00 | 5.9644 | 111.6184 | 91 | 58.2138 | 58.8 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 15.651 | 11825.0637 | 194.4 | 7948.8794 | 207.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.9892 | 2858.2666 | 50.6 | 794.1023 | 19.7 | 0.40641 | 1244.1548 | 6.7 | 608.006 | 3.1
7:00 | 7.8651 | 111.6787 | 120.6 | 58.2521 | 76.6 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 17.1423 | 11825.2208 | 235.65 | 7949.0151 | 203.55 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.1689 | 2858.3395 | 72.9 | 794.1228 | 20.5 | 0.5851 | 1244.1648 | 10 | 608.0096 | 3.6
8:00 | 8.2936 | 111.7442 | 131 | 58.2893 | 74.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 17.9107 | 11825.3926 | 257.7 | 7949.1475 | 198.6 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.3875 | 2858.4163 | 76.8 | 794.1441 | 21.3 | 0.67894 | 1244.1765 | 11.7 | 608.0135 | 3.9
9:00 | 8.4014 | 111.8111 | 133.8 | 58.326 | 73.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 28.0048 | 11825.6501 | 386.25 | 7949.3682 | 331.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.8414 | 2858.4996 | 83.3 | 794.1723 | 28.2 | 0.52255 | 1244.1854 | 8.9 | 608.0168 | 3.3
10:00 | 7.5172 | 111.8699 | 117.6 | 58.3607 | 69.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 30.1854 | 11825.929 | 418.35 | 7949.6045 | 354.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 5.2062 | 2858.5858 | 86.2 | 794.2112 | 38.9 | 0.63717 | 1244.1964 | 11 | 608.0204 | 3.6
11:00 | 7.1897 | 111.9271 | 114.4 | 58.3922 | 63 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 29.2841 | 11826.2084 | 419.1 | 7949.8229 | 327.6 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.834 | 2858.6652 | 79.4 | 794.2487 | 37.5 | 0.67029 | 1244.2079 | 11.5 | 608.0244 | 4
12:00 | 6.6998 | 111.9779 | 101.6 | 58.4257 | 67 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 37.0841 | 11826.5513 | 514.35 | 7950.1129 | 435 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.8478 | 2858.7457 | 80.5 | 794.2844 | 35.7 | 0.66505 | 1244.2194 | 11.5 | 608.0281 | 3.7
13:00 | 6.488 | 112.0285 | 101.2 | 58.4559 | 60.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 26.1704 | 11826.8039 | 378.9 | 7950.3043 | 287.1 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.2233 | 2858.8185 | 72.8 | 794.3086 | 24.2 | 0.67916 | 1244.231 | 11.6 | 608.0323 | 4.2
14:00 | 8.8384 | 112.1004 | 143.8 | 58.4916 | 71.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 35.2025 | 11827.1212 | 475.95 | 7950.589 | 427.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.8748 | 2858.898 | 79.5 | 794.3476 | 39 | 0.71375 | 1244.2433 | 12.3 | 608.0364 | 4.1
15:00 | 8.776 | 112.171 | 141.2 | 58.5286 | 74 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 31.422 | 11827.4092 | 432 | 7950.8377 | 373.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 4.2092 | 2858.9648 | 66.8 | 794.3848 | 37.2 | 0.71611 | 1244.2558 | 12.5 | 608.04 | 3.6
16:00 | 7.1904 | 112.227 | 112 | 58.5622 | 67.2 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 30.0598 | 11827.6788 | 404.4 | 7951.0823 | 366.9 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.8185 | 2859.0267 | 61.9 | 794.4161 | 31.3 | 0.65649 | 1244.2672 | 11.4 | 608.0435 | 3.5
17:00 | 5.2934 | 112.2702 | 86.4 | 58.5833 | 42.2 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 30.8745 | 11827.9496 | 406.2 | 7951.3401 | 386.7 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.3903 | 2859.0815 | 54.8 | 794.4442 | 28.1 | 0.64953 | 1244.2783 | 11.1 | 608.0475 | 4
18:00 | 5.4462 | 112.3147 | 89 | 58.6049 | 43.2 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 23.2331 | 11828.1607 | 316.65 | 7951.5261 | 279 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.1654 | 2859.1342 | 52.7 | 794.4672 | 23 | 0.7068 | 1244.2905 | 12.2 | 608.0515 | 4
19:00 | 7.7801 | 112.3782 | 127 | 58.6359 | 62 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 22.1315 | 11828.359 | 297.45 | 7951.7064 | 270.45 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.3344 | 2859.1909 | 56.7 | 794.4885 | 21.3 | 0.77512 | 1244.3037 | 13.2 | 608.0564 | 4.9
20:00 | 9.3604 | 112.4544 | 152.4 | 58.6736 | 75.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 21.6885 | 11828.5553 | 294.45 | 7951.8809 | 261.75 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.5054 | 2859.2508 | 59.9 | 794.5101 | 21.6 | 0.83396 | 1244.318 | 14.3 | 608.0614 | 5
21:00 | 7.7091 | 112.5184 | 128 | 58.702 | 56.8 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 21.5445 | 11828.7565 | 301.8 | 7952.047 | 249.15 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.3399 | 2859.3079 | 57.1 | 794.5306 | 20.5 | 0.98015 | 1244.3352 | 17.2 | 608.066 | 4.6
22:00 | 5.3962 | 112.5631 | 89.4 | 58.7221 | 40.2 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 20.6935 | 11828.9452 | 283.05 | 7952.2119 | 247.35 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 3.2999 | 2859.3643 | 56.4 | 794.5509 | 20.3 | 0.9066 | 1244.3512 | 16 | 608.0699 | 3.9
23:00 | 4.6975 | 112.6021 | 78 | 58.7394 | 34.6 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 18.0683 | 11829.1115 | 249.45 | 7952.3541 | 213.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6928 | 2859.4095 | 45.2 | 794.5696 | 18.7 | 0.75251 | 1244.3646 | 13.4 | 608.0726 | 2.7
24:00 | 4.1911 | 112.6358 | 67.4 | 58.7571 | 35.4 | 166.9741 | 0 | 95.3671 | 0 | 17.0917 | 11829.2619 | 225.6 | 7952.4963 | 213.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.3443 | 2859.4485 | 39 | 794.5867 | 17.1 | 0.62237 | 1244.3755 | 10.9 | 608.0756 | 3
Итого |  |  | 2438.4 |  | 1354.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7377.9 |  | 6639.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1439.9 |  | 599.5 |  |  | 261.3 |  | 87.7
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22