## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 296 | 296 | 0 | 156 | 156 | 90.8 | 0 | 65.1 | 48.6 | 59.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 165 | 14.1
01 - 02 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 273.6 | 273.6 | 0 | 148.8 | 149.6 | 84.8 | 0 | 66 | 48 | 58.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 142.8 | 13.2
02 - 03 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 160 | 159.2 | 84.8 | 0 | 45.3 | 47.7 | 68 | 2.8 | 2.4 | 0 | 0 | 114.8 | 14.4
03 - 04 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 206.4 | 207.2 | 0 | 153.6 | 154 | 81.2 | 0 | 39.3 | 46.5 | 67 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 104.6 | 12.9
04 - 05 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 211.2 | 210.4 | 0 | 147.2 | 147.2 | 81.2 | 0 | 38.4 | 47.4 | 59.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 108.2 | 13.8
05 - 06 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 227.2 | 227.2 | 0 | 152.8 | 152.4 | 85.2 | 0 | 42.9 | 45.9 | 60.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 114.2 | 20.4
06 - 07 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 252.8 | 253.6 | 0 | 168 | 167.6 | 97.2 | 0 | 46.8 | 42.3 | 64.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 138.2 | 22.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 328 | 327.2 | 0 | 200 | 200.8 | 120.8 | 0 | 58.2 | 44.7 | 73.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 199.4 | 21.3
08 - 09 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 382.4 | 383.2 | 0 | 220 | 220 | 128.4 | 0 | 55.8 | 84.6 | 84.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 218 | 21
09 - 10 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 392 | 392 | 0 | 218.4 | 217.6 | 133 | 0 | 59.7 | 73.2 | 77.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 234.6 | 20.7
10 - 11 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 406.4 | 405.6 | 0 | 212.8 | 212.8 | 124.8 | 0 | 67.5 | 83.7 | 81 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 226.8 | 23.4
11 - 12 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 412.8 | 412.8 | 0 | 207.2 | 207.2 | 117.2 | 0 | 70.8 | 112.2 | 83 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 204.4 | 21.9
12 - 13 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 380.8 | 381.6 | 0 | 222.4 | 223.2 | 130.2 | 0 | 76.2 | 83.4 | 85.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 195.2 | 22.5
13 - 14 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 361.6 | 360.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 124 | 0 | 73.5 | 58.5 | 99.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 203 | 22.2
14 - 15 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 371.2 | 372 | 0 | 226.4 | 226 | 125 | 0 | 71.4 | 60 | 94 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 216.2 | 20.7
15 - 16 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 340.8 | 340 | 0 | 211.2 | 211.6 | 116.8 | 0 | 68.4 | 60.3 | 88 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 185.8 | 21.9
16 - 17 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 339.2 | 340 | 0 | 216 | 216 | 117.8 | 0 | 65.7 | 59.4 | 91 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 188.2 | 22.2
17 - 18 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 336 | 336 | 0 | 218.4 | 218 | 124.2 | 0 | 66.9 | 58.8 | 86.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 180.6 | 26.1
18 - 19 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 340.8 | 340 | 0 | 243.2 | 243.2 | 141.4 | 0 | 64.8 | 66.3 | 94.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 178 | 27.6
19 - 20 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 234.4 | 234.4 | 141.8 | 0 | 68.4 | 61.5 | 85 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 178.2 | 29.7
20 - 21 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 358.4 | 359.2 | 0 | 220 | 220 | 143.6 | 0 | 67.8 | 53.7 | 69.6 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 204 | 29.7
21 - 22 | 0 | 0 | 0.224 | 0.24 | 0 | 336 | 335.2 | 0 | 218.4 | 218.8 | 141.6 | 0 | 63 | 47.7 | 69.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 189.8 | 31.2
22 - 23 | 0 | 0 | 0.256 | 0.24 | 0 | 315.2 | 315.2 | 0 | 202.4 | 202.4 | 128.2 | 0 | 59.7 | 49.2 | 67.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0 | 176.4 | 26.1
23 - 00 | 0 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 188.8 | 188.8 | 107.4 | 0 | 61.5 | 48.6 | 75 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 169 | 16.8
Сумма | 0 | 0 | 5.824 | 5.808 | 0 | 7736 | 7736 | 0 | 4777.6 | 4778 | 2771.4 | 0 | 1463.1 | 1432.2 | 1843 | 58 | 58 | 0 | 0 | 4235.4 | 516.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 203.2 | 203.2 | 0 | 132.8 | 132.8 | 59.6 | 0 | 67.2 | 42 | 65.4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89.2 | 8.1
01 - 02 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 200 | 200.8 | 0 | 128.8 | 129.2 | 57.8 | 0 | 66 | 41.7 | 63.4 | 7.6 | 7.8 | 0 | 0 | 88.2 | 8.4
02 - 03 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 193.6 | 192.8 | 0 | 133.6 | 132.8 | 57.8 | 0 | 62.7 | 41.1 | 67.8 | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 83.4 | 7.2
03 - 04 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 188.8 | 188 | 0 | 131.2 | 131.2 | 55 | 0 | 61.5 | 39.6 | 68.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 82.2 | 7.8
04 - 05 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 180.8 | 181.6 | 0 | 124 | 124.4 | 52.8 | 0 | 58.8 | 39.6 | 64.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 78.6 | 7.2
05 - 06 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 182.4 | 182.4 | 0 | 128 | 128 | 54.2 | 0 | 58.8 | 40.8 | 66.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 76 | 9
06 - 07 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 192 | 192 | 0 | 132 | 131.6 | 56.8 | 0 | 59.7 | 40.8 | 67.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 85.6 | 8.4
07 - 08 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 209.6 | 210.4 | 0 | 133.6 | 133.2 | 59.6 | 0 | 71.4 | 44.1 | 67 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 89.2 | 8.1
08 - 09 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 209.6 | 208.8 | 0 | 141.6 | 142 | 61.2 | 0 | 57 | 52.2 | 74.2 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 95.4 | 8.1
09 - 10 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 212.8 | 212 | 0 | 147.2 | 147.2 | 64.8 | 0 | 57.9 | 54.6 | 76.2 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0 | 95 | 8.4
10 - 11 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 152 | 152 | 68 | 0 | 61.5 | 49.2 | 77.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 99.4 | 8.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 214.4 | 215.2 | 0 | 155.2 | 155.2 | 70.2 | 0 | 62.4 | 51.9 | 78.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 96.4 | 8.1
12 - 13 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 233.6 | 234.4 | 0 | 156.8 | 157.2 | 71.2 | 0 | 79.8 | 53.7 | 79.4 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 93.6 | 10.5
13 - 14 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 208 | 207.2 | 0 | 164 | 163.6 | 70.8 | 0 | 65.1 | 41.7 | 86.4 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0 | 93.4 | 10.8
14 - 15 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 216 | 216.8 | 0 | 157.6 | 157.6 | 72.2 | 0 | 67.8 | 44.7 | 79 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 97.8 | 9.9
15 - 16 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 208 | 208 | 0 | 160 | 160.4 | 71.2 | 0 | 62.4 | 42.9 | 82.6 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 94.8 | 11.1
16 - 17 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 216 | 216 | 0 | 170.4 | 170.4 | 73.4 | 0 | 66 | 42 | 90.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 99.8 | 11.7
17 - 18 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 220.8 | 220 | 0 | 164.8 | 164.4 | 76.2 | 0 | 67.2 | 43.5 | 81.2 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 97.4 | 14.1
18 - 19 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 224 | 224.8 | 0 | 168 | 168 | 82.6 | 0 | 66.9 | 50.1 | 78.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 98.2 | 13.8
19 - 20 | 0 | 0 | 0.064 | 0.096 | 0 | 230.4 | 229.6 | 0 | 181.6 | 181.6 | 86.8 | 0 | 67.2 | 49.8 | 87.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 100.4 | 14.7
20 - 21 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 220.8 | 221.6 | 0 | 158.4 | 158.4 | 77.6 | 0 | 65.4 | 47.4 | 73.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 96.2 | 16.2
21 - 22 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 151.2 | 151.6 | 72.4 | 0 | 65.1 | 45.3 | 72.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 96.4 | 11.1
22 - 23 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 208 | 207.2 | 0 | 147.2 | 147.6 | 67.6 | 0 | 63.9 | 45 | 72.8 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 92.2 | 9.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 201.6 | 202.4 | 0 | 139.2 | 138.4 | 64.2 | 0 | 64.2 | 43.5 | 67 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 89.4 | 8.7
Сумма | 0 | 0 | 1.92 | 1.936 | 0 | 5003.2 | 5004 | 0 | 3559.2 | 3558.8 | 1604 | 0 | 1545.9 | 1087.2 | 1786 | 174.4 | 174.2 | 0 | 0 | 2208.2 | 239.1
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 206.4 | 392 | 336 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 153.6 | 218.4 | 218.4 | 0.36 | 0.6104 | 0.5544 | P
| Q н, квар | 188.8 | 212.8 | 214.4 |  |  | Q н, квар | 131.2 | 147.2 | 151.2 | 0.32 | 0.36 | 0.3656 | Q
| S н, кВА | 279.7256 | 446.0357 | 398.5767 |  |  | S н, кВА | 202.0059 | 263.375 | 265.6313
Коэффициент загрузки | К з | 0.11189 | 0.17841 | 0.15943 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.080802 | 0.10535 | 0.10625
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.7754 | 7.2003 | 7.0592 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0215 | 7.1275 | 7.1319
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 40.7863 | 45.8558 | 44.1723 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 30.9639 | 32.1634 | 32.2135

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч