## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 10.8 | 0 | 18.6 | 17.2
01 - 02 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 10.8 | 0 | 18 | 15.2
02 - 03 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10.4 | 0 | 17.4 | 15.6
03 - 04 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 9.6 | 0 | 15.6 | 16.8
04 - 05 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 8 | 0 | 17.4 | 16.4
05 - 06 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 9.2 | 0 | 24.3 | 18
06 - 07 | 0 | 0 | 198.6 | 0 | 0.4 | 0 | 111.3 | 0 | 10 | 0 | 35.7 | 24.8
07 - 08 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | 1.2 | 0 | 129.9 | 0 | 10 | 0 | 34.8 | 39.6
08 - 09 | 0 | 0 | 288.6 | 0 | 2.4 | 0 | 157.8 | 0 | 10 | 0 | 23.1 | 73.2
09 - 10 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2.8 | 0 | 129.6 | 0 | 11.6 | 0 | 27 | 75.2
10 - 11 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 2.8 | 0 | 138.3 | 0 | 12.4 | 0 | 24 | 49.2
11 - 12 | 0 | 0 | 226.2 | 0 | 2 | 0 | 118.8 | 0 | 10.8 | 0 | 26.7 | 48
12 - 13 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 1.2 | 0 | 102.3 | 0 | 10.8 | 0 | 24.9 | 28.4
13 - 14 | 0 | 0 | 191.4 | 0 | 1.6 | 0 | 81.6 | 0 | 11.2 | 0 | 24 | 53.2
14 - 15 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 1.6 | 0 | 74.4 | 0 | 14.8 | 0 | 26.4 | 38.4
15 - 16 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0.4 | 0 | 72.6 | 0 | 11.6 | 0 | 28.5 | 35.6
16 - 17 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 2 | 0 | 106.2 | 0 | 10 | 0 | 27 | 44
17 - 18 | 0 | 0 | 276.6 | 0 | 1.6 | 0 | 158.1 | 0 | 11.6 | 0 | 43.5 | 38.4
18 - 19 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 2 | 0 | 158.4 | 0 | 16 | 0 | 41.1 | 35.2
19 - 20 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0.4 | 0 | 165.6 | 0 | 14.8 | 0 | 34.2 | 40
20 - 21 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 0.8 | 0 | 149.1 | 0 | 16.8 | 0 | 27.3 | 38
21 - 22 | 0 | 0 | 252 | 0 | 2.8 | 0 | 136.2 | 0 | 17.2 | 0 | 29.4 | 34.8
22 - 23 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 2 | 0 | 111.9 | 0 | 15.2 | 0 | 25.2 | 34.8
23 - 00 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0.8 | 0 | 125.1 | 0 | 11.6 | 0 | 20.7 | 26.8
Сумма | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 28.8 | 0 | 2739.3 | 0 | 285.2 | 0 | 634.8 | 856.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао | 10 Избоищи Т 1 ап | 10 Избоищи Т 2 ап | 10 Избоищи ТСН 2 ао | 10 Избоищи-Кабожа ао | 10 Избоищи-Кабожа ап | 10 Избоищи-Кормовая ао | 10 Избоищи-Кормовая ап | 10 Избоищи-Огарево ао | 10 Избоищи-Огарево ап | 10 Избоищи-с.Избоищи ао | 10 Избоищи-Трухино ао
00 - 01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 177.4 | 373 | 348 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 75 | 66 | 47
| S н сн, кВА | 192.6026 | 378.7941 | 351.1595 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 192.6026 | 378.7941 | 351.1595 |  |  |  | 4 | 0.1774 | 0.075
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.373 | 0.066
| К з сн | 0.01926 | 0.037879 | 0.035116 |  |  |  | 18 | 0.348 | 0.047
| К з | 0.01926 | 0.037879 | 0.035116
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.7777 | 18.857 | 18.842
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 62.365 | 63.4119 | 63.2134
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч