## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 4.4 | 2.2 | 0 | 724 | 776 | 6.4 | 3.6 | 378.4 | 0 | 218.4 | 19.8 | 157.6 | 21.2 | 0 | 9.6 | 96.8 | 219.6 | 56 | 60 | 73.6 | 0 | 72.8 | 120 | 352 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 8122.4 | 0 | 8096 | 15435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 308 | 1232 | 1232 | 1092 | 0
01 - 02 | 4.4 | 2.4 | 0 | 664 | 724 | 5.6 | 4.2 | 358.4 | 0 | 186 | 18 | 156 | 21.2 | 0 | 9.6 | 82.8 | 207.6 | 51.6 | 55.2 | 69.2 | 0 | 64.4 | 111.6 | 528 | 0 | 264 | 0 | 0 | 8377.6 | 0 | 8351.2 | 14264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 396 | 352 | 352 | 991.2 | 0
02 - 03 | 4.6 | 3 | 0 | 648 | 684 | 5.6 | 4.2 | 335.6 | 0 | 168 | 16.2 | 148 | 21.2 | 0 | 12 | 78.4 | 217.2 | 51.2 | 55.2 | 59.6 | 0 | 61.6 | 105 | 88 | 0 | 2200 | 0 | 8.8 | 5755.2 | 8.8 | 5737.6 | 13701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 2288 | 2288 | 867.3 | 0
03 - 04 | 4.2 | 4.2 | 0 | 600 | 616 | 5.6 | 5.4 | 309.2 | 0 | 132 | 13.2 | 155.2 | 21.2 | 0 | 10.8 | 64.4 | 202.8 | 49.6 | 51.6 | 59.6 | 0 | 59.6 | 87.6 | 0 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 2886.4 | 8.8 | 2886.4 | 13305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 873.6 | 0
04 - 05 | 4.4 | 4.2 | 0 | 584 | 628 | 5.6 | 5.4 | 316.4 | 0 | 140.4 | 15 | 144.8 | 21.2 | 0 | 10.8 | 59.2 | 195.6 | 45.6 | 54 | 62 | 0 | 59.6 | 87.6 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 4188.8 | 0 | 4224 | 13516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3520 | 884.1 | 0
05 - 06 | 4.2 | 2.2 | 0 | 688 | 680 | 5.6 | 3 | 322.8 | 0 | 183.6 | 18 | 164.8 | 22.4 | 0 | 9.6 | 77.2 | 223.2 | 55.2 | 63.6 | 72.4 | 0 | 64 | 99.6 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 5288.8 | 0 | 5297.6 | 14379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 2992 | 945 | 0
06 - 07 | 4.6 | 2.2 | 0 | 796 | 812 | 5.6 | 4.2 | 359.6 | 0 | 211.2 | 22.8 | 173.6 | 25.6 | 0 | 12 | 92 | 279.6 | 63.2 | 73.2 | 97.6 | 0 | 66.4 | 128.4 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 5588 | 0 | 5552.8 | 16359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872 | 3872 | 972.3 | 0
07 - 08 | 4.8 | 2.2 | 0 | 912 | 988 | 6.4 | 3.6 | 424 | 0 | 258 | 24.6 | 205.2 | 21.2 | 0 | 13.2 | 150.4 | 316.8 | 63.6 | 93.6 | 107.6 | 0 | 71.2 | 157.2 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 0 | 5271.2 | 0 | 5165.6 | 18330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 745.5 | 0
08 - 09 | 5 | 2.2 | 0 | 1016 | 1404 | 5.6 | 3.6 | 536 | 0 | 276 | 30 | 226.8 | 21.2 | 0 | 234 | 185.2 | 358.8 | 78.4 | 94.8 | 122.4 | 0 | 78 | 184.2 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0 | 6151.2 | 0 | 6001.6 | 19756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 1488.9 | 0
09 - 10 | 5 | 2.4 | 0 | 1056 | 1364 | 6.4 | 3.6 | 550 | 0 | 297.6 | 30 | 230.4 | 21.2 | 0 | 187.2 | 172 | 360 | 90.8 | 97.2 | 114.4 | 0 | 79.2 | 198.6 | 0 | 0 | 6336 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 5632 | 20292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 1743 | 0
10 - 11 | 5.2 | 2.2 | 0 | 1044 | 1360 | 6.4 | 3 | 543.6 | 0 | 285.6 | 28.8 | 219.2 | 21.2 | 0 | 200.4 | 175.6 | 366 | 95.2 | 100.8 | 113.2 | 0 | 78.4 | 185.4 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 6855.2 | 20134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5236 | 1608.6 | 0
11 - 12 | 5.4 | 2.2 | 0 | 1012 | 1300 | 6.4 | 3.6 | 535.2 | 0 | 270 | 25.8 | 227.2 | 21.2 | 0 | 165.6 | 174 | 348 | 83.6 | 93.6 | 102 | 0 | 84 | 186.6 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 5227.2 | 0 | 5060 | 19826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 1656.9 | 0
12 - 13 | 5.6 | 2.2 | 0 | 1028 | 1152 | 7.2 | 3 | 542 | 0 | 271.2 | 24.6 | 231.6 | 21.6 | 0 | 22.8 | 149.6 | 350.4 | 92 | 97.2 | 111.6 | 0 | 86.8 | 187.8 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 6626.4 | 0 | 6459.2 | 19157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 1367.1 | 0
13 - 14 | 5.2 | 2.2 | 0 | 996 | 1344 | 6.4 | 3.6 | 553.2 | 0 | 265.2 | 23.4 | 225.6 | 26 | 0 | 195.6 | 174 | 338.4 | 88.8 | 93.6 | 105.6 | 0 | 82.4 | 177.6 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 0 | 6124.8 | 0 | 5975.2 | 19245.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5676 | 1793.4 | 0
14 - 15 | 5.6 | 2.2 | 0 | 972 | 1292 | 6.4 | 3 | 522.8 | 0 | 256.8 | 27.6 | 221.6 | 24.4 | 0 | 166.8 | 168 | 316.8 | 88.4 | 100.8 | 110.4 | 0 | 89.6 | 180 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 6828.8 | 0 | 6679.2 | 19219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4840 | 1701 | 0
15 - 16 | 5.2 | 2.4 | 0 | 992 | 1284 | 6.4 | 3.6 | 521.2 | 0 | 253.2 | 28.2 | 222 | 20.8 | 0 | 158.4 | 174 | 337.2 | 88.8 | 97.2 | 114 | 0 | 91.2 | 174 | 0 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 6767.2 | 0 | 6617.6 | 19166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 1684.2 | 0
16 - 17 | 5.2 | 2.2 | 0 | 976 | 1220 | 6.4 | 3 | 522.4 | 0 | 276 | 29.4 | 216.8 | 21.2 | 0 | 104.4 | 174.8 | 319.2 | 81.6 | 97.2 | 108.8 | 0 | 88.4 | 168 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 4813.6 | 0 | 4672.8 | 19016.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776 | 6732 | 1614.9 | 0
17 - 18 | 5.2 | 2.2 | 0 | 1012 | 1132 | 5.6 | 3.6 | 523.6 | 0 | 278.4 | 30.6 | 229.2 | 20.8 | 0 | 27.6 | 142.8 | 334.8 | 84 | 102 | 113.6 | 0 | 89.2 | 174.6 | 0 | 0 | 6952 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 4268 | 19069.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7172 | 1722 | 0
18 - 19 | 5.2 | 2.2 | 0 | 1040 | 1204 | 6.4 | 3.6 | 563.6 | 0 | 283.2 | 25.8 | 236 | 21.2 | 0 | 24 | 156 | 352.8 | 84.8 | 110.4 | 130.8 | 0 | 84.8 | 174.6 | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 5790.4 | 19465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5852 | 1612.8 | 0
19 - 20 | 5 | 2.2 | 0 | 1076 | 1196 | 6.4 | 3 | 564.4 | 0 | 313.2 | 28.2 | 251.2 | 21.6 | 0 | 14.4 | 150.8 | 336 | 91.6 | 111.6 | 134.4 | 0 | 88.4 | 175.2 | 0 | 0 | 6424 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 4945.6 | 19685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6644 | 1236.9 | 0
20 - 21 | 5 | 2.4 | 0 | 1112 | 1168 | 6.4 | 3.6 | 522 | 0 | 312 | 34.2 | 245.6 | 26.8 | 0 | 8.4 | 167.2 | 358.8 | 103.2 | 111.6 | 135.6 | 0 | 95.2 | 167.4 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 8122.4 | 0 | 7990.4 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3652 | 1186.5 | 0
21 - 22 | 4.8 | 2.2 | 0 | 1136 | 1184 | 6.4 | 3.6 | 542.8 | 0 | 327.6 | 28.2 | 229.2 | 21.2 | 0 | 8.4 | 175.2 | 386.4 | 96 | 111.6 | 133.6 | 0 | 98 | 166.2 | 0 | 0 | 3784 | 0 | 0 | 7814.4 | 0 | 7682.4 | 19756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 1255.8 | 0
22 - 23 | 4.8 | 2.2 | 0 | 1052 | 1120 | 5.6 | 3 | 508.8 | 0 | 320.4 | 28.2 | 214 | 21.6 | 0 | 8.4 | 167.2 | 340.8 | 91.2 | 108 | 113.6 | 0 | 92.8 | 170.4 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 0 | 5614.4 | 0 | 5500 | 18823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 5676 | 1289.4 | 0
23 - 00 | 4.6 | 2.2 | 0 | 876 | 928 | 6.4 | 3.6 | 443.6 | 0 | 262.8 | 24.6 | 183.6 | 21.2 | 0 | 7.2 | 116.8 | 274.8 | 76 | 87.6 | 92 | 0 | 80.4 | 135.6 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 0 | 4892.8 | 0 | 4778.4 | 17186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 1215.9 | 0
Сумма | 117.6 | 58.4 | 0 | 22012 | 25560 | 147.2 | 87.6 | 11299.6 | 0 | 6046.8 | 595.2 | 4915.2 | 528.4 | 0 | 1621.2 | 3324.4 | 7341.6 | 1850.4 | 2121.6 | 2457.6 | 0 | 1906.4 | 3703.2 | 968 | 0 | 109736 | 0 | 8.8 | 142630.4 | 17.6 | 140219.2 | 428894.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 | 114136 | 114180 | 31548.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао | 10 Суда-Красный пресс 2 ао | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 24 | 57.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 3511.2 | 0 | 3273.6 | 0 | 52.8 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3652 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 24 | 56.4 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 3757.6 | 0 | 3511.2 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 3564 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 24 | 54 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 4400 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 2261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 22.8 | 52 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 5614.4 | 0 | 5570.4 | 0 | 0 | 2499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5368 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 22.8 | 49.2 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 5605.6 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 2367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5324 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 22.8 | 51.2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 5068.8 | 0 | 4919.2 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 22.8 | 53.6 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4532 | 0 | 4364.8 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26.4 | 84 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 0 | 4708 | 0 | 4646.4 | 0 | 404.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5104 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 289.2 | 142 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 3696 | 0 | 3616.8 | 0 | 1575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 244.8 | 144.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 3027.2 | 0 | 2895.2 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5148 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 241.2 | 144 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 3300 | 0 | 3132.8 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5280 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 201.6 | 136 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 2789.6 | 0 | 2816 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 5192 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 21.6 | 99.6 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 3009.6 | 0 | 2921.6 | 0 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 4664 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 241.2 | 136.8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 3476 | 0 | 3432 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 5412 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 208.8 | 133.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192 | 0 | 3572.8 | 0 | 3493.6 | 0 | 1997.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 198 | 120 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 0 | 3335.2 | 0 | 3264.8 | 0 | 1733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 5060 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 123.6 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 3625.6 | 0 | 3660.8 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5324 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 24 | 94.4 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 3696 | 0 | 3678.4 | 0 | 1592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 25.2 | 100.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104 | 0 | 3652 | 0 | 3616.8 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5324 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 88.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 4426.4 | 0 | 4391.2 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 5896 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 10.8 | 100 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 3159.2 | 0 | 3124 | 0 | 1566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 4444 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 10.8 | 89.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 3132.8 | 0 | 2992 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.8 | 89.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3528.8 | 0 | 3449.6 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4664 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9.6 | 57.6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 4021.6 | 0 | 3977.6 | 0 | 1117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928 | 4928 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.4 | 0 | 2068.8 | 2260 | 2929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113608 | 0 | 92646.4 | 0 | 90499.2 | 0 | 27579.2 | 14722.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118096 | 118140 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.19 г. по ПС Суда
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 20.8 | 20.8 | 20.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 71.9 | 71.9 | 71.9 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 67.42 | 67.42 | 67.42
| ΔP кз вс, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 74.04 | 74.04 | 74.04
| ΔP кз сн, кВт | 59.9 | 59.9 | 59.9 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.44 | 60.44 | 60.44
Ток холостого хода | I x.х, % | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.67 | 0.67 | 0.67
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 10.36 | 10.36 | 10.36
| U к в-с, % | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | U к в-с, % | 16.4 | 16.4 | 16.4
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 600 | 1056 | 1136 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 616 | 1364 | 1184 | 2.0896 | 4.163 | 3.5758 | P
| Q н нн, квар | 100 | 100 | 100 |  |  | Q н нн, квар | 100 | 100 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Q
| S н нн, кВА | 1649.2423 | 1897.3666 | 2433.105 |  |  | S н нн, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
| Р н cн, кВт | 873.6 | 1743 | 1255.8 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 1252.7809 | 1763.1546 | 1984.3717 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 2876.6404 | 3651.8508 | 4374.4407 |  |  | S нагр, кВА | 2033.9371 | 2066.4946 | 2037.6702
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16492 | 0.18974 | 0.24331 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
| К з сн | 0.12528 | 0.17632 | 0.19844 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.28766 | 0.36519 | 0.43744 |  |  | К з | 0.20339 | 0.20665 | 0.20377
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.809 | 28.8597 | 32.3888 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.2891 | 21.3791 | 21.2993
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 205.1373 | 263.0339 | 338.043 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 109.8583 | 111.2413 | 110.0158
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.435 | 10.435 | 10.435 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.42 | 10.42 | 10.42
| U к с, % | -0.335 | -0.335 | -0.335 |  |  | U к с, % | 5.98 | 5.98 | 5.98
| U к н, % | 6.365 | 6.365 | 6.365 |  |  | U к н, % | -0.06 | -0.06 | -0.06
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.5 | 45.5 | 45.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.51 | 40.51 | 40.51
| ΔP кз с, кВт | 33.5 | 33.5 | 33.5 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.53 | 33.53 | 33.53
| ΔP кз н, кВт | 26.4 | 26.4 | 26.4 |  |  | ΔP кз н, кВт | 26.91 | 26.91 | 26.91

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч