## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.5528 | 0 | 69.8 | 1153.8 | 1154.1 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | 1313.178 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.5816 | 0 | 61.8 | 1133.4 | 1133.1 | 0 | 64.6 |  |  |  |  | 0 | 1273.9488 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.646 | 0 | 50.2 | 1128.6 | 1128.6 | 0 | 51.6 |  |  |  |  | 0 | 1244.7222 | 343.2 | 356.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.8044 | 0 | 46.2 | 1129.8 | 1129.5 | 0 | 47.2 |  |  |  |  | 0 | 1236.8725 | 343.2 | 330 | 0 | 0
04 - 05 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.3105 | 0 | 60.6 | 1138.8 | 1139.1 | 0 | 48.8 |  |  |  |  | 0 | 1262.8031 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.2324 | 0 | 87.8 | 1132.2 | 1131.9 | 0 | 54.4 |  |  |  |  | 0 | 1289.248 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.4542 | 0 | 93.8 | 1135.2 | 1135.5 | 0 | 82.4 |  |  |  |  | 0 | 1326.4958 | 448.8 | 448.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.6922 | 0 | 99.4 | 1155 | 1154.7 | 0 | 91.2 |  |  |  |  | 0 | 1360.4284 | 501.6 | 501.6 | 0 | 0
08 - 09 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404.6926 | 0 | 102.2 | 1213.2 | 1213.5 | 0 | 96 |  |  |  |  | 0 | 1426.5407 | 422.4 | 435.6 | 0 | 0
09 - 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.8771 | 0 | 98 | 1233.6 | 1233.3 | 0 | 91.4 |  |  |  |  | 0 | 1436.7147 | 448.8 | 448.8 | 0 | 0
10 - 11 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.5629 | 0 | 87.8 | 1240.8 | 1241.1 | 0 | 95.4 |  |  |  |  | 0 | 1438.1627 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0
11 - 12 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.7105 | 0 | 82.6 | 1247.4 | 1247.4 | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 0 | 1447.0602 | 422.4 | 409.2 | 0 | 0
12 - 13 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.2329 | 0 | 74 | 1210.8 | 1210.5 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 1393.4655 | 396 | 396 | 0 | 0
13 - 14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.3878 | 0 | 77.4 | 1235.4 | 1236 | 0 | 99 |  |  |  |  | 0 | 1423.9876 | 316.8 | 330 | 0 | 0
14 - 15 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.368 | 0 | 71.8 | 1216.2 | 1216.5 | 0 | 93.8 |  |  |  |  | 0 | 1394.0942 | 396 | 382.8 | 0 | 0
15 - 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.2721 | 0 | 61.8 | 1270.8 | 1270.5 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1431.2276 | 396 | 396 | 0 | 0
16 - 17 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.8428 | 0 | 82.8 | 1269.6 | 1269.9 | 0 | 98.2 |  |  |  |  | 0 | 1461.9022 | 369.6 | 382.8 | 0 | 0
17 - 18 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.7221 | 0 | 106.8 | 1270.2 | 1270.2 | 0 | 95.8 |  |  |  |  | 0 | 1484.289 | 396 | 382.8 | 0 | 0
18 - 19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.871 | 0 | 106.4 | 1280.4 | 1280.1 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1487.6231 | 422.4 | 435.6 | 0 | 0
19 - 20 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.6059 | 0 | 86.2 | 1275 | 1275.3 | 0 | 96.6 |  |  |  |  | 0 | 1469.9043 | 528 | 514.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.5238 | 0 | 75.8 | 1292.4 | 1292.1 | 0 | 93.4 |  |  |  |  | 0 | 1473.7529 | 501.6 | 501.6 | 0 | 0
21 - 22 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.4993 | 0 | 78 | 1299 | 1299.3 | 0 | 89.8 |  |  |  |  | 0 | 1479.8878 | 501.6 | 514.8 | 0 | 0
22 - 23 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.7106 | 0 | 74.4 | 1303.2 | 1303.2 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1480.1926 | 475.2 | 462 | 0 | 0
23 - 00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.0874 | 0 | 61 | 1309.8 | 1309.5 | 0 | 83 |  |  |  |  | 0 | 1467.7323 | 422.4 | 435.6 | 0 | 0
Сумма | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32985.241 | 0 | 1896.6 | 29274.6 | 29274.9 | 0 | 2013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33504.2343 | 9900 | 9913.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [21 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао | 10 Анисимово-Оксюково ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1037.2659 | 0 | 69.8 | 913.2 | 913.2 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | 1127.1489 | 0 | 0 | 1452 | 1438.8
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1004.4436 | 0 | 61.8 | 877.8 | 877.8 | 0 | 64.6 |  |  |  |  | 0 | 1091.3873 | 0 | 0 | 1504.8 | 1504.8
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 991.907 | 0 | 50.2 | 873 | 872.7 | 0 | 51.6 |  |  |  |  | 0 | 1077.0597 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 932.4665 | 0 | 46.2 | 832.2 | 832.2 | 0 | 47.2 |  |  |  |  | 0 | 1013.2909 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 954.8238 | 0 | 60.6 | 846.6 | 847.2 | 0 | 48.8 |  |  |  |  | 0 | 1038.364 | 0 | 0 | 1504.8 | 1491.6
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 982.3218 | 0 | 87.8 | 855.6 | 855.6 | 0 | 54.4 |  |  |  |  | 0 | 1068.7147 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 977.3473 | 0 | 93.8 | 853.2 | 853.2 | 0 | 82.4 |  |  |  |  | 0 | 1064.8471 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 987.7951 | 0 | 99.4 | 867 | 866.7 | 0 | 91.2 |  |  |  |  | 0 | 1077.7456 | 0 | 0 | 1399.2 | 1399.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1063.9533 | 0 | 102.2 | 943.2 | 943.5 | 0 | 96 |  |  |  |  | 0 | 1160.6433 | 0 | 0 | 1372.8 | 1386
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1102.8032 | 0 | 98 | 985.2 | 984.9 | 0 | 91.4 |  |  |  |  | 0 | 1201.7587 | 0 | 0 | 1320 | 1320
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1124.4365 | 0 | 87.8 | 990.6 | 990.9 | 0 | 95.4 |  |  |  |  | 0 | 1225.4601 | 0 | 0 | 1320 | 1306.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1158.8593 | 0 | 82.6 | 1019.4 | 1019.1 | 0 | 103.2 |  |  |  |  | 0 | 1262.5172 | 0 | 0 | 1267.2 | 1293.6
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1095.8681 | 0 | 74 | 976.8 | 977.1 | 0 | 96.2 |  |  |  |  | 0 | 1193.2231 | 0 | 0 | 1346.4 | 1320
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1133.2249 | 0 | 77.4 | 991.2 | 991.5 | 0 | 99 |  |  |  |  | 0 | 1234.1481 | 0 | 0 | 1346.4 | 1359.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1143.8424 | 0 | 71.8 | 1011.6 | 1011.6 | 0 | 93.8 |  |  |  |  | 0 | 1244.5888 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1057.0944 | 0 | 61.8 | 946.8 | 946.8 | 0 | 88 |  |  |  |  | 0 | 1154.9465 | 0 | 0 | 1320 | 1320
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1038.5476 | 0 | 82.8 | 910.8 | 910.5 | 0 | 98.2 |  |  |  |  | 0 | 1137.6088 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1060.4823 | 0 | 106.8 | 915.6 | 915.6 | 0 | 95.8 |  |  |  |  | 0 | 1161.977 | 0 | 0 | 1372.8 | 1359.6
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1061.3795 | 0 | 106.4 | 919.8 | 920.1 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1163.425 | 0 | 0 | 1372.8 | 1386
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1025.0965 | 0 | 86.2 | 894 | 893.7 | 0 | 96.6 |  |  |  |  | 0 | 1123.8528 | 0 | 0 | 1372.8 | 1372.8
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040.2693 | 0 | 75.8 | 924.6 | 924.3 | 0 | 93.4 |  |  |  |  | 0 | 1139.8951 | 0 | 0 | 1399.2 | 1386
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1033.4103 | 0 | 78 | 928.2 | 928.8 | 0 | 89.8 |  |  |  |  | 0 | 1133.5696 | 0 | 0 | 1372.8 | 1386
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1040.8893 | 0 | 74.4 | 941.4 | 940.8 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 1141.6479 | 0 | 0 | 1399.2 | 1399.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1053.2735 | 0 | 61 | 944.4 | 944.4 | 0 | 83 |  |  |  |  | 0 | 1154.0511 | 0 | 0 | 1425.6 | 1412.4
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25101.8014 | 0 | 1896.6 | 22162.2 | 22162.2 | 0 | 2013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27391.8711 | 0 | 0 | 33422.4 | 33409.2
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г.по ПС Анисимово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 42.76 | 42.76 | 42.76
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 0 | 0 | 0 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1217.8044 | 1414.8771 | 1457.4993 | 1.2178 | 0.93247
| Q н, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, квар | 932.4665 | 1102.8032 | 1033.4103 | 1.4149 | 1.1028
| S н, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н, кВА | 1533.7996 | 1793.893 | 1786.6844 | 1.4575 | 1.0334
Коэффициент загрузки | К з | 0 | 0 | 0 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.24346 | 0.28474 | 0.2836
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.7845 | 14.717 | 14.6892
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.5 | 32.5 | 32.5 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 97.7761 | 112.8882 | 112.4375

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч