## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 60 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0
01 - 02 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1
02 - 03 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
03 - 04 | 56 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0
04 - 05 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1
05 - 06 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
06 - 07 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
07 - 08 | 96 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1
08 - 09 | 108 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0
09 - 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
10 - 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1
11 - 12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
12 - 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1
13 - 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
14 - 15 | 84 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1
15 - 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
16 - 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0
17 - 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1
18 - 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
19 - 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1
20 - 21 | 102 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0
21 - 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1
22 - 23 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
23 - 00 | 66 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0
Сумма | 1972 | 6 | 0 | 0 | 1954 | 9
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [5 empty] | за 19.06.2019
Время | 10 Покровское Т 1 ап | 10 Покровское-Аврора ао | 10 Покровское-Залужье ао | 10 Покровское-Залужье ап | 10 Покровское-Комплекс Черненское ао | 10 Покровское-Черненское ао
00 - 01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3
01 - 02 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3
02 - 03 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3
03 - 04 | 44 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4
04 - 05 | 42 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3
05 - 06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3
06 - 07 | 40 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3
07 - 08 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3
08 - 09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3
09 - 10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4
10 - 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3
11 - 12 | 40 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3
12 - 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3
13 - 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3
14 - 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3
15 - 16 | 32 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3
16 - 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3
17 - 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3
18 - 19 | 46 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3
19 - 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3
20 - 21 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4
21 - 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3
22 - 23 | 42 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3
23 - 00 | 34 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3
Сумма | 976 | 14 | 0 | 0 | 1104 | 75
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 19.06.2019 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.056 | 0.098 | 0.1 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 56 | 98 | 100 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | Q
| Q н, квар | 44 | 38 | 46 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| S н, кВА | 71.218 | 105.1095 | 110.0727
Коэффициент загрузки | К з | 0.028487 | 0.042044 | 0.044029
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1441 | 7.1665 | 7.1706
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.7009 | 32.9375 | 32.9798

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч