## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 0.256 | 0.624 | 726 | 345.6 | 180 | 315.4 | 281.7 | 0 | 32.6 | 0 | 125.7 | 134.4 | 0 | 4.5 | 0 | 455.7 | 0
01 - 02 | 0.24 | 0.64 | 657.6 | 348 | 152.6 | 292.4 | 249.9 | 0 | 28.2 | 0 | 113.1 | 167.8 | 0 | 4.2 | 0 | 431.55 | 0
02 - 03 | 0.256 | 0.624 | 507.6 | 290.4 | 133.8 | 205.4 | 198.3 | 0 | 25 | 0 | 101.4 | 132.4 | 0 | 4.2 | 0 | 430.5 | 0
03 - 04 | 0.24 | 0.624 | 490.8 | 296.4 | 132.4 | 201 | 186 | 0 | 23.8 | 0 | 100.5 | 140.8 | 0 | 3.9 | 0 | 437.85 | 0
04 - 05 | 0.256 | 0.624 | 519.6 | 318 | 132.4 | 210.2 | 189 | 0 | 23 | 0 | 117.9 | 163.2 | 0 | 3.9 | 0 | 456.75 | 0
05 - 06 | 0.24 | 0.624 | 558 | 310.8 | 148.6 | 232.8 | 197.7 | 0 | 26 | 0 | 124.8 | 137 | 0 | 4.2 | 0 | 515.55 | 0
06 - 07 | 0.24 | 0.608 | 722.4 | 345.6 | 178.2 | 324.4 | 261 | 0 | 33.6 | 0 | 134.7 | 134.6 | 0 | 4.2 | 0 | 611.1 | 0
07 - 08 | 0.256 | 0.624 | 884.4 | 387.6 | 179.6 | 423.2 | 309.9 | 0 | 41.4 | 0 | 150 | 166.4 | 0 | 4.5 | 0 | 706.65 | 0
08 - 09 | 0.24 | 0.624 | 993.6 | 524.4 | 212.6 | 480 | 330.6 | 0 | 40.8 | 0 | 178.2 | 272.2 | 0 | 7.2 | 0 | 794.85 | 0
09 - 10 | 0.24 | 0.624 | 1034.4 | 571.2 | 233.2 | 500.2 | 358.8 | 0 | 39.4 | 0 | 170.7 | 301.4 | 0 | 7.2 | 0 | 720.3 | 0
10 - 11 | 0.256 | 0.624 | 1016.4 | 529.2 | 217.2 | 493.8 | 358.5 | 0 | 44.4 | 0 | 154.5 | 269.4 | 0 | 13.8 | 0 | 708.75 | 0
11 - 12 | 0.24 | 0.64 | 1000.8 | 516 | 214.4 | 475 | 346.2 | 0 | 44.4 | 0 | 169.5 | 258.8 | 0 | 12.6 | 0 | 672 | 0
12 - 13 | 0.24 | 0.624 | 1023.6 | 446.4 | 233 | 487.8 | 352.5 | 0 | 40 | 0 | 178.8 | 172.8 | 0 | 8.7 | 0 | 663.6 | 0
13 - 14 | 0.256 | 0.624 | 1082.4 | 572.4 | 222.6 | 511.6 | 357 | 0 | 40.4 | 0 | 203.4 | 311.2 | 0 | 14.1 | 0 | 653.1 | 0
14 - 15 | 0.256 | 0.64 | 1068 | 523.2 | 204.8 | 506 | 370.5 | 0 | 41.2 | 0 | 181.2 | 279.6 | 0 | 13.8 | 0 | 637.35 | 0
15 - 16 | 0.224 | 0.624 | 997.2 | 526.8 | 200 | 488.6 | 340.8 | 0 | 46 | 0 | 158.4 | 281.4 | 0 | 12.9 | 0 | 621.6 | 0
16 - 17 | 0.24 | 0.624 | 1022.4 | 513.6 | 207.8 | 466.8 | 357.6 | 0 | 44.8 | 0 | 188.1 | 262.4 | 0 | 13.2 | 0 | 672 | 0
17 - 18 | 0.256 | 0.64 | 964.8 | 488.4 | 211 | 432.8 | 352.5 | 0 | 44 | 0 | 177 | 234.4 | 0 | 6 | 0 | 715.05 | 0
18 - 19 | 0.24 | 0.624 | 969.6 | 529.2 | 232 | 407.2 | 359.4 | 0 | 43.4 | 0 | 198.3 | 255.2 | 0 | 7.2 | 0 | 746.55 | 0
19 - 20 | 0.256 | 0.64 | 885.6 | 560.4 | 236.8 | 346.2 | 355.8 | 0 | 48 | 0 | 181.2 | 276.2 | 0 | 6 | 0 | 778.05 | 0
20 - 21 | 0.24 | 0.624 | 878.4 | 519.6 | 251.8 | 345.8 | 365.7 | 0 | 47.6 | 0 | 165.9 | 221.4 | 0 | 4.8 | 0 | 763.35 | 0
21 - 22 | 0.256 | 0.64 | 903.6 | 496.8 | 226.6 | 356.8 | 371.4 | 0 | 56.8 | 0 | 173.1 | 214.4 | 0 | 4.8 | 0 | 706.65 | 0
22 - 23 | 0.24 | 0.624 | 852 | 442.8 | 212.4 | 328.4 | 360.6 | 0 | 52.8 | 0 | 161.7 | 177.8 | 0 | 4.5 | 0 | 649.95 | 0
23 - 00 | 0.24 | 0.64 | 855.6 | 366 | 188.2 | 356 | 350.1 | 0 | 39 | 0 | 147 | 139 | 0 | 4.8 | 0 | 558.6 | 0
Сумма | 5.904 | 15.072 | 20614.8 | 10768.8 | 4742 | 9187.8 | 7561.5 | 0 | 946.6 | 0 | 3755.1 | 5104.2 | 0 | 175.2 | 0 | 15107.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 476.4 | 259.8 | 116.6 | 189.4 | 152.1 | 0 | 10.6 | 0 | 139.5 | 132.6 | 0 | 6 | 0 | 290.85 | 0
01 - 02 |  |  | 470.4 | 323.2 | 122 | 188.4 | 148.8 | 0 | 10 | 0 | 139.2 | 191.2 | 0 | 6.6 | 0 | 291.9 | 0
02 - 03 |  |  | 366 | 298.2 | 125.6 | 128.8 | 109.8 | 0 | 10.4 | 0 | 132 | 162.2 | 0 | 6.3 | 0 | 286.65 | 0
03 - 04 |  |  | 352.8 | 291.2 | 119.4 | 126.4 | 99.9 | 0 | 10.2 | 0 | 130.8 | 161.6 | 0 | 6.3 | 0 | 278.25 | 0
04 - 05 |  |  | 378 | 327.4 | 126 | 128.8 | 101.7 | 0 | 10.4 | 0 | 152.7 | 191 | 0 | 6.6 | 0 | 294 | 0
05 - 06 |  |  | 361.2 | 274.2 | 121 | 124.8 | 95.1 | 0 | 12.4 | 0 | 146.1 | 140.8 | 0 | 6 | 0 | 290.85 | 0
06 - 07 |  |  | 370.8 | 245.4 | 124 | 140.8 | 102.6 | 0 | 13.6 | 0 | 132.9 | 107.8 | 0 | 6 | 0 | 319.2 | 0
07 - 08 |  |  | 412.8 | 250.6 | 125.2 | 179.6 | 114.6 | 0 | 15.8 | 0 | 123.6 | 109.6 | 0 | 6.3 | 0 | 323.4 | 0
08 - 09 |  |  | 500.4 | 392.2 | 137.2 | 196.8 | 130.5 | 0 | 14.4 | 0 | 178.5 | 240.6 | 0 | 7.8 | 0 | 339.15 | 0
09 - 10 |  |  | 547.2 | 442.6 | 161.4 | 199.8 | 178.5 | 0 | 12.6 | 0 | 176.1 | 268.6 | 0 | 6.3 | 0 | 313.95 | 0
10 - 11 |  |  | 506.4 | 406.8 | 166.2 | 204.6 | 150 | 0 | 15.6 | 0 | 152.4 | 225 | 0 | 14.1 | 0 | 332.85 | 0
11 - 12 |  |  | 525.6 | 418.8 | 160 | 201.2 | 147 | 0 | 16.4 | 0 | 177.3 | 242.4 | 0 | 13.2 | 0 | 326.55 | 0
12 - 13 |  |  | 489.6 | 291.8 | 159.8 | 202.4 | 130.2 | 0 | 13.2 | 0 | 162.6 | 118.8 | 0 | 8.7 | 0 | 320.25 | 0
13 - 14 |  |  | 601.2 | 463.8 | 159.8 | 218.4 | 164.4 | 0 | 13.8 | 0 | 219.6 | 290.2 | 0 | 15 | 0 | 355.95 | 0
14 - 15 |  |  | 633.6 | 441 | 160.4 | 234.2 | 184.2 | 0 | 14.8 | 0 | 213.9 | 265.8 | 0 | 16.2 | 0 | 360.15 | 0
15 - 16 |  |  | 500.4 | 409 | 139 | 203.4 | 146.1 | 0 | 15 | 0 | 151.5 | 255 | 0 | 13.2 | 0 | 331.8 | 0
16 - 17 |  |  | 574.8 | 395.6 | 140 | 209.2 | 162.9 | 0 | 14 | 0 | 201.3 | 241.6 | 0 | 15 | 0 | 363.3 | 0
17 - 18 |  |  | 507.6 | 358.4 | 148 | 203 | 139.5 | 0 | 15.8 | 0 | 172.5 | 194.6 | 0 | 7.2 | 0 | 384.3 | 0
18 - 19 |  |  | 532.8 | 381.2 | 163.4 | 192.4 | 161.1 | 0 | 15 | 0 | 183.6 | 202.8 | 0 | 8.7 | 0 | 411.6 | 0
19 - 20 |  |  | 470.4 | 377 | 145.2 | 158.6 | 158.4 | 0 | 17.8 | 0 | 159.3 | 214 | 0 | 8.1 | 0 | 386.4 | 0
20 - 21 |  |  | 409.2 | 287 | 138 | 150 | 130.5 | 0 | 15.2 | 0 | 134.7 | 133.8 | 0 | 6.9 | 0 | 336 | 0
21 - 22 |  |  | 400.8 | 271 | 132.6 | 150.2 | 124.2 | 0 | 13.8 | 0 | 132.9 | 124.6 | 0 | 6.6 | 0 | 320.25 | 0
22 - 23 |  |  | 405.6 | 252.6 | 125.2 | 146.8 | 131.7 | 0 | 13.4 | 0 | 133.8 | 114 | 0 | 6 | 0 | 309.75 | 0
23 - 00 |  |  | 514.8 | 244.8 | 123.2 | 205.6 | 170.7 | 0 | 11.6 | 0 | 145.2 | 110 | 0 | 6.9 | 0 | 327.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 11308.8 | 0 | 3339.2 | 4283.6 | 3334.5 | 0 | 325.8 | 0 | 3792 | 4438.6 | 0 | 210 | 0 | 7894.95 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 490.8 | 1034.4 | 903.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 296.4 | 571.2 | 496.8 | 4 | 1.2251 | 0.92225
| Q н нн, квар | 352.8 | 547.2 | 400.8 |  |  | Q н нн, квар | 291.2 | 442.6 | 271 | 10 | 2.3259 | 1.3037
| S н нн, кВА | 604.4439 | 1170.2184 | 988.5007 |  |  | S н нн, кВА | 415.5122 | 722.6093 | 565.9074 | 22 | 2.1071 | 0.99205
| Р н cн, кВт | 437.85 | 720.3 | 706.65 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 278.25 | 313.95 | 320.25 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 518.7829 | 785.7459 | 775.8314 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1122.7711 | 1954.6231 | 1764.318 |  |  | S нагр, кВА | 415.5122 | 722.6093 | 565.9074
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.095943 | 0.18575 | 0.1569 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.065954 | 0.1147 | 0.089827
| К з сн | 0.082346 | 0.12472 | 0.12315 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.17822 | 0.31026 | 0.28005 |  |  | К з | 0.065954 | 0.1147 | 0.089827
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.6662 | 28.8436 | 27.9626 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.7131 | 13.1446 | 12.8954
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 188.4671 | 241.0845 | 225.4336 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 61.6055 | 71.5361 | 65.7992
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч