## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 | 0.332 | 304.8 | 209.6 | 187.6 | 37.8 | 47.2 | 172 | 71.6 | 0
01 - 02 | 0.332 | 271.2 | 198.4 | 164.4 | 34.8 | 43.2 | 163.2 | 65.2 | 0
02 - 03 | 0.328 | 256.8 | 173.6 | 159.6 | 29.4 | 38 | 144.4 | 60.4 | 0
03 - 04 | 0.332 | 241.6 | 169.6 | 150.4 | 26.8 | 36.8 | 143 | 56.4 | 0
04 - 05 | 0.324 | 245.6 | 159.2 | 150.8 | 27 | 36.8 | 132.2 | 59.2 | 0
05 - 06 | 0.328 | 252.8 | 172.8 | 154 | 29.2 | 37.6 | 143.8 | 62.8 | 0
06 - 07 | 0.324 | 321.6 | 198.4 | 186.4 | 33.6 | 50.8 | 164.8 | 86 | 0
07 - 08 | 0.604 | 414.4 | 255.2 | 234.8 | 43.6 | 63.6 | 212 | 117.6 | 0
08 - 09 | 0.44 | 507.2 | 348.8 | 291.6 | 59.6 | 88.4 | 289.8 | 129.6 | 0
09 - 10 | 0.672 | 547.2 | 362.4 | 313.6 | 64.4 | 94.8 | 298.2 | 140 | 0
10 - 11 | 0.396 | 506.4 | 335.2 | 287.6 | 58.8 | 84.8 | 277 | 135.6 | 0
11 - 12 | 0.308 | 494.4 | 340.8 | 276.4 | 57 | 86 | 284 | 134 | 0
12 - 13 | 0.316 | 484 | 300 | 267.2 | 61.6 | 85.6 | 238 | 132.8 | 0
13 - 14 | 0.308 | 481.6 | 348.8 | 282.4 | 58.6 | 73.6 | 290.2 | 128 | 0
14 - 15 | 0.356 | 477.6 | 335.2 | 279.2 | 58 | 76 | 277.6 | 123.2 | 0
15 - 16 | 0.368 | 448 | 295.2 | 267.2 | 56.4 | 68.8 | 238.8 | 114.4 | 0
16 - 17 | 0.368 | 444 | 284.8 | 257.6 | 58.6 | 72 | 226 | 115.6 | 0
17 - 18 | 0.368 | 493.6 | 291.2 | 289.2 | 53 | 82.4 | 238.8 | 124.4 | 0
18 - 19 | 0.376 | 537.6 | 319.2 | 309.2 | 65.6 | 88 | 254 | 142 | 0
19 - 20 | 0.384 | 548.8 | 324 | 315.6 | 65.6 | 94.8 | 258.4 | 140 | 0
20 - 21 | 0.38 | 536 | 332 | 314 | 68.4 | 84.8 | 264 | 140 | 0
21 - 22 | 0.352 | 547.2 | 309.6 | 315.2 | 64.8 | 91.2 | 245 | 142.8 | 0
22 - 23 | 0.324 | 492.8 | 283.2 | 292 | 60 | 79.6 | 223.6 | 122.8 | 0
23 - 00 | 0.328 | 395.2 | 240 | 240 | 43.2 | 60.4 | 197 | 97.6 | 0
Сумма | 8.948 | 10250.4 | 6587.2 | 5986 | 1215.8 | 1665.2 | 5375.8 | 2642 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 19.06.2019 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 241.6 | 547.2 | 547.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 169.6 | 362.4 | 309.6 | 4 | 0.4112 | 0
| Q н, кВар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, кВар | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.9096 | 0
| S н, кВА | 241.6 | 547.2 | 547.2 |  |  | S н, кВА | 169.6 | 362.4 | 309.6 | 22 | 0.8568 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.09664 | 0.21888 | 0.21888 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.06784 | 0.14496 | 0.12384
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 9.9704 | 10.8806 | 10.8806 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 5.8568 | 6.2375 | 6.1058
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 47.5218 | 56.9037 | 56.9037 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 31.2081 | 35.516 | 34.0258

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч