## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 19.06.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.756 | 0.024 | 2138 | 2136 | 232.8 | 40.8 | 112 | 54.8 | 212.4 | 0.6 | 1.6 | 1341.6 | 645.6 | 172.2 | 383.2 | 3.2 | 153 | 512 | 44.6 | 295.8 | 95.1
01 - 02 | 0.744 | 0.012 | 1958 | 2006 | 203.6 | 38.1 | 104.8 | 41.6 | 192 | 0.6 | 1.6 | 1188 | 602.4 | 155.2 | 382.8 | 3.2 | 153.6 | 508.4 | 44.8 | 289.2 | 79.5
02 - 03 | 0.744 | 0.024 | 1950 | 1958 | 199.2 | 37.2 | 88.2 | 64 | 186.9 | 0.6 | 1.6 | 1171.2 | 601.6 | 147.8 | 381.6 | 3.2 | 151.2 | 501.6 | 44.8 | 282.2 | 68.1
03 - 04 | 0.756 | 0.024 | 1936 | 1948 | 194.4 | 34.5 | 88.6 | 55.6 | 183 | 0.6 | 0.4 | 1176 | 608.8 | 144.8 | 376.4 | 2.8 | 148.8 | 504 | 44.8 | 277.6 | 67.2
04 - 05 | 0.744 | 0.012 | 1774 | 1854 | 192.2 | 35.4 | 91.2 | 42.4 | 189.9 | 0.6 | 0.8 | 1012.8 | 500 | 146.2 | 374.8 | 3.2 | 165 | 504.8 | 44.6 | 276.6 | 67.2
05 - 06 | 0.744 | 0.024 | 2280 | 2086 | 211.2 | 38.7 | 107.4 | 58.4 | 197.1 | 0.4 | 0.8 | 1494 | 683.2 | 151.2 | 370.4 | 3.2 | 162.6 | 502 | 52.6 | 275.8 | 75.6
06 - 07 | 0.768 | 0.036 | 2296 | 2154 | 246.6 | 46.5 | 123 | 135.2 | 236.4 | 0.4 | 0.8 | 1405.2 | 623.2 | 177.4 | 374.4 | 2.8 | 163.8 | 504 | 49 | 273.8 | 103.8
07 - 08 | 0.744 | 0.024 | 2220 | 2426 | 300.4 | 55.2 | 137.4 | 163.6 | 296.7 | 0.4 | 0.8 | 1234.8 | 555.2 | 227.2 | 366.8 | 3.2 | 187.8 | 629.6 | 51 | 332.8 | 122.7
08 - 09 | 0.744 | 0.012 | 2324 | 2644 | 319 | 62.4 | 159.4 | 169.2 | 354.9 | 0.4 | 0.8 | 1393.2 | 598.4 | 246.2 | 267.6 | 2.8 | 202.2 | 677.6 | 56.4 | 347 | 133.2
09 - 10 | 0.768 | 0.06 | 2434 | 2698 | 323.4 | 58.5 | 154.2 | 177.2 | 372.3 | 0.4 | 0.8 | 1473.6 | 668 | 252 | 266.4 | 3.2 | 214.8 | 656.4 | 59.4 | 347.8 | 124.2
10 - 11 | 0.78 | 0.06 | 2390 | 2626 | 333.2 | 55.8 | 158.2 | 144.4 | 376.2 | 0.4 | 0.4 | 1474.8 | 655.2 | 233.4 | 268.8 | 2.8 | 219.6 | 645.2 | 59.4 | 360.4 | 55.8
11 - 12 | 0.756 | 0.024 | 2396 | 2634 | 324.8 | 57.6 | 152 | 120.4 | 360.3 | 0.4 | 0.8 | 1506 | 680.8 | 230 | 288.8 | 2.8 | 201.6 | 647.6 | 59.8 | 369.6 | 45.3
12 - 13 | 0.756 | 0.012 | 2240 | 2512 | 332.2 | 62.4 | 160.6 | 139.6 | 339.6 | 0.4 | 0.4 | 1359.6 | 613.6 | 240.8 | 255.6 | 2.8 | 196.8 | 601.6 | 56.4 | 354.8 | 48.6
13 - 14 | 0.744 | 0.024 | 2378 | 2514 | 325.4 | 60 | 156 | 147.2 | 361.2 | 0.4 | 0.8 | 1500 | 630.4 | 228 | 248.4 | 2.8 | 204 | 578.4 | 59.4 | 355.8 | 48.9
14 - 15 | 0.804 | 0.12 | 2280 | 2406 | 316.8 | 57 | 148.4 | 141.6 | 337.2 | 0.2 | 0.8 | 1448.4 | 582.4 | 222.2 | 210.4 | 3.2 | 207 | 603.2 | 59.8 | 368.4 | 38.1
15 - 16 | 0.756 | 0.024 | 2034 | 2428 | 301.2 | 55.5 | 156 | 145.6 | 330.3 | 0.4 | 0.4 | 1196.4 | 516 | 219.4 | 215.6 | 2.8 | 206.4 | 604.8 | 60.2 | 350.6 | 160.8
16 - 17 | 0.756 | 0.012 | 2160 | 2502 | 304.6 | 62.1 | 154.2 | 104 | 333 | 0.4 | 0.8 | 1407.6 | 556 | 216.6 | 196 | 3.2 | 188.4 | 515.2 | 56 | 350.8 | 141.9
17 - 18 | 0.756 | 0.024 | 2252 | 2474 | 334.2 | 60.9 | 164.2 | 105.6 | 339 | 0.4 | 0.8 | 1486.8 | 651.2 | 228 | 210.8 | 2.8 | 175.2 | 416.4 | 55.2 | 361.2 | 147.3
18 - 19 | 0.756 | 0.024 | 2072 | 2440 | 347 | 69.9 | 174 | 143.6 | 343.2 | 0.4 | 1.2 | 1117.2 | 592.8 | 235 | 372.8 | 3.2 | 158.4 | 482.8 | 53 | 355.6 | 153.9
19 - 20 | 0.756 | 0.012 | 2180 | 2500 | 362 | 69.9 | 185 | 115.6 | 354.6 | 0.4 | 0.8 | 1272 | 545.6 | 244 | 353.6 | 3.2 | 155.4 | 439.2 | 50.6 | 340.6 | 144.3
20 - 21 | 0.756 | 0.024 | 2302 | 2490 | 385.4 | 74.1 | 183.6 | 120.8 | 361.8 | 0.4 | 0.8 | 1396.8 | 608 | 252.8 | 334.8 | 3.2 | 154.8 | 408.8 | 49.6 | 331.2 | 149.4
21 - 22 | 0.756 | 0.024 | 2264 | 2526 | 378 | 69.3 | 185.6 | 126.4 | 369 | 0.4 | 0.8 | 1378.8 | 626.4 | 248 | 320.4 | 2.8 | 153.6 | 402.4 | 47.4 | 311.4 | 164.7
22 - 23 | 0.756 | 0.012 | 2348 | 2458 | 341.2 | 65.4 | 174.8 | 104.4 | 325.8 | 0.4 | 1.6 | 1483.2 | 668 | 228 | 340.4 | 3.2 | 155.4 | 398.4 | 47.6 | 326.6 | 156.9
23 - 00 | 0.768 | 0.024 | 2222 | 2196 | 274.6 | 55.5 | 145.2 | 98.8 | 263.4 | 0.4 | 1.6 | 1377.6 | 683.2 | 195 | 357.2 | 3.2 | 157.2 | 394 | 47.6 | 320.2 | 122.4
Сумма | 18.168 | 0.672 | 52828 | 56616 | 7083.4 | 1322.7 | 3464 | 2720 | 7216.2 | 10.4 | 22 | 32295.6 | 14696 | 5041.4 | 7518 | 72.8 | 4236.6 | 12638.4 | 1254 | 7855.8 | 2514.9 | 109.8894
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [20 empty] | за 19.06.2019
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2038 | 1738 | 232.2 | 1.5 | 110.8 | 49.6 | 231.9 | 0 | 0 | 1308 | 376.8 | 116 | 342.8 | 14.4 | 209.4 | 440.8 | 43.2 | 317.2 | 60
01 - 02 |  |  | 1930 | 1700 | 231.4 | 1.8 | 108 | 52.4 | 228.9 | 0 | 0 | 1220.4 | 358.4 | 112.6 | 322.4 | 14.4 | 211.2 | 434.4 | 43.6 | 310 | 58.2
02 - 03 |  |  | 1866 | 1668 | 229 | 1.2 | 105.8 | 65.2 | 223.5 | 0 | 0 | 1120.8 | 352.8 | 110.4 | 342 | 14.4 | 211.2 | 429.2 | 43.6 | 305.4 | 54
03 - 04 |  |  | 1892 | 1646 | 225.4 | 0.3 | 105.8 | 64.4 | 217.2 | 0 | 0 | 1164 | 348.8 | 109.2 | 337.6 | 14.4 | 208.8 | 432.8 | 43.2 | 300.4 | 52.8
04 - 05 |  |  | 1676 | 1600 | 220 | 0 | 101.8 | 50.4 | 214.5 | 0 | 0 | 976.8 | 317.6 | 111 | 315.6 | 13.6 | 208.2 | 426.8 | 42.8 | 298.4 | 52.8
05 - 06 |  |  | 2096 | 1670 | 222.4 | 0 | 105 | 74 | 215.7 | 0 | 0 | 1372.8 | 380.8 | 107.8 | 322.4 | 14.4 | 204 | 432 | 46.6 | 299.2 | 51.9
06 - 07 |  |  | 2090 | 1680 | 221.2 | 0.3 | 108.4 | 108 | 214.8 | 0 | 0 | 1327.2 | 376.8 | 111.4 | 333.6 | 14.4 | 205.8 | 435.6 | 41 | 299.4 | 55.5
07 - 08 |  |  | 1934 | 1702 | 211.2 | 0 | 106 | 131.6 | 212.4 | 0 | 0 | 1148.4 | 325.6 | 113.8 | 307.2 | 13.2 | 216.6 | 490.8 | 44.8 | 322.8 | 57.9
08 - 09 |  |  | 1972 | 1764 | 207.4 | 0 | 106 | 130.8 | 231.9 | 0 | 0 | 1243.2 | 324.8 | 117 | 250.8 | 12.4 | 221.4 | 538 | 47 | 331.6 | 58.5
09 - 10 |  |  | 1984 | 1780 | 210.2 | 0 | 109.8 | 117.6 | 236.1 | 0 | 0 | 1255.2 | 334.4 | 117 | 247.6 | 12.4 | 231 | 536.8 | 48.6 | 331.4 | 57.6
10 - 11 |  |  | 1996 | 1804 | 216.2 | 0.3 | 113.8 | 100.4 | 245.1 | 0 | 0 | 1274.4 | 358.4 | 115.8 | 259.2 | 12.4 | 233.4 | 545.2 | 49.2 | 338.8 | 23.7
11 - 12 |  |  | 1960 | 1822 | 217.2 | 0 | 113.2 | 82 | 243.3 | 0 | 0 | 1256.4 | 366.4 | 119.4 | 265.2 | 12.4 | 221.4 | 546.4 | 50.8 | 346.4 | 19.8
12 - 13 |  |  | 1970 | 1804 | 225.2 | 1.2 | 120 | 94 | 247.8 | 0 | 0 | 1246.8 | 356 | 123.8 | 262.8 | 13.2 | 226.8 | 514.8 | 47.6 | 341.6 | 19.8
13 - 14 |  |  | 1996 | 1776 | 215.8 | 0.3 | 115.8 | 102 | 258.6 | 0 | 0 | 1306.8 | 355.2 | 117 | 235.6 | 12 | 219.6 | 500 | 48.4 | 342.2 | 21
14 - 15 |  |  | 2002 | 1772 | 227 | 0.3 | 121.6 | 98.8 | 262.5 | 0 | 0 | 1324.8 | 327.2 | 116.6 | 225.6 | 12.4 | 222 | 522 | 47 | 345.2 | 18
15 - 16 |  |  | 1800 | 1802 | 223.2 | 0 | 119.6 | 84.8 | 252 | 0 | 0 | 1123.2 | 290.4 | 118 | 235.6 | 12 | 223.8 | 521.6 | 48.6 | 336.4 | 79.8
16 - 17 |  |  | 1864 | 1844 | 236 | 2.1 | 125.8 | 54.4 | 261.6 | 0 | 0 | 1231.2 | 332.8 | 124 | 222.8 | 12.8 | 218.4 | 460 | 47.2 | 339.6 | 75.3
17 - 18 |  |  | 1914 | 1828 | 250.2 | 3 | 134.4 | 72.8 | 266.4 | 0 | 0 | 1257.6 | 371.2 | 130 | 222.8 | 13.6 | 214.8 | 396.4 | 48.4 | 335.8 | 82.5
18 - 19 |  |  | 1952 | 1902 | 263 | 3.6 | 147.4 | 108.8 | 271.8 | 0 | 0 | 1134 | 364.8 | 134.8 | 338 | 14.4 | 222.6 | 453.6 | 45.6 | 336.8 | 84
19 - 20 |  |  | 2046 | 1926 | 272.6 | 7.5 | 152.8 | 114.8 | 275.1 | 0 | 0 | 1231.2 | 370.4 | 141.2 | 323.6 | 15.2 | 220.2 | 427.6 | 45.6 | 337.2 | 78.9
20 - 21 |  |  | 2074 | 1782 | 251.6 | 5.4 | 136.6 | 101.6 | 254.7 | 0 | 0 | 1310.4 | 383.2 | 132.6 | 308.8 | 14 | 207.6 | 398.8 | 44.6 | 309.4 | 76.8
21 - 22 |  |  | 2046 | 1702 | 232.6 | 1.5 | 124 | 78 | 240.3 | 0 | 0 | 1322.4 | 364 | 125 | 301.2 | 13.6 | 207.6 | 393.2 | 43 | 292.4 | 72
22 - 23 |  |  | 2016 | 1694 | 230 | 2.1 | 117.8 | 60.8 | 235.8 | 0 | 0 | 1293.6 | 380.8 | 120 | 319.2 | 14 | 210.6 | 388.8 | 44.2 | 301.2 | 60.6
23 - 00 |  |  | 1976 | 1702 | 234 | 1.5 | 113.4 | 63.2 | 233.1 | 0 | 0 | 1239.6 | 384.8 | 114.6 | 332 | 14.4 | 209.4 | 393.6 | 44.2 | 314.2 | 59.4
Сумма | 0 | 0 | 47090 | 42108 | 5505 | 33.9 | 2823.6 | 2060.4 | 5775 | 0 | 0 | 29689.2 | 8502.4 | 2859 | 6974.4 | 324.4 | 5185.8 | 11059.2 | 1098.8 | 7733 | 1330.8
Потери в трансформаторах в режимный день 19.06.2019 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1936 | 2434 | 2264 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1948 | 2698 | 2526 | 4 | 3.884 | 3.538
|  | Q н нн, квар | 1892 | 1984 | 2046 |  |  | Q н нн, квар | 1646 | 1780 | 1702 | 10 | 5.132 | 3.764
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 4.79 | 3.748
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 19.06.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч