## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 16.12.20 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.15 | 10.2
1:00 | 10.225 | 10.125
2:00 | 10.038 | 10
3:00 | 10.163 | 10.125
4:00 | 10.113 | 10.063
5:00 | 10.238 | 10.25
6:00 | 10.363 | 10.313
7:00 | 10.175 | 10.188
8:00 | 10.05 | 10
9:00 | 10.175 | 10.188
10:00 | 10.3 | 10.25
11:00 | 10.175 | 10.113
12:00 | 10.488 | 10.488
13:00 | 10.175 | 10.113
14:00 | 10.113 | 10.113
15:00 | 10.175 | 10.175
16:00 | 10 | 9.925
17:00 | 10.188 | 10.175
18:00 | 10.188 | 10.238
19:00 | 10.188 | 10.175
20:00 | 10.375 | 10.363
21:00 | 10.125 | 10.113
22:00 | 10 | 9.988
23:00 | 10 | 9.988
24:00 | 10.125 | 10.113
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 15 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 4.3 | 1176.5853 | - | 643.7112 | - | 10.5 | 1187.7107 | - | 679.4056 | - |  | 15993.29 | - | 728.476 | -
1:00 | 3.5893 | 1176.6061 | 62.4 | 643.7175 | 18.9 | 8.9887 | 1187.7607 | 150 | 679.4271 | 64.5 | 12.6623 | 15993.874 | 8.76 | 728.4894 | 0.20083
2:00 | 3.5103 | 1176.6264 | 60.9 | 643.7238 | 18.9 | 8.3473 | 1187.8063 | 136.8 | 679.4489 | 65.4 | 6.8559 | 15994.19 | 4.74 | 728.5028 | 0.20083
3:00 | 3.5845 | 1176.6472 | 62.4 | 643.73 | 18.6 | 7.9632 | 1187.8498 | 130.5 | 679.4697 | 62.4 | 12.5756 | 15994.77 | 8.7 | 728.5162 | 0.20083
4:00 | 3.5007 | 1176.6675 | 60.9 | 643.7361 | 18.3 | 8.2279 | 1187.8943 | 133.5 | 679.4921 | 67.2 | 7.354 | 15995.109 | 5.085 | 728.5296 | 0.20083
5:00 | 3.7557 | 1176.6892 | 65.1 | 643.7429 | 20.4 | 8.0729 | 1187.9379 | 130.8 | 679.5142 | 66.3 | 9.5528 | 15995.5495 | 6.6075 | 728.5429 | 0.20083
6:00 | 4.0847 | 1176.7128 | 70.8 | 643.7503 | 22.2 | 8.8778 | 1187.9859 | 144 | 679.5384 | 72.6 | 10.777 | 15996.0465 | 7.455 | 728.5563 | 0.20083
7:00 | 4.5281 | 1176.7392 | 79.2 | 643.7577 | 22.2 | 10.1289 | 1188.0414 | 166.5 | 679.5645 | 78.3 | 7.4948 | 15996.392 | 5.1825 | 728.5697 | 0.20083
8:00 | 4.5184 | 1176.7658 | 79.8 | 643.7641 | 19.2 | 9.8447 | 1188.0966 | 165.6 | 679.587 | 67.5 | 12.5214 | 15996.9695 | 8.6625 | 728.5831 | 0.20083
9:00 | 4.704 | 1176.7936 | 83.4 | 643.7703 | 18.6 | 11.7046 | 1188.1614 | 194.4 | 679.6157 | 86.1 | 6.7801 | 15997.282 | 4.6875 | 728.5965 | 0.20083
10:00 | 4.1789 | 1176.818 | 73.2 | 643.777 | 20.1 | 11.9799 | 1188.2264 | 195 | 679.6479 | 96.6 | 9.542 | 15997.722 | 6.6 | 728.6099 | 0.20083
11:00 | 3.9974 | 1176.8412 | 69.6 | 643.7839 | 20.7 | 13.1335 | 1188.297 | 211.8 | 679.6845 | 109.8 | 10.0512 | 15998.1855 | 6.9525 | 728.6233 | 0.20083
12:00 | 3.6349 | 1176.8621 | 62.7 | 643.7908 | 20.7 | 14.3632 | 1188.3719 | 224.7 | 679.7287 | 132.6 | 6.3578 | 15998.4785 | 4.395 | 728.6367 | 0.20083
13:00 | 3.7399 | 1176.8837 | 64.8 | 643.7976 | 20.4 | 12.0404 | 1188.4366 | 194.1 | 679.7623 | 100.8 | 10.1812 | 15998.948 | 7.0425 | 728.6501 | 0.20083
14:00 | 3.5866 | 1176.9046 | 62.7 | 643.8035 | 17.7 | 10.571 | 1188.4933 | 170.1 | 679.792 | 89.1 | 8.7079 | 15999.3495 | 6.0225 | 728.6634 | 0.20083
15:00 | 3.9384 | 1176.9276 | 69 | 643.8098 | 18.9 | 9.8233 | 1188.5466 | 159.9 | 679.8184 | 79.2 | 6.0763 | 15999.6295 | 4.2 | 728.6768 | 0.20083
16:00 | 3.9341 | 1176.9506 | 69 | 643.816 | 18.6 | 10.6678 | 1188.605 | 175.2 | 679.846 | 82.8 | 11.7305 | 16000.1705 | 8.115 | 728.6902 | 0.20083
17:00 | 4.0631 | 1176.9743 | 71.1 | 643.8226 | 19.8 | 11.5264 | 1188.6694 | 193.2 | 679.8729 | 80.7 | 6.6393 | 16000.4765 | 4.59 | 728.7036 | 0.20083
18:00 | 4.3012 | 1176.9993 | 75 | 643.8299 | 21.9 | 11.4025 | 1188.7336 | 192.6 | 679.8983 | 76.2 | 9.9212 | 16000.934 | 6.8625 | 728.717 | 0.20083
19:00 | 4.1493 | 1177.0234 | 72.3 | 643.837 | 21.3 | 13.8965 | 1188.8103 | 230.1 | 679.9329 | 103.8 | 9.0545 | 16001.3515 | 6.2625 | 728.7304 | 0.20083
20:00 | 4.4895 | 1177.0495 | 78.3 | 643.8446 | 22.8 | 10.8474 | 1188.8712 | 182.7 | 679.9575 | 73.8 | 6.9966 | 16001.674 | 4.8375 | 728.7438 | 0.20083
21:00 | 4.1904 | 1177.0738 | 72.9 | 643.8519 | 21.9 | 10.8321 | 1188.9322 | 183 | 679.9816 | 72.3 | 12.814 | 16002.265 | 8.865 | 728.7572 | 0.20083
22:00 | 4.4302 | 1177.0998 | 78 | 643.8585 | 19.8 | 9.8659 | 1188.9877 | 166.5 | 680.0037 | 66.3 | 12.4456 | 16002.839 | 8.61 | 728.7706 | 0.20083
23:00 | 4.2018 | 1177.1245 | 74.1 | 643.8646 | 18.3 | 9.6241 | 1189.0412 | 160.5 | 680.0268 | 69.3 | 7.0833 | 16003.1655 | 4.8975 | 728.7839 | 0.20083
24:00 | 4.3982 | 1177.1503 | 77.4 | 643.8712 | 19.8 | 8.5924 | 1189.0883 | 141.3 | 680.0489 | 66.3 | 12.5431 | 16003.744 | 8.6775 | 728.7973 | 0.20083
Итого |  |  | 1695 |  | 480 |  |  | 4132.8 |  | 1929.9 |  |  | 156.81 |  | 4.8199
Максимум | 4.704 |  |  |  |  | 14.3632 |  |  |  |  | 12.814
Минимум | 3.5007 |  |  |  |  | 7.9632 |  |  |  |  | 6.0763
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ястреблево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Марденьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ферма |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пушкариха
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 308.6369 | - | 25.8835 | - |  | 1276.2996 | - | 721.3722 | - |  | 1163.5561 | - | 536.9971 | - |  | 2571.5408 | - | 1896.0557 | - |  | 359.1559 | - | 130.8666 | -
1:00 | 0.39645 | 308.6417 | 7.2 | 25.8836 | 0.15 | 3.1884 | 1276.3362 | 54.9 | 721.3845 | 18.45 | 5.1773 | 1163.6168 | 91.05 | 537.0128 | 23.55 | 3.9584 | 2571.5998 | 59 | 1896.0968 | 41.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
2:00 | 0.37994 | 308.6463 | 6.9 | 25.8837 | 0.15 | 3.1336 | 1276.3722 | 54 | 721.3965 | 18 | 4.4807 | 1163.6688 | 78 | 537.0283 | 23.25 | 3.9754 | 2571.6584 | 58.6 | 1896.139 | 42.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
3:00 | 0.45425 | 308.6518 | 8.25 | 25.8838 | 0.15 | 3.131 | 1276.4082 | 54 | 721.4084 | 17.85 | 4.1778 | 1163.7173 | 72.75 | 537.0427 | 21.6 | 3.9102 | 2571.7164 | 58 | 1896.18 | 41 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
4:00 | 0.30564 | 308.6555 | 5.55 | 25.8839 | 0.15 | 3.2016 | 1276.4451 | 55.35 | 721.4203 | 17.85 | 4.4185 | 1163.7679 | 75.9 | 537.0601 | 26.1 | 3.8941 | 2571.7739 | 57.5 | 1896.2212 | 41.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
5:00 | 0.47923 | 308.6613 | 8.7 | 25.8841 | 0.3 | 3.2618 | 1276.4824 | 55.95 | 721.4333 | 19.5 | 4.1731 | 1163.816 | 72.15 | 537.0756 | 23.25 | 4.009 | 2571.8326 | 58.7 | 1896.2643 | 43.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
6:00 | 0.33897 | 308.6654 | 6.15 | 25.8843 | 0.3 | 3.7603 | 1276.5256 | 64.8 | 721.4477 | 21.6 | 4.7787 | 1163.8709 | 82.35 | 537.0939 | 27.45 | 4.2271 | 2571.8946 | 62 | 1896.3096 | 45.3 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
7:00 | 0.49573 | 308.6714 | 9 | 25.8845 | 0.3 | 4.0331 | 1276.5723 | 70.05 | 721.462 | 21.45 | 5.9355 | 1163.9392 | 102.45 | 537.1163 | 33.6 | 4.3038 | 2571.9586 | 64 | 1896.3545 | 44.9 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
8:00 | 0.28914 | 308.6749 | 5.25 | 25.8846 | 0.15 | 4.2319 | 1276.622 | 74.55 | 721.4745 | 18.75 | 5.4536 | 1164.0032 | 96 | 537.1326 | 24.45 | 4.5114 | 2572.0283 | 69.7 | 1896.3976 | 43.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
9:00 | 0.47901 | 308.6807 | 8.7 | 25.8847 | 0.15 | 4.222 | 1276.6717 | 74.55 | 721.4865 | 18 | 7.0407 | 1164.0837 | 120.75 | 537.1607 | 42.15 | 4.7253 | 2572.102 | 73.7 | 1896.4416 | 44 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
10:00 | 0.28914 | 308.6842 | 5.25 | 25.8848 | 0.15 | 3.8781 | 1276.7168 | 67.65 | 721.4996 | 19.65 | 7.1394 | 1164.1646 | 121.35 | 537.1912 | 45.75 | 4.9416 | 2572.1758 | 73.8 | 1896.4927 | 51.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
11:00 | 0.4625 | 308.6898 | 8.4 | 25.8849 | 0.15 | 3.5488 | 1276.7576 | 61.2 | 721.5131 | 20.25 | 8.1874 | 1164.2551 | 135.75 | 537.2317 | 60.75 | 4.9797 | 2572.2519 | 76.1 | 1896.5416 | 48.9 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
12:00 | 0.30598 | 308.6935 | 5.55 | 25.8851 | 0.3 | 3.309 | 1276.7954 | 56.7 | 721.5264 | 19.95 | 8.3253 | 1164.3468 | 137.55 | 537.2736 | 62.85 | 6.1584 | 2572.3394 | 87.5 | 1896.6113 | 69.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
13:00 | 0.42122 | 308.6986 | 7.65 | 25.8852 | 0.15 | 3.3218 | 1276.8334 | 57 | 721.5396 | 19.8 | 8.0357 | 1164.4351 | 132.45 | 537.3145 | 61.35 | 4.0225 | 2572.401 | 61.6 | 1896.6506 | 39.3 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
14:00 | 0.37169 | 308.7031 | 6.75 | 25.8853 | 0.15 | 3.2232 | 1276.8707 | 55.95 | 721.5511 | 17.25 | 5.3166 | 1164.4962 | 91.65 | 537.3348 | 30.45 | 5.4038 | 2572.4796 | 78.6 | 1896.7094 | 58.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
15:00 | 0.42122 | 308.7082 | 7.65 | 25.8854 | 0.15 | 3.5142 | 1276.9115 | 61.2 | 721.5632 | 18.15 | 5.0944 | 1164.5553 | 88.65 | 537.3525 | 26.55 | 4.8941 | 2572.5509 | 71.3 | 1896.7625 | 53.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
16:00 | 0.40471 | 308.7131 | 7.35 | 25.8855 | 0.15 | 3.5323 | 1276.9525 | 61.5 | 721.5754 | 18.3 | 5.9518 | 1164.6244 | 103.65 | 537.373 | 30.75 | 4.8942 | 2572.6225 | 71.6 | 1896.8152 | 52.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
17:00 | 0.33866 | 308.7172 | 6.15 | 25.8856 | 0.15 | 3.7262 | 1276.9958 | 64.95 | 721.5881 | 19.05 | 6.1205 | 1164.6963 | 107.85 | 537.391 | 27 | 5.5611 | 2572.708 | 85.5 | 1896.869 | 53.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
18:00 | 0.44622 | 308.7226 | 8.1 | 25.8858 | 0.3 | 3.8626 | 1277.0404 | 66.9 | 721.6022 | 21.15 | 6.2317 | 1164.7689 | 108.9 | 537.4116 | 30.9 | 5.2402 | 2572.7915 | 83.5 | 1896.9147 | 45.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
19:00 | 0.33866 | 308.7267 | 6.15 | 25.8859 | 0.15 | 3.8054 | 1277.0844 | 66 | 721.6159 | 20.55 | 8.7347 | 1164.8667 | 146.7 | 537.4519 | 60.45 | 5.1927 | 2572.8753 | 83.8 | 1896.958 | 43.3 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
20:00 | 0.537 | 308.7332 | 9.75 | 25.8861 | 0.3 | 3.9431 | 1277.1298 | 68.1 | 721.6307 | 22.2 | 5.5399 | 1164.9313 | 96.9 | 537.47 | 27.15 | 5.3777 | 2572.9611 | 85.8 | 1897.0047 | 46.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
21:00 | 0.34721 | 308.7374 | 6.3 | 25.8863 | 0.3 | 3.8443 | 1277.1742 | 66.6 | 721.6447 | 21 | 5.7506 | 1164.9986 | 100.95 | 537.4879 | 26.85 | 5.1802 | 2573.0433 | 82.2 | 1897.0505 | 45.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
22:00 | 0.53681 | 308.7439 | 9.75 | 25.8864 | 0.15 | 3.9031 | 1277.2197 | 68.25 | 721.6575 | 19.2 | 5.3355 | 1165.0612 | 93.9 | 537.5039 | 24 | 4.6348 | 2573.1158 | 72.5 | 1897.0933 | 42.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
23:00 | 0.33866 | 308.748 | 6.15 | 25.8865 | 0.15 | 3.8496 | 1277.2648 | 67.65 | 721.6693 | 17.7 | 5.3645 | 1165.1232 | 93 | 537.5233 | 29.1 | 4.3297 | 2573.1834 | 67.6 | 1897.1335 | 40.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
24:00 | 0.48748 | 308.7539 | 8.85 | 25.8867 | 0.3 | 3.911 | 1277.3104 | 68.4 | 721.6821 | 19.2 | 4.4739 | 1165.1749 | 77.55 | 537.5395 | 24.3 | 4.2096 | 2573.2473 | 63.9 | 1897.1755 | 42 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
Итого |  |  | 175.5 |  | 4.8 |  |  | 1516.2 |  | 464.85 |  |  | 2428.2 |  | 813.6 |  |  | 1706.5 |  | 1119.8 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0.537 |  |  |  |  | 4.2319 |  |  |  |  | 8.7347 |  |  |  |  | 6.1584 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0.28914 |  |  |  |  | 3.131 |  |  |  |  | 4.1731 |  |  |  |  | 3.8941 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22