## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 9.984 | 0 | 1080 | 598 | 0 | 39.6 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1027.2 | 52.2 | 17.4 | 530
01 - 02 | 7.456 | 0 | 1076 | 568 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1023.6 | 51.6 | 17.4 | 501.2
02 - 03 | 6.912 | 0 | 1052 | 548 | 0 | 37.2 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1001.4 | 50.4 | 17.4 | 484
03 - 04 | 9.936 | 0 | 1054 | 542 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1003.2 | 51 | 18 | 476.8
04 - 05 | 5.392 | 0 | 1056 | 556 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1005.6 | 51 | 18 | 490.8
05 - 06 | 8.944 | 0 | 1094 | 622 | 0 | 36.8 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1041.6 | 51.6 | 18.6 | 555.2
06 - 07 | 9.904 | 0 | 1130 | 712 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 51.6 | 20.4 | 641.6
07 - 08 | 4.528 | 0 | 1174 | 776 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1120.8 | 51.6 | 19.8 | 708.4
08 - 09 | 9.84 | 0 | 1218 | 806 | 0 | 36 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1165.8 | 52.8 | 32.4 | 726.4
09 - 10 | 9.504 | 0 | 1196 | 742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1145.4 | 51 | 43.2 | 679.2
10 - 11 | 4.688 | 0 | 1214 | 736 | 0 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0 | 11.2 | 1162.8 | 51.6 | 40.8 | 679.2
11 - 12 | 9.84 | 0 | 1206 | 738 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1153.8 | 52.2 | 42 | 680.8
12 - 13 | 9.376 | 0 | 1218 | 752 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1166.4 | 52.2 | 39.6 | 697.2
13 - 14 | 5.888 | 0 | 1200 | 742 | 0 | 4.4 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1149 | 52.2 | 37.2 | 690.8
14 - 15 | 9.776 | 0 | 1216 | 772 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1165.2 | 51 | 41.4 | 714.8
15 - 16 | 9.888 | 0 | 1248 | 808 | 0 | 16 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1198.8 | 51 | 40.2 | 740.4
16 - 17 | 9.84 | 0 | 1296 | 872 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1244.4 | 53.4 | 40.8 | 782.8
17 - 18 | 5.056 | 0 | 1336 | 894 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1293 | 42.6 | 35.4 | 810.8
18 - 19 | 9.84 | 0 | 1324 | 912 | 0 | 38.4 | 0.8 | 0 | 0 | 12.8 | 1287.6 | 38.4 | 35.4 | 828
19 - 20 | 9.248 | 0 | 1274 | 920 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1237.8 | 35.4 | 33.6 | 838.4
20 - 21 | 6.128 | 0 | 1268 | 890 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1222.2 | 48 | 17.4 | 821.2
21 - 22 | 9.904 | 0 | 1264 | 834 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 0 | 13.6 | 1197 | 67.2 | 18 | 766.8
22 - 23 | 6.832 | 0 | 1204 | 740 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1153.2 | 51.6 | 18 | 670
23 - 00 | 7.504 | 0 | 1156 | 644 | 0 | 39.6 | 0.8 | 0 | 0 | 12 | 1092.6 | 63 | 18 | 576.4
Сумма | 196.208 | 0 | 28554 | 17724 | 0 | 699.2 | 8 | 0 | 0 | 292.8 | 27338.4 | 1224.6 | 680.4 | 16091.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 |  |  | 186 | 208 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 157.2 | 27 | 28.2 | 132.8
01 - 02 |  |  | 186 | 206 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 157.8 | 26.4 | 27.6 | 131.6
02 - 03 |  |  | 174 | 204 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 154.8 | 18.6 | 27.6 | 130.8
03 - 04 |  |  | 176 | 202 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 151.2 | 22.8 | 27.6 | 127.6
04 - 05 |  |  | 178 | 204 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 151.8 | 24.6 | 27.6 | 130
05 - 06 |  |  | 180 | 202 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 153.6 | 25.8 | 27 | 128.4
06 - 07 |  |  | 186 | 208 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 156.6 | 26.4 | 27 | 135.2
07 - 08 |  |  | 192 | 210 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 165 | 26.4 | 26.4 | 137.2
08 - 09 |  |  | 204 | 222 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 175.8 | 26.4 | 30 | 146
09 - 10 |  |  | 210 | 170 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 21.6 | 35.4 | 120.8
10 - 11 |  |  | 216 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 192 | 22.2 | 34.2 | 137.6
11 - 12 |  |  | 226 | 182 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 26.4 | 34.2 | 139.2
12 - 13 |  |  | 218 | 174 | 0 | 4.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 188.4 | 27 | 32.4 | 134
13 - 14 |  |  | 224 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6 | 27 | 30.6 | 136.8
14 - 15 |  |  | 222 | 202 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 25.2 | 34.8 | 158.8
15 - 16 |  |  | 226 | 220 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 200.4 | 23.4 | 34.2 | 162.8
16 - 17 |  |  | 222 | 246 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 195.6 | 25.8 | 34.2 | 163.6
17 - 18 |  |  | 218 | 248 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 23.4 | 30 | 171.6
18 - 19 |  |  | 208 | 240 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 186.6 | 22.2 | 30.6 | 162.4
19 - 20 |  |  | 208 | 238 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 183.6 | 22.8 | 30.6 | 160.4
20 - 21 |  |  | 202 | 232 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 175.2 | 24.6 | 27.6 | 158
21 - 22 |  |  | 194 | 224 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.2 | 25.2 | 27 | 149.6
22 - 23 |  |  | 194 | 220 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 24.6 | 27.6 | 146
23 - 00 |  |  | 184 | 208 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 160.2 | 23.4 | 27.6 | 135.6
Сумма | 0 | 0 | 4834 | 5026 | 0 | 763.6 | 0.8 | 0 | 0 | 15.2 | 4209.6 | 589.2 | 720 | 3436.8
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1054 | 1218 | 1336 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 542 | 806 | 894 | 1.596 | 2.024 | 2.23 | P
| Q н, квар | 176 | 204 | 218 |  |  | Q н, квар | 202 | 222 | 248 | 0.378 | 0.426 | 0.466 | Q
| S н, кВА | 1068.5935 | 1234.9656 | 1353.6691 |  |  | S н, кВА | 578.4185 | 836.0144 | 927.7607
Коэффициент загрузки | К з | 0.10686 | 0.1235 | 0.13537 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.057842 | 0.083601 | 0.092776
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.5308 | 17.7761 | 17.9727 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.3001 | 17.518 | 17.6147
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 79.5608 | 83.7765 | 87.1566 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 82.6468 | 86.6182 | 88.3821

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч