## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.363 | 10.313
1:00 | 10.363 | 10.313
2:00 | 10.238 | 10.25
3:00 | 10.313 | 10.325
4:00 | 10.262 | 10.325
5:00 | 10.4 | 10.425
6:00 | 10.413 | 10.475
7:00 | 10.262 | 10.313
8:00 | 10.188 | 10.238
9:00 | 10.163 | 10.075
10:00 | 10.35 | 10.238
11:00 | 10.125 | 10.087
12:00 | 10.587 | 10.7
13:00 | 10.212 | 10.125
14:00 | 10.038 | 10.012
15:00 | 10.212 | 10.175
16:00 | 10.038 | 9.925
17:00 | 10.262 | 10.125
18:00 | 10.337 | 10.212
19:00 | 10.275 | 10.275
20:00 | 10.4 | 10.425
21:00 | 10.25 | 10.288
22:00 | 10.125 | 10.038
23:00 | 10.163 | 10.087
24:00 | 10.15 | 10.038
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 39.45 | 7899.7349 | - | 4446.0511 | - | 16.05 | 4704.6759 | - | 5022.9029 | - |  | 345517.11 | - | 49118.297 | -
1:00 | 37.434 | 7899.9449 | 630 | 4446.1364 | 255.9 | 14.2028 | 4704.7378 | 185.7 | 5022.9626 | 179.1 | 26.9224 | 345535.717 | 18.607 | 49119.2283 | 0.93125
2:00 | 34.1367 | 7900.1368 | 575.7 | 4446.2132 | 230.4 | 14.3875 | 4704.7997 | 185.7 | 5023.0239 | 183.9 | 28.9518 | 345555.73 | 20.013 | 49120.1595 | 0.93125
3:00 | 34.2689 | 7900.3298 | 579 | 4446.2894 | 228.6 | 13.7702 | 4704.8596 | 179.7 | 5023.0819 | 174 | 26.9267 | 345574.34 | 18.61 | 49121.0908 | 0.93125
4:00 | 34.5949 | 7900.5255 | 587.1 | 4446.3641 | 224.1 | 13.5133 | 4704.9184 | 176.4 | 5023.1388 | 170.7 | 28.8233 | 345594.264 | 19.924 | 49122.022 | 0.93125
5:00 | 36.3577 | 7900.7294 | 611.7 | 4446.4471 | 249 | 13.4429 | 4704.9751 | 170.1 | 5023.1972 | 175.2 | 28.0843 | 345613.676 | 19.412 | 49122.9532 | 0.93125
6:00 | 42.4158 | 7900.9648 | 706.2 | 4446.5498 | 308.1 | 14.2116 | 4705.0335 | 175.2 | 5023.2604 | 189.6 | 29.1539 | 345633.829 | 20.153 | 49123.8845 | 0.93125
7:00 | 47.318 | 7901.2311 | 798.9 | 4446.6555 | 317.1 | 14.3524 | 4705.0948 | 183.9 | 5023.322 | 184.8 | 29.1655 | 345653.99 | 20.161 | 49124.8158 | 0.93125
8:00 | 48.345 | 7901.5064 | 825.9 | 4446.755 | 298.5 | 14.1613 | 4705.1585 | 191.1 | 5023.3794 | 172.2 | 26.9801 | 345672.637 | 18.647 | 49125.747 | 0.93125
9:00 | 51.4141 | 7901.7944 | 864 | 4446.8732 | 354.6 | 28.1209 | 4705.2701 | 334.8 | 5023.508 | 385.8 | 27.9356 | 345691.946 | 19.309 | 49126.6782 | 0.93125
10:00 | 52.8636 | 7902.088 | 880.8 | 4447.0007 | 382.5 | 49.5781 | 4705.4737 | 610.8 | 5023.7286 | 661.8 | 26.4807 | 345710.247 | 18.301 | 49127.6095 | 0.93125
11:00 | 52.1895 | 7902.3771 | 867.3 | 4447.1283 | 382.8 | 48.5634 | 4705.6679 | 582.6 | 5023.9494 | 662.4 | 28.7873 | 345730.146 | 19.899 | 49128.5408 | 0.93125
12:00 | 53.9402 | 7902.674 | 890.7 | 4447.2644 | 408.3 | 41.3104 | 4705.8347 | 500.4 | 5024.1358 | 559.2 | 26.8762 | 345748.721 | 18.575 | 49129.472 | 0.93125
13:00 | 49.5878 | 7902.9533 | 837.9 | 4447.3746 | 330.6 | 20.6813 | 4705.9203 | 256.8 | 5024.2272 | 274.2 | 29.3502 | 345769.01 | 20.289 | 49130.4033 | 0.93125
14:00 | 53.6047 | 7903.2496 | 888.9 | 4447.5071 | 397.5 | 49.504 | 4706.1164 | 588.3 | 5024.4539 | 680.1 | 25.9525 | 345786.945 | 17.935 | 49131.3345 | 0.93125
15:00 | 53.196 | 7903.5405 | 872.7 | 4447.6454 | 414.9 | 51.7766 | 4706.3266 | 630.6 | 5024.6865 | 697.8 | 28.0655 | 345806.344 | 19.399 | 49132.2657 | 0.93125
16:00 | 51.8822 | 7903.8307 | 870.6 | 4447.7657 | 360.9 | 39.6367 | 4706.4949 | 504.9 | 5024.8576 | 513.3 | 26.156 | 345824.42 | 18.076 | 49133.197 | 0.93125
17:00 | 50.9433 | 7904.1176 | 860.7 | 4447.879 | 339.9 | 35.7894 | 4706.6513 | 469.2 | 5025.0076 | 450 | 28.1377 | 345843.869 | 19.449 | 49134.1283 | 0.93125
18:00 | 47.9838 | 7904.3905 | 818.7 | 4447.9787 | 299.1 | 36.1061 | 4706.7938 | 427.5 | 5025.1734 | 497.4 | 27.2904 | 345862.731 | 18.862 | 49135.0595 | 0.93125
19:00 | 50.2401 | 7904.6772 | 860.1 | 4448.0804 | 305.1 | 32.9325 | 4706.9245 | 392.1 | 5025.324 | 451.8 | 28.7237 | 345882.586 | 19.855 | 49135.9907 | 0.93125
20:00 | 50.0873 | 7904.9615 | 852.9 | 4448.186 | 316.8 | 33.5286 | 4707.0543 | 389.4 | 5025.4801 | 468.3 | 27.2933 | 345901.45 | 18.864 | 49136.922 | 0.93125
21:00 | 47.4476 | 7905.2316 | 810.3 | 4448.2839 | 293.7 | 31.7694 | 4707.1779 | 370.8 | 5025.6275 | 442.2 | 28.972 | 345921.477 | 20.027 | 49137.8533 | 0.93125
22:00 | 46.4133 | 7905.4958 | 792.6 | 4448.3797 | 287.4 | 24.2113 | 4707.28 | 306.3 | 5025.7327 | 315.6 | 26.5443 | 345939.822 | 18.345 | 49138.7845 | 0.93125
23:00 | 41.7635 | 7905.734 | 714.6 | 4448.4646 | 254.7 | 29.3699 | 4707.3995 | 358.5 | 5025.8644 | 395.1 | 27.4333 | 345958.783 | 18.961 | 49139.7158 | 0.93125
24:00 | 38.2631 | 7905.9508 | 650.4 | 4448.5463 | 245.1 | 31.3598 | 4707.5221 | 367.8 | 5026.0094 | 435 | 26.8372 | 345977.331 | 18.548 | 49140.647 | 0.93125
Итого |  |  | 18647.7 |  | 7485.6 |  |  | 8538.6 |  | 9319.5 |  |  | 460.221 |  | 22.35
Максимум | 53.9402 |  |  |  |  | 51.7766 |  |  |  |  | 29.3502
Минимум | 34.1367 |  |  |  |  | 13.4429 |  |  |  |  | 25.9525
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Пестово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Скородум |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ДРП |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пеганово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Красное знамя |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Коромыслово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Патриот
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 206.2122 | - | 89.5915 | - |  | 5544.0724 | - | 3139.1916 | - |  | 987.4655 | - | 801.4265 | - |  | 2843.6941 | - | 3685.818 | - |  | 3894.6737 | - | 2194.1796 | - |  | 923.749 | - | 314.3182 | - |  | 1042.899 | - | 1398.1713 | -
1:00 | 11.2679 | 206.2601 | 191.6 | 89.6095 | 72 | 13.5739 | 5544.1871 | 229.4 | 3139.2368 | 90.4 | 5.3741 | 987.4901 | 73.8 | 801.4478 | 63.9 | 0.81987 | 2843.701 | 13.8 | 3685.8208 | 5.6 | 12.5297 | 3894.7429 | 207.6 | 2194.2107 | 93.3 | 0.46243 | 923.7546 | 8.4 | 314.3182 | 0 | 8.3591 | 1042.9216 | 90.4 | 1398.2018 | 122
2:00 | 10.8349 | 206.3062 | 184.4 | 89.6267 | 68.8 | 12.0752 | 5544.2887 | 203.2 | 3139.2781 | 82.6 | 4.8785 | 987.5122 | 66.3 | 801.4674 | 58.8 | 1.0492 | 2843.7094 | 16.8 | 3685.8253 | 9 | 11.1707 | 3894.8053 | 187.2 | 2194.2368 | 78.3 | 0.45417 | 923.7601 | 8.25 | 314.3182 | 0 | 8.7733 | 1042.9452 | 94.4 | 1398.2339 | 128.4
3:00 | 10.5619 | 206.3512 | 180 | 89.6433 | 66.4 | 12.3615 | 5544.3927 | 208 | 3139.3204 | 84.6 | 4.7883 | 987.5341 | 65.7 | 801.4864 | 57 | 0.75914 | 2843.7159 | 13 | 3685.8276 | 4.6 | 11.2982 | 3894.8687 | 190.2 | 2194.2625 | 77.1 | 0.44591 | 923.7655 | 8.1 | 314.3182 | 0 | 8.5924 | 1042.9685 | 93.2 | 1398.2652 | 125.2
4:00 | 10.8102 | 206.3974 | 184.8 | 89.6599 | 66.4 | 12.3787 | 5544.498 | 210.6 | 3139.3598 | 78.8 | 4.706 | 987.5556 | 64.5 | 801.5051 | 56.1 | 0.62835 | 2843.7215 | 11.2 | 3685.8287 | 2.2 | 11.3448 | 3894.9322 | 190.5 | 2194.2887 | 78.6 | 0.45417 | 923.771 | 8.25 | 314.3182 | 0 | 8.5439 | 1042.9917 | 92.8 | 1398.2963 | 124.4
5:00 | 10.8994 | 206.4437 | 185.2 | 89.6774 | 70 | 11.8143 | 5544.5985 | 201 | 3139.3974 | 75.2 | 4.9915 | 987.5779 | 66.9 | 801.5255 | 61.2 | 0.64895 | 2843.7272 | 11.4 | 3685.8302 | 3 | 13.5891 | 3895.0069 | 224.1 | 2194.3232 | 103.5 | 0.46243 | 923.7766 | 8.4 | 314.3182 | 0 | 8.2269 | 1043.0127 | 84 | 1398.3272 | 123.6
6:00 | 12.0997 | 206.4948 | 204.4 | 89.6976 | 80.8 | 13.1676 | 5544.7083 | 219.6 | 3139.4448 | 94.8 | 5.3151 | 987.6012 | 69.9 | 801.5477 | 66.6 | 0.67198 | 2843.733 | 11.6 | 3685.8321 | 3.8 | 17.0662 | 3895.1004 | 280.5 | 2194.3672 | 132 | 0.52849 | 923.783 | 9.6 | 314.3182 | 0 | 8.6133 | 1043.0337 | 84 | 1398.3602 | 132
7:00 | 14.0116 | 206.5549 | 240.4 | 89.7185 | 83.6 | 13.6951 | 5544.8233 | 230 | 3139.4922 | 94.8 | 5.593 | 987.6272 | 78 | 801.5694 | 65.1 | 0.66244 | 2843.7388 | 11.6 | 3685.8337 | 3.2 | 19.5326 | 3895.2094 | 327 | 2194.4131 | 137.7 | 0.58629 | 923.7901 | 10.65 | 314.3182 | 0 | 8.4284 | 1043.0547 | 84 | 1398.3922 | 128
8:00 | 14.1727 | 206.6163 | 245.6 | 89.7378 | 77.2 | 14.6706 | 5544.9485 | 250.4 | 3139.5378 | 91.2 | 5.4507 | 987.6539 | 80.1 | 801.5888 | 58.2 | 0.6867 | 2843.7449 | 12.2 | 3685.835 | 2.6 | 19.4193 | 3895.3188 | 328.2 | 2194.4562 | 129.3 | 0.40462 | 923.795 | 7.35 | 314.3182 | 0 | 8.5046 | 1043.0776 | 91.6 | 1398.4233 | 124.4
9:00 | 16.5057 | 206.6845 | 272.8 | 89.7689 | 124.4 | 16.0415 | 5545.0837 | 270.4 | 3139.5921 | 108.6 | 10.4538 | 987.6995 | 136.8 | 801.6327 | 131.7 | 1.1462 | 2843.7538 | 17.8 | 3685.8404 | 10.8 | 18.7479 | 3895.425 | 318.6 | 2194.4963 | 120.3 | 0.28076 | 923.7984 | 5.1 | 314.3182 | 0 | 17.132 | 1043.1214 | 175.2 | 1398.4876 | 257.2
10:00 | 17.2874 | 206.7555 | 284 | 89.8024 | 134 | 17.3112 | 5545.227 | 286.6 | 3139.6568 | 129.4 | 13.6288 | 987.7612 | 185.1 | 801.6875 | 164.4 | 1.3774 | 2843.7641 | 20.6 | 3685.8475 | 14.2 | 18.2092 | 3895.5279 | 308.7 | 2194.5359 | 118.8 | 0.29727 | 923.802 | 5.4 | 314.3182 | 0 | 35.2635 | 1043.2215 | 400.4 | 1398.6126 | 500
11:00 | 15.8569 | 206.8211 | 262.4 | 89.8321 | 118.8 | 19.095 | 5545.3824 | 310.8 | 3139.7338 | 154 | 11.1618 | 987.8125 | 153.9 | 801.7315 | 132 | 1.1392 | 2843.7728 | 17.4 | 3685.8531 | 11.2 | 17.1667 | 3895.6253 | 292.2 | 2194.5722 | 108.9 | 0.33031 | 923.806 | 6 | 314.3182 | 0 | 37.0167 | 1043.323 | 406 | 1398.7466 | 536
12:00 | 16.6516 | 206.8898 | 274.8 | 89.8637 | 126.4 | 20.2639 | 5545.5448 | 324.8 | 3139.8204 | 173.2 | 10.4781 | 987.8584 | 137.7 | 801.7753 | 131.4 | 1.1916 | 2843.7813 | 17 | 3685.8598 | 13.4 | 16.985 | 3895.7216 | 288.9 | 2194.6083 | 108.3 | 0.31379 | 923.8098 | 5.7 | 314.3182 | 0 | 30.2432 | 1043.4081 | 340.4 | 1398.8544 | 431.2
13:00 | 13.8454 | 206.9491 | 237.2 | 89.8846 | 83.6 | 16.4487 | 5545.6839 | 278.2 | 3139.8749 | 109 | 6.2768 | 987.8872 | 86.4 | 801.8001 | 74.4 | 0.77706 | 2843.7879 | 13.2 | 3685.8623 | 5 | 19.2156 | 3895.8286 | 321 | 2194.654 | 137.1 | 0.32205 | 923.8137 | 5.85 | 314.3182 | 0 | 14.3248 | 1043.4461 | 152 | 1398.9072 | 211.2
14:00 | 15.8319 | 207.0143 | 260.8 | 89.9149 | 121.2 | 18.9957 | 5545.8398 | 311.8 | 3139.9488 | 147.8 | 11.5546 | 987.9381 | 152.7 | 801.8481 | 144 | 1.0718 | 2843.796 | 16.2 | 3685.8677 | 10.8 | 18.6924 | 3895.9335 | 314.7 | 2194.6965 | 127.5 | 0.28902 | 923.8172 | 5.25 | 314.3182 | 0 | 37.5421 | 1043.5497 | 414.4 | 1399.0426 | 541.6
15:00 | 16.4278 | 207.0815 | 268.8 | 89.9473 | 129.6 | 16.8303 | 5545.9782 | 276.8 | 3140.0137 | 129.8 | 12.1518 | 987.9929 | 164.4 | 801.8972 | 147.3 | 1.2023 | 2843.8047 | 17.4 | 3685.8743 | 13.2 | 19.8345 | 3896.0419 | 325.2 | 2194.7482 | 155.1 | 0.33856 | 923.8213 | 6.15 | 314.3182 | 0 | 39.0568 | 1043.6605 | 443.2 | 1399.1811 | 554
16:00 | 16.484 | 207.1503 | 275.2 | 89.9768 | 118 | 15.7082 | 5546.1098 | 263.2 | 3140.0688 | 110.2 | 12.3639 | 988.0495 | 169.8 | 801.9462 | 147 | 1.0272 | 2843.8127 | 16 | 3685.8791 | 9.6 | 19.5601 | 3896.1519 | 330 | 2194.7921 | 131.7 | 0.46243 | 923.8269 | 8.4 | 314.3182 | 0 | 26.6325 | 1043.7383 | 311.2 | 1399.2737 | 370.4
17:00 | 16.7474 | 207.2214 | 284.4 | 90.0038 | 108 | 16.9307 | 5546.251 | 282.4 | 3140.1297 | 121.8 | 11.8821 | 988.1044 | 164.7 | 801.9927 | 139.5 | 1.1974 | 2843.8219 | 18.4 | 3685.8849 | 11.6 | 17.1725 | 3896.2493 | 292.2 | 2194.8285 | 109.2 | 0.545 | 923.8335 | 9.9 | 314.3182 | 0 | 22.9446 | 1043.8075 | 276.8 | 1399.3516 | 311.6
18:00 | 15.6992 | 207.2895 | 272.4 | 90.0249 | 84.4 | 15.6985 | 5546.3838 | 265.6 | 3140.1816 | 103.8 | 9.736 | 988.1493 | 134.7 | 802.0309 | 114.6 | 1.169 | 2843.8311 | 18.4 | 3685.8902 | 10.6 | 16.5119 | 3896.3423 | 279 | 2194.8652 | 110.1 | 0.52023 | 923.8398 | 9.45 | 314.3182 | 0 | 25.7329 | 1043.8737 | 264.8 | 1399.4479 | 385.2
19:00 | 16.2065 | 207.3603 | 283.2 | 90.045 | 80.4 | 15.5805 | 5546.5171 | 266.6 | 3140.2291 | 95 | 5.9074 | 988.1784 | 87.3 | 802.0517 | 62.4 | 1.0589 | 2843.8398 | 17.4 | 3685.8943 | 8.2 | 18.3879 | 3896.445 | 308.1 | 2194.9082 | 129 | 0.52023 | 923.8461 | 9.45 | 314.3182 | 0 | 26.5584 | 1043.9433 | 278.4 | 1399.5464 | 394
20:00 | 16.3004 | 207.4314 | 284.4 | 90.0656 | 82.4 | 15.0121 | 5546.6452 | 256.2 | 3140.2758 | 93.4 | 6.5154 | 988.2094 | 93 | 802.0761 | 73.2 | 1.0538 | 2843.8484 | 17.2 | 3685.8985 | 8.4 | 18.7377 | 3896.5484 | 310.2 | 2194.9549 | 140.1 | 0.51197 | 923.8523 | 9.3 | 314.3182 | 0 | 26.5309 | 1044.0108 | 270 | 1399.6462 | 399.2
21:00 | 15.243 | 207.4977 | 265.2 | 90.0855 | 79.6 | 14.3246 | 5546.7682 | 246 | 3140.3182 | 84.8 | 6.1103 | 988.2383 | 86.7 | 802.0992 | 69.3 | 0.98164 | 2843.8566 | 16.4 | 3685.902 | 7 | 17.8192 | 3896.6474 | 297 | 2194.9978 | 128.7 | 0.4872 | 923.8582 | 8.85 | 314.3182 | 0 | 25.268 | 1044.0756 | 259.2 | 1399.7409 | 378.8
22:00 | 14.8191 | 207.5622 | 258 | 90.1047 | 76.8 | 14.8635 | 5546.8949 | 253.4 | 3140.3648 | 93.2 | 6.0767 | 988.2671 | 86.4 | 802.1221 | 68.7 | 1.0097 | 2843.8649 | 16.6 | 3685.9059 | 7.8 | 16.6881 | 3896.7407 | 279.9 | 2195.0366 | 116.4 | 0.47894 | 923.864 | 8.7 | 314.3182 | 0 | 17.5171 | 1044.1243 | 194.8 | 1399.8038 | 251.6
23:00 | 13.1914 | 207.6194 | 228.8 | 90.1225 | 71.2 | 14.1037 | 5547.0156 | 241.4 | 3140.4077 | 85.8 | 5.3145 | 988.2935 | 79.2 | 802.1405 | 55.2 | 0.60915 | 2843.8704 | 11 | 3685.9065 | 1.2 | 14.414 | 3896.8217 | 243 | 2195.0691 | 97.5 | 0.43765 | 923.8693 | 7.95 | 314.3182 | 0 | 24.0817 | 1044.1895 | 260.8 | 1399.8916 | 351.2
24:00 | 12.0124 | 207.671 | 206.4 | 90.1402 | 70.8 | 13.3905 | 5547.1297 | 228.2 | 3140.4498 | 84.2 | 5.407 | 988.3187 | 75.6 | 802.1614 | 62.7 | 0.89352 | 2843.8779 | 15 | 3685.9096 | 6.2 | 12.7777 | 3896.8931 | 214.2 | 2195.0989 | 89.4 | 0.44591 | 923.8747 | 8.1 | 314.3182 | 0 | 25.6008 | 1044.2568 | 269.2 | 1399.9864 | 379.2
Итого |  |  | 5835.2 |  | 2194.8 |  |  | 6114.6 |  | 2516.4 |  |  | 2559.6 |  | 2204.7 |  |  | 367.6 |  | 183.2 |  |  | 6658.2 |  | 2757.9 |  |  | 188.55 |  | 0 |  |  | 5431.2 |  | 7260.4
Максимум | 17.2874 |  |  |  |  | 20.2639 |  |  |  |  | 13.6288 |  |  |  |  | 1.3774 |  |  |  |  | 19.8345 |  |  |  |  | 0.58629 |  |  |  |  | 39.0568
Минимум | 10.5619 |  |  |  |  | 11.8143 |  |  |  |  | 4.706 |  |  |  |  | 0.60915 |  |  |  |  | 11.1707 |  |  |  |  | 0.28076 |  |  |  |  | 8.2269
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22