## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 16.12.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.075 | 10.33
1:00 | 10.125 | 10.345
2:00 | 10.012 | 10.215
3:00 | 10.025 | 10.265
4:00 | 10 | 10.255
5:00 | 10.188 | 10.44
6:00 | 10.225 | 10.5
7:00 | 10.1 | 10.345
8:00 | 10.025 | 10.26
9:00 | 10 | 10.31
10:00 | 10.163 | 10.42
11:00 | 9.975 | 10.28
12:00 | 10.275 | 10.595
13:00 | 10.225 | 10.5
14:00 | 9.95 | 10.235
15:00 | 10.063 | 10.475
16:00 | 9.8 | 10.23
17:00 | 10.175 | 10.475
18:00 | 10.225 | 10.515
19:00 | 10.038 | 10.31
20:00 | 10.175 | 10.46
21:00 | 10.025 | 10.28
22:00 | 10.038 | 10.295
23:00 | 9.875 | 10.12
24:00 | 9.925 | 10.16
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 16.12.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 33 | 6985.2029 | - | 3917.3424 | - | 1.9 | 2418.691 | - | 1652.9779 | - |  | 14714.004 | - | 4739.7808 | -
1:00 | 30.8772 | 6985.3754 | 517.5 | 3917.4145 | 216.3 | 1.8874 | 2418.7004 | 28.2 | 1652.9844 | 19.5 | 2.7845 | 14714.1848 | 1.808 | 4739.8474 | 0.66625
2:00 | 29.7896 | 6985.5413 | 497.7 | 3917.4853 | 212.4 | 1.8186 | 2418.7095 | 27.3 | 1652.9906 | 18.6 | 2.7465 | 14714.3628 | 1.78 | 4739.9141 | 0.66625
3:00 | 29.7534 | 6985.7064 | 495.3 | 3917.5574 | 216.3 | 1.8144 | 2418.7185 | 27 | 1652.9969 | 18.9 | 2.4726 | 14714.5204 | 1.576 | 4739.9807 | 0.66625
4:00 | 29.639 | 6985.8707 | 492.9 | 3917.6296 | 216.6 | 1.8049 | 2418.7275 | 27 | 1653.0031 | 18.6 | 1.7077 | 14714.618 | 0.976 | 4740.0473 | 0.66625
5:00 | 30.0319 | 6986.0359 | 495.6 | 3917.7056 | 228 | 1.8201 | 2418.7364 | 26.7 | 1653.0096 | 19.5 | 2.4407 | 14714.7732 | 1.552 | 4740.1139 | 0.66625
6:00 | 31.6041 | 6986.2096 | 521.1 | 3917.7859 | 240.9 | 1.8781 | 2418.7458 | 28.2 | 1653.016 | 19.2 | 1.5268 | 14714.8552 | 0.82 | 4740.1806 | 0.66625
7:00 | 34.2149 | 6986.4012 | 574.8 | 3917.8647 | 236.4 | 3.1808 | 2418.764 | 54.6 | 1653.0223 | 18.9 | 2.3296 | 14715.002 | 1.468 | 4740.2472 | 0.66625
8:00 | 35.5256 | 6986.6019 | 602.1 | 3917.9421 | 232.2 | 3.2919 | 2418.7827 | 56.1 | 1653.0292 | 20.7 | 2.4939 | 14715.1612 | 1.592 | 4740.3138 | 0.66625
9:00 | 41.8837 | 6986.837 | 705.3 | 3918.0372 | 285.3 | 3.641 | 2418.803 | 60.9 | 1653.0378 | 25.8 | 2.6171 | 14715.3296 | 1.684 | 4740.3804 | 0.66625
10:00 | 43.1214 | 6987.0779 | 722.7 | 3918.1379 | 302.1 | 3.7019 | 2418.8239 | 62.7 | 1653.0459 | 24.3 | 1.2393 | 14715.3836 | 0.54 | 4740.447 | 0.66625
11:00 | 42.8972 | 6987.3182 | 720.9 | 3918.2365 | 295.8 | 3.6403 | 2418.8444 | 61.5 | 1653.054 | 24.3 | 1.8239 | 14715.4908 | 1.072 | 4740.5137 | 0.66625
12:00 | 43.4305 | 6987.5605 | 726.9 | 3918.3387 | 306.6 | 3.577 | 2418.8641 | 59.1 | 1653.063 | 27 | 2.2824 | 14715.634 | 1.432 | 4740.5803 | 0.66625
13:00 | 38.2438 | 6987.7774 | 650.7 | 3918.4198 | 243.3 | 3.1343 | 2418.8817 | 52.8 | 1653.0701 | 21.3 | 1.3716 | 14715.7016 | 0.676 | 4740.6469 | 0.66625
14:00 | 43.1519 | 6988.0185 | 723.3 | 3918.5205 | 302.1 | 3.1185 | 2418.8983 | 49.8 | 1653.0791 | 27 | 1.8932 | 14715.8144 | 1.128 | 4740.7136 | 0.66625
15:00 | 48.9621 | 6988.2906 | 816.3 | 3918.6382 | 353.1 | 2.7475 | 2418.9132 | 44.7 | 1653.0865 | 22.2 | 2.1781 | 14715.9496 | 1.352 | 4740.7802 | 0.66625
16:00 | 60.2611 | 6988.6303 | 1019.1 | 3918.7714 | 399.6 | 2.7629 | 2418.928 | 44.4 | 1653.0943 | 23.4 | 1.0086 | 14715.9704 | 0.208 | 4740.8468 | 0.66625
17:00 | 51.5775 | 6988.919 | 866.1 | 3918.8905 | 357.3 | 2.9868 | 2418.9438 | 47.4 | 1653.1031 | 26.4 | 2.3665 | 14716.12 | 1.496 | 4740.9134 | 0.66625
18:00 | 43.4301 | 6989.1655 | 739.5 | 3918.9821 | 274.8 | 2.4133 | 2418.9564 | 37.8 | 1653.1105 | 22.2 | 1.0294 | 14716.1452 | 0.252 | 4740.9801 | 0.66625
19:00 | 42.3357 | 6989.4067 | 723.6 | 3919.0689 | 260.4 | 2.5925 | 2418.9705 | 42.3 | 1653.1174 | 20.7 | 2.2771 | 14716.288 | 1.428 | 4741.0467 | 0.66625
20:00 | 41.7467 | 6989.6456 | 716.7 | 3919.1515 | 247.8 | 2.6749 | 2418.9852 | 44.1 | 1653.1242 | 20.4 | 1.4218 | 14716.3604 | 0.724 | 4741.1133 | 0.66625
21:00 | 41.0151 | 6989.8804 | 704.4 | 3919.2324 | 242.7 | 2.526 | 2418.9989 | 41.1 | 1653.131 | 20.4 | 1.7029 | 14716.4576 | 0.972 | 4741.1799 | 0.66625
22:00 | 37.8771 | 6990.0956 | 645.6 | 3919.3117 | 237.9 | 2.423 | 2419.0119 | 39 | 1653.1378 | 20.4 | 2.0802 | 14716.5852 | 1.276 | 4741.2466 | 0.66625
23:00 | 34.4988 | 6990.2906 | 585 | 3919.3866 | 224.7 | 2.0198 | 2419.0225 | 31.8 | 1653.1439 | 18.3 | 1.2841 | 14716.644 | 0.588 | 4741.3132 | 0.66625
24:00 | 32.6194 | 6990.4751 | 553.5 | 3919.4571 | 211.5 | 1.9119 | 2419.0324 | 29.7 | 1653.1499 | 18 | 2.6009 | 14716.8112 | 1.672 | 4741.3798 | 0.66625
Итого |  |  | 15816.6 |  | 6344.1 |  |  | 1024.2 |  | 516 |  |  | 28.072 |  | 15.99
Максимум | 60.2611 |  |  |  |  | 3.7019 |  |  |  |  | 2.7845
Минимум | 29.639 |  |  |  |  | 1.8049 |  |  |  |  | 1.0086
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 16.12.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Хорхорино | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Ишутино | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Агропромхимия-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Агропромхимия-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 166.9741 | - | 141.5449 | - | 95.3692 | - | 73.8594 | - |  | 0.0562 | - | 15284.9406 | - | 0.0392 | - | 9951.0278 | - |  | 198.1705 | - | 60.6241 | - |  | 1644.2571 | - | 818.0567 | -
1:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 26.6106 | 0.0562 | 0 | 15285.2363 | 443.55 | 0.0392 | 0 | 9951.1559 | 192.15 | 4.2984 | 198.2443 | 73.8 | 60.6496 | 25.5 | 1.8815 | 1644.2851 | 28 | 818.0763 | 19.6
2:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 25.6034 | 0.0562 | 0 | 15285.52 | 425.55 | 0.0392 | 0 | 9951.281 | 187.65 | 4.186 | 198.3159 | 71.6 | 60.6752 | 25.6 | 1.8284 | 1644.3122 | 27.1 | 818.0955 | 19.2
3:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 25.6422 | 0.0562 | 0 | 15285.8031 | 424.65 | 0.0392 | 0 | 9951.4086 | 191.4 | 4.1013 | 198.3859 | 70 | 60.7007 | 25.5 | 1.8149 | 1644.339 | 26.8 | 818.1147 | 19.2
4:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 25.6202 | 0.0562 | 0 | 15286.0855 | 423.6 | 0.0392 | 0 | 9951.5371 | 192.75 | 4.0416 | 198.455 | 69.1 | 60.7255 | 24.8 | 1.8162 | 1644.3659 | 26.9 | 818.1338 | 19.1
5:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 25.7996 | 0.0562 | 0 | 15286.3675 | 423 | 0.0392 | 0 | 9951.6716 | 201.75 | 4.2371 | 198.527 | 72 | 60.7527 | 27.2 | 1.8222 | 1644.3925 | 26.6 | 818.1535 | 19.7
6:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 27.2989 | 0.0562 | 0 | 15286.6658 | 447.45 | 0.0392 | 0 | 9951.8141 | 213.75 | 4.3093 | 198.6001 | 73.1 | 60.7807 | 28 | 1.8757 | 1644.4203 | 27.8 | 818.1732 | 19.7
7:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 28.7883 | 0.0562 | 0 | 15286.9853 | 479.25 | 0.0392 | 0 | 9951.9536 | 209.25 | 5.4485 | 198.695 | 94.9 | 60.8088 | 28.1 | 3.2058 | 1644.4751 | 54.8 | 818.1929 | 19.7
8:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 30.3661 | 0.0562 | 0 | 15287.3264 | 511.65 | 0.0392 | 0 | 9952.091 | 206.1 | 5.137 | 198.7842 | 89.2 | 60.8362 | 27.4 | 3.2912 | 1644.531 | 55.9 | 818.2141 | 21.2
9:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 36.64 | 0.0562 | 0 | 15287.7341 | 611.55 | 0.0392 | 0 | 9952.2661 | 262.65 | 5.2796 | 198.877 | 92.8 | 60.8604 | 24.2 | 3.6541 | 1644.5919 | 60.9 | 818.2405 | 26.4
10:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 38.3619 | 0.0562 | 0 | 15288.1564 | 633.45 | 0.0392 | 0 | 9952.4597 | 290.4 | 4.9003 | 198.965 | 88 | 60.8738 | 13.4 | 3.718 | 1644.6546 | 62.7 | 818.2656 | 25.1
11:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 38.4012 | 0.0562 | 0 | 15288.5813 | 637.35 | 0.0392 | 0 | 9952.6487 | 283.5 | 4.6193 | 199.0477 | 82.7 | 60.888 | 14.2 | 3.6649 | 1644.7163 | 61.7 | 818.2906 | 25
12:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 38.8921 | 0.0562 | 0 | 15289.0097 | 642.6 | 0.0392 | 0 | 9952.8444 | 293.55 | 4.6094 | 199.1302 | 82.5 | 60.9023 | 14.3 | 3.5858 | 1644.7753 | 59 | 818.3182 | 27.6
13:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 33.4812 | 0.0562 | 0 | 15289.3851 | 563.1 | 0.0392 | 0 | 9952.9976 | 229.8 | 4.8566 | 199.2171 | 86.9 | 60.9175 | 15.2 | 3.1468 | 1644.8281 | 52.8 | 818.3401 | 21.9
14:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.5449 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.8594 | 0 | 38.3791 | 0.0562 | 0 | 15289.8074 | 633.45 | 0.0392 | 0 | 9953.1917 | 291.15 | 4.9281 | 199.3057 | 88.6 | 60.9303 | 12.8 | 3.1323 | 1644.8778 | 49.7 | 818.3678 | 27.7
15:00 | 5.6552 | 166.9741 | 0 | 141.5939 | 98 | 95.3692 | 0 | 73.8748 | 30.8 | 38.4805 | 0.0562 | 0 | 15290.2248 | 626.1 | 0.0392 | 0 | 9953.3989 | 310.8 | 5.0778 | 199.3969 | 91.2 | 60.9441 | 13.8 | 2.7501 | 1644.9223 | 44.5 | 818.3905 | 22.7
16:00 | 14.5284 | 166.9741 | 0 | 141.7172 | 246.6 | 95.3692 | 0 | 73.9218 | 94 | 39.7042 | 0.0562 | 0 | 15290.6681 | 664.95 | 0.0392 | 0 | 9953.5851 | 279.3 | 6.0168 | 199.5026 | 105.7 | 60.9719 | 27.8 | 2.7785 | 1644.9667 | 44.4 | 818.4145 | 24
17:00 | 2.1129 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 37 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 10.2 | 43.2945 | 0.0562 | 0 | 15291.1466 | 717.75 | 0.0392 | 0 | 9953.7994 | 321.45 | 6.2193 | 199.6123 | 109.7 | 60.9989 | 27 | 2.9935 | 1645.0139 | 47.2 | 818.4415 | 27
18:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 37.1387 | 0.0562 | 0 | 15291.5655 | 628.35 | 0.0392 | 0 | 9953.9631 | 245.55 | 6.2862 | 199.7222 | 109.9 | 61.0299 | 31 | 2.4226 | 1645.0516 | 37.7 | 818.4642 | 22.7
19:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 36.11 | 0.0562 | 0 | 15291.9744 | 613.35 | 0.0392 | 0 | 9954.1181 | 232.5 | 6.2082 | 199.8311 | 108.9 | 61.0592 | 29.3 | 2.59 | 1645.0937 | 42.1 | 818.4852 | 21
20:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 35.5077 | 0.0562 | 0 | 15292.3786 | 606.3 | 0.0392 | 0 | 9954.2648 | 220.05 | 6.2253 | 199.9404 | 109.3 | 61.0882 | 29 | 2.6864 | 1645.1377 | 44 | 818.5063 | 21.1
21:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 34.9511 | 0.0562 | 0 | 15292.7765 | 596.85 | 0.0392 | 0 | 9954.4091 | 216.45 | 6.03 | 200.0464 | 106 | 61.1158 | 27.6 | 2.5383 | 1645.1788 | 41.1 | 818.5272 | 20.9
22:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 32.5121 | 0.0562 | 0 | 15293.1438 | 550.95 | 0.0392 | 0 | 9954.5509 | 212.7 | 5.3606 | 200.1401 | 93.7 | 61.1423 | 26.5 | 2.4261 | 1645.2176 | 38.8 | 818.5481 | 20.9
23:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 29.9522 | 0.0562 | 0 | 15293.4811 | 505.95 | 0.0392 | 0 | 9954.6843 | 200.1 | 4.5245 | 200.2181 | 78 | 61.1682 | 25.9 | 2.0289 | 1645.2493 | 31.7 | 818.5669 | 18.8
24:00 | 0 | 166.9741 | 0 | 141.7357 | 0 | 95.3692 | 0 | 73.9269 | 0 | 27.9495 | 0.0562 | 0 | 15293.7958 | 472.05 | 0.0392 | 0 | 9954.8089 | 186.9 | 4.6575 | 200.2988 | 80.7 | 61.1936 | 25.4 | 1.914 | 1645.2788 | 29.5 | 818.5853 | 18.4
Итого |  |  | 0 |  | 381.6 |  | 0 |  | 135 |  |  | 0 |  | 13282.8 |  | 0 |  | 5671.65 |  |  | 2128.3 |  | 569.5 |  |  | 1021.7 |  | 528.6
Максимум | 14.5284 | [8 empty] | 43.2945 | [8 empty] | 6.2862 |  |  |  |  | 3.718
Минимум | 0 | [8 empty] | 25.6034 | [8 empty] | 4.0416 |  |  |  |  | 1.8149
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22