## ВФ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 16.12.2020 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 7845.6 | 3603.6 | 8633.6187 | 0.86336 | 1.7227
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 8834.88 | 2177.2 | 9099.1925 | 0.90992 | 1.7227
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 16295.52 | 5587.2 | 17226.7459
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 238.76 | 48.6 | 243.6561 | 0.15229 | 0.76447
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 945.6 | 390.6 | 1023.0971 | 0.63944 | 0.76447
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1142.728 | 436.2 | 1223.1507
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 1160.408 | 410.4 | 1230.8432 | 0.76928 | 0.95637
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 325.336 | 156 | 360.804 | 0.14432 | 0.61208
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1436.208 | 528 | 1530.1887
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 25524.0791 | 7643.7793 | 26644.0608 | 0.6661 | 0.69899
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 15:30-16:00 | 12904.7773 | 3773.7561 | 13445.2413 | 0.33613 | 0.69899
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 26659.6797 | 8425.7654 | 27959.4714
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:30 - 17:00 | 4479.2 | 1522.4 | 4730.8492 | 0.47308 | 1.1953
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30 - 19:00 | 6600 | 3150.4 | 7313.3453 | 0.73133 | 1.1953
| Итого |  |  | 09:00 - 09:30 | 10956 | 4778.4 | 11952.7002
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 1060.2 | 418.2 | 1139.6996 | 0.71231 | 0.74482
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 67.2 | 22.2 | 70.772 | 0.044233 | 0.74482
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1106.4 | 442.8 | 1191.7184
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 15:00-15:30 | 2861.88 | 2493.6 | 3795.8396 | 0.94896 | 1.6618
| Т-2 | ТМ | 4000 | 14:00-14:30 | 2629.2 | 1303.2 | 2934.4544 | 0.73361 | 1.6618
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 5480.28 | 3762 | 6647.2636
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 933.458 | 430.2 | 1027.8209 | 0.64239 | 1.1928
| Т-2 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 638.4 | 705 | 951.0939 | 0.59443 | 1.1928
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1538.966 | 1128.6 | 1908.4429
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 543.716 | 527.6 | 757.6205 | 0.75762 | 0.87065
| Т-2 | ТМ | 1000 | 07:00-07:30 | 125.6 | 30.4 | 129.2266 | 0.12923 | 0.87065
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 665.316 | 561.6 | 870.6549
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 184.216 | 120 | 219.8534 | 0.21985 | 0.88012
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 577.2 | 340 | 669.8954 | 0.6699 | 0.88012
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 751.564 | 458 | 880.1207