## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 1.44 | 0.06 | 288 | 237.6 | 75.2 | 0 | 121.2 | 138.4 | 0 | 115.2 | 73.6 | 0 | 0 | 256.2 | 0 | 327.6 | 245.7 | 0 | 346.5 | 0
01 - 02 | 1.44 | 0 | 254.4 | 213.6 | 66.8 | 0 | 113.4 | 122.4 | 0 | 100.8 | 68 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 289.8 | 218.4 | 0 | 310.8 | 0
02 - 03 | 1.38 | 0.06 | 240 | 196.8 | 58.8 | 0 | 107.4 | 115.6 | 0 | 91.2 | 64 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 273 | 210 | 0 | 289.8 | 0
03 - 04 | 1.44 | 0.06 | 223.2 | 194.4 | 56 | 0 | 103.8 | 108 | 0 | 88.8 | 61.6 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 256.2 | 201.6 | 0 | 277.2 | 0
04 - 05 | 1.44 | 0.06 | 228 | 206.4 | 55.2 | 0 | 103.2 | 111.6 | 0 | 103.2 | 61.6 | 0 | 0 | 205.8 | 0 | 256.2 | 199.5 | 0 | 273 | 0
05 - 06 | 1.38 | 0 | 261.6 | 247.2 | 60 | 0 | 130.2 | 132 | 0 | 117.6 | 71.2 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 285.6 | 214.2 | 0 | 308.7 | 0
06 - 07 | 1.62 | 0.06 | 316.8 | 285.6 | 74.8 | 0 | 145.8 | 156 | 0 | 141.6 | 89.6 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 331.8 | 237.3 | 0 | 352.8 | 0
07 - 08 | 1.38 | 0.06 | 388.8 | 314.4 | 101.2 | 0 | 161.4 | 186.8 | 0 | 154.4 | 101.6 | 0 | 0 | 294 | 0 | 399 | 279.3 | 0 | 420 | 0
08 - 09 | 1.44 | 0 | 475.2 | 372 | 121.2 | 0 | 193.8 | 225.2 | 0 | 180 | 134.4 | 0 | 0 | 378 | 0 | 487.2 | 361.2 | 0 | 516.6 | 0
09 - 10 | 1.38 | 0.06 | 489.6 | 386.4 | 136 | 0 | 208.8 | 228 | 0 | 181.6 | 128 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 541.8 | 390.6 | 0 | 569.1 | 0
10 - 11 | 1.38 | 0.06 | 480 | 386.4 | 134.8 | 0 | 199.8 | 227.6 | 0 | 188 | 122.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 529.2 | 373.8 | 0 | 554.4 | 0
11 - 12 | 1.38 | 0 | 453.6 | 386.4 | 124 | 0 | 187.2 | 201.2 | 0 | 200 | 132 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 499.8 | 365.4 | 0 | 527.1 | 0
12 - 13 | 1.38 | 0.06 | 475.2 | 400.8 | 123.6 | 0 | 198.6 | 222.4 | 0 | 207.2 | 132 | 0 | 0 | 399 | 0 | 516.6 | 382.2 | 0 | 541.8 | 0
13 - 14 | 1.44 | 0.06 | 472.8 | 396 | 122 | 0 | 207.6 | 226.4 | 0 | 190.4 | 129.6 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 470.4 | 384.3 | 0 | 499.8 | 0
14 - 15 | 1.44 | 0 | 468 | 372 | 122.8 | 0 | 202.8 | 219.2 | 0 | 170.4 | 129.6 | 0 | 0 | 399 | 0 | 478.8 | 380.1 | 0 | 504 | 0
15 - 16 | 1.5 | 0.06 | 458.4 | 355.2 | 119.2 | 0 | 190.2 | 216.8 | 0 | 167.2 | 126.4 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 491.4 | 354.9 | 0 | 520.8 | 0
16 - 17 | 1.44 | 0.06 | 436.8 | 360 | 111.6 | 0 | 184.2 | 208 | 0 | 178.4 | 120.8 | 0 | 0 | 378 | 0 | 487.2 | 359.1 | 0 | 514.5 | 0
17 - 18 | 1.44 | 0 | 463.2 | 376.8 | 120.8 | 0 | 175.8 | 215.2 | 0 | 203.2 | 128.8 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 525 | 411.6 | 0 | 552.3 | 0
18 - 19 | 1.38 | 0.06 | 499.2 | 386.4 | 128.8 | 0 | 177 | 240.8 | 0 | 212.8 | 136 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 525 | 405.3 | 0 | 554.4 | 0
19 - 20 | 1.44 | 0.06 | 489.6 | 376.8 | 132.8 | 0 | 172.8 | 225.2 | 0 | 204 | 133.6 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 520.8 | 390.6 | 0 | 552.3 | 0
20 - 21 | 1.44 | 0.06 | 496.8 | 384 | 137.2 | 0 | 181.2 | 241.6 | 0 | 206.4 | 124.8 | 0 | 0 | 462 | 0 | 533.4 | 441 | 0 | 560.7 | 0
21 - 22 | 1.44 | 0 | 484.8 | 369.6 | 126.8 | 0 | 183.6 | 236 | 0 | 186.4 | 124.8 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 533.4 | 428.4 | 0 | 562.8 | 0
22 - 23 | 1.38 | 0.06 | 434.4 | 328.8 | 108.8 | 0 | 166.2 | 219.6 | 0 | 165.6 | 108.8 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 474.6 | 396.9 | 0 | 499.8 | 0
23 - 00 | 1.56 | 0.06 | 355.2 | 261.6 | 85.6 | 0 | 136.8 | 179.6 | 0 | 125.6 | 91.2 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 424.2 | 327.6 | 0 | 445.2 | 0
Сумма | 34.38 | 1.02 | 9633.6 | 7795.2 | 2504 | 0 | 3952.8 | 4603.6 | 0 | 3880 | 2594.4 | 0 | 0 | 8307.6 | 0 | 10458 | 7959 | 0 | 11054.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 254 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 251 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 250 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 241 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 240 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 241 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 248 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 253 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 275 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 268 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 277 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 274 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 275 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 278 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 266 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 262 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 274 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 275 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 282 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 275 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 265 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 260 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 256 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 256 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 223.2 | 489.6 | 484.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 194.4 | 386.4 | 369.6 | 0.888 | 1.8252 | 1.833 | P
| Q н нн, квар | 241 | 268 | 260 |  |  | Q н нн, квар | 191 | 211 | 212 | 0.712 | 0.76 | 0.785 | Q
| S н нн, кВА | 328.4802 | 558.1507 | 550.1191 |  |  | S н нн, кВА | 272.5296 | 440.2567 | 426.0847
| Р н cн, кВт | 214.2 | 407.4 | 445.2 |  |  | Р н cн, кВт | 256.2 | 541.8 | 533.4
| Q н cн, квар | 78 | 44 | 69 |  |  | Q н cн, квар | 202 | 237 | 244
| S н сн, кВА | 227.9597 | 409.7692 | 450.5153 |  |  | S н сн, кВА | 326.2552 | 591.3681 | 586.5591
| S нагр, кВА | 541.3684 | 949.7121 | 986.4791 |  |  | S нагр, кВА | 597.9041 | 1030.6596 | 1011.6052
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.032848 | 0.055815 | 0.055012 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.043259 | 0.069882 | 0.067632
| К з сн | 0.022796 | 0.040977 | 0.045052 |  |  | К з сн | 0.051787 | 0.093868 | 0.093105
| К з | 0.054137 | 0.094971 | 0.098648 |  |  | К з | 0.094905 | 0.1636 | 0.16057
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.1789 | 16.5468 | 16.5864 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.6212 | 12.3529 | 12.3128
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 88.1017 | 96.4657 | 97.1881 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.1729 | 80.0835 | 79.3103
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч