## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 0.24 | 1.024 | 639.6 | 355.2 | 183 | 283.6 | 227.7 | 0 | 33.6 | 0 | 123 | 139.6 | 0 | 7.2 | 0 | 491.4 | 0
01 - 02 | 0.24 | 1.024 | 550.8 | 307.2 | 162.6 | 238 | 199.8 | 0 | 26.8 | 0 | 108.9 | 118.4 | 0 | 6 | 0 | 442.05 | 0
02 - 03 | 0.24 | 1.008 | 505.2 | 295.2 | 158.4 | 222.8 | 176.7 | 0 | 21.4 | 0 | 100.5 | 116.2 | 0 | 7.2 | 0 | 443.1 | 0
03 - 04 | 0.224 | 0.992 | 489.6 | 280.8 | 148.4 | 219.8 | 169.8 | 0 | 21.6 | 0 | 94.2 | 110.8 | 0 | 6.3 | 0 | 451.5 | 0
04 - 05 | 0.24 | 0.992 | 481.2 | 280.8 | 152.4 | 211 | 169.2 | 0 | 21.2 | 0 | 98.4 | 108 | 0 | 4.5 | 0 | 476.7 | 0
05 - 06 | 0.24 | 0.976 | 514.8 | 302.4 | 162.4 | 215 | 177.9 | 0 | 25.8 | 0 | 118.5 | 114.2 | 0 | 4.2 | 0 | 568.05 | 0
06 - 07 | 0.24 | 0.992 | 663.6 | 367.2 | 198 | 280 | 231.6 | 0 | 33.8 | 0 | 146.7 | 136.6 | 0 | 8.1 | 0 | 649.95 | 0
07 - 08 | 0.24 | 0.992 | 824.4 | 426 | 209.6 | 368.6 | 286.5 | 0 | 36.6 | 0 | 162 | 180 | 0 | 9 | 0 | 724.5 | 0
08 - 09 | 0.24 | 0.976 | 973.2 | 588 | 269.2 | 469.2 | 320.4 | 0 | 40.2 | 0 | 173.1 | 280 | 0 | 13.8 | 0 | 781.2 | 0
09 - 10 | 0.24 | 0.992 | 1020 | 686.4 | 272.8 | 479.8 | 336.3 | 0 | 40.4 | 0 | 194.4 | 376 | 0 | 12 | 0 | 762.3 | 0
10 - 11 | 0.24 | 0.976 | 1046.4 | 601.2 | 266 | 494.4 | 358.5 | 0 | 42.8 | 0 | 183.9 | 293.4 | 0 | 12.9 | 0 | 732.9 | 0
11 - 12 | 0.24 | 0.992 | 1057.2 | 669.6 | 272 | 476.4 | 370.2 | 0 | 43.6 | 0 | 202.8 | 356.6 | 0 | 11.4 | 0 | 774.9 | 0
12 - 13 | 0.24 | 1.008 | 1047.6 | 598.8 | 288.2 | 498.8 | 348.6 | 0 | 44.4 | 0 | 194.4 | 266.8 | 0 | 8.4 | 0 | 710.85 | 0
13 - 14 | 0.24 | 1.008 | 1062 | 656.4 | 280.4 | 506.4 | 361.8 | 0 | 39.8 | 0 | 185.4 | 338 | 0 | 11.1 | 0 | 738.15 | 0
14 - 15 | 0.24 | 0.992 | 1012.8 | 637.2 | 259.4 | 469.4 | 366.9 | 0 | 34.8 | 0 | 168.9 | 345.6 | 0 | 11.4 | 0 | 725.55 | 0
15 - 16 | 0.24 | 0.992 | 968.4 | 588 | 257.2 | 453.8 | 352.2 | 0 | 36.6 | 0 | 154.8 | 295.4 | 0 | 9.3 | 0 | 736.05 | 0
16 - 17 | 0.24 | 0.992 | 944.4 | 602.4 | 240.8 | 427.4 | 348.3 | 0 | 38.2 | 0 | 163.8 | 325.6 | 0 | 7.8 | 0 | 727.65 | 0
17 - 18 | 0.24 | 0.992 | 886.8 | 552 | 244.4 | 371.4 | 336.3 | 0 | 40 | 0 | 176.7 | 269.4 | 0 | 5.4 | 0 | 787.5 | 0
18 - 19 | 0.24 | 0.976 | 884.4 | 644.4 | 277.4 | 369.8 | 330 | 0 | 43.2 | 0 | 181.2 | 324.6 | 0 | 6 | 0 | 820.05 | 0
19 - 20 | 0.24 | 0.992 | 900 | 657.6 | 305.4 | 361.6 | 350.4 | 0 | 49.6 | 0 | 181.5 | 304.2 | 0 | 9.3 | 0 | 824.25 | 0
20 - 21 | 0.224 | 0.992 | 931.2 | 615.6 | 308.6 | 375.8 | 372 | 0 | 47.4 | 0 | 179.1 | 259.6 | 0 | 6.6 | 0 | 784.35 | 0
21 - 22 | 0.24 | 0.976 | 927.6 | 574.8 | 275.2 | 379.6 | 369.6 | 0 | 51 | 0 | 173.4 | 250.6 | 0 | 8.1 | 0 | 718.2 | 0
22 - 23 | 0.224 | 0.976 | 832.8 | 577.2 | 297 | 340.6 | 328.2 | 0 | 52.6 | 0 | 160.2 | 227.2 | 0 | 6 | 0 | 678.3 | 0
23 - 00 | 0.24 | 0.992 | 750 | 472.8 | 247.8 | 321.6 | 295.2 | 0 | 40.4 | 0 | 131.1 | 186.2 | 0 | 5.1 | 0 | 570.15 | 0
Сумма | 5.712 | 23.824 | 19914 | 12337.2 | 5736.6 | 8834.8 | 7184.1 | 0 | 905.8 | 0 | 3756.9 | 5723 | 0 | 197.1 | 0 | 16119.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 358.8 | 239 | 111.4 | 135.8 | 105 | 0 | 11.4 | 0 | 120.9 | 116.2 | 0 | 7.5 | 0 | 294 | 0
01 - 02 |  |  | 357.6 | 229 | 107.8 | 132.2 | 107.4 | 0 | 11 | 0 | 121.2 | 110.2 | 0 | 6.6 | 0 | 296.1 | 0
02 - 03 |  |  | 350.4 | 228.4 | 109.4 | 130.8 | 103.5 | 0 | 11 | 0 | 118.8 | 108 | 0 | 8.1 | 0 | 283.5 | 0
03 - 04 |  |  | 336 | 223.6 | 109.4 | 126.6 | 96.9 | 0 | 10.6 | 0 | 115.5 | 103.6 | 0 | 7.2 | 0 | 286.65 | 0
04 - 05 |  |  | 342 | 221.6 | 108.2 | 127 | 96.9 | 0 | 11 | 0 | 122.7 | 102.4 | 0 | 5.7 | 0 | 302.4 | 0
05 - 06 |  |  | 354 | 225.6 | 111.8 | 125.8 | 97.5 | 0 | 10.4 | 0 | 135.6 | 103.4 | 0 | 5.1 | 0 | 325.5 | 0
06 - 07 |  |  | 380.4 | 231.4 | 113.2 | 138.4 | 100.8 | 0 | 11.8 | 0 | 140.4 | 106.4 | 0 | 11.4 | 0 | 332.85 | 0
07 - 08 |  |  | 422.4 | 246 | 116.8 | 171.8 | 108.3 | 0 | 13.4 | 0 | 141 | 115.8 | 0 | 12.9 | 0 | 339.15 | 0
08 - 09 |  |  | 512.4 | 357.2 | 130.6 | 209.8 | 115.8 | 0 | 12.4 | 0 | 184.5 | 214.2 | 0 | 15 | 0 | 368.55 | 0
09 - 10 |  |  | 526.8 | 453.8 | 137.4 | 212.4 | 125.7 | 0 | 13.4 | 0 | 194.1 | 303 | 0 | 9.9 | 0 | 348.6 | 0
10 - 11 |  |  | 531.6 | 360.8 | 125.4 | 212.6 | 144.6 | 0 | 12.8 | 0 | 173.4 | 222.6 | 0 | 13.8 | 0 | 357 | 0
11 - 12 |  |  | 577.2 | 452.4 | 132.8 | 208.4 | 174 | 0 | 13.6 | 0 | 198.6 | 306 | 0 | 9.3 | 0 | 332.85 | 0
12 - 13 |  |  | 513.6 | 292.4 | 132 | 216 | 133.2 | 0 | 13.6 | 0 | 169.8 | 146.8 | 0 | 7.5 | 0 | 299.25 | 0
13 - 14 |  |  | 556.8 | 413.2 | 127.6 | 221.6 | 160.8 | 0 | 13.2 | 0 | 178.5 | 272.4 | 0 | 9.3 | 0 | 316.05 | 0
14 - 15 |  |  | 534 | 450 | 137.8 | 209.6 | 177.9 | 0 | 12.6 | 0 | 149.1 | 299.6 | 0 | 10.5 | 0 | 344.4 | 0
15 - 16 |  |  | 488.4 | 403.4 | 138.6 | 206.4 | 151.2 | 0 | 13.6 | 0 | 135 | 251.2 | 0 | 8.4 | 0 | 355.95 | 0
16 - 17 |  |  | 474 | 424.4 | 127.4 | 187.4 | 153 | 0 | 14.2 | 0 | 140.4 | 282.8 | 0 | 6.6 | 0 | 360.15 | 0
17 - 18 |  |  | 440.4 | 333.2 | 128.4 | 164 | 138.9 | 0 | 13.8 | 0 | 144 | 191 | 0 | 5.1 | 0 | 347.55 | 0
18 - 19 |  |  | 414 | 387.4 | 126 | 157.8 | 125.4 | 0 | 13.6 | 0 | 136.5 | 247.8 | 0 | 5.7 | 0 | 331.8 | 0
19 - 20 |  |  | 410.4 | 332.2 | 134 | 152.8 | 127.5 | 0 | 15.4 | 0 | 131.1 | 182.8 | 0 | 10.2 | 0 | 327.6 | 0
20 - 21 |  |  | 387.6 | 257.8 | 122.2 | 151.8 | 121.8 | 0 | 13.4 | 0 | 117.9 | 122.2 | 0 | 7.8 | 0 | 295.05 | 0
21 - 22 |  |  | 369.6 | 248 | 116.2 | 144.4 | 108.6 | 0 | 12.6 | 0 | 118.8 | 119.2 | 0 | 9.3 | 0 | 283.5 | 0
22 - 23 |  |  | 352.8 | 242.6 | 116 | 135.2 | 106.5 | 0 | 12 | 0 | 114.9 | 114.6 | 0 | 6.9 | 0 | 284.55 | 0
23 - 00 |  |  | 348 | 235.2 | 110.8 | 132.2 | 108.3 | 0 | 11.6 | 0 | 113.1 | 112.8 | 0 | 5.1 | 0 | 282.45 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 17.06.2020 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 489.6 | 1020 | 927.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 280.8 | 686.4 | 574.8 | 4 | 1.2219 | 0.84625
| Q н нн, квар | 336 | 526.8 | 369.6 |  |  | Q н нн, квар | 223.6 | 453.8 | 248 | 10 | 2.4687 | 1.3292
| S н нн, кВА | 593.8048 | 1148.0062 | 998.5219 |  |  | S н нн, кВА | 358.9507 | 822.8483 | 626.0184 | 22 | 2.2206 | 0.9011
| Р н cн, кВт | 451.5 | 762.3 | 718.2 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 286.65 | 348.6 | 283.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 534.8088 | 838.2263 | 772.1292 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1128.4335 | 1985.6783 | 1770.6488 |  |  | S нагр, кВА | 358.9507 | 822.8483 | 626.0184
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.094255 | 0.18222 | 0.1585 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.056976 | 0.13061 | 0.099368
| К з сн | 0.08489 | 0.13305 | 0.12256 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.17912 | 0.31519 | 0.28106 |  |  | К з | 0.056976 | 0.13061 | 0.099368
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 25.6834 | 28.9923 | 27.9901 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.6591 | 13.3359 | 12.9838
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 188.5577 | 242.6423 | 226.0009 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 60.3609 | 75.9377 | 67.8349
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч