## ВЭ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1108 | 632 | 1275.5736 | 0.12756 | 0.78401
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 14:00-14:30 | 6183.6 | 2450.8 | 6651.566 | 0.66516 | 0.78401
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 7235.6 | 3018.8 | 7840.0932
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 1001.8 | 578.4 | 1156.7842 | 0.72299 | 0.72299
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46271
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 1001.8 | 578.4 | 1156.7842
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:00-15:30 | 445.87 | 270.6 | 521.5596 | 0.32597 | 0.90612
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 590.4 | 787.2 | 984 | 0.615 | 0.90612
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 999.072 | 1050.6 | 1449.7949
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:00-08:30 | 475.79 | 424.8 | 637.8332 | 0.63783 | 0.63783
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63783
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 475.79 | 424.8 | 637.8332
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 100.856 | 92.8 | 137.0539 | 0.13705 | 0.72554
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 444.8 | 400.8 | 598.7384 | 0.59874 | 0.72554
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 536.176 | 488.8 | 725.5413
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 516.48 | 658.56 | 836.9306 | 0.83693 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 732.652 | 357.6 | 815.2648 | 0.32611 | -