## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 0.706 | 344.4 | 213.6 | 204 | 39.1 | 53.4 | 176.3 | 88.2 | 0
01 - 02 | 0.628 | 315.2 | 191.6 | 185 | 35.1 | 48.6 | 158.3 | 82.6 | 0
02 - 03 | 0.634 | 299.2 | 189.6 | 182.4 | 35.1 | 46.2 | 156.2 | 71.8 | 0
03 - 04 | 0.718 | 285.6 | 166.4 | 174.8 | 31.4 | 42.2 | 136.2 | 69.8 | 0
04 - 05 | 0.644 | 286.8 | 158 | 174.8 | 29.1 | 43.2 | 130.4 | 69.6 | 0
05 - 06 | 0.632 | 298.8 | 160 | 177.2 | 31.7 | 46.6 | 129.6 | 76 | 0
06 - 07 | 0.702 | 348.4 | 192.8 | 202.2 | 35.7 | 53.6 | 158.5 | 94 | 0
07 - 08 | 0.81 | 436.4 | 250.4 | 248.8 | 59.2 | 68.8 | 193.5 | 120 | 0
08 - 09 | 1.186 | 546.8 | 340.4 | 319.6 | 69.5 | 83 | 273.6 | 146 | 0
09 - 10 | 0.898 | 602.8 | 385.2 | 342.8 | 65.6 | 113 | 322.6 | 148.6 | 0
10 - 11 | 0.692 | 601.2 | 360.8 | 340.8 | 64.8 | 113.4 | 299.3 | 148.8 | 0
11 - 12 | 0.666 | 572.4 | 347.6 | 316.2 | 74.6 | 101.4 | 276 | 156.4 | 0
12 - 13 | 0.734 | 586 | 322.8 | 330.8 | 69.6 | 98 | 256.3 | 159.2 | 0
13 - 14 | 0.816 | 608.4 | 356.4 | 336.6 | 68 | 115.2 | 291.1 | 158.2 | 0
14 - 15 | 0.678 | 570 | 367.2 | 331 | 62.3 | 93 | 307.8 | 147.4 | 0
15 - 16 | 0.786 | 572 | 363.2 | 323.6 | 68.6 | 110.2 | 297.4 | 140.2 | 0
16 - 17 | 0.818 | 562.4 | 332 | 321.6 | 64.1 | 101.6 | 271.2 | 140.8 | 0
17 - 18 | 0.694 | 604.4 | 344.8 | 364.8 | 73.3 | 88.8 | 274.3 | 152.4 | 0
18 - 19 | 0.68 | 626.8 | 353.2 | 376.6 | 78.7 | 97.8 | 277.7 | 153.8 | 0
19 - 20 | 0.752 | 613.6 | 365.2 | 365.6 | 78 | 92.2 | 290.4 | 157.6 | 0
20 - 21 | 0.702 | 612.8 | 377.6 | 365.4 | 86.6 | 99.4 | 294.2 | 150 | 0
21 - 22 | 0.706 | 636 | 382 | 395.4 | 78.5 | 98 | 306.8 | 144.2 | 0
22 - 23 | 0.758 | 584.8 | 355.2 | 351.6 | 65.5 | 95.6 | 293.2 | 140 | 0
23 - 00 | 0.648 | 474.8 | 294.4 | 287.4 | 60.7 | 80.4 | 236.4 | 108.6 | 0
Сумма | 17.688 | 11990 | 7170.4 | 7019 | 1424.8 | 1983.6 | 5807.3 | 3024.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 287.2 | 118 | 160.4 | 9.7 | 49.4 | 113.3 | 79.8 | 0
01 - 02 |  | 298.4 | 116 | 172.2 | 8 | 49.6 | 112.5 | 78.8 | 0
02 - 03 |  | 300 | 116.8 | 174.6 | 8.3 | 49.4 | 114.2 | 78.6 | 0
03 - 04 |  | 296.8 | 112.8 | 173.6 | 8.5 | 46.4 | 109.8 | 79.2 | 0
04 - 05 |  | 292.4 | 109.6 | 170 | 8.1 | 47.4 | 106.7 | 77.2 | 0
05 - 06 |  | 293.6 | 110 | 168.6 | 8.5 | 48.4 | 106.5 | 79.4 | 0
06 - 07 |  | 288.4 | 108.8 | 163.4 | 8.4 | 48 | 105.4 | 78.8 | 0
07 - 08 |  | 290.8 | 114.8 | 159.6 | 10.9 | 48.4 | 108.8 | 85 | 0
08 - 09 |  | 284.4 | 165.6 | 153.8 | 11.5 | 49.4 | 159.7 | 82.8 | 0
09 - 10 |  | 304.8 | 191.6 | 149.2 | 9.8 | 77.4 | 187.9 | 80.4 | 0
10 - 11 |  | 318.8 | 158 | 152.4 | 11.6 | 85 | 151.6 | 83.2 | 0
11 - 12 |  | 299.2 | 138.8 | 152 | 12.2 | 65.2 | 131.8 | 84.2 | 0
12 - 13 |  | 302.4 | 127.2 | 153.8 | 11.5 | 66.4 | 120.8 | 84.4 | 0
13 - 14 |  | 320.8 | 170.8 | 151.6 | 10.8 | 85.8 | 165.2 | 85.8 | 0
14 - 15 |  | 306.4 | 178.4 | 162.8 | 10.8 | 63 | 173 | 82.6 | 0
15 - 16 |  | 327.6 | 174 | 162.8 | 11 | 85.4 | 168.5 | 81.8 | 0
16 - 17 |  | 306 | 146.8 | 158 | 11 | 68.8 | 140.7 | 81.4 | 0
17 - 18 |  | 310.8 | 150.8 | 171 | 12.7 | 54 | 143.4 | 87.4 | 0
18 - 19 |  | 316.4 | 152.4 | 175.8 | 13.8 | 55.2 | 143.7 | 88 | 0
19 - 20 |  | 310 | 158 | 167.6 | 14 | 53.6 | 149.2 | 91 | 0
20 - 21 |  | 295.6 | 154.4 | 157.2 | 13.4 | 54.4 | 145.7 | 86.4 | 0
21 - 22 |  | 294.4 | 152 | 160 | 10.9 | 53 | 145.9 | 83.6 | 0
22 - 23 |  | 291.6 | 148.4 | 162.8 | 9.2 | 52 | 144.2 | 79.4 | 0
23 - 00 |  | 294.8 | 139.6 | 165.4 | 9.8 | 51 | 135.3 | 80.4 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 285.6 | 602.8 | 636 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 166.4 | 385.2 | 382 | 4 | 0.452 | 0.4096
| Q н, кВар | 296.8 | 304.8 | 294.4 |  |  | Q н, кВар | 112.8 | 191.6 | 152 | 10 | 0.988 | 0.4964
| S н, кВА | 411.8951 | 675.4783 | 700.8333 |  |  | S н, кВА | 201.0294 | 430.2204 | 411.1301 | 22 | 1.018 | 0.4464
Коэффициент загрузки | К з | 0.16476 | 0.27019 | 0.28033 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.080412 | 0.17209 | 0.16445
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 10.3906 | 11.4729 | 11.6046 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 5.9 | 6.4371 | 6.3774
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 51.8531 | 63.0081 | 64.3662 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 31.6973 | 37.7738 | 37.0992

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч