## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 0.56 | 0 | 606 | 396 | 112 | 18.6 | 0.6 | 225.6 | 0 | 0 | 92.4 | 52.2 | 0 | 134.8 | 257.6 | 38.8 | 0 | 36.8 | 0 | 7.2 |  | 596.4 | 128.8 | 128.8 | 0 | 596.4 | 0
01 - 02 | 0.576 | 0 | 570 | 378 | 111.2 | 21.6 | 0.9 | 204.8 | 0 | 0 | 114.6 | 50.4 | 0 | 118.4 | 246.8 | 36.6 | 0 | 39.6 | 0 | 7.6 |  | 562.8 | 127.4 | 126 | 0 | 560.7 | 0
02 - 03 | 0.56 | 0 | 540 | 402 | 100.8 | 18.6 | 0.6 | 197.6 | 0 | 0 | 125.4 | 51 | 0 | 109.6 | 254.4 | 33.8 | 0 | 38.4 | 0 | 8.8 |  | 512.4 | 119 | 123.2 | 0 | 511.35 | 0
03 - 04 | 0.576 | 0 | 504 | 402 | 89.6 | 19.8 | 0.3 | 193.2 | 0 | 0 | 127.8 | 49.8 | 0 | 103.2 | 254 | 28.4 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 495.6 | 117.6 | 112 | 0 | 492.45 | 0
04 - 05 | 0.56 | 0 | 540 | 414 | 100.8 | 16.2 | 0.6 | 219.6 | 0 | 0 | 146.4 | 50.4 | 0 | 96 | 245.2 | 25.4 | 0 | 37.6 | 0 | 8.8 |  | 466.2 | 113.4 | 114.8 | 0 | 469.35 | 0
05 - 06 | 0.576 | 0 | 648 | 420 | 118.4 | 21 | 0.3 | 276 | 0 | 0 | 91.8 | 52.8 | 0 | 110 | 316.8 | 28.4 | 0 | 51.6 | 0 | 9.2 |  | 520.8 | 133 | 126 | 0 | 518.7 | 0
06 - 07 | 0.576 | 0 | 720 | 444 | 135.2 | 18 | 0.3 | 298 | 0 | 0 | 82.8 | 54.6 | 0 | 130.8 | 342 | 37.2 | 0 | 58.8 | 0 | 6.8 |  | 617.4 | 166.6 | 144.2 | 0 | 615.3 | 0
07 - 08 | 0.592 | 0.016 | 858 | 510 | 183.2 | 21.6 | 0.9 | 319.2 | 0 | 0 | 154.8 | 63 | 0 | 138.8 | 370.4 | 44.4 | 0 | 106.8 | 0 | 6 |  | 751.8 | 175 | 207.2 | 0 | 750.75 | 0
08 - 09 | 0.592 | 0 | 1092 | 606 | 188 | 19.8 | 1.5 | 350.4 | 0 | 0 | 235.8 | 70.2 | 0 | 171.6 | 389.6 | 47.4 | 0 | 258 | 0 | 4.4 |  | 831.6 | 186.2 | 327.6 | 0 | 832.65 | 0
09 - 10 | 0.592 | 0 | 1386 | 672 | 276.8 | 26.4 | 1.2 | 352 | 0 | 0 | 256.8 | 91.8 | 0 | 163.6 | 368.8 | 52.4 | 0 | 448.8 | 0 | 4.4 |  | 869.4 | 201.6 | 351.4 | 0 | 867.3 | 0
10 - 11 | 0.592 | 0 | 1296 | 678 | 239.2 | 23.4 | 0.9 | 337.6 | 0 | 0 | 265.8 | 88.8 | 0 | 162.4 | 381.6 | 52 | 0 | 408.8 | 0 | 4.4 |  | 894.6 | 191.8 | 319.2 | 0 | 892.5 | 0
11 - 12 | 0.576 | 0 | 1308 | 714 | 258.4 | 30 | 1.8 | 314 | 0 | 0 | 391.2 | 85.8 | 0 | 144 | 333.2 | 49.8 | 0 | 454 | 0 | 3.2 |  | 861 | 205.8 | 274.4 | 0 | 857.85 | 0
12 - 13 | 0.592 | 0 | 1182 | 756 | 185.6 | 24.6 | 0.9 | 326.4 | 0 | 0 | 370.8 | 73.2 | 0 | 153.6 | 326.4 | 51.4 | 0 | 387.6 | 0 | 3.6 |  | 856.8 | 193.2 | 261.8 | 0 | 856.8 | 0
13 - 14 | 0.592 | 0 | 1092 | 780 | 270.4 | 42 | 0.3 | 338.8 | 0 | 0 | 435 | 97.8 | 0 | 168 | 330 | 48.4 | 0 | 160.4 | 0 | 5.6 |  | 844.2 | 194.6 | 350 | 0 | 842.1 | 0
14 - 15 | 0.592 | 0 | 1134 | 882 | 284 | 75 | 0.6 | 308.4 | 0 | 0 | 493.2 | 88.2 | 0 | 157.6 | 336.4 | 43.8 | 0 | 245.6 | 0 | 6.4 |  | 781.2 | 189 | 338.8 | 0 | 781.2 | 0
15 - 16 | 0.592 | 0 | 1182 | 918 | 284 | 72.6 | 0.9 | 316.8 | 0 | 0 | 487.8 | 86.4 | 0 | 133.2 | 371.6 | 47.6 | 0 | 311.2 | 0 | 4.8 |  | 806.4 | 197.4 | 371 | 0 | 804.3 | 0
16 - 17 | 0.592 | 0.016 | 1032 | 924 | 212 | 39.6 | 0.9 | 305.2 | 0 | 0 | 442.8 | 74.4 | 0 | 124.4 | 399.6 | 50.8 | 0 | 263.6 | 0 | 4.8 |  | 777 | 191.8 | 313.6 | 0 | 775.95 | 0
17 - 18 | 0.592 | 0 | 1044 | 762 | 201.6 | 25.8 | 1.5 | 342 | 0 | 0 | 308.4 | 81 | 0 | 137.2 | 380 | 60.2 | 0 | 215.6 | 0 | 5.2 |  | 806.4 | 196 | 267.4 | 0 | 804.3 | 0
18 - 19 | 0.608 | 0 | 864 | 636 | 159.2 | 23.4 | 0.3 | 391.6 | 0 | 0 | 159.6 | 70.2 | 0 | 130.4 | 391.6 | 56.4 | 0 | 52.4 | 0 | 5.6 |  | 848.4 | 194.6 | 235.2 | 0 | 848.4 | 0
19 - 20 | 0.592 | 0 | 828 | 540 | 120 | 22.2 | 0.6 | 399.6 | 0 | 0 | 123.6 | 61.8 | 0 | 140.8 | 398 | 57.8 | 0 | 46.8 | 0 | 6 |  | 856.8 | 191.8 | 221.2 | 0 | 858.9 | 0
20 - 21 | 0.624 | 0 | 822 | 564 | 116.8 | 21.6 | 0.3 | 381.2 | 0 | 0 | 148.2 | 76.2 | 0 | 138.4 | 383.2 | 55.2 | 0 | 46.8 | 0 | 4.8 |  | 890.4 | 184.8 | 210 | 0 | 889.35 | 0
21 - 22 | 0.576 | 0 | 792 | 564 | 114.4 | 22.2 | 0.6 | 343.6 | 0 | 0 | 172.8 | 106.2 | 0 | 135.6 | 359.6 | 53.4 | 0 | 34 | 0 | 4.4 |  | 907.2 | 187.6 | 187.6 | 0 | 903 | 0
22 - 23 | 0.576 | 0 | 720 | 546 | 105.6 | 22.8 | 0.6 | 302 | 0 | 0 | 163.8 | 81 | 0 | 142.4 | 356 | 51.2 | 0 | 32.8 | 0 | 5.2 |  | 882 | 173.6 | 170.8 | 0 | 879.9 | 0
23 - 00 | 0.56 | 0 | 696 | 516 | 112.8 | 23.4 | 0.3 | 268.8 | 0 | 0 | 135.6 | 94.2 | 0 | 144 | 315.6 | 44 | 0 | 34 | 0 | 5.2 |  | 747.6 | 148.4 | 151.2 | 0 | 750.75 | 0
Сумма | 14.016 | 0.032 | 21456 | 14424 | 4080 | 670.2 | 17.7 | 7312.4 | 0 | 0 | 5527.2 | 1751.4 | 0 | 3288.8 | 8108.4 | 1094.8 | 0 | 3806 | 0 | 140.4 | 0 | 17984.4 | 4109 | 5433.4 | 0 | 17960.25 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 276 | 114 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74.4 | 156.4 | 31.6 | 0 | 62.8 | 0 | 15.2 |  | 306.6 | 79.8 | 126 | 0 | 306.6 | 0
01 - 02 |  |  | 258 | 114 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 70.8 | 152.4 | 29.6 | 0 | 61.6 | 0 | 14.8 |  | 298.2 | 81.2 | 127.4 | 0 | 300.3 | 0
02 - 03 |  |  | 252 | 162 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 68.4 | 154.4 | 28.4 | 0 | 62 | 0 | 15.2 |  | 294 | 78.4 | 128.8 | 0 | 295.05 | 0
03 - 04 |  |  | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 62.8 | 136.8 | 25.4 | 0 | 62 | 0 | 14.4 |  | 285.6 | 78.4 | 116.2 | 0 | 285.6 | 0
04 - 05 |  |  | 258 | 132 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 62 | 152.8 | 23.6 | 0 | 60 | 0 | 14 |  | 281.4 | 70 | 120.4 | 0 | 281.4 | 0
05 - 06 |  |  | 306 | 150 | 0 | 0.6 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 72 | 181.2 | 24 | 0 | 66.8 | 0 | 14.8 |  | 281.4 | 78.4 | 123.2 | 0 | 286.65 | 0
06 - 07 |  |  | 360 | 126 | 8.8 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 72.4 | 185.2 | 26.2 | 0 | 78.8 | 0 | 14.8 |  | 306.6 | 89.6 | 126 | 0 | 306.6 | 0
07 - 08 |  |  | 474 | 192 | 41.6 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 75.6 | 203.2 | 26 | 0 | 128.8 | 0 | 13.6 |  | 327.6 | 91 | 133 | 0 | 330.75 | 0
08 - 09 |  |  | 684 | 276 | 43.2 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 0 | 177 | 9 | 0 | 95.2 | 223.2 | 31.8 | 0 | 302 | 0 | 11.6 |  | 369.6 | 93.8 | 207.2 | 0 | 368.55 | 0
09 - 10 |  |  | 882 | 348 | 117.6 | 0 | 0 | 191.2 | 0 | 0 | 198.6 | 15.6 | 0 | 86.4 | 190 | 32 | 0 | 435.6 | 0 | 10.4 |  | 373.8 | 106.4 | 219.8 | 0 | 375.9 | 0
10 - 11 |  |  | 840 | 348 | 76.8 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 213 | 21.6 | 0 | 93.6 | 220.8 | 29.8 | 0 | 416.8 | 0 | 10.4 |  | 407.4 | 103.6 | 218.4 | 0 | 407.4 | 0
11 - 12 |  |  | 810 | 402 | 80.8 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 273.6 | 16.2 | 0 | 68 | 190.4 | 28.8 | 0 | 447.2 | 0 | 8.4 |  | 411.6 | 127.4 | 186.2 | 0 | 409.5 | 0
12 - 13 |  |  | 702 | 324 | 41.6 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 226.2 | 9 | 0 | 76.4 | 154.4 | 26.4 | 0 | 400.8 | 0 | 9.6 |  | 378 | 93.8 | 133 | 0 | 380.1 | 0
13 - 14 |  |  | 600 | 426 | 104 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 290.4 | 20.4 | 0 | 84.4 | 206.8 | 26.8 | 0 | 201.6 | 0 | 10.4 |  | 319.2 | 85.4 | 214.2 | 0 | 319.2 | 0
14 - 15 |  |  | 684 | 414 | 108 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 262.8 | 15.6 | 0 | 80 | 204.8 | 27 | 0 | 301.2 | 0 | 10.4 |  | 327.6 | 84 | 221.2 | 0 | 328.65 | 0
15 - 16 |  |  | 750 | 414 | 100.8 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 261.6 | 15 | 0 | 71.6 | 204.8 | 26.8 | 0 | 380.4 | 0 | 8.8 |  | 344.4 | 105 | 211.4 | 0 | 347.55 | 0
16 - 17 |  |  | 654 | 444 | 75.2 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 284.4 | 6 | 0 | 70.4 | 210 | 31.2 | 0 | 321.2 | 0 | 9.6 |  | 340.2 | 112 | 201.6 | 0 | 342.3 | 0
17 - 18 |  |  | 678 | 342 | 92 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 194.4 | 6 | 0 | 80.4 | 212.4 | 27.8 | 0 | 276.4 | 0 | 12 |  | 357 | 116.2 | 163.8 | 0 | 354.9 | 0
18 - 19 |  |  | 474 | 264 | 44 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 77.4 | 9.6 | 0 | 81.2 | 207.6 | 29 | 0 | 85.6 | 0 | 12.4 |  | 327.6 | 99.4 | 142.8 | 0 | 329.7 | 0
19 - 20 |  |  | 402 | 186 | 5.6 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 44.4 | 3 | 0 | 80 | 221.2 | 28.6 | 0 | 79.6 | 0 | 13.2 |  | 327.6 | 92.4 | 144.2 | 0 | 329.7 | 0
20 - 21 |  |  | 378 | 246 | 4 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 0 | 100.8 | 3 | 0 | 69.2 | 206.8 | 28.2 | 0 | 82.4 | 0 | 13.2 |  | 327.6 | 86.8 | 137.2 | 0 | 326.55 | 0
21 - 22 |  |  | 354 | 228 | 2.4 | 0.6 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 111.6 | 18 | 0 | 68.8 | 185.2 | 27.4 | 0 | 67.6 | 0 | 13.2 |  | 323.4 | 91 | 141.4 | 0 | 326.55 | 0
22 - 23 |  |  | 306 | 216 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 0 | 0 | 100.2 | 0.6 | 0 | 77.2 | 185.6 | 29.2 | 0 | 67.2 | 0 | 13.2 |  | 319.2 | 89.6 | 140 | 0 | 321.3 | 0
23 - 00 |  |  | 324 | 210 | 0 | 0 | 0 | 143.6 | 0 | 0 | 78.6 | 11.4 | 0 | 82.8 | 177.2 | 30.6 | 0 | 68 | 0 | 13.6 |  | 315 | 85.4 | 133 | 0 | 313.95 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 17.06.2020 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 504 | 1386 | 792 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 402 | 672 | 564 | 4 | 1.628 | 0.8402
| Q н нн, квар | 240 | 882 | 354 |  |  | Q н нн, квар | 120 | 348 | 228 | 10 | 3.4783 | 1.9321
| S н нн, кВА | 558.2258 | 1642.839 | 867.5137 |  |  | S н нн, кВА | 419.5283 | 756.7615 | 608.342 | 22 | 2.6342 | 1.141
| Р н cн, кВт | 229.6 | 553 | 375.2 |  |  | Р н cн, кВт | 492.45 | 867.3 | 903
| Q н cн, квар | 194.6 | 326.2 | 232.4 |  |  | Q н cн, квар | 285.6 | 375.9 | 326.55
| S н сн, кВА | 300.974 | 642.0401 | 441.3443 |  |  | S н сн, кВА | 569.2753 | 945.2566 | 960.2312
| S нагр, кВА | 852.67 | 2284.6156 | 1306.2239 |  |  | S нагр, кВА | 982.1162 | 1701.022 | 1568.3159
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022329 | 0.065714 | 0.034701 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.016781 | 0.03027 | 0.024334
| К з сн | 0.012039 | 0.025682 | 0.017654 |  |  | К з сн | 0.022771 | 0.03781 | 0.038409
| К з | 0.034107 | 0.091385 | 0.052249 |  |  | К з | 0.039285 | 0.068041 | 0.062733
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.43 | 37.2539 | 36.6054 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.8318 | 36.0574 | 36.0362
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 183.8333 | 208.7764 | 189.055 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 199.6748 | 209.1605 | 206.6853
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч