## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Зеленцово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120.04 | 120.18 | 10.488 | 10.45
1:00 | 117.56 | 117.84 | 10.363 | 10.4
2:00 | 120.18 | 120.31 | 10.45 | 10.488
3:00 | 119.63 | 118.66 | 10.413 | 10.488
4:00 | 118.53 | 118.53 | 10.363 | 10.4
5:00 | 117.84 | 117.56 | 10.337 | 10.363
6:00 | 117.29 | 117.56 | 10.35 | 10.4
7:00 | 115.5 | 115.91 | 10.225 | 10.225
8:00 | 114.4 | 115.09 | 10.125 | 10.15
9:00 | 110.41 | 110.55 | 10.1 | 10.15
10:00 | 113.85 | 113.44 | 10.375 | 10.413
11:00 | 114.4 | 114.68 | 10.425 | 10.45
12:00 | 117.01 | 118.8 | 10.875 | 10.887
13:00 | 115.09 | 116.05 | 10.538 | 10.55
14:00 | 111.79 | 112.34 | 10.212 | 10.038
15:00 | 112.61 | 114.4 | 10.4 | 10.387
16:00 | 113.03 | 113.71 | 10.3 | 10.288
17:00 | 116.05 | 116.6 | 10.475 | 10.488
18:00 | 116.88 | 117.01 | 10.3 | 10.325
19:00 | 116.88 | 117.15 | 10.313 | 10.3
20:00 | 116.46 | 118.39 | 10.438 | 10.488
21:00 | 118.11 | 118.53 | 10.288 | 10.325
22:00 | 119.35 | 119.76 | 10.313 | 10.438
23:00 | 120.04 | 118.8 | 10.275 | 10.3
24:00 | 118.8 | 120.86 | 10.325 | 10.363
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Зеленцово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.4 | 11.7 | 203.717 | - | 133.513 | - | 0 | 0 | 419.435 | - | 262.576 | - | 65458.542 | - | 1078.872 | -
1:00 | 1.2745 | 13.9589 | 203.7434 | 158.4 | 133.546 | 198 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65460.628 | 2.086 | 1078.8998 | 0.027833
2:00 | 1.1655 | 12.7653 | 203.7667 | 139.8 | 133.5768 | 185 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65462.542 | 1.914 | 1078.9277 | 0.027833
3:00 | 1.1426 | 12.5142 | 203.7894 | 136.2 | 133.6072 | 182 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65464.094 | 1.552 | 1078.9555 | 0.027833
4:00 | 1.1033 | 12.0835 | 203.8117 | 133.8 | 133.6362 | 174 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65465.026 | 0.932 | 1078.9833 | 0.027833
5:00 | 1.1398 | 12.4836 | 203.8369 | 151.2 | 133.6643 | 169 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65465.872 | 0.846 | 1079.0112 | 0.027833
6:00 | 1.3526 | 14.8136 | 203.8718 | 209.4 | 133.6925 | 169 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65466.788 | 0.916 | 1079.039 | 0.027833
7:00 | 1.6192 | 17.7337 | 203.9173 | 273 | 133.721 | 171 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65467.44 | 0.652 | 1079.0668 | 0.027833
8:00 | 1.6966 | 18.5817 | 203.9659 | 291.6 | 133.7493 | 170 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65468.108 | 0.668 | 1079.0947 | 0.027833
9:00 | 2.012 | 22.0357 | 204.0232 | 343.8 | 133.7835 | 205 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65469.072 | 0.964 | 1079.1225 | 0.027833
10:00 | 2.1007 | 23.0074 | 204.0808 | 345.6 | 133.8227 | 235 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65469.926 | 0.854 | 1079.1503 | 0.027833
11:00 | 2.0663 | 22.6309 | 204.1369 | 336.6 | 133.862 | 236 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65470.754 | 0.828 | 1079.1782 | 0.027833
12:00 | 2.0363 | 22.3023 | 204.1908 | 323.4 | 133.9027 | 244 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65471.656 | 0.902 | 1079.206 | 0.027833
13:00 | 2.0059 | 21.9692 | 204.2421 | 307.8 | 133.945 | 254 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65472.302 | 0.646 | 1079.2338 | 0.027833
14:00 | 1.8958 | 20.7631 | 204.2923 | 301.2 | 133.9828 | 227 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65473.068 | 0.766 | 1079.2617 | 0.027833
15:00 | 1.8428 | 20.1828 | 204.3408 | 291 | 134.02 | 223 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65473.972 | 0.904 | 1079.2895 | 0.027833
16:00 | 1.8524 | 20.2878 | 204.3897 | 293.4 | 134.0572 | 223 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65474.796 | 0.824 | 1079.3173 | 0.027833
17:00 | 1.8832 | 20.6252 | 204.44 | 301.8 | 134.0942 | 222 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65475.628 | 0.832 | 1079.3452 | 0.027833
18:00 | 1.9148 | 20.9719 | 204.4923 | 313.8 | 134.1302 | 216 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65476.586 | 0.958 | 1079.373 | 0.027833
19:00 | 1.9191 | 21.019 | 204.545 | 316.2 | 134.1658 | 214 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65477.246 | 0.66 | 1079.4008 | 0.027833
20:00 | 1.8108 | 19.8321 | 204.5933 | 289.8 | 134.2015 | 214 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65478.014 | 0.768 | 1079.4287 | 0.027833
21:00 | 1.7422 | 19.0816 | 204.6406 | 283.8 | 134.2347 | 199 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65478.964 | 0.95 | 1079.4565 | 0.027833
22:00 | 1.5743 | 17.2425 | 204.6826 | 252 | 134.2657 | 186 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65479.79 | 0.826 | 1079.4843 | 0.027833
23:00 | 1.4078 | 15.4184 | 204.7172 | 207.6 | 134.297 | 188 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65480.696 | 0.906 | 1079.5122 | 0.027833
24:00 | 1.222 | 13.384 | 204.7448 | 165.6 | 134.3267 | 178 | 0 | 0 | 419.435 | 0 | 262.576 | 0 | 65481.464 | 0.768 | 1079.54 | 0.027833
Итого |  |  |  | 6166.8 |  | 4882 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.922 |  | 0.66799
Максимум | 2.1007 | 23.0074 |  |  |  |  | 0 | 0
Минимум | 1.1033 | 11.7 |  |  |  |  | 0 | 0
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 110 кВ Рослятино-Зеленцово
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.5 | 1925.4894 | - | 1942.8295 | - | 2918.825 | - | 527.7193 | -
1:00 | 5.7328 | 1925.491 | 105.6 | 1942.8328 | 217.8 | 2918.8422 | 1135 | 527.7193 | 0
2:00 | 3.616 | 1925.5021 | 732.6 | 1942.833 | 13.2 | 2918.8476 | 356 | 527.7247 | 356
3:00 | 11.7297 | 1925.5343 | 2125.2 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.7393 | 964
4:00 | 15.549 | 1925.5771 | 2824.8 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.7584 | 1261
5:00 | 16.3073 | 1925.6206 | 2871 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.7813 | 1511
6:00 | 16.3088 | 1925.6651 | 2937 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.8022 | 1379
7:00 | 16.2748 | 1925.7091 | 2904 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.8239 | 1432
8:00 | 12.1488 | 1925.7431 | 2244 | 1942.833 | 0 | 2918.8476 | 0 | 527.8375 | 898
9:00 | 5.0448 | 1925.7545 | 752.4 | 1942.8334 | 26.4 | 2918.86 | 818 | 527.8394 | 125
10:00 | 11.7905 | 1925.7638 | 613.8 | 1942.8334 | 0 | 2918.8943 | 2264 | 527.8394 | 0
11:00 | 13.7994 | 1925.7746 | 712.8 | 1942.8335 | 6.6 | 2918.9345 | 2653 | 527.8394 | 0
12:00 | 15.5113 | 1925.7812 | 435.6 | 1942.8336 | 6.6 | 2918.9808 | 3056 | 527.8394 | 0
13:00 | 7.9725 | 1925.7826 | 92.4 | 1942.839 | 356.4 | 2919.0045 | 1564 | 527.8394 | 0
14:00 | 8.4626 | 1925.7827 | 6.6 | 1942.8548 | 1042.8 | 2919.0246 | 1327 | 527.8394 | 0
15:00 | 8.0823 | 1925.7827 | 0 | 1942.871 | 1069.2 | 2919.0428 | 1201 | 527.8394 | 0
16:00 | 5.155 | 1925.7829 | 13.2 | 1942.8812 | 673.2 | 2919.0547 | 785 | 527.8394 | 0
17:00 | 7.7047 | 1925.7829 | 0 | 1942.8951 | 917.4 | 2919.0733 | 1228 | 527.8394 | 0
18:00 | 7.7287 | 1925.7829 | 0 | 1942.9083 | 871.2 | 2919.0925 | 1267 | 527.8394 | 0
19:00 | 5.6662 | 1925.783 | 6.6 | 1942.9158 | 495 | 2919.1079 | 1016 | 527.8394 | 0
20:00 | 2.599 | 1925.785 | 132 | 1942.9171 | 85.8 | 2919.1157 | 515 | 527.8394 | 0
21:00 | 1.4464 | 1925.7862 | 79.2 | 1942.9209 | 250.8 | 2919.1197 | 264 | 527.8399 | 33
22:00 | 4.6131 | 1925.7864 | 13.2 | 1942.9292 | 547.8 | 2919.131 | 746 | 527.8399 | 0
23:00 | 2.3659 | 1925.7871 | 46.2 | 1942.9368 | 501.6 | 2919.1353 | 284 | 527.8424 | 165
24:00 | 1.2282 | 1925.7888 | 112.2 | 1942.9387 | 125.4 | 2919.1361 | 53 | 527.8469 | 297
Итого |  |  | 19760.4 |  | 7207.2 |  | 20532 |  | 8421
Максимум | 16.3088
Минимум | 1.2282
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Аргуново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ильинское |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Новый Путь
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 330.261 | - | 216.429 | - |  | 580.277 | - | 321.571 | - |  | 219.653 | - | 81.137 | - |  | 1110.087 | - | 898.672 | -
1:00 | 2.6821 | 330.2756 | 29.2 | 216.4485 | 39 | 6.1446 | 580.3015 | 73.5 | 321.599 | 84 | 0.7633 | 219.6655 | 12.5 | 81.143 | 6 | 4.4728 | 1110.1299 | 42.9 | 898.741 | 69
2:00 | 2.6943 | 330.2897 | 28.2 | 216.4685 | 40 | 5.0115 | 580.3209 | 58.2 | 321.6223 | 70 | 0.73367 | 219.6774 | 11.9 | 81.149 | 6 | 4.3713 | 1110.1709 | 41 | 898.809 | 68
3:00 | 2.7263 | 330.3043 | 29.2 | 216.4885 | 40 | 4.8748 | 580.3394 | 55.5 | 321.6453 | 69 | 0.74585 | 219.689 | 11.6 | 81.156 | 7 | 4.2845 | 1110.2105 | 39.6 | 898.876 | 67
4:00 | 2.579 | 330.318 | 27.4 | 216.5075 | 38 | 4.716 | 580.358 | 55.8 | 321.667 | 65 | 0.70433 | 219.7003 | 11.3 | 81.162 | 6 | 4.2091 | 1110.2491 | 38.6 | 898.942 | 66
5:00 | 2.6573 | 330.3335 | 31 | 216.526 | 37 | 4.9832 | 580.379 | 63 | 321.6887 | 65 | 0.79822 | 219.7135 | 13.2 | 81.168 | 6 | 4.2115 | 1110.2925 | 43.4 | 899.005 | 63
6:00 | 3.1297 | 330.3555 | 44 | 216.544 | 36 | 5.8999 | 580.4079 | 86.7 | 321.7097 | 63 | 0.86388 | 219.728 | 14.5 | 81.174 | 6 | 4.9671 | 1110.3561 | 63.6 | 899.069 | 64
7:00 | 3.7256 | 330.3835 | 56 | 216.563 | 38 | 7.0243 | 580.4445 | 109.8 | 321.7313 | 65 | 1.1232 | 219.7475 | 19.5 | 81.18 | 6 | 5.9591 | 1110.4434 | 87.3 | 899.133 | 64
8:00 | 4.0221 | 330.415 | 63 | 216.5815 | 37 | 7.8684 | 580.4871 | 127.8 | 321.7527 | 64 | 1.0654 | 219.7659 | 18.4 | 81.186 | 6 | 5.7133 | 1110.5251 | 81.7 | 899.197 | 64
9:00 | 4.1291 | 330.4479 | 65.8 | 216.5995 | 36 | 9.6473 | 580.5389 | 155.4 | 321.7797 | 81 | 1.055 | 219.7841 | 18.2 | 81.192 | 6 | 7.338 | 1110.6294 | 104.3 | 899.28 | 83
10:00 | 3.9657 | 330.4785 | 61.2 | 216.6185 | 38 | 10.3392 | 580.5921 | 159.6 | 321.8127 | 99 | 1.0184 | 219.8016 | 17.5 | 81.198 | 6 | 7.7476 | 1110.7359 | 106.5 | 899.372 | 92
11:00 | 4.2446 | 330.5105 | 64 | 216.64 | 43 | 9.8754 | 580.6424 | 150.9 | 321.845 | 97 | 1.1146 | 219.8202 | 18.6 | 81.206 | 8 | 7.4927 | 1110.838 | 102.1 | 899.462 | 90
12:00 | 4.1227 | 330.5408 | 60.6 | 216.662 | 44 | 9.5444 | 580.6903 | 143.7 | 321.8773 | 97 | 1.0095 | 219.8367 | 16.5 | 81.214 | 8 | 7.6654 | 1110.9398 | 101.8 | 899.557 | 95
13:00 | 4.3603 | 330.5711 | 60.6 | 216.6875 | 51 | 9.6289 | 580.7379 | 142.8 | 321.911 | 101 | 1.0395 | 219.8533 | 16.6 | 81.223 | 9 | 7.0258 | 1111.0272 | 87.4 | 899.65 | 93
14:00 | 3.7589 | 330.5984 | 54.6 | 216.708 | 41 | 9.0008 | 580.7834 | 136.5 | 321.941 | 90 | 0.96142 | 219.8693 | 16 | 81.23 | 7 | 7.1708 | 1111.1204 | 93.2 | 899.741 | 91
15:00 | 3.673 | 330.6251 | 53.4 | 216.728 | 40 | 8.33 | 580.8249 | 124.5 | 321.9697 | 86 | 1.0838 | 219.8877 | 18.4 | 81.237 | 7 | 7.2103 | 1111.2146 | 94.2 | 899.832 | 91
16:00 | 4.0102 | 330.6545 | 58.8 | 216.7495 | 43 | 8.6277 | 580.8679 | 129 | 321.9993 | 89 | 1.1045 | 219.9061 | 18.4 | 81.245 | 8 | 6.6338 | 1111.301 | 86.4 | 899.916 | 84
17:00 | 4.1376 | 330.6846 | 60.2 | 216.772 | 45 | 8.7886 | 580.9123 | 133.2 | 322.0287 | 88 | 1.1451 | 219.9253 | 19.2 | 81.253 | 8 | 6.6127 | 1111.3897 | 88.7 | 899.997 | 81
18:00 | 4.2446 | 330.7166 | 64 | 216.7935 | 43 | 9.1094 | 580.9588 | 139.5 | 322.0583 | 89 | 1.1807 | 219.9452 | 19.9 | 81.261 | 8 | 6.5037 | 1111.4793 | 89.6 | 900.074 | 77
19:00 | 4.3759 | 330.7497 | 66.2 | 216.8155 | 44 | 8.9963 | 581.0047 | 137.7 | 322.0877 | 88 | 1.2732 | 219.9669 | 21.7 | 81.269 | 8 | 6.4452 | 1111.5692 | 89.9 | 900.149 | 75
20:00 | 4.1943 | 330.7808 | 62.2 | 216.8375 | 44 | 8.4201 | 581.0464 | 125.1 | 322.117 | 88 | 1.2578 | 219.9879 | 21 | 81.278 | 9 | 6.0398 | 1111.6502 | 81 | 900.223 | 74
21:00 | 3.7765 | 330.8083 | 55 | 216.858 | 41 | 8.1871 | 581.0884 | 126 | 322.1433 | 79 | 1.1705 | 220.0076 | 19.7 | 81.286 | 8 | 6.0115 | 1111.7323 | 82.1 | 900.295 | 72
22:00 | 3.5519 | 330.834 | 51.4 | 216.8775 | 39 | 7.3235 | 581.1259 | 112.5 | 322.167 | 71 | 1.1298 | 220.0265 | 18.9 | 81.294 | 8 | 5.3175 | 1111.8009 | 68.6 | 900.363 | 68
23:00 | 2.9976 | 330.8535 | 39 | 216.8965 | 38 | 6.9686 | 581.1586 | 98.1 | 322.1937 | 80 | 0.92527 | 220.0422 | 15.7 | 81.3 | 6 | 4.6661 | 1111.8553 | 54.4 | 900.428 | 65
24:00 | 2.693 | 330.8695 | 32 | 216.915 | 37 | 5.6524 | 581.183 | 73.2 | 322.2177 | 72 | 0.80323 | 220.0555 | 13.3 | 81.306 | 6 | 4.3713 | 1111.9023 | 47 | 900.492 | 64
Итого |  |  | 1217 |  | 972 |  |  | 2718 |  | 1940 |  |  | 402.5 |  | 169 |  |  | 1815.3 |  | 1820
Максимум | 4.3759 |  |  |  |  | 10.3392 |  |  |  |  | 1.2732 |  |  |  |  | 7.7476
Минимум | 2.579 |  |  |  |  | 4.716 |  |  |  |  | 0.70433 |  |  |  |  | 4.2091
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22