## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS |  | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.485 | 0 | 0 | 154.5 | 15 | 0 | 66.6 | 0 | 13.4 | 0 | 31.8 | 27.4 |  | 65.4 | 6.3
01 - 02 | 0.485 | 0 | 0 | 132.6 | 12.8 | 0 | 55.8 | 0 | 8.6 | 0 | 30.75 | 24.4 |  | 60.6 | 5.7
02 - 03 | 0.485 | 0 | 0 | 128.4 | 12.2 | 0 | 55.8 | 0 | 8 | 0 | 29.4 | 22.8 |  | 55.8 | 5.4
03 - 04 | 0.483 | 0 | 0 | 132.3 | 12.2 | 0 | 59.4 | 0 | 7.4 | 0 | 31.05 | 21.8 | 53.7 | 48.3 | 5.4
04 - 05 | 0.482 | 0 | 0 | 143.1 | 11.8 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 30.3 | 21.6 |  | 59.7 | 5.7
05 - 06 | 0.482 | 0 | 0 | 229.8 | 14.4 | 0 | 105.75 | 0 | 7.2 | 0 | 73.05 | 29 |  | 93.6 | 6.6
06 - 07 | 0.483 | 0 | 0 | 263.7 | 16.8 | 0 | 108.6 | 0 | 7.8 | 0 | 88.35 | 41.8 |  | 111.6 | 5.7
07 - 08 | 0.481 | 0 | 0 | 261 | 21.8 | 0 | 93 | 0 | 9.4 | 0 | 88.2 | 48 |  | 110.1 | 6.9
08 - 09 | 0.479 | 0 | 0 | 256.5 | 22.2 | 0 | 109.8 | 0 | 10.4 | 0 | 65.25 | 48 |  | 88.2 | 7.2
09 - 10 | 0.479 | 0 | 0 | 256.2 | 25.8 | 0 | 102.3 | 0 | 13.2 | 0 | 40.2 | 74.2 | 95.7 | 87.9 | 7.8
10 - 11 | 0.479 | 0 | 0 | 247.5 | 25 | 0 | 108.45 | 0 | 15 | 0 | 40.65 | 58 |  | 90.6 | 7.5
11 - 12 | 0.479 | 0 | 0 | 259.2 | 23.6 | 0 | 116.4 | 0 | 12.2 | 0 | 40.8 | 65.4 |  | 93.9 | 6.6
12 - 13 | 0.481 | 0 | 0 | 192.3 | 23.2 | 0 | 71.1 | 0 | 11.8 | 0 | 36.9 | 48.8 |  | 95.1 | 6.3
13 - 14 | 0.479 | 0 | 0 | 206.7 | 24.2 | 0 | 71.25 | 0 | 10.4 | 0 | 31.35 | 68.8 |  | 87.6 | 6.3
14 - 15 | 0.478 | 0 | 0 | 193.5 | 22 | 0 | 69.45 | 0 | 9.6 | 0 | 27.3 | 65 |  | 83.4 | 8.7
15 - 16 | 0.479 | 0 | 0 | 201.3 | 26.8 | 0 | 96.6 | 0 | 11.2 | 0 | 28.5 | 37.4 |  | 71.7 | 6
16 - 17 | 0.48 | 0 | 0 | 247.8 | 24.6 | 0 | 116.55 | 0 | 11.4 | 0 | 49.35 | 45 |  | 66.9 | 6.9
17 - 18 | 0.481 | 0 | 0 | 264.6 | 27.6 | 0 | 111.15 | 0 | 11.8 | 0 | 69.45 | 43.8 |  | 102.6 | 7.8
18 - 19 | 0.483 | 0 | 0 | 253.8 | 26.6 | 0 | 97.8 | 0 | 14.2 | 0 | 76.8 | 38 |  | 115.2 | 8.1
19 - 20 | 0.482 | 0 | 0 | 238.8 | 25 | 0 | 89.1 | 0 | 14.6 | 0 | 68.25 | 41.2 |  | 111.6 | 7.5
20 - 21 | 0.483 | 0 | 0 | 231.3 | 27.2 | 0 | 90.6 | 0 | 13.6 | 0 | 60.6 | 38.8 |  | 105.3 | 6.9
21 - 22 | 0.483 | 0 | 0 | 207.9 | 27.4 | 0 | 78.9 | 0 | 13.4 | 0 | 46.8 | 41.2 | 104.7 | 96.9 | 7.8
22 - 23 | 0.484 | 0 | 0 | 193.2 | 25.6 | 0 | 78 | 0 | 11.4 | 0 | 34.2 | 43.4 |  | 85.8 | 8.4
23 - 00 | 0.486 | 0 | 0 | 180 | 18.6 | 0 | 84 | 0 | 12.2 | 0 | 29.55 | 35.6 |  | 68.4 | 6.6
Сумма | 11.561 | 0 | 0 | 5076 | 512.4 | 0 | 2108.4 | 0 | 265.2 | 0 | 1148.85 | 1029.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS |  | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 175.2 | 12.8 | 0 | 64.65 | 0 | 9.8 | 0 | 51.45 | 37.2 |  | 59.1 | 7.2
01 - 02 |  |  | 0 | 170.1 | 12.2 | 0 | 61.05 | 0 | 9.6 | 0 | 51.75 | 36.2 |  | 62.1 | 6.9
02 - 03 |  |  | 0 | 170.4 | 12.8 | 0 | 61.05 | 0 | 9.8 | 0 | 51 | 36.4 |  | 59.1 | 7.2
03 - 04 |  |  | 0 | 174 | 12.8 | 0 | 63.3 | 0 | 10 | 0 | 51.75 | 37 | 65.7 | 58.2 | 7.5
04 - 05 |  |  | 0 | 175.8 | 12.2 | 0 | 69.15 | 0 | 9.8 | 0 | 52.8 | 32.6 |  | 66.6 | 6.9
05 - 06 |  |  | 0 | 218.1 | 12.6 | 0 | 77.85 | 0 | 9.8 | 0 | 84.45 | 34.8 |  | 86.7 | 6.9
06 - 07 |  |  | 0 | 225.6 | 13.4 | 0 | 79.8 | 0 | 9.2 | 0 | 84.6 | 39.4 |  | 87 | 6.9
07 - 08 |  |  | 0 | 216 | 15.2 | 0 | 77.4 | 0 | 8.8 | 0 | 78.45 | 37.2 |  | 74.1 | 6.9
08 - 09 |  |  | 0 | 215.4 | 10.4 | 0 | 89.85 | 0 | 8.6 | 0 | 67.95 | 39.4 |  | 60 | 6.3
09 - 10 |  |  | 0 | 225.6 | 10.2 | 0 | 90.3 | 0 | 8.4 | 0 | 52.05 | 65.6 | 62.4 | 56.1 | 6.3
10 - 11 |  |  | 0 | 207 | 11.2 | 0 | 96.15 | 0 | 9 | 0 | 47.4 | 44.2 |  | 53.4 | 6
11 - 12 |  |  | 0 | 228.9 | 11.4 | 0 | 109.05 | 0 | 8 | 0 | 45.45 | 56.4 |  | 54.3 | 5.7
12 - 13 |  |  | 0 | 178.5 | 11.6 | 0 | 68.85 | 0 | 9 | 0 | 47.55 | 42 |  | 60.3 | 6.6
13 - 14 |  |  | 0 | 209.7 | 11.2 | 0 | 76.65 | 0 | 8.6 | 0 | 46.35 | 67.4 |  | 59.7 | 5.7
14 - 15 |  |  | 0 | 201.9 | 11.2 | 0 | 76.05 | 0 | 8.4 | 0 | 45.45 | 61.6 |  | 60.9 | 6.3
15 - 16 |  |  | 0 | 213.9 | 15.2 | 0 | 104.7 | 0 | 9.2 | 0 | 47.55 | 37.8 |  | 54.6 | 6.3
16 - 17 |  |  | 0 | 248.7 | 13.2 | 0 | 128.1 | 0 | 8.4 | 0 | 60.6 | 39.2 |  | 53.7 | 6.3
17 - 18 |  |  | 0 | 220.5 | 12 | 0 | 90.9 | 0 | 9.2 | 0 | 69.9 | 39.2 |  | 75.3 | 6.6
18 - 19 |  |  | 0 | 207.9 | 12.8 | 0 | 77.7 | 0 | 9.6 | 0 | 73.35 | 35.8 |  | 78.9 | 6.9
19 - 20 |  |  | 0 | 197.7 | 12.8 | 0 | 77.7 | 0 | 9.6 | 0 | 65.55 | 33.2 |  | 77.7 | 6.9
20 - 21 |  |  | 0 | 200.1 | 12.6 | 0 | 83.1 | 0 | 10.2 | 0 | 60.6 | 34.4 |  | 75.9 | 7.2
21 - 22 |  |  | 0 | 180.6 | 13 | 0 | 66.45 | 0 | 9.8 | 0 | 54.15 | 38 | 77.1 | 70.2 | 6.9
22 - 23 |  |  | 0 | 172.2 | 12 | 0 | 64.65 | 0 | 9.4 | 0 | 49.35 | 37.4 |  | 65.1 | 7.2
23 - 00 |  |  | 0 | 170.1 | 13.2 | 0 | 61.5 | 0 | 9.8 | 0 | 49.05 | 37.6 |  | 59.4 | 6.9
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 186 | 351.9 | 312.6 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 239.7 | 288 | 257.7
| S н сн, кВА | 303.4009 | 454.7281 | 405.1272 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 303.4009 | 454.7281 | 405.1272 |  |  |  | 4 | 0.186 | 0.2397
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.3519 | 0.288
| К з сн | 0.03034 | 0.045473 | 0.040513 |  |  |  | 18 | 0.3126 | 0.2577
| К з | 0.03034 | 0.045473 | 0.040513
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.8187 | 18.9043 | 18.8724
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 62.9058 | 64.0347 | 63.615
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч