## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Золотавцево" в режимный день 17.06.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.275 | 10.33
1:00 | 10.3 | 10.35
2:00 | 10.25 | 10.32
3:00 | 10.238 | 10.305
4:00 | 10.188 | 10.23
5:00 | 10.125 | 10.205
6:00 | 10.125 | 10.18
7:00 | 10.188 | 10.23
8:00 | 10.1 | 10.185
9:00 | 10.025 | 10.105
10:00 | 10.212 | 10.255
11:00 | 10.125 | 10.185
12:00 | 10.163 | 10.25
13:00 | 10.113 | 10.175
14:00 | 10.137 | 10.205
15:00 | 10.45 | 10.505
16:00 | 10.163 | 10.235
17:00 | 10.363 | 10.395
18:00 | 10.3 | 10.32
19:00 | 10.238 | 10.315
20:00 | 10.225 | 10.27
21:00 | 10.262 | 10.3
22:00 | 10.038 | 10.075
23:00 | 10.038 | 10.1
24:00 | 10.075 | 10.155
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Золотавцево" в режимный день 17.06.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 18.6 | 6562.9442 | - | 3702.4449 | - | 0 | 2167.7047 | - | 1498.5024 | - | 14464.3752 | - | 4518.4656 | -
1:00 | 17.8657 | 6563.0232 | 237 | 3702.5188 | 221.7 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.386 | 0.108 | 4518.5092 | 0.43583
2:00 | 17.2387 | 6563.0981 | 224.7 | 3702.5915 | 218.1 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.396 | 0.1 | 4518.5528 | 0.43583
3:00 | 15.6603 | 6563.1651 | 201 | 3702.6586 | 201.3 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4056 | 0.096 | 4518.5963 | 0.43583
4:00 | 15.707 | 6563.2325 | 202.2 | 3702.7257 | 201.3 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4148 | 0.092 | 4518.6399 | 0.43583
5:00 | 15.8664 | 6563.3025 | 210 | 3702.7915 | 197.4 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4232 | 0.084 | 4518.6835 | 0.43583
6:00 | 17.0981 | 6563.3845 | 246 | 3702.8547 | 189.6 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4316 | 0.084 | 4518.7271 | 0.43583
7:00 | 19.355 | 6563.483 | 295.5 | 3702.9182 | 190.5 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4396 | 0.08 | 4518.7707 | 0.43583
8:00 | 21.7464 | 6563.5937 | 332.1 | 3702.9895 | 213.9 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.448 | 0.084 | 4518.8143 | 0.43583
9:00 | 34.6703 | 6563.7628 | 507.3 | 3703.1139 | 373.2 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4552 | 0.072 | 4518.8578 | 0.43583
10:00 | 37.5276 | 6563.9417 | 536.7 | 3703.254 | 420.3 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4632 | 0.08 | 4518.9014 | 0.43583
11:00 | 32.4466 | 6564.1007 | 477 | 3703.3694 | 346.2 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4708 | 0.076 | 4518.945 | 0.43583
12:00 | 34.3518 | 6564.2671 | 499.2 | 3703.4942 | 374.4 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4788 | 0.08 | 4518.9886 | 0.43583
13:00 | 24.3611 | 6564.3934 | 378.9 | 3703.5704 | 228.6 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4868 | 0.08 | 4519.0322 | 0.43583
14:00 | 36.1432 | 6564.5647 | 513.9 | 3703.7066 | 408.6 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.4948 | 0.08 | 4519.0758 | 0.43583
15:00 | 35.4108 | 6564.7316 | 500.7 | 3703.8412 | 403.8 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5036 | 0.088 | 4519.1193 | 0.43583
16:00 | 30.3127 | 6564.876 | 433.2 | 3703.9545 | 339.9 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5124 | 0.088 | 4519.1629 | 0.43583
17:00 | 31.9468 | 6565.0274 | 454.2 | 3704.0749 | 361.2 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5212 | 0.088 | 4519.2065 | 0.43583
18:00 | 22.2861 | 6565.1387 | 333.9 | 3704.1512 | 228.9 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5308 | 0.096 | 4519.2501 | 0.43583
19:00 | 23.182 | 6565.2554 | 350.1 | 3704.2292 | 234 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5404 | 0.096 | 4519.2937 | 0.43583
20:00 | 23.7438 | 6565.377 | 364.8 | 3704.3059 | 230.1 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.55 | 0.096 | 4519.3373 | 0.43583
21:00 | 23.0936 | 6565.4977 | 362.1 | 3704.3765 | 211.8 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5596 | 0.096 | 4519.3808 | 0.43583
22:00 | 23.2784 | 6565.6216 | 371.7 | 3704.4437 | 201.6 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5684 | 0.088 | 4519.4244 | 0.43583
23:00 | 20.028 | 6565.7281 | 319.5 | 3704.5017 | 174 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5764 | 0.08 | 4519.468 | 0.43583
24:00 | 18.2397 | 6565.8219 | 281.4 | 3704.56 | 174.9 | 0 | 2167.7047 | 0 | 1498.5024 | 0 | 14464.5844 | 0.08 | 4519.5116 | 0.43583
Итого |  |  | 8633.1 |  | 6345.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.092 |  | 10.4599
Максимум | 37.5276 |  |  |  |  | 0
Минимум | 15.6603 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Золотавцево в режимный день 17.06.2020 г. по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Хорхорино | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Ишутино | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Агропромхимия-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Агропромхимия-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 140.0884 | - | 72.9446 | - | 166.9741 | - | 95.3692 | - |  | 14198.6664 | - | 9308.8717 | - | 0.0562 | - | 0.0392 | - |  | 3419.9461 | - | 985.6888 | - |  | 1507.113 | - | 743.9514 | -
1:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 15.5494 | 14198.7998 | 200.1 | 9309.0046 | 199.35 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.3596 | 3419.9685 | 22.4 | 985.6992 | 10.4 | 1.0296 | 1507.127 | 14 | 743.9638 | 12.4
2:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 15.0263 | 14198.9261 | 189.45 | 9309.1356 | 196.5 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.2708 | 3419.9894 | 20.9 | 985.709 | 9.8 | 1.0264 | 1507.1411 | 14.1 | 743.976 | 12.2
3:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 13.6774 | 14199.0391 | 169.5 | 9309.2567 | 181.65 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.1035 | 3420.0076 | 18.2 | 985.7174 | 8.4 | 0.92764 | 1507.1536 | 12.5 | 743.9873 | 11.3
4:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 13.7116 | 14199.1526 | 170.25 | 9309.3779 | 181.8 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.1258 | 3420.0262 | 18.6 | 985.7259 | 8.5 | 0.94409 | 1507.1665 | 12.9 | 743.9986 | 11.3
5:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 13.9494 | 14199.272 | 179.1 | 9309.4974 | 179.25 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.0201 | 3420.0431 | 16.9 | 985.7335 | 7.6 | 0.9424 | 1507.1797 | 13.2 | 744.0095 | 10.9
6:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 14.7989 | 14199.4102 | 207.3 | 9309.6115 | 171.15 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.344 | 3420.0662 | 23.1 | 985.7414 | 7.9 | 1.0265 | 1507.1949 | 15.2 | 744.0203 | 10.8
7:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 16.2826 | 14199.5713 | 241.65 | 9309.7252 | 170.55 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.9895 | 3420.1012 | 35 | 985.7504 | 9 | 1.1945 | 1507.2133 | 18.4 | 744.0318 | 11.5
8:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 18.3153 | 14199.753 | 272.55 | 9309.8524 | 190.8 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.9608 | 3420.1355 | 34.3 | 985.76 | 9.6 | 1.5822 | 1507.2384 | 25.1 | 744.0458 | 14
9:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 30.9914 | 14200.0473 | 441.45 | 9310.0853 | 349.35 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.0669 | 3420.1719 | 36.4 | 985.7692 | 9.2 | 1.8068 | 1507.267 | 28.6 | 744.0619 | 16.1
10:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 33.3034 | 14200.3567 | 464.1 | 9310.344 | 388.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.3862 | 3420.2141 | 42.2 | 985.7791 | 9.9 | 2.0677 | 1507.2963 | 29.3 | 744.0854 | 23.5
11:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 28.4973 | 14200.6304 | 410.55 | 9310.5542 | 315.3 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.0525 | 3420.2501 | 36 | 985.7888 | 9.7 | 2.0292 | 1507.3258 | 29.5 | 744.1075 | 22.1
12:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 30.098 | 14200.9166 | 429.3 | 9310.7799 | 338.55 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.0538 | 3420.2859 | 35.8 | 985.7993 | 10.5 | 2.3748 | 1507.3592 | 33.4 | 744.1348 | 27.3
13:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 20.5761 | 14201.1248 | 312.3 | 9310.9168 | 205.35 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.31 | 3420.3267 | 40.8 | 985.8091 | 9.8 | 1.6111 | 1507.3849 | 25.7 | 744.1488 | 14
14:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 31.5496 | 14201.4173 | 438.75 | 9311.1626 | 368.7 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.3607 | 3420.3684 | 41.7 | 985.8191 | 10 | 2.4919 | 1507.4176 | 32.7 | 744.1801 | 31.3
15:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 30.7655 | 14201.6992 | 422.85 | 9311.4062 | 365.4 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.5451 | 3420.4134 | 45 | 985.8297 | 10.6 | 2.3737 | 1507.4496 | 32 | 744.209 | 28.9
16:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 26.0238 | 14201.9377 | 357.75 | 9311.6122 | 309 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.3972 | 3420.4554 | 42 | 985.8412 | 11.5 | 2.1205 | 1507.4827 | 33.1 | 744.2287 | 19.7
17:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 27.695 | 14202.1898 | 378.15 | 9311.8334 | 331.8 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.4567 | 3420.4987 | 43.3 | 985.852 | 10.8 | 2.0669 | 1507.5146 | 31.9 | 744.2485 | 19.8
18:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 18.1131 | 14202.3619 | 258.15 | 9311.9694 | 204 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6063 | 3420.5446 | 45.9 | 985.8636 | 11.6 | 1.7903 | 1507.544 | 29.4 | 744.2624 | 13.9
19:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 19.049 | 14202.5457 | 275.7 | 9312.1088 | 209.1 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6678 | 3420.5917 | 47.1 | 985.875 | 11.4 | 1.6841 | 1507.5712 | 27.2 | 744.2764 | 14
20:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 19.503 | 14202.7383 | 288.9 | 9312.2455 | 205.05 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.6373 | 3420.638 | 46.3 | 985.8873 | 12.3 | 1.7733 | 1507.6004 | 29.2 | 744.29 | 13.6
21:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 18.73 | 14202.9277 | 284.1 | 9312.3703 | 187.2 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.8818 | 3420.689 | 51 | 985.8991 | 11.8 | 1.6298 | 1507.6268 | 26.4 | 744.3034 | 13.4
22:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 18.9403 | 14203.1236 | 293.85 | 9312.4896 | 178.95 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.8675 | 3420.7401 | 51.1 | 985.9092 | 10.1 | 1.6298 | 1507.6533 | 26.5 | 744.3166 | 13.2
23:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 16.6686 | 14203.2972 | 260.4 | 9312.5926 | 154.5 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 2.2381 | 3420.7797 | 39.6 | 985.9184 | 9.2 | 1.2304 | 1507.6727 | 19.4 | 744.3277 | 11.1
24:00 | 0 | 140.0884 | 0 | 72.9446 | 0 | 166.9741 | 0 | 95.3692 | 0 | 15.526 | 14203.4543 | 235.65 | 9312.6959 | 154.95 | 0.0562 | 0 | 0.0392 | 0 | 1.6869 | 3420.8087 | 29 | 985.9283 | 9.9 | 1.0902 | 1507.6893 | 16.6 | 744.3385 | 10.8
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7181.85 |  | 5736.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 862.6 |  | 239.5 |  |  | 576.3 |  | 387.1
Максимум | 0 | [8 empty] | 33.3034 | [8 empty] | 2.8818 |  |  |  |  | 2.4919
Минимум | 0 | [8 empty] | 13.6774 | [8 empty] | 1.0201 |  |  |  |  | 0.92764
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22