## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 13:30-14:00 | 4303.2 | 739.2 | 4366.228 | 0.10916 | 0.24347 | 0.67954 | 0.18067
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 12:00-12:30 | 5306.4 | 1108.8 | 5421.0071 | 0.13553 | 0.24347 | 0.66105 | 0.18807
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 9556.8 | 1874.4 | 9738.8809 |  |  | 0.67259 | 0.18471
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 5115.52 | 2016 | 5498.4362 | 0.13746 | 0.35628 | 0.69679 | 0.30103
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 14:30-15:00 | 8127.712 | 3492 | 8846.1159 | 0.22115 | 0.35628 | 0.7338 | 0.36295
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 13158.976 | 5472 | 14251.366 |  |  | 0.72397 | 0.33971
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:00-10:30 | 13425.84 | 4328.4 | 14106.3187 | 0.56425 | 0.56425 | 0.84088 | 0.32625
| Т-2 | ТДТН | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56425
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 13425.84 | 4328.4 | 14106.3187 |  |  | 0.84088 | 0.32625
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 3812.8 | 2367.2 | 4487.8814 | 0.17952 | 0.32276 | 0.8347 | 0.63035
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 13:00-13:30 | 3232.8 | 1765.6 | 3683.5227 | 0.14734 | 0.32276 | 0.8364 | 0.53373
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 6981.6 | 4045.6 | 8069.0531 |  |  | 0.84542 | 0.58572
Ява 110/10кВ | Т-1 |  | 16000 | 13:30-14:00 | 2469.864 | 892.8 | 2626.2749 | 0.16414 | 0.23695 | 0.68001 | 0.40915
| Т-2 |  | 16000 | 13:00-13:30 | 1125.648 | 470.4 | 1219.9834 | 0.076249 | 0.23695 | 0.83286 | 0.28159
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 3571.488 | 1272 | 3791.2413 |  |  | 0.73729 | 0.36179
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 17:30-18:00 | 389.2 | 180.8 | 429.1448 | 0.10729 | 0.1721 | 0.84147 | 0.45221
| Т-2 | ТМН | 4000 | 12:00-12:30 | 241.6 | 110.4 | 265.6289 | 0.066407 | 0.1721 | 0.71385 | 0.51396
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 632.4 | 272 | 688.4139 |  |  | 0.79963 | 0.47313
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 08:30-09:00 | 2053.8 | 1402.8 | 2487.1555 | 0.24872 | 0.50315 | 0.61992 | 0.68528
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 13:30-14:00 | 2373 | 1512 | 2813.7649 | 0.28138 | 0.50315 | 0.66401 | 0.59468
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4221 | 2738.4 | 5031.4685 |  |  | 0.67736 | 0.63473
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 11:00-11:30 | 1174.956 | 636 | 1336.0455 | 0.33401 | 0.5469 | 0.80811 | 0.5954
| Т-2 | ТМ | 4000 | 10:30-11:00 | 630.33 | 661.2 | 913.5105 | 0.22838 | 0.5469 | 0.69846 | 1.0543
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1784.884 | 1264.8 | 2187.5854 |  |  | 0.77844 | 0.74292
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 14:30-15:00 | 545.952 | 336 | 641.0613 | 0.16027 | 0.20069 | - | 0.6698
| Т-2 | ТМ | 4000 | 15:30-16:00 | 145.164 | 88 | 169.7545 | 0.042439 | 0.20069 | - | 0.76076
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 681.644 | 424 | 802.7543 |  |  | - | 0.68919
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 10:00-10:30 | 1267.172 | 728.8 | 1461.8052 | 0.36545 | 0.48833 | - | 0.70218
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 421.612 | 290.4 | 511.9461 | 0.12799 | 0.48833 | - | 0.62421
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 1724.784 | 916.8 | 1953.3054 |  |  | - | 0.68293
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 590.4112 | 340 | 681.3115 | 0.27252 | 0.37545 | 0.78416 | 0.69953
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 287.2448 | 136.8 | 318.1569 | 0.12726 | 0.37545 | 0.74525 | 0.58588
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 820.848 | 455.2 | 938.6152 |  |  | 0.82072 | 0.66333
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 14:00-14:30 | 9455.4424 | 6080.3257 | 11241.697 | 0.17844 | 0.50195 | 0.69099 | 0.60573
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 13:00-13:30 | 18483.2617 | 9140.5947 | 20619.9281 | 0.3273 | 0.50195 | 0.79953 | 0.49193
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 27773.3037 | 15121.0332 | 31622.8089 |  |  | 0.76632 | 0.52719
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 10:00-10:30 | 4645.6353 | 2855.3381 | 5452.9701 | 0.21812 | 0.54694 | 0.6718 | 0.54875
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 13:00-13:30 | 7400.4805 | 3696.4353 | 8272.2878 | 0.33089 | 0.54694 | 0.81954 | 0.48826
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 12056.6807 | 6449.9478 | 13673.5282 |  |  | 0.76348 | 0.50913
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1108 | 632 | 1275.5736 | 0.12756 | 0.78401 | 0.83468 | 0.60949
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 14:00-14:30 | 6183.6 | 2450.8 | 6651.566 | 0.66516 | 0.78401 | 0.8217 | 0.46923
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 7235.6 | 3018.8 | 7840.0932 |  |  | 0.83036 | 0.49071
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 21:30-22:00 | 1220 | 176 | 1232.6297 | 0.077039 | 0.1409 | 0.81956 | 0.13765
| Т-2 | ТДН | 16000 | 11:00-11:30 | 884 | 632 | 1086.683 | 0.067918 | 0.1409 | 0.81231 | 0.76007
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2060 | 916 | 2254.4747 |  |  | 0.81036 | 0.39472
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 13:30-14:00 | 4991.56 | 2589.12 | 5623.0964 | 0.56231 | - | 0.83967 | 0.53328
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 782.112 | 444 | 899.3526 | 0.089935 | 0.12288 | 0.82342 | 0.63624
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 244 | 232 | 336.6898 | 0.033669 | 0.12288 | 0.79164 | 0.8763
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1026.112 | 676 | 1228.7725 |  |  | 0.81757 | 0.69466
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 10:30-11:00 | 782 | 443 | 898.7619 | 0.14266 | - | 0.70377 | 0.57853
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 06:00-06:30 | 212.944 | 100.8 | 235.5967 | 0.14725 | 0.32288 | 0.69412 | 0.46432
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 275.064 | 155.6 | 316.0246 | 0.19752 | 0.32288 | 0.8245 | 0.60131
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 456.42 | 242 | 516.6074 |  |  | 0.81947 | 0.54658
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 608.696 | 369.6 | 712.1201 | 0.28485 | 0.28485 | 0.80735 | 0.8197
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28485
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 608.696 | 369.6 | 712.1201 |  |  | 0.80735 | 0.8197
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 14:00-14:30 | 3011.2 | 1054.4 | 3190.4678 | 0.50642 | 0.83747 | 0.82887 | 0.40643
| Т-2 | ТМ | 6300 | 14:00-14:30 | 1936 | 779.2 | 2086.9232 | 0.33126 | 0.83747 | 0.78107 | 0.46904
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 4947.2 | 1833.6 | 5276.0664 |  |  | 0.80988 | 0.42997
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 157.924 | 139.2 | 210.5152 | 0.084206 | 0.19464 | 0.79966 | 1.0909
| Т-2 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 258.904 | 145.2 | 296.8406 | 0.11874 | 0.19464 | 0.80263 | 0.55627
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 414.426 | 255 | 486.5942 |  |  | 0.82517 | 0.74514
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 23:00-23:30 | 42 | 159.6 | 165.0338 | 0.026196 | 0.026196 | 0.85528 | 3.6332
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026196
| Итого |  |  | 23:00-23:30 | 42 | 159.6 | 165.0338 |  |  | 0.85528 | 3.6332
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 14:00-14:30 | 5451.6 | 2574 | 6028.7162 | 0.24115 | 0.43872 | 0.84843 | 0.47783
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 4092 | 3009.6 | 5079.5823 | 0.20318 | 0.43872 | 0.79797 | 0.74722
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 9424.8 | 5610 | 10968.088 |  |  | 0.83188 | 0.58905
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 17:30-18:00 | 4212.88 | 3750 | 5640.1115 | 0.56401 | 0.96636 | 0.89146 | 0.91822
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:00-20:30 | 3384.8 | 2664 | 4307.4084 | 0.43074 | 0.96636 | 0.88656 | 0.71665
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 7645.76 | 5910 | 9663.6301 |  |  | 0.91332 | 0.82637
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 392.208 | 292 | 488.9694 | 0.19559 | 0.19559 | 0.77795 | 0.85906
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19559
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 392.208 | 292 | 488.9694 |  |  | 0.77795 | 0.85906
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 19:00-19:30 | 470.576 | 386.4 | 608.8898 | 0.096649 | - | 0.84945 | 0.84939
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 826.902 | 760.8 | 1123.6474 | 0.28091 | 0.42827 | 0.82131 | 0.92151
| Т-2 | ТМН | 4000 | 12:30-13:00 | 514.86 | 321.6 | 607.0481 | 0.15176 | 0.42827 | 0.73893 | 0.67496
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1344.162 | 1062 | 1713.0719 |  |  | 0.7983 | 0.83442
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 104.656 | 66.6 | 124.0501 | 0.077531 | 0.5589 | 0.78806 | 0.70716
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 663.6 | 419.4 | 785.0231 | 0.49064 | 0.5589 | 0.79457 | 0.64275
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 755.648 | 478.2 | 894.2478 |  |  | 0.80653 | 0.65123
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 20:00-20:30 | 267.688 | 175.6 | 320.1441 | 0.20009 | 0.35876 | 0.8172 | 0.70788
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 220.968 | 147.2 | 265.5084 | 0.16594 | 0.35876 | 0.69612 | 0.72601
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 479.464 | 315.6 | 574.0114 |  |  | 0.77725 | 0.71534
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 1001.8 | 578.4 | 1156.7842 | 0.72299 | 0.72299 | 0.7743 | 0.5825
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46271
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 1001.8 | 578.4 | 1156.7842 |  |  | 0.7743 | 0.5825
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:30-12:00 | 1623.824 | 1504.8 | 2213.8716 | 0.22139 | 0.29349 | 0.67484 | 0.84685
| Т-2 | ТДН | 10000 | 11:30-12:00 | 691.488 | 298.8 | 753.2842 | 0.075328 | 0.29349 | 0.64781 | 0.26629
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 2315.312 | 1803.6 | 2934.9008 |  |  | 0.66225 | 0.67757
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 171.6 | 132 | 216.4961 | 0.086598 | 0.19673 | 0.7998 | 0.89892
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 204.6 | 184.8 | 275.7031 | 0.11028 | 0.19673 | 0.79863 | 0.8432
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 376.2 | 316.8 | 491.8218 |  |  | 0.82948 | 0.86643
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 2582.8 | 2008.6 | 3271.9 | 0.32719 | 0.38782 | 0.78869 | 0.71966
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 495 | 459.8 | 675.6042 | 0.06756 | 0.38782 | 0.62878 | 0.88953
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3088.8 | 2345.2 | 3878.2275 |  |  | 0.77429 | 0.74201
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:30-12:00 | 277.96 | 257.6 | 378.9717 | 0.060154 | - | 0.81958 | 0.89334
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 380.48 | 355.2 | 520.5114 | 0.2082 | - | 0.73112 | 0.87532
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 430.5 | 453.6 | 625.3665 | 0.25015 | 0.25015 | 0.77371 | 0.97223
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25015
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 430.5 | 453.6 | 625.3665 |  |  | 0.77371 | 0.97223
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33648
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3124.75 | 1248 | 3364.7536 | 0.33648 | 0.33648 | 0.7275 | 0.39084
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3124.75 | 1248 | 3364.7536 |  |  | 0.7275 | 0.39084
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 21:00-21:30 | 342.456 | 239.2 | 417.7233 | 0.26108 | 0.26108 | 0.85922 | 0.69915
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26108
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 342.456 | 239.2 | 417.7233 |  |  | 0.85922 | 0.69915
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 15:30-16:00 | 99.708 | 61.2 | 116.992 | 0.07312 | 0.07312 | 0.79187 | 0.66039
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 99.708 | 61.2 | 116.992 |  |  | 0.79187 | 0.66039
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 14.22 | 10.8 | 17.8563 | 0.017856 | 0.058629 | 0.79982 | 0.83318
| Т-2 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 37.6 | 20.4 | 42.7776 | 0.042778 | 0.058629 | 0.85019 | 0.7588
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 47.62 | 34.2 | 58.6285 |  |  | 0.86723 | 0.77932
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 141.128 | 90.4 | 167.5985 | 0.1676 | 0.24603 | 0.85805 | 0.76496
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 66 | 41.6 | 78.0164 | 0.04876 | 0.15377 | 0.65087 | 0.49271
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 214.332 | 120.8 | 246.0302 |  |  | 0.79046 | 0.68765
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 697.2 | 374.4 | 791.3679 | 0.12561 | 0.15433 | 0.82161 | 0.56697
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 152.6 | 105.6 | 185.5751 | 0.029456 | 0.15433 | 0.83144 | 0.75707
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 844.2 | 482.4 | 972.3083 |  |  | 0.82676 | 0.60097
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 14:00-14:30 | 579.6 | 294 | 649.9017 | 0.06499 | 0.13312 | 0.67522 | 0.49188
| Т-2 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 684.6 | 390.6 | 788.1913 | 0.078819 | 0.13312 | 0.73214 | 0.57575
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1134 | 697.2 | 1331.1814 |  |  | 0.76203 | 0.53874
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 672.404 | 573.6 | 883.8236 | 0.22096 | 0.22096 | 0.71686 | 0.79482
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22096
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 672.404 | 573.6 | 883.8236 |  |  | 0.71686 | 0.79482
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 156.82 | 136.2 | 207.7088 | 0.083084 | - | 0.7361 | 0.86726
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 15:30-16:00 | 6019.2 | 4752 | 7668.916 | 0.30676 | 0.30676 | 0.73041 | 0.55912
| Т-2 | ТДТН | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30676
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 6019.2 | 4752 | 7668.916 |  |  | 0.73041 | 0.55912
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:30-12:00 | 204.6 | 198 | 284.7194 | 0.11389 | - | 0.82453 | 0.89945
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 15:30-16:00 | 132 | 158.4 | 206.1906 | 0.082476 | 0.082476 | 0.81106 | 1.2283
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082476
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 132 | 158.4 | 206.1906 |  |  | 0.81106 | 1.2283
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 265.296 | 164.8 | 312.3156 | 0.12493 | - | 0.76821 | 0.72122
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 56.12 | 50.8 | 75.6974 | 0.047311 | - | 0.84634 | 1.0331
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 91.616 | 60.3 | 109.6794 | 0.06855 | 0.06855 | 0.80111 | 0.92903
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06855
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 91.616 | 60.3 | 109.6794 |  |  | 0.80111 | 0.92903
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 76.95 | 39 | 86.2688 | 0.053918 | 0.053918 | 0.79532 | 0.56841
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034508
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 76.95 | 39 | 86.2688 |  |  | 0.79532 | 0.56841
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 103.288 | 74.4 | 127.294 | 0.050918 | 0.080432 | 0.71737 | 0.83881
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:30-19:00 | 72.512 | 32 | 79.259 | 0.019815 | 0.05027 | 0.75099 | 0.46766
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 172.576 | 103.2 | 201.0789 |  |  | 0.74463 | 0.67698
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:00-08:30 | 1366.6104 | 475.5703 | 1446.9938 | 0.1447 | 0.28674 | 0.79457 | 0.39418
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1266.432 | 710.4 | 1452.0737 | 0.14521 | 0.28674 | 0.66479 | 0.61439
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2612.1404 | 1182.6085 | 2867.3752 |  |  | 0.73466 | 0.48974
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:00-12:30 | 202.572 | 132 | 241.7838 | 0.15111 | 0.15111 | 0.84232 | 0.77773
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 202.572 | 132 | 241.7838 |  |  | 0.84232 | 0.77773
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 69.07 | 82.4 | 107.5194 | 0.043008 | 0.043008 | 0.73515 | 1.0688
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 69.07 | 82.4 | 107.5194 |  |  | 0.73515 | 1.0688
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 234.1664 | 182 | 296.577 | 0.18536 | 0.18536 | 0.89526 | 0.92027
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 234.1664 | 182 | 296.577 |  |  | 0.89526 | 0.92027
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 1208.3 | 662.4 | 1377.956 | 0.21872 | - | 0.80652 | 0.53255
|  |  |  | 11:00-11:30 | 1208.3 | 662.4 | 1377.956 |  |  | 0.80652 | 0.53255
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 208.648 | 92.4 | 228.1923 | 0.14262 | - | 0.68618 | 0.60308
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 204.856 | 113.6 | 234.2455 | 0.093698 | 0.13552 | 0.80656 | 0.70175
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 102.514 | 41.6 | 110.6331 | 0.044253 | 0.13552 | 0.7016 | 0.49171
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 297.77 | 161.6 | 338.7942 |  |  | 0.78474 | 0.63651

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 21:30-22:00 | 10203.5767 | 3954.409 | 10943.0493 | 0.27358 | 0.53549 | 0.88757 | 0.40739
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:00-10:30 | 10126.9155 | 4191.2841 | 10959.9854 | 0.274 | 0.53549 | 0.85531 | 0.36299
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 19828.8555 | 8100.6593 | 21419.715 |  |  | 0.89079 | 0.38542
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 408 | 235.2 | 470.9385 | 0.18838 | 0.2589 | 0.82554 | 0.62367
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 177.024 | 81.6 | 194.9258 | 0.07797 | 0.2589 | 0.78054 | 0.47402
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 566.656 | 312.8 | 647.258 |  |  | 0.83435 | 0.57962
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:00-13:30 | 476.096 | 176 | 507.5859 | 0.050759 | 0.10728 | 0.79126 | 0.42437
| Т-2 | ТДН | 10000 | 19:30-20:00 | 556 | 156 | 577.4703 | 0.057747 | 0.10728 | 0.86781 | 0.30332
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 1020.096 | 332 | 1072.7627 |  |  | 0.84006 | 0.35598
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 16:00-16:30 | 9609.6 | 3502.4 | 10227.9625 | 0.2557 | 0.34487 | 0.47424 | 0.39535
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 14:00-14:30 | 10225.6 | 3784 | 10903.2817 | 0.27258 | 0.34487 | 0.55662 | 0.30144
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 12988.8 | 4646.4 | 13794.8526 |  |  | 0.79023 | 0.34247
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 936.912 | 398.4 | 1018.0995 | 0.1616 | 0.22768 | 0.85703 | 0.47064
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:00-22:30 | 379.952 | 249.6 | 454.6028 | 0.072159 | 0.22768 | 0.69393 | 0.67143
| Итого |  |  | 22:00-22:30 | 1285.68 | 636 | 1434.388 |  |  | 0.82638 | 0.52054
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 1948.176 | 1195.2 | 2285.5837 | 0.091423 | 0.16002 | 0.65393 | 0.55677
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 15:30-16:00 | 1750.8 | 756 | 1907.0492 | 0.076282 | 0.16002 | 0.7731 | 0.43657
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3488.976 | 1957.2 | 4000.4481 |  |  | 0.74096 | 0.50662
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 1748.728 | 1128.6 | 2081.2947 | 0.13008 | 0.14566 | 0.82635 | 0.66846
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 21:30-22:00 | 238.048 | 136.8 | 274.5562 | 0.027456 | 0.23306 | 0.85417 | 0.66444
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 2014.976 | 1171.2 | 2330.6303 |  |  | 0.83854 | 0.66798
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 15:30-16:00 | 379.44 | 220.8 | 439.0072 | 0.069684 | 0.23163 | 0.62468 | 0.73376
| Т-2 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 844.8 | 643.2 | 1061.7878 | 0.16854 | 0.23163 | 0.77904 | 0.71582
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 1213.04 | 811.2 | 1459.2846 |  |  | 0.75411 | 0.72024
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 10:00-10:30 | 900.8 | 488 | 1024.4924 | 0.16262 | 0.16262 | 0.81659 | 0.55858
| Т-2 | ТМ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25612
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 900.8 | 488 | 1024.4924 |  |  | 0.81659 | 0.55858
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 265.71 | 163.2 | 311.8269 | 0.12473 | 0.22441 | 0.8197 | 0.67305
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 205.94 | 171.6 | 268.0631 | 0.10723 | 0.22441 | 0.80821 | 0.81417
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 467.85 | 309.6 | 561.0132 |  |  | 0.84071 | 0.73556
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:00-13:30 | 897.6 | 382.8 | 975.8184 | 0.097582 | 0.14604 | 0.81957 | 0.57086
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 409.2 | 303.6 | 509.5268 | 0.050953 | 0.14604 | 0.8397 | 0.85884
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1267.2 | 726 | 1460.4355 |  |  | 0.83722 | 0.66269
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 20:30-21:00 | 962.64 | 330 | 1017.6324 | 0.10176 | 0.20451 | 0.80664 | 0.4386
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 948 | 448 | 1048.5266 | 0.16643 | 0.32462 | 0.83863 | 0.57278
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 1861.44 | 847 | 2045.0838 |  |  | 0.83048 | 0.5062
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2948 | 1550 | 3330.6462 | 0.33306 | 0.5101 | 0.74722 | -
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:00-13:30 | 1672 | 700 | 1812.618 | 0.18126 | 0.5101 | 0.64952 | -
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 4578 | 2250 | 5101.0375 |  |  | 0.71839 | -
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 301.6 | 150 | 336.842 | 0.13474 | 0.23671 | 0.75705 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 21:00-21:30 | 248.8 | 120 | 276.2272 | 0.11049 | 0.23671 | 0.74406 | -
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 526.604 | 270 | 591.7869 |  |  | 0.78541 | -
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 335.378 | 284 | 439.4706 | 0.27467 | - | 0.85118 | 0.95635
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 369.794 | 122.4 | 389.5245 | 0.15581 | 0.18725 | 0.78711 | 0.43263
| Т-2 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 72.96 | 29.6 | 78.7358 | 0.031494 | 0.18725 | 0.68515 | 0.41597
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 442.754 | 152 | 468.1187 |  |  | 0.76995 | 0.43012
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 13:00-13:30 | 7.04 | 1.04 | 7.1164 | 0.028466 | - | 0.47245 | 0.2793
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2754.2 | 1264.8 | 3030.732 | 0.30307 | 0.30307 | 0.57882 | 0.55691
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 2174.8 | 1115.8 | 2444.3332 | 0.24443 | 0.30307 | 0.33602 | 0.541
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2754.2 | 1264.8 | 3030.732 |  |  | 0.84977 | 0.5518
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 19:30-20:00 | 1848 | 308 | 1873.4909 | 0.046837 | 0.053911 | 0.8342 | 0.20671
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 08:00-08:30 | 352 | -264 | 440 | 0.011 | 0.053911 | 0.8688 | -1.0278
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 2156 | 44 | 2156.4489 |  |  | 0.83317 | 0.025038
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 20:30-21:00 | 279.68 | 166.4 | 325.438 | 0.2034 | 0.32241 | 0.78972 | 0.71142
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 170.98 | 116.8 | 207.0662 | 0.12942 | 0.32241 | 0.80521 | 0.74275
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 430.644 | 284 | 515.8588 |  |  | 0.82125 | 0.72365
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 371.706 | 177.6 | 411.9552 | 0.16478 | 0.33693 | 0.76836 | 0.57739
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 385.6 | 237.6 | 452.9251 | 0.18117 | 0.33693 | 0.79165 | 0.64455
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 750.106 | 383.2 | 842.319 |  |  | 0.80089 | 0.61258
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 13:30-14:00 | 1562.4 | 630 | 1684.6346 | 0.2674 | 0.28746 | 0.31303 | 0.29128
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 1145.2 | 470.4 | 1238.0465 | 0.19652 | 0.28746 | 0.80817 | 0.48149
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 1708 | 602 | 1810.9854 |  |  | 0.84069 | 0.41304
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23518
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 488.504 | 327.2 | 587.9592 | 0.23518 | 0.23518 | 0.81666 | 0.72775
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 488.504 | 327.2 | 587.9592 |  |  | 0.81666 | 0.72775
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 9:30 - 10:00 | 3410 | 2349.6 | 4141.1013 | 0.41411 | 0.74746 | 0.81043 | 0.75093
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 9:30 - 10:00 | 2844 | 1744 | 3336.1463 | 0.33361 | 0.74746 | 0.79568 | 0.67568
| Итого |  |  | 9:30 - 10:00 | 6254 | 4093.6 | 7474.6289 |  |  | 0.80388 | 0.71704
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 642.4 | 316 | 715.9146 | 0.28637 | 0.44835 | 0.82059 | 0.60314
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 391.2 | 206.4 | 442.3103 | 0.070208 | 0.17792 | 0.7497 | 0.47607
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1026.4 | 450.4 | 1120.8734 |  |  | 0.81876 | 0.55558
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 777.6 | 350 | 852.7378 | 0.3411 | - | 0.59299 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 21:00-21:30 | 219.176 | 183 | 285.5295 | 0.17846 | 0.20723 | 0.82764 | 1.0354
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 45.6 | 31.8 | 55.5932 | 0.034746 | 0.20723 | 0.77459 | 0.74358
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 259.976 | 205.8 | 331.5738 |  |  | 0.84069 | 0.985
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 265.828 | 200 | 332.6628 | 0.13307 | 0.26442 | 0.7955 | -
| Т-2 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 283.8 | 200 | 347.1922 | 0.13888 | 0.26442 | 0.71419 | -
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 526.28 | 400 | 661.0375 |  |  | 0.78694 | -
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 4144.8 | 764 | 4214.6249 | 0.26341 | 0.56997 | 0.9556 | -
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 14:00-14:30 | 4224 | 3032 | 5199.5384 | 0.32497 | 0.56997 | 0.91105 | -
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 8302.8 | 3772 | 9119.4557 |  |  | 0.93319 | -
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8768
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 1697.3918 | 1386.9876 | 2192.0022 | 0.34794 | 0.34794 | 0.92721 | 0.80852
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1697.3918 | 1386.9876 | 2192.0022 |  |  | 0.92721 | 0.80852
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 105.24 | 55.2 | 118.8381 | 0.047535 | - | 0.81332 | 0.6164
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:30-07:00 | 384.78 | 322.2 | 501.865 | 0.050187 | - | 0.81561 | 0.89483
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 259.8 | 249 | 359.857 | 0.22491 | - | 0.81142 | 0.94639
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 384.78 | 322.2 | 501.865 |  |  | 0.81561 | 0.89483
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 1408 | 748 | 1594.355 | 0.15944 | 0.16101 | 0.79242 | 0.55697
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:00-08:30 | 13.2 | 13.2 | 18.6676 | 0.0018668 | 0.16101 | 0.91347 | 0.8777
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1421.2 | 756.8 | 1610.1415 |  |  | 0.79492 | 0.56064
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 18:30-19:00 | 391.32 | 196.8 | 438.0201 | 0.17521 | - | 0.55947 | 0.80929
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 06:30-07:00 | 114.18 | 87.6 | 143.9126 | 0.089945 | 0.095437 | 0.75272 | 0.76117
| Т-2 | ТМН | 1600 | 22:00-22:30 | 9 | 7.2 | 11.5256 | 0.0072035 | 0.095437 | 0.83326 | 0.97806
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 120.18 | 94.2 | 152.6986 |  |  | 0.77178 | 0.77717
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 15:00-15:30 | 8148 | 5184 | 9657.3164 | 0.24143 | 0.49649 | 0.81676 | 0.65333
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 15:00-15:30 | 8731.2 | 5280 | 10203.5412 | 0.25509 | 0.49649 | 0.88253 | 0.60099
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 16879.2 | 10464 | 19859.5742 |  |  | 0.85035 | 0.62512
| Т-3 | ТМН | 6300 | 15:30-16:00 | 1033.2 | 963.2 | 1412.5355 | 0.22421 | 0.3499 | 0.33759 | 0.91624
| Т-4 | ТМН | 6300 | 15:00-15:30 | 546 | 672 | 865.8522 | 0.13744 | 0.3499 | 0.5393 | 1.0371
| Итог 3,4 |  |  | 15:00-15:30 | 1517.6 | 1598.8 | 2204.3755 |  |  | 0.42673 | 0.974
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 3116.936 | 2568 | 4038.5535 | 0.40386 | 0.72785 | 0.82257 | 0.93137
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:00-13:30 | 2724 | 1908 | 3325.754 | 0.33258 | 0.72785 | 0.86736 | 0.80318
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5748.912 | 4464 | 7278.5497 |  |  | 0.85195 | 0.86982
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 10:00-10:30 | 478.8 | 266 | 547.7275 | 0.13693 | 0.332 | 0.57309 | 0.42303
| Т-2 | ТМН | 4000 | 10:00-10:30 | 712.6 | 320.6 | 781.3982 | 0.19535 | 0.332 | 0.70257 | 0.42846
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 1191.4 | 586.6 | 1327.981 |  |  | 0.64954 | 0.42648
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057109
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 09:30-10:00 | 56 | 11.2 | 57.109 | 0.0057109 | 0.0057109 | 0.62392 | 0.27428
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 56 | 11.2 | 57.109 |  |  | 0.62392 | 0.27428
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 235.4 | 145.6 | 276.7897 | 0.11072 | 0.15396 | - | 0.83861
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 296.36 | 245.6 | 384.9008 | 0.15396 | 0.15396 | - | 0.8712
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 296.36 | 245.6 | 384.9008 |  |  | 0.71687 | 0.86496
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 139.26 | 105.6 | 174.7704 | 0.069908 | 0.092566 | - | 0.96306
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 54.55 | 36.4 | 65.5794 | 0.040987 | 0.14463 | - | 0.73133
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 186.65 | 136.8 | 231.414 |  |  | 0.82042 | 0.90009
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 112.136 | 102.4 | 151.856 | 0.060742 | 0.23284 | 0.8062 | 1.0964
| Т-2 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 396.8 | 216 | 451.7812 | 0.18071 | 0.23284 | 0.8018 | 0.66282
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 499.328 | 299.2 | 582.1075 |  |  | 0.82795 | 0.75574
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 526.71 | 355.2 | 635.2877 | 0.25412 | 0.32148 | 0.86375 | 0.7106
| Т-2 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 138.4 | 96 | 168.4356 | 0.067374 | 0.32148 | 0.78417 | 0.79057
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 665.11 | 451.2 | 803.7119 |  |  | 0.84662 | 0.72562
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 718.4 | 712.8 | 1012.019 | 0.40481 | 0.52149 | 0.61994 | 0.85871
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 257.4 | 151.8 | 298.8277 | 0.11953 | 0.52149 | 0.69144 | 0.56607
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 975.8 | 864.6 | 1303.7326 |  |  | 0.63732 | 0.77848
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 328.952 | 236.4 | 405.0856 | 0.25318 | - | 0.82963 | 0.7801
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 11:30-12:00 | 1.984 | 0 | 1.984 | 0.01984 | - | 0.54234 | -
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:30-12:00 | 1864.156 | 890.4 | 2065.8872 | 0.32792 | 0.45263 | 0.81423 | 0.50042
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 696.96 | 463.2 | 836.8438 | 0.13283 | 0.45263 | 0.72206 | 0.60582
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 2525.148 | 1324.8 | 2851.5728 |  |  | 0.80105 | 0.52734
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 12:00-12:30 | 859.68 | 346.4 | 926.8455 | 0.092685 | 0.16055 | 0.81553 | 0.47184
| Т-2 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 667.2 | 278.4 | 722.9539 | 0.072295 | 0.16055 | 0.79594 | 0.32037
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 1512.48 | 538.4 | 1605.4502 |  |  | 0.82728 | 0.4044
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 1235.2 | 800 | 1471.6382 | 0.36791 | 0.48941 | 0.69412 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 435.2 | 300 | 528.5821 | 0.21143 | 0.78306 | 0.51489 | -
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1619.38 | 1100 | 1957.6495 |  |  | 0.66789 | -
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 12:30-13:00 | 63.67 | 46.8 | 79.0197 | 0.049387 | - | 0.85987 | 0.84605
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 19:00-19:30 | 120 | 77.6 | 142.9047 | 0.1429 | - | 0.87145 | 0.7918
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 345.1072 | 222.4 | 410.5615 | 0.2566 | 0.40243 | 0.77186 | 0.77558
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 247.2 | 173.4 | 301.9526 | 0.18872 | 0.40243 | 0.76129 | 0.67217
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 521.5392 | 377.6 | 643.8827 |  |  | 0.84796 | 0.73091
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:30-19:00 | 179.4 | 79.2 | 196.1046 | 0.1961 | - | 0.78477 | 0.57974
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:00-10:30 | 2863.2 | 1638 | 3298.6298 | 0.20616 | 0.54221 | 0.7947 | 0.55593
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 4884.7 | 2783.4 | 5622.0645 | 0.35138 | 0.54221 | 0.83534 | 0.59362
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7548.3 | 4276.2 | 8675.4089 |  |  | 0.84332 | 0.57997
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 13:30-14:00 | 484.8 | 284.8 | 562.2651 | 0.14057 | 0.42722 | 0.79688 | 0.71823
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 909.6 | 792 | 1206.083 | 0.30152 | 0.42722 | 0.60891 | 0.93446
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1356 | 1040 | 1708.8991 |  |  | 0.69028 | 0.84706
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 423.856 | 147.6 | 448.8203 | 0.17953 | - | 0.79973 | 0.46446
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:00-12:30 | 130.168 | 129.2 | 183.4021 | 0.1834 | 0.26652 | 0.86321 | 1.1139
| Т-2 | ТМ | 1000 | 20:00-20:30 | 90.4 | 52 | 104.2888 | 0.10429 | 0.26652 | 0.76593 | 0.7872
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 206.58 | 168.4 | 266.5218 |  |  | 0.89075 | 0.99253
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 234.133 | 131.4 | 268.485 | 0.1678 | - | 0.80819 | 0.7623
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 191 | 124 | 227.7213 | 0.22772 | - | 0.78948 | 0.73267
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 15:30-16:00 | 40.1392 | 21.6 | 45.582 | 0.028489 | 0.20459 | 0.78635 | 0.74025
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 250.4 | 133.6 | 283.8118 | 0.17738 | 0.20459 | 0.76873 | 0.6981
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 287.3392 | 156.8 | 327.3378 |  |  | 0.77584 | 0.70396

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35303
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 11:00-11:30 | 2989.44 | 1877.76 | 3530.2598 | 0.35303 | 0.35303 | 0.72528 | 0.63892
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2989.44 | 1877.76 | 3530.2598 |  |  | 0.72528 | 0.63892
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 3406.2 | 1909.2 | 3904.7718 | 0.24405 | 0.55097 | 0.73778 | 0.56394
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 4443 | 2362.2 | 5031.9219 | 0.3145 | 0.55097 | 0.70601 | 0.52153
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7722.6 | 4251.6 | 8815.5915 |  |  | 0.72959 | 0.54035
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 2472.2 | 3065.4 | 3938.0769 | 0.24613 | 0.46993 | 0.66777 | 1.4809
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 2671.2 | 2419 | 3603.7301 | 0.36037 | 0.75189 | 0.79292 | 1.0145
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 5143.4 | 5484.4 | 7518.8568 |  |  | 0.72632 | 1.2118
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 654.4 | 699.2 | 957.6638 | 0.15201 | 0.15201 | 0.65658 | 1.0938
| Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15201
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 654.4 | 699.2 | 957.6638 |  |  | 0.65658 | 1.0938
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 211.2 | 171.6 | 272.125 | 0.10885 | 0.10885 | 0.81982 | 0.86182
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10885
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 211.2 | 171.6 | 272.125 |  |  | 0.81982 | 0.86182
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 5086.4 | 2103.2 | 5504.0817 | 0.34401 | 0.57607 | 0.89755 | 0.37515
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 3775.2 | 748 | 3848.5892 | 0.24054 | 0.57607 | 0.93849 | 0.18577
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 8773.6 | 2824.8 | 9217.1336 |  |  | 0.92433 | 0.29289
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 145.2 | 79.2 | 165.3955 | 0.066158 | - | 0.71885 | 0.73942
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 18:30-19:00 | 627.84 | 205.92 | 660.7466 | 0.16519 | 0.43691 | 0.76653 | 0.37921
| Т-2 | ТМ | 3200 | 09:00-09:30 | 1036.8 | 542.88 | 1170.3303 | 0.36573 | 0.54613 | 0.74955 | 0.4405
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1581.12 | 744.48 | 1747.6244 |  |  | 0.79139 | 0.41773
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 552.08 | 424.8 | 696.597 | 0.43537 | 0.43537 | 0.64292 | 0.73482
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43537
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 552.08 | 424.8 | 696.597 |  |  | 0.64292 | 0.73482
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 227.52 | 216.8 | 314.2731 | 0.12571 | 0.20321 | 0.495 | 0.82895
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 167.2 | 124.8 | 208.6406 | 0.083456 | 0.20321 | 0.75665 | 0.79224
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 385.92 | 330.4 | 508.0339 |  |  | 0.61651 | 0.81031
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 16:00-16:30 | 588.2 | 1636.8 | 1739.2796 | 0.43482 | 0.98942 | 0.73313 | 3.6541
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 1418.4 | 1840.8 | 2323.8768 | 0.58097 | 0.98942 | 0.88857 | 1.2872
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2186.6 | 3298.8 | 3957.6888 |  |  | 0.82732 | 1.7826
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 20:00-20:30 | 13.732 | 14.8 | 20.1893 | 0.020189 | 0.027383 | 0.83216 | 1.0992
| Т-2 | ТМ | 1000 | 15:00-15:30 | 5.2 | 7.6 | 9.2087 | 0.0092087 | 0.027383 | 0.70547 | 2.0058
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 17.332 | 21.2 | 27.3832 |  |  | 0.84359 | 1.2845
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065817 |  | -
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 42.8 | 50 | 65.8167 | 0.065817 | 0.065817 | 0.75935 | -
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 42.8 | 50 | 65.8167 |  |  | 0.75935 | -
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:00-15:30 | 445.87 | 270.6 | 521.5596 | 0.32597 | 0.90612 | 0.75303 | 0.57259
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 590.4 | 787.2 | 984 | 0.615 | 0.90612 | 0.50652 | 1.3512
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 999.072 | 1050.6 | 1449.7949 |  |  | 0.60241 | 0.93483
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 140.1 | 108.6 | 177.2624 | 0.11079 | 0.11079 | 0.79958 | 0.70326
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 140.1 | 108.6 | 177.2624 |  |  | 0.79958 | 0.70326
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 09:30-10:00 | 42 | 19.6 | 46.3482 | 0.011587 | 0.012369 | 0.72088 | 0.5272
| Т-2 | TDQ | 4000 | 14:30-15:00 | 4.2 | 2.8 | 5.0478 | 0.0012619 | 0.012369 | 0.71575 | 0.86957
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 44.8 | 21 | 49.4777 |  |  | 0.74544 | 0.55576
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2552 | 1975.6 | 3227.3363 | 0.32273 | 0.72587 | 0.69804 | 0.73344
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3207.6 | 2442 | 4031.3846 | 0.40314 | 0.72587 | 0.69676 | 0.79555
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5759.6 | 4417.6 | 7258.6625 |  |  | 0.69709 | 0.76743
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 13:30-14:00 | 202.8 | 170 | 264.6277 | 0.16539 | 0.2613 | 0.67764 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 127.8 | 100 | 162.274 | 0.10142 | 0.2613 | 0.70736 | -
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 319.2 | 270 | 418.0773 |  |  | 0.71374 | -
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 242.132 | 213 | 322.4855 | 0.32249 | 0.32249 | 0.56932 | 1.0527
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32249
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 242.132 | 213 | 322.4855 |  |  | 0.56932 | 1.0527
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 249.458 | 255 | 356.7272 | 0.35673 | - | 0.59501 | 1.1261
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 311.638 | 246 | 397.0318 | 0.39703 | 0.44093 | 0.44116 | 0.89293
| Т-2 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 220.8 | 192 | 292.6032 | 0.2926 | 0.44093 | 0.4988 | 0.85006
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 368.328 | 242.4 | 440.9345 |  |  | 0.72761 | 0.87321
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 18:30-19:00 | 3841.2 | 1425.6 | 4097.2128 | 0.25608 | 0.29707 | 0.83771 | 0.33773
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 1108.8 | 673.2 | 1297.1645 | 0.081073 | 0.29707 | 0.59699 | 0.5018
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4395.6 | 1808.4 | 4753.0632 |  |  | 0.88249 | 0.36639
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 238.256 | 305.6 | 387.5013 | 0.155 | 0.155 | 0.68976 | 1.1474
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 238.256 | 305.6 | 387.5013 |  |  | 0.68976 | 1.1474
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38797
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 421.832 | 455.4 | 620.7507 | 0.38797 | 0.38797 | 0.7284 | 1.0673
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 421.832 | 455.4 | 620.7507 |  |  | 0.7284 | 1.0673
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:30-20:00 | 1386.124 | 740.4 | 1571.4744 | 0.39287 | 0.44129 | 0.6418 | 0.61168
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 754.932 | 444 | 875.8187 | 0.21895 | 0.44129 | 0.44733 | 0.62918
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1502.536 | 926.4 | 1765.1718 |  |  | 0.79314 | 0.61655
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21605
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:30-11:00 | 219.558 | 267 | 345.6801 | 0.21605 | 0.21605 | 0.62175 | 1.0904
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 219.558 | 267 | 345.6801 |  |  | 0.62175 | 1.0904
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2402.88 | 1291.2 | 2727.8251 | 0.27278 | 0.58272 | 0.69866 | 0.56501
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2697.288 | 1527.4 | 3099.7279 | 0.30997 | 0.58272 | 0.67903 | 0.54835
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 5100.168 | 2818.6 | 5827.1965 |  |  | 0.68818 | 0.55624
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 448.8 | 349.8 | 569.018 | 0.22761 | 0.22761 | 0.75272 | 0.89351
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09032
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 448.8 | 349.8 | 569.018 |  |  | 0.75272 | 0.89351
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 361.028 | 219.6 | 422.57 | 0.16903 | 0.16903 | 0.78214 | 0.78866
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16903
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 361.028 | 219.6 | 422.57 |  |  | 0.78214 | 0.78866
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:00-08:30 | 475.79 | 424.8 | 637.8332 | 0.63783 | 0.63783 | 0.5553 | 0.96235
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63783
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 475.79 | 424.8 | 637.8332 |  |  | 0.5553 | 0.96235
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 08:00-08:30 | 123.19 | 148.2 | 192.7149 | 0.10706 | 0.27412 | 0.53167 | 1.414
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 11:00-11:30 | 250.2 | 191.4 | 315.0143 | 0.17501 | 0.27412 | 0.69967 | 0.86422
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 378.79 | 316.2 | 493.421 |  |  | 0.64986 | 1.0085
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 341.15 | 261 | 429.5397 | 0.26846 | 0.3976 | 0.4648 | 0.81754
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 195.2 | 160.8 | 252.9025 | 0.15806 | 0.3976 | 0.44892 | 0.86798
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 502.75 | 389.8 | 636.1616 |  |  | 0.4921 | 0.83556
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:30-09:00 | 44.182 | 23.2 | 49.9028 | 0.049903 | 0.16143 | 0.73025 | 0.75924
| Т-2 | ТМН | 1600 | 11:00-11:30 | 93.6 | 72 | 118.0888 | 0.073805 | 0.1009 | 0.58176 | 0.7548
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 129.786 | 96 | 161.4324 |  |  | 0.65152 | 0.75633
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 22:30-23:00 | 221.2 | 145.6 | 264.8184 | 0.10593 | 0.37055 | 0.73842 | 0.61152
| Т-2 | ТМН | 2500 | 12:30-13:00 | 565.6 | 442.4 | 718.0676 | 0.28723 | 0.37055 | 0.60541 | 0.79567
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 750.4 | 543.2 | 926.3727 |  |  | 0.67898 | 0.73517

## ТЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 15:00-15:30 | 332.176 | 368.8 | 496.3409 | 0.19854 | - | 0.73494 | 1.1431
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15017
| Т-2 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 654.4 | 683.2 | 946.0452 | 0.37842 | 0.37842 | 0.59368 | 1.0682
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 654.4 | 683.2 | 946.0452 |  |  | 0.59368 | 1.0682
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 2692.8 | 2824.8 | 3902.6487 | 0.39026 | 0.57671 | 0.56728 | 0.84034
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1689.6 | 924 | 1925.7529 | 0.19258 | 0.57671 | 0.61734 | 0.47538
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 4382.4 | 3748.8 | 5767.0557 |  |  | 0.58572 | 0.69855
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 194.784 | 220.8 | 294.4375 | 0.29444 | - | 0.55141 | 1.1338
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 414.962 | 446.4 | 609.4805 | 0.38093 | - | 0.58251 | 1.0533
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 2164.8 | 1574.4 | 2676.7694 | 0.26768 | 0.30238 | 0.64798 | 0.68943
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:30-21:00 | 360 | 264 | 446.4258 | 0.044643 | 0.30238 | 0.745 | 0.83072
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2436.8 | 1790.4 | 3023.8265 |  |  | 0.68322 | 0.71087
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:30-12:00 | 1216.55 | 688.2 | 1397.7171 | 0.13977 | 0.33506 | 0.67237 | 0.5686
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1900.8 | 812.8 | 2067.2892 | 0.20673 | 0.33506 | 0.74778 | 0.45449
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3018.61 | 1454.2 | 3350.6274 |  |  | 0.74104 | 0.49637
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 4752 | 1848 | 5098.6869 | 0.31867 | 0.51923 | 0.88354 | 0.33346
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3088.8 | 897.6 | 3216.5776 | 0.20104 | 0.51923 | 0.86064 | 0.2179
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 7840.8 | 2745.6 | 8307.6148 |  |  | 0.87422 | 0.28868
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 11:30-12:00 | 336.652 | 313.6 | 460.0864 | 0.07303 | - | 0.76999 | 0.82589
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 366.024 | 454.4 | 583.4834 | 0.36468 | 0.36468 | 0.65815 | 1.2236
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36468
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 366.024 | 454.4 | 583.4834 |  |  | 0.65815 | 1.2236
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 186.8 | 104 | 213.7995 | 0.2138 | 0.2138 | 0.60682 | 0.41089
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2138
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 186.8 | 104 | 213.7995 |  |  | 0.60682 | 0.41089
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 111.3 | 68.4 | 130.6379 | 0.081649 | 0.081649 | 0.67051 | 0.57122
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081649
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 111.3 | 68.4 | 130.6379 |  |  | 0.67051 | 0.57122
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 174.752 | 195.6 | 262.293 | 0.26229 | 0.26229 | 0.50564 | 0.96365
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 174.752 | 195.6 | 262.293 |  |  | 0.50564 | 0.96365
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 28.7 | 19.6 | 34.7541 | 0.034754 | - | 0.81511 | 0.80093
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 1392.6 | 858 | 1635.6952 | 0.25963 | 0.69643 | 0.72187 | 0.56732
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 1980 | 2032.8 | 2837.7237 | 0.45043 | 0.69643 | 0.60803 | 0.94684
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3379.2 | 2798.4 | 4387.4862 |  |  | 0.65746 | 0.77614
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 440 | 484 | 654.107 | 0.26164 | 0.54012 | 0.5578 | 1.0392
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 519.2 | 466.4 | 697.9238 | 0.27917 | 0.54012 | 0.67322 | 0.85906
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 959.2 | 950.4 | 1350.3054 |  |  | 0.61737 | 0.93394
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 499.6 | 462 | 680.4735 | 0.27219 | - | 0.68186 | 1.0172
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 400 | 380 | 551.7246 | 0.34483 | 0.34483 | - | 1.0263
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22069 | -
| Итого |  |  |  | 400 | 380 | 551.7246 |  |  | - | 1.0263
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 14:00-14:30 | 189.472 | 234 | 301.0907 | 0.18818 | 0.18818 | 0.61178 | 1.07
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12044
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 189.472 | 234 | 301.0907 |  |  | 0.61178 | 1.07
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 53.12 | 31.68 | 61.8495 | 0.038656 | - | 0.7962 | 0.55043
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3027.2 | 1971.2 | 3612.4188 | 0.36124 | 0.36124 | 0.66125 | 0.57587
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36124
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3027.2 | 1971.2 | 3612.4188 |  |  | 0.66125 | 0.57587
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 425.492 | 176.9 | 460.8004 | 0.04608 | 0.36456 | 0.68079 | 0.39783
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2608 | 1936 | 3248.0394 | 0.3248 | 0.36456 | 0.68679 | 0.77247
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2999.988 | 2071.4 | 3645.6311 |  |  | 0.69467 | 0.71958
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 284 | 196.4 | 345.2955 | 0.3453 | - | 0.64029 | 0.87258
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 139.2 | 106 | 174.9647 | 0.10935 | 0.2555 | 0.73148 | 0.75338
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 186.4 | 141.2 | 233.8427 | 0.14615 | 0.2555 | 0.67328 | 0.76213
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 325.6 | 247.2 | 408.807 |  |  | 0.69794 | 0.75819
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 100.856 | 92.8 | 137.0539 | 0.13705 | 0.72554 | 0.48995 | 0.88358
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 444.8 | 400.8 | 598.7384 | 0.59874 | 0.72554 | 0.61629 | 0.95163
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 536.176 | 488.8 | 725.5413 |  |  | 0.60088 | 0.94087
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 48 | 29.6 | 56.3929 | 0.035246 | 0.29689 | 0.81316 | 0.85849
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 319.6 | 285.2 | 428.3494 | 0.26772 | 0.29689 | 0.51966 | 0.85106
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 356.8 | 313.6 | 475.0276 |  |  | 0.56477 | 0.85232

## КЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 17.06.2020 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1663.2 | 528 | 1744.9981 | 0.1745 | 0.50362 | 0.73206 | 0.41729
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2851.2 | 2032.8 | 3501.6592 | 0.35017 | 0.50362 | 0.65736 | 0.67642
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 4382.4 | 2481.6 | 5036.2455 |  |  | 0.70716 | 0.57725
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 19:00-19:30 | 605.36 | 441.6 | 749.3139 | 0.11894 | 0.11894 | 0.81652 | 0.82003
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11894
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 605.36 | 441.6 | 749.3139 |  |  | 0.81652 | 0.82003
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 352 | 308 | 467.7264 | 0.18709 | 0.18709 | 0.78284 | 0.8977
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 352 | 308 | 467.7264 |  |  | 0.78284 | 0.8977
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 220.5 | 136.2 | 259.1731 | 0.041139 | - | 0.84313 | 0.72105
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 516.48 | 658.56 | 836.9306 | 0.83693 | - | 0.28452 | 1.5005
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 10:00-10:30 | 732.652 | 357.6 | 815.2648 | 0.32611 | - | 0.67474 | 0.59856
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 14:30-15:00 | 202.416 | 118.4 | 234.5012 | 0.0938 | 0.30223 | - | 0.69611
| Т-2 | ТМ | 2500 | 10:30-11:00 | 598.944 | 348 | 692.7033 | 0.27708 | 0.30223 | - | 0.63385
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 634.928 | 409.6 | 755.583 |  |  | 0.81117 | 0.65227
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 21:30-22:00 | 38 | 28.8 | 47.6806 | 0.075683 | 0.099585 | 0.85411 | 0.90962
| Т-2 | ТМ | 630 | 08:00-08:30 | 15.6 | 8 | 17.5317 | 0.027828 | 0.099585 | 0.74705 | 0.8928
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 48 | 40.4 | 62.7388 |  |  | 0.85763 | 0.9055
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 77.78 | 74.4 | 107.634 | 0.067271 | 0.067271 | 0.86449 | 1.0253
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067271
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 77.78 | 74.4 | 107.634 |  |  | 0.86449 | 1.0253
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:30-12:00 | 1663.2 | 980.1 | 1930.5 | 0.19305 | 0.35258 | 0.84299 | 0.60192
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 21:30-22:00 | 1567.5 | 547.8 | 1660.4641 | 0.16605 | 0.35258 | 0.81638 | 0.40704
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3168 | 1547.7 | 3525.8473 |  |  | 0.84361 | 0.50959
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 157.12 | 100.8 | 186.6744 | 0.07467 | - | 0.83088 | 0.88869
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 369.6 | 250.8 | 446.6596 | 0.070898 | 0.66431 | 0.74259 | 0.80687
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 2930.4 | 2323.2 | 3739.5859 | 0.59359 | 0.66431 | 0.78325 | 0.75752
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 3300 | 2574 | 4185.1495 |  |  | 0.77858 | 0.76241
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080806
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 146.4 | 139.2 | 202.0139 | 0.12626 | 0.12626 | 0.87119 | 0.95811
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 146.4 | 139.2 | 202.0139 |  |  | 0.87119 | 0.95811
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11608 |  | -
| Т-2 | ТМН | 1600 | 11:00-11:30 | 235.2 | 170 | 290.2052 | 0.18138 | 0.18138 | 0.79365 | -
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 235.2 | 170 | 290.2052 |  |  | 0.79365 | -
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 212.952 | 89.6 | 231.034 | 0.092414 | 0.092414 | 0.76235 | 0.55135
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1444
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 212.952 | 89.6 | 231.034 |  |  | 0.76235 | 0.55135
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 2045.68 | 1648.8 | 2627.4223 | 0.41705 | - | 0.77546 | 0.80862
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19376
| Т-2 | ТМ | 2500 | 18:00-18:30 | 243.4 | 192 | 310.0122 | 0.124 | 0.124 | 0.72792 | 0.98598
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 243.4 | 192 | 310.0122 |  |  | 0.72792 | 0.98598
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059964
| Т-2 | ТМН | 1000 | 07:30-08:00 | 31.212 | 51.2 | 59.9636 | 0.059964 | 0.059964 | 0.85643 | 1.9983
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 31.212 | 51.2 | 59.9636 |  |  | 0.85643 | 1.9983
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1390.4 | 420.8 | 1452.6819 | 0.14527 | 0.21941 | 0.78059 | 0.30071
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 737.2 | 281.6 | 789.153 | 0.078915 | 0.21941 | 0.77358 | 0.44444
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2087.6 | 675.2 | 2194.0758 |  |  | 0.7933 | 0.34941
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 10:00-10:30 | 202.176 | 115.6 | 232.8916 | 0.14556 | 0.14556 | 0.70536 | 0.60654
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14556
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 202.176 | 115.6 | 232.8916 |  |  | 0.70536 | 0.60654
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 201.6 | 210 | 291.1058 | 0.11644 | 0.11644 | 0.78951 | 1.1273
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11644
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 201.6 | 210 | 291.1058 |  |  | 0.78951 | 1.1273
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 60.948 | 22.4 | 64.934 | 0.064934 | 0.064934 | 0.72082 | 0.46294
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064934
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 60.948 | 22.4 | 64.934 |  |  | 0.72082 | 0.46294
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 216.916 | 99.6 | 238.6896 | 0.23869 | 0.23869 | 0.78026 | 0.48502
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23869
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 216.916 | 99.6 | 238.6896 |  |  | 0.78026 | 0.48502
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 04:00-04:30 | -1425.6 | 250.8 | 1447.493 | 0.090468 | 0.19371 | 0.37938 | -0.035054
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 14:30-15:00 | 2824.8 | 1438.8 | 3170.1168 | 0.19813 | 0.19371 | 0.78877 | 0.71873
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 2640 | 1623.6 | 3099.3027 |  |  | 0.70941 | 0.92629
| Т-3 | ТМ | 630 | 10:30-11:00 | 19.84 |  | 19.84 | 0.031492 | - | 0.69472
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 479.6 | 365.2 | 602.8161 | 0.24113 | 0.24113 | 0.80314 | 0.82536
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24113
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 479.6 | 365.2 | 602.8161 |  |  | 0.80314 | 0.82536
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 3491.392 | 1820.8 | 3937.6555 | 0.2461 | 0.30964 | 0.81803 | 0.57935
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 952.096 | 1032.8 | 1404.6931 | 0.087793 | 0.30964 | 0.62745 | 1.9125
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4082.784 | 2806.4 | 4954.2917 |  |  | 0.80386 | 0.74559
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 17:30-18:00 | 244.2 | 165 | 294.7179 | 0.11789 | - | 0.81296 | 0.92229
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 158.4 | 52.8 | 166.9683 | 0.066787 | - | 0.72814 | 0.34053
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 643.68 | 404.64 | 760.3009 | 0.12068 | 0.22647 | 0.82157 | 0.71773
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 266.4 | 813.6 | 856.1039 | 0.13589 | 0.22647 | 0.69556 | -2.3949
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 833.76 | 1157.76 | 1426.7319 |  |  | 0.66857 | 3.1164
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 01:30-02:00 | 2388.4 | 677.6 | 2482.6591 | 0.39407 | 0.4575 | 0.73118 | 0.37591
| Т-2 | ТМН | 6300 | 04:00-04:30 | 324.8 | 562.8 | 649.7991 | 0.10314 | 0.4575 | 0.55435 | 1.5258
| Итого |  |  | 05:00-05:30 | 2626.4 | 1187.2 | 2882.2597 |  |  | 0.73593 | 0.49753
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 382.2 | 296.1 | 483.4791 | 0.12087 | 0.12161 | 0.78742 | 0.7674
| Т-2 | ТМН | 4000 | 05:30-06:00 | 4.2 | 4.2 | 5.9397 | 0.0014849 | 0.12161 | 0.51923 | 1.2927
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 384.3 | 298.2 | 486.4255 |  |  | 0.78851 | 0.77052
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:30-14:00 | 286.02 | 216 | 358.418 | 0.35842 | - | 0.58904 | 0.80894
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 23:30-23:59 | 105 | 105 | 148.4924 | 0.037123 | 0.075842 | 0.68869 | 1.1462
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:00-16:30 | 102.9 | 157.5 | 188.1347 | 0.047034 | 0.075842 | 0.65132 | 1.3886
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 189 | 237.3 | 303.3682 |  |  | 0.73927 | 1.2713
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 12:00-12:30 | 700 | 294 | 759.2338 | 0.18981 | 0.55462 | 0.70278 | 0.54838
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 1117.2 | 1246 | 1673.5148 | 0.41838 | 0.55462 | 0.68088 | 0.9886
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1633.8 | 1500.8 | 2218.4912 |  |  | 0.74738 | 0.82781
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 12:00-12:30 | 267.84 | 211.68 | 341.3893 | 0.060962 | - | 0.84555 | 0.81449