## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Демино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35.394 | 10.425 | 10.425
1:00 | 34.956 | 10.337 | 10.288
2:00 | 35.394 | 10.438 | 10.4
3:00 | 35.394 | 10.363 | 10.363
4:00 | 35.175 | 10.262 | 10.225
5:00 | 34.737 | 10.25 | 10.163
6:00 | 34.737 | 10.15 | 10.125
7:00 | 34.737 | 10.188 | 10.2
8:00 | 34.737 | 10.163 | 10.163
9:00 | 34.519 | 10.063 | 10.038
10:00 | 35.612 | 10.4 | 10.337
11:00 | 35.612 | 10.4 | 10.337
12:00 | 36.05 | 10.525 | 10.5
13:00 | 35.612 | 10.425 | 10.488
14:00 | 35.175 | 10.262 | 10.212
15:00 | 35.831 | 10.5 | 10.488
16:00 | 35.612 | 10.488 | 10.413
17:00 | 36.05 | 10.475 | 10.438
18:00 | 36.05 | 10.663 | 10.637
19:00 | 36.05 | 10.563 | 10.55
20:00 | 36.487 | 10.688 | 10.663
21:00 | 35.831 | 10.55 | 10.538
22:00 | 36.487 | 10.663 | 10.637
23:00 | 35.831 | 10.575 | 10.575
24:00 | 36.05 | 10.7 | 10.6
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Демино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 8 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2.55 | 1264.9387 | - | 1499.8511 | - |  | 7.35 | 3486.4414 | - | 2416.849 | - | 169474.97 | - | 74483.383 | -
1:00 | 1.0552 | 3.7684 | 1264.9495 | 32.4 | 1499.8712 | 60.3 | 2.2197 | 7.9273 | 3486.4702 | 86.4 | 2416.8874 | 115.2 | 169475.165 | 0.195 | 74483.383 | 0
2:00 | 0.98977 | 3.5349 | 1264.9581 | 25.8 | 1499.8908 | 58.8 | 2.2401 | 8.0002 | 3486.4981 | 83.7 | 2416.927 | 118.8 | 169475.364 | 0.199 | 74483.383 | 0
3:00 | 0.98248 | 3.5089 | 1264.9663 | 24.6 | 1499.9104 | 58.8 | 2.1798 | 7.7851 | 3486.5253 | 81.6 | 2416.9655 | 115.5 | 169475.563 | 0.199 | 74483.383 | 0
4:00 | 0.94798 | 3.3856 | 1264.9747 | 25.2 | 1499.9291 | 56.1 | 2.1572 | 7.7044 | 3486.5525 | 81.6 | 2417.0034 | 113.7 | 169475.76 | 0.197 | 74483.383 | 0
5:00 | 0.93891 | 3.3533 | 1264.9839 | 27.6 | 1499.9472 | 54.3 | 2.2256 | 7.9487 | 3486.5834 | 92.7 | 2417.0403 | 110.7 | 169475.959 | 0.199 | 74483.383 | 0
6:00 | 1.003 | 3.582 | 1264.996 | 36.3 | 1499.9652 | 54 | 2.4241 | 8.6576 | 3486.6216 | 114.6 | 2417.0762 | 107.7 | 169476.155 | 0.196 | 74483.383 | 0
7:00 | 1.3242 | 4.7293 | 1265.0148 | 56.4 | 1499.9868 | 64.8 | 2.755 | 9.8393 | 3486.6701 | 145.5 | 2417.1108 | 103.8 | 169476.35 | 0.195 | 74483.383 | 0
8:00 | 2.4057 | 8.5919 | 1265.0477 | 98.7 | 1500.0271 | 120.9 | 3.3391 | 11.9253 | 3486.7315 | 184.2 | 2417.1488 | 114 | 169476.538 | 0.188 | 74483.383 | 0
9:00 | 2.9091 | 10.3897 | 1265.0886 | 122.7 | 1500.0749 | 143.4 | 4.7558 | 16.9849 | 3486.8167 | 255.6 | 2417.2064 | 172.8 | 169476.727 | 0.189 | 74483.383 | 0
10:00 | 2.2301 | 7.9647 | 1265.1188 | 90.6 | 1500.1125 | 112.8 | 4.6349 | 16.5534 | 3486.896 | 237.9 | 2417.2677 | 183.9 | 169476.922 | 0.195 | 74483.383 | 0
11:00 | 2.5128 | 8.9744 | 1265.1515 | 98.1 | 1500.1559 | 130.2 | 4.3635 | 15.5841 | 3486.9718 | 227.4 | 2417.3239 | 168.6 | 169477.119 | 0.197 | 74483.383 | 0
12:00 | 1.8201 | 6.5003 | 1265.1765 | 75 | 1500.1863 | 91.2 | 4.4032 | 15.7258 | 3487.048 | 228.6 | 2417.381 | 171.3 | 169477.317 | 0.198 | 74483.383 | 0
13:00 | 2.1078 | 7.528 | 1265.2027 | 78.6 | 1500.2236 | 111.9 | 3.5006 | 12.5021 | 3487.1085 | 181.5 | 2417.4265 | 136.5 | 169477.515 | 0.198 | 74483.383 | 0
14:00 | 2.3884 | 8.5302 | 1265.2345 | 95.4 | 1500.2643 | 122.1 | 4.4813 | 16.0047 | 3487.1846 | 228.3 | 2417.4865 | 180 | 169477.704 | 0.189 | 74483.383 | 0
15:00 | 1.7901 | 6.3931 | 1265.257 | 67.5 | 1500.2958 | 94.5 | 4.3678 | 15.5992 | 3487.2573 | 218.1 | 2417.5468 | 180.9 | 169477.897 | 0.193 | 74483.383 | 0
16:00 | 1.6602 | 5.9292 | 1265.2783 | 63.9 | 1500.3247 | 86.7 | 4.145 | 14.8036 | 3487.3253 | 204 | 2417.6052 | 175.2 | 169478.092 | 0.195 | 74483.383 | 0
17:00 | 1.638 | 5.8502 | 1265.2992 | 62.7 | 1500.3533 | 85.8 | 4.3445 | 15.5162 | 3487.3996 | 222.9 | 2417.6627 | 172.5 | 169478.29 | 0.198 | 74483.383 | 0
18:00 | 1.2945 | 4.6232 | 1265.3153 | 48.3 | 1500.3762 | 68.7 | 3.7759 | 13.4854 | 3487.464 | 193.2 | 2417.7129 | 150.6 | 169478.489 | 0.199 | 74483.383 | 0
19:00 | 1.3939 | 4.9783 | 1265.333 | 53.1 | 1500.4006 | 73.2 | 3.6846 | 13.1593 | 3487.5262 | 186.6 | 2417.7627 | 149.4 | 169478.686 | 0.197 | 74483.383 | 0
20:00 | 1.424 | 5.0859 | 1265.3507 | 53.1 | 1500.4258 | 75.6 | 3.5981 | 12.8502 | 3487.5859 | 179.1 | 2417.8126 | 149.7 | 169478.889 | 0.203 | 74483.383 | 0
21:00 | 1.3338 | 4.7634 | 1265.3677 | 51 | 1500.4491 | 69.9 | 3.4163 | 12.2012 | 3487.6429 | 171 | 2417.8596 | 141 | 169479.088 | 0.199 | 74483.383 | 0
22:00 | 1.3262 | 4.7363 | 1265.3837 | 48 | 1500.4729 | 71.4 | 3.2482 | 11.6005 | 3487.6951 | 156.6 | 2417.9066 | 141 | 169479.294 | 0.206 | 74483.383 | 0
23:00 | 1.2007 | 4.2882 | 1265.397 | 39.9 | 1500.4952 | 66.9 | 2.7477 | 9.8133 | 3487.7347 | 118.8 | 2417.9509 | 132.9 | 169479.501 | 0.207 | 74483.383 | 0
24:00 | 1.1809 | 4.2176 | 1265.4087 | 35.1 | 1500.5179 | 68.1 | 2.5194 | 8.9977 | 3487.7671 | 97.2 | 2417.9947 | 131.4 | 169479.713 | 0.212 | 74483.383 | 0
Итого |  |  |  | 1410 |  | 2000.4 |  |  |  | 3977.1 |  | 3437.1 |  | 4.743 |  | 0
Максимум | 2.9091 | 10.3897 |  |  |  |  | 4.7558 | 16.9849
Минимум | 0.93891 | 2.55 |  |  |  |  | 2.1572 | 7.35
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Демино в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Путилово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Серпово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Борок |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Верховино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Полежаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2743.2637 | - | 2805.9522 | - |  | 1186.4677 | - | 1850.9481 | - |  | 3296.8968 | - | 1655.3434 | - |  | 1343.2623 | - | 1089.3803 | - |  | 1472.1943 | - | 1535.6201 | -
1:00 | 2.4363 | 2743.2872 | 23.5 | 2805.9897 | 37.5 | 1.3189 | 1186.4762 | 8.5 | 1850.9705 | 22.4 | 3.8587 | 3296.9228 | 52 | 1655.3669 | 47 | 1.2325 | 1343.2743 | 12 | 1089.3992 | 18.9 | 3.0106 | 1472.2056 | 22.6 | 1535.645 | 49.8
2:00 | 2.1961 | 2743.305 | 17.8 | 2806.0254 | 35.7 | 1.3406 | 1186.4842 | 8 | 1850.9935 | 23 | 3.8307 | 3296.9477 | 49.8 | 1655.3912 | 48.6 | 1.2605 | 1343.2858 | 11.5 | 1089.419 | 19.8 | 3.0609 | 1472.2169 | 22.6 | 1535.6704 | 50.8
3:00 | 2.1482 | 2743.3212 | 16.2 | 2806.0609 | 35.5 | 1.3409 | 1186.4925 | 8.3 | 1851.0164 | 22.9 | 3.6906 | 3296.9717 | 48 | 1655.4146 | 46.8 | 1.2857 | 1343.2985 | 12.7 | 1089.4386 | 19.6 | 2.9796 | 1472.2275 | 21.2 | 1535.6953 | 49.8
4:00 | 2.0706 | 2743.3377 | 16.5 | 2806.0947 | 33.8 | 1.2984 | 1186.501 | 8.5 | 1851.0384 | 22 | 3.6987 | 3296.9959 | 48.4 | 1655.4379 | 46.6 | 1.2418 | 1343.3105 | 12 | 1089.4577 | 19.1 | 2.9089 | 1472.2381 | 21.2 | 1535.7195 | 48.4
5:00 | 2.0672 | 2743.3558 | 18.1 | 2806.1276 | 32.9 | 1.2918 | 1186.5104 | 9.4 | 1851.0599 | 21.5 | 3.9981 | 3297.024 | 56.2 | 1655.4609 | 46 | 1.3125 | 1343.3259 | 15.4 | 1089.4759 | 18.2 | 2.833 | 1472.2488 | 21.4 | 1535.7429 | 46.8
6:00 | 2.1458 | 2743.3782 | 22.4 | 2806.1595 | 31.9 | 1.4157 | 1186.5242 | 13.8 | 1851.0816 | 21.7 | 4.3943 | 3297.0571 | 66.2 | 1655.4832 | 44.6 | 1.6003 | 1343.3479 | 22 | 1089.4949 | 19 | 2.8493 | 1472.2621 | 26.6 | 1535.7651 | 44.4
7:00 | 2.3366 | 2743.4055 | 27.3 | 2806.192 | 32.5 | 2.3819 | 1186.5531 | 28.9 | 1851.1138 | 32.2 | 5.4954 | 3297.102 | 89.8 | 1655.505 | 43.6 | 1.5037 | 1343.3692 | 21.3 | 1089.512 | 17.1 | 3.0487 | 1472.2793 | 34.4 | 1535.7868 | 43.4
8:00 | 5.4645 | 2743.4656 | 60.1 | 2806.271 | 79 | 3.1577 | 1186.5914 | 38.3 | 1851.1565 | 42.7 | 6.3915 | 3297.1553 | 106.6 | 1655.528 | 46 | 2.341 | 1343.4036 | 34.4 | 1089.537 | 25 | 3.3789 | 1472.301 | 43.4 | 1535.8085 | 43.4
9:00 | 7.2936 | 2743.5493 | 83.7 | 2806.3737 | 102.7 | 3.1038 | 1186.6301 | 38.7 | 1851.1975 | 41 | 8.1052 | 3297.2223 | 134 | 1655.5585 | 61 | 2.7141 | 1343.4439 | 40.3 | 1089.5654 | 28.4 | 6.4702 | 1472.342 | 82 | 1535.8506 | 84.2
10:00 | 5.5932 | 2743.6105 | 61.2 | 2806.4548 | 81.1 | 2.3571 | 1186.6591 | 29 | 1851.229 | 31.5 | 8.1125 | 3297.2867 | 128.8 | 1655.5943 | 71.6 | 2.152 | 1343.4737 | 29.8 | 1089.5907 | 25.3 | 6.5234 | 1472.3819 | 79.8 | 1535.8944 | 87.6
11:00 | 6.5954 | 2743.6804 | 69.9 | 2806.5521 | 97.3 | 2.3945 | 1186.6872 | 28.1 | 1851.2622 | 33.2 | 7.588 | 3297.3481 | 122.8 | 1655.6256 | 62.6 | 2.6429 | 1343.5111 | 37.4 | 1089.6208 | 30.1 | 5.5931 | 1472.4155 | 67.2 | 1535.9325 | 76.2
12:00 | 4.2841 | 2743.7302 | 49.8 | 2806.6119 | 59.8 | 2.2061 | 1186.7121 | 24.9 | 1851.2936 | 31.4 | 7.8881 | 3297.4121 | 128 | 1655.6578 | 64.4 | 2.8075 | 1343.5504 | 39.3 | 1089.6533 | 32.5 | 5.3569 | 1472.4465 | 62 | 1535.97 | 75
13:00 | 5.4922 | 2743.7876 | 57.4 | 2806.6935 | 81.6 | 2.0309 | 1186.733 | 20.9 | 1851.324 | 30.4 | 7.6224 | 3297.4738 | 123.4 | 1655.6892 | 62.8 | 1.7599 | 1343.5735 | 23.1 | 1089.6754 | 22.1 | 3.4781 | 1472.464 | 35 | 1535.9963 | 52.6
14:00 | 6.3449 | 2743.8582 | 70.6 | 2806.7846 | 91.1 | 2.1873 | 1186.7576 | 24.6 | 1851.3552 | 31.2 | 7.4235 | 3297.5332 | 118.8 | 1655.7211 | 63.8 | 2.3197 | 1343.6049 | 31.4 | 1089.7035 | 28.1 | 6.5129 | 1472.5032 | 78.4 | 1536.0406 | 88.6
15:00 | 4.5824 | 2743.908 | 49.8 | 2806.8513 | 66.7 | 1.805 | 1186.7753 | 17.7 | 1851.3828 | 27.6 | 7.1507 | 3297.5889 | 111.4 | 1655.7545 | 66.8 | 2.1867 | 1343.6344 | 29.5 | 1089.7301 | 26.6 | 6.46 | 1472.5419 | 77.4 | 1536.0847 | 88.2
16:00 | 4.3489 | 2743.9567 | 48.7 | 2806.9135 | 62.2 | 1.5645 | 1186.7902 | 14.9 | 1851.407 | 24.2 | 6.8864 | 3297.6424 | 107 | 1655.7869 | 64.8 | 2.6442 | 1343.6693 | 34.9 | 1089.7631 | 33 | 5.5213 | 1472.5733 | 62.8 | 1536.1238 | 78.2
17:00 | 4.0771 | 2744.0008 | 44.1 | 2806.973 | 59.5 | 1.749 | 1186.8086 | 18.4 | 1851.4329 | 25.9 | 8.274 | 3297.7089 | 133 | 1655.8219 | 70 | 2.3375 | 1343.7005 | 31.2 | 1089.7919 | 28.8 | 5.236 | 1472.6028 | 59 | 1536.1611 | 74.6
18:00 | 2.8421 | 2744.0311 | 30.3 | 2807.0148 | 41.8 | 1.7681 | 1186.8263 | 17.7 | 1851.4597 | 26.8 | 7.8321 | 3297.7716 | 125.4 | 1655.8555 | 67.2 | 2.269 | 1343.7319 | 31.4 | 1089.8186 | 26.7 | 3.7503 | 1472.6213 | 37 | 1536.1897 | 57.2
19:00 | 3.182 | 2744.0661 | 35 | 2807.0608 | 46 | 1.7864 | 1186.8443 | 18 | 1851.4867 | 27 | 7.5341 | 3297.8316 | 120 | 1655.8884 | 65.8 | 1.8685 | 1343.756 | 24.1 | 1089.8425 | 23.9 | 4.1023 | 1472.6427 | 42.8 | 1536.2202 | 61
20:00 | 3.3064 | 2744.1022 | 36.1 | 2807.1088 | 48 | 1.7769 | 1186.8612 | 16.9 | 1851.5142 | 27.5 | 7.5138 | 3297.8915 | 119.8 | 1655.9211 | 65.4 | 1.8302 | 1343.7778 | 21.8 | 1089.8676 | 25.1 | 3.9039 | 1472.6616 | 37.8 | 1536.2502 | 60
21:00 | 3.0071 | 2744.1355 | 33.3 | 2807.1521 | 43.3 | 1.7345 | 1186.8787 | 17.5 | 1851.5404 | 26.2 | 7.0894 | 3297.9481 | 113.2 | 1655.9518 | 61.4 | 1.6588 | 1343.7975 | 19.7 | 1089.8904 | 22.8 | 3.808 | 1472.6809 | 38.6 | 1536.2789 | 57.4
22:00 | 3.0741 | 2744.1691 | 33.6 | 2807.1967 | 44.6 | 1.6551 | 1186.8929 | 14.2 | 1851.5669 | 26.5 | 6.6414 | 3298.0002 | 104.2 | 1655.9822 | 60.8 | 1.6682 | 1343.816 | 18.5 | 1089.9144 | 24 | 3.6727 | 1472.6979 | 34 | 1536.3076 | 57.4
23:00 | 2.6714 | 2744.1949 | 25.8 | 2807.2378 | 41.1 | 1.6036 | 1186.9068 | 13.9 | 1851.5925 | 25.6 | 4.8559 | 3298.0346 | 68.8 | 1656.0098 | 55.2 | 1.5717 | 1343.8325 | 16.5 | 1089.9377 | 23.3 | 3.5445 | 1472.7148 | 33.8 | 1536.335 | 54.8
24:00 | 2.626 | 2744.2177 | 22.8 | 2807.2797 | 41.9 | 1.5761 | 1186.919 | 12.2 | 1851.6184 | 25.9 | 4.2671 | 3298.0625 | 55.8 | 1656.0367 | 53.8 | 1.4305 | 1343.8455 | 13 | 1089.9602 | 22.5 | 3.4569 | 1472.7292 | 28.8 | 1536.3629 | 55.8
Итого |  |  | 954 |  | 1327.5 |  |  | 451.3 |  | 670.3 |  |  | 2331.4 |  | 1386.6 |  |  | 583.2 |  | 579.9 |  |  | 1069.8 |  | 1485.6
Максимум | 7.2936 |  |  |  |  | 3.1577 |  |  |  |  | 8.274 |  |  |  |  | 2.8075 |  |  |  |  | 6.5234
Минимум | 2.0672 |  |  |  |  | 1.2918 |  |  |  |  | 3.6906 |  |  |  |  | 1.2325 |  |  |  |  | 2.833
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22