## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Байдарово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ | 10 кВ
| сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 34.563 | 10.35 | 10.35
1:00 | 34.125 | 10.212 | 10.212
2:00 | 34.563 | 10.337 | 10.363
3:00 | 34.344 | 10.275 | 10.262
4:00 | 34.125 | 10.188 | 10.175
5:00 | 33.688 | 10.075 | 10.087
6:00 | 33.688 | 10.025 | 10.087
7:00 | 34.344 | 10.3 | 10.363
8:00 | 33.906 | 9.863 | 9.913
9:00 | 33.906 | 9.938 | 10
10:00 | 34.563 | 10.275 | 10.288
11:00 | 34.563 | 10.212 | 10.25
12:00 | 35 | 10.45 | 10.475
13:00 | 34.781 | 10.313 | 10.35
14:00 | 34.125 | 10.188 | 10.238
15:00 | 35 | 10.475 | 10.512
16:00 | 34.563 | 10.212 | 10.337
17:00 | 35.219 | 10.425 | 10.475
18:00 | 35.219 | 10.55 | 10.613
19:00 | 35.219 | 10.512 | 10.55
20:00 | 35.656 | 10.637 | 10.637
21:00 | 35 | 10.475 | 10.55
22:00 | 35.656 | 10.613 | 10.637
23:00 | 35 | 10.462 | 10.512
24:00 | 35.219 | 10.475 | 10.512
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Байдарово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4.76 | 17 | 4206.4542 | - | 3760.9589 | - | 0 | 0 | 2191.7854 | - | 1531.1248 | - | 92154.981 | - | 5286.454 | -
1:00 | 4.432 | 15.8287 | 4206.5524 | 196.4 | 3761.0639 | 210 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92155.185 | 0.204 | 5286.5626 | 0.10858
2:00 | 4.3556 | 15.5558 | 4206.6466 | 188.4 | 3761.1692 | 210.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92155.394 | 0.209 | 5286.6712 | 0.10858
3:00 | 3.9317 | 14.0418 | 4206.7309 | 168.6 | 3761.2649 | 191.4 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92155.601 | 0.207 | 5286.7797 | 0.10858
4:00 | 4.1765 | 14.9161 | 4206.8237 | 185.6 | 3761.3636 | 197.4 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92155.807 | 0.206 | 5286.8883 | 0.10858
5:00 | 3.8749 | 13.839 | 4206.9103 | 173.2 | 3761.4547 | 182.2 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92156.015 | 0.208 | 5286.9969 | 0.10858
6:00 | 3.8022 | 13.5793 | 4207.0007 | 180.8 | 3761.5386 | 167.8 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92156.218 | 0.203 | 5287.1055 | 0.10858
7:00 | 4.2775 | 15.2769 | 4207.1043 | 207.2 | 3761.6309 | 184.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92156.431 | 0.213 | 5287.2141 | 0.10858
8:00 | 5.2522 | 18.7578 | 4207.2318 | 255 | 3761.7439 | 226 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92156.635 | 0.204 | 5287.3227 | 0.10858
9:00 | 9.4278 | 33.6706 | 4207.459 | 454.4 | 3761.9486 | 409.4 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92156.827 | 0.192 | 5287.4312 | 0.10858
10:00 | 7.5881 | 27.1003 | 4207.6429 | 367.8 | 3762.1122 | 327.2 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92157.03 | 0.203 | 5287.5398 | 0.10858
11:00 | 6.8619 | 24.5067 | 4207.8055 | 325.2 | 3762.2642 | 304 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92157.237 | 0.207 | 5287.6484 | 0.10858
12:00 | 7.7176 | 27.5627 | 4207.9888 | 366.6 | 3762.4347 | 341 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92157.443 | 0.206 | 5287.757 | 0.10858
13:00 | 4.4826 | 16.0093 | 4208.0973 | 217 | 3762.5315 | 193.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92157.653 | 0.21 | 5287.8656 | 0.10858
14:00 | 8.0498 | 28.7494 | 4208.2942 | 393.8 | 3762.703 | 343 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92157.846 | 0.193 | 5287.9742 | 0.10858
15:00 | 6.7288 | 24.0313 | 4208.4536 | 318.8 | 3762.8521 | 298.2 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92158.049 | 0.203 | 5288.0827 | 0.10858
16:00 | 5.9108 | 21.1099 | 4208.5917 | 276.2 | 3762.9851 | 266 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92158.254 | 0.205 | 5288.1913 | 0.10858
17:00 | 6.3657 | 22.7345 | 4208.7392 | 295 | 3763.1296 | 289 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92158.462 | 0.208 | 5288.2999 | 0.10858
18:00 | 4.8048 | 17.16 | 4208.8506 | 222.8 | 3763.2386 | 218 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92158.675 | 0.213 | 5288.4085 | 0.10858
19:00 | 5.3757 | 19.1989 | 4208.9774 | 253.6 | 3763.3583 | 239.4 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92158.885 | 0.21 | 5288.5171 | 0.10858
20:00 | 5.0905 | 18.1803 | 4209.0956 | 236.4 | 3763.4736 | 230.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92159.102 | 0.217 | 5288.6257 | 0.10858
21:00 | 4.9867 | 17.8096 | 4209.2125 | 233.8 | 3763.5854 | 223.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92159.314 | 0.212 | 5288.7342 | 0.10858
22:00 | 4.2948 | 15.3387 | 4209.3096 | 194.2 | 3763.6853 | 199.8 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92159.534 | 0.22 | 5288.8428 | 0.10858
23:00 | 4.6659 | 16.6639 | 4209.4145 | 209.8 | 3763.7944 | 218.2 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92159.751 | 0.217 | 5288.9514 | 0.10858
24:00 | 4.5092 | 16.1044 | 4209.5117 | 194.4 | 3763.9037 | 218.6 | 0 | 0 | 2191.7854 | 0 | 1531.1248 | 0 | 92159.973 | 0.222 | 5289.06 | 0.10858
Итого |  |  |  | 6115 |  | 5889.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.992 |  | 2.606
Максимум | 9.4278 | 33.6706 |  |  |  |  | 0 | 0
Минимум | 3.8022 | 13.5793 |  |  |  |  | 0 | 0
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Байдарово в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Кумбисер |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Григорово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Травино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б-Двор |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Петряево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 3480.8764 | - | 4097.6988 | - |  | 5786.5743 | - | 4483.4295 | - |  | 2662.2772 | - | 1544.8327 | - |  | 937.7641 | - | 758.3834 | - |  | 470.5198 | - | 177.4733 | -
1:00 | 7 | 3480.9487 | 72.3 | 4097.8034 | 104.6 | 5.8679 | 5786.6624 | 88.1 | 4483.4895 | 60 | 2.2472 | 2662.3015 | 24.3 | 1544.8655 | 32.8 | 0.87547 | 937.7734 | 9.3 | 758.3963 | 12.9 | 0.11884 | 470.5219 | 2.1 | 177.4738 | 0.5
2:00 | 6.7242 | 3481.0168 | 68.1 | 4097.9048 | 101.4 | 5.9367 | 5786.7489 | 86.5 | 4483.5539 | 64.4 | 2.2181 | 2662.3249 | 23.4 | 1544.8983 | 32.8 | 0.82337 | 937.7813 | 7.9 | 758.409 | 12.7 | 0.12957 | 470.5242 | 2.3 | 177.4743 | 0.5
3:00 | 4.9109 | 3481.0608 | 44 | 4097.9824 | 77.6 | 6.0934 | 5786.8382 | 89.3 | 4483.6193 | 65.4 | 2.2246 | 2662.3475 | 22.6 | 1544.9318 | 33.5 | 0.8516 | 937.7892 | 7.9 | 758.4223 | 13.3 | 0.30117 | 470.5289 | 4.7 | 177.4771 | 2.8
4:00 | 4.7536 | 3481.1053 | 44.5 | 4098.0564 | 74 | 6.0632 | 5786.9284 | 90.2 | 4483.6825 | 63.2 | 2.1622 | 2662.3697 | 22.2 | 1544.9642 | 32.4 | 0.8018 | 937.797 | 7.8 | 758.4346 | 12.3 | 1.4573 | 470.5496 | 20.7 | 177.4936 | 16.5
5:00 | 4.7566 | 3481.1504 | 45.1 | 4098.1301 | 73.7 | 5.6561 | 5787.0148 | 86.4 | 4483.7381 | 55.6 | 2.0979 | 2662.3907 | 21 | 1544.996 | 31.8 | 0.81542 | 937.8054 | 8.4 | 758.4468 | 12.2 | 0.86701 | 470.5616 | 12 | 177.5038 | 10.2
6:00 | 4.7391 | 3481.1998 | 49.4 | 4098.2006 | 70.5 | 5.2565 | 5787.0998 | 85 | 4483.7816 | 43.5 | 2.1086 | 2662.414 | 23.3 | 1545.0264 | 30.4 | 0.79168 | 937.8139 | 8.5 | 758.4584 | 11.6 | 1.0602 | 470.5759 | 14.3 | 177.5167 | 12.9
7:00 | 5.0941 | 3481.2533 | 53.5 | 4098.2761 | 75.5 | 5.9886 | 5787.1933 | 93.5 | 4483.8372 | 55.6 | 2.7507 | 2662.4508 | 36.8 | 1545.0602 | 33.8 | 0.98877 | 937.8267 | 12.8 | 758.471 | 12.6 | 0.74644 | 470.5863 | 10.4 | 177.5254 | 8.7
8:00 | 4.8145 | 3481.3101 | 56.8 | 4098.3426 | 66.5 | 9.8194 | 5787.3299 | 136.6 | 4483.9519 | 114.7 | 2.9168 | 2662.4928 | 42 | 1545.0925 | 32.3 | 1.0842 | 937.842 | 15.3 | 758.4834 | 12.4 | 0.24434 | 470.5904 | 4.1 | 177.5271 | 1.7
9:00 | 15.8165 | 3481.5117 | 201.6 | 4098.5473 | 204.7 | 12.6284 | 5787.5025 | 172.6 | 4484.103 | 151.1 | 3.4079 | 2662.5442 | 51.4 | 1545.127 | 34.5 | 1.3402 | 937.8599 | 17.9 | 758.4999 | 16.5 | 0.62149 | 470.6011 | 10.7 | 177.5307 | 3.6
10:00 | 13.7668 | 3481.6804 | 168.7 | 4098.7319 | 184.6 | 7.354 | 5787.6147 | 112.2 | 4484.1755 | 72.5 | 3.7073 | 2662.597 | 52.8 | 1545.1688 | 41.8 | 1.4576 | 937.8777 | 17.8 | 758.5195 | 19.6 | 1.0196 | 470.617 | 15.9 | 177.5402 | 9.5
11:00 | 12.6244 | 3481.8307 | 150.3 | 4098.9051 | 173.2 | 6.8755 | 5787.7201 | 105.4 | 4484.2425 | 67 | 3.3602 | 2662.6411 | 44.1 | 1545.211 | 42.2 | 1.1056 | 937.8917 | 14 | 758.5339 | 14.4 | 0.76867 | 470.628 | 11 | 177.5488 | 8.6
12:00 | 16.5276 | 3482.0316 | 200.9 | 4099.1282 | 223.1 | 5.9064 | 5787.8121 | 92 | 4484.2977 | 55.2 | 3.4931 | 2662.6891 | 48 | 1545.2525 | 41.5 | 1.1641 | 937.9069 | 15.2 | 758.5486 | 14.7 | 0.7146 | 470.6383 | 10.3 | 177.5567 | 7.9
13:00 | 6.3846 | 3482.1045 | 72.9 | 4099.2184 | 90.2 | 4.9546 | 5787.8872 | 75.1 | 4484.3473 | 49.6 | 3.4066 | 2662.7387 | 49.6 | 1545.2895 | 37 | 1.1491 | 937.9211 | 14.2 | 758.5639 | 15.3 | 0.30774 | 470.6433 | 5 | 177.5592 | 2.5
14:00 | 18.5348 | 3482.3393 | 234.8 | 4099.4597 | 241.3 | 4.7188 | 5787.9628 | 75.6 | 4484.3877 | 40.4 | 3.667 | 2662.7932 | 54.5 | 1545.3278 | 38.3 | 1.0359 | 937.9348 | 13.7 | 758.5768 | 12.9 | 1.0229 | 470.6582 | 14.9 | 177.5703 | 11.1
15:00 | 14.036 | 3482.5112 | 171.9 | 4099.648 | 188.3 | 4.9088 | 5788.0382 | 75.4 | 4484.4353 | 47.6 | 3.3895 | 2662.8394 | 46.2 | 1545.3685 | 40.7 | 1.0786 | 937.9483 | 13.5 | 758.591 | 14.2 | 0.79384 | 470.6697 | 11.5 | 177.579 | 8.7
16:00 | 10.9104 | 3482.6398 | 128.6 | 4099.7988 | 150.8 | 5.3804 | 5788.1207 | 82.5 | 4484.4877 | 52.4 | 3.4841 | 2662.8846 | 45.2 | 1545.4128 | 44.3 | 1.0489 | 937.9603 | 12 | 758.6058 | 14.8 | 0.52066 | 470.6776 | 7.9 | 177.5842 | 5.2
17:00 | 13.1018 | 3482.7922 | 152.4 | 4099.9816 | 182.8 | 5.239 | 5788.2013 | 80.6 | 4484.5383 | 50.6 | 3.2665 | 2662.9273 | 42.7 | 1545.454 | 41.2 | 1.1289 | 937.9749 | 14.6 | 758.6202 | 14.4 | 0.24047 | 470.6818 | 4.2 | 177.5854 | 1.2
18:00 | 6.4444 | 3482.8606 | 68.4 | 4100.0766 | 95 | 5.6611 | 5788.2846 | 83.3 | 4484.5986 | 60.3 | 3.7961 | 2662.9784 | 51.1 | 1545.5003 | 46.3 | 1.1914 | 937.9899 | 15 | 758.6358 | 15.6 | 0.29348 | 470.6867 | 4.9 | 177.5875 | 2.1
19:00 | 8.5481 | 3482.9564 | 95.8 | 4100.1988 | 122.2 | 5.7195 | 5788.371 | 86.4 | 4484.6563 | 57.7 | 3.7555 | 2663.0307 | 52.3 | 1545.5441 | 43.8 | 1.161 | 938.0042 | 14.3 | 758.6513 | 15.5 | 0.24576 | 470.691 | 4.3 | 177.5887 | 1.2
20:00 | 7.3077 | 3483.0351 | 78.7 | 4100.3057 | 106.9 | 6.1506 | 5788.4632 | 92.2 | 4484.7194 | 63.1 | 3.5195 | 2663.0767 | 46 | 1545.5885 | 44.4 | 1.2381 | 938.0198 | 15.6 | 758.6675 | 16.2 | 0.21071 | 470.6946 | 3.6 | 177.59 | 1.3
21:00 | 7.8455 | 3483.1222 | 87.1 | 4100.4185 | 112.8 | 5.7327 | 5788.5515 | 88.3 | 4484.7746 | 55.2 | 3.1571 | 2663.1169 | 40.2 | 1545.6294 | 40.9 | 1.1601 | 938.0345 | 14.7 | 758.6826 | 15.1 | 0.20197 | 470.6981 | 3.5 | 177.5911 | 1.1
22:00 | 5.5362 | 3483.1761 | 53.9 | 4100.5034 | 84.9 | 5.7352 | 5788.6375 | 86 | 4484.8334 | 58.8 | 2.9969 | 2663.1535 | 36.6 | 1545.6697 | 40.3 | 1.1843 | 938.0491 | 14.6 | 758.6984 | 15.8 | 0.16497 | 470.7008 | 2.7 | 177.5924 | 1.3
23:00 | 7.7049 | 3483.2599 | 83.8 | 4100.6155 | 112.1 | 5.3476 | 5788.7175 | 80 | 4484.8885 | 55.1 | 2.7417 | 2663.1865 | 33 | 1545.707 | 37.3 | 0.96452 | 938.0595 | 10.4 | 758.7125 | 14.1 | 0.13597 | 470.7031 | 2.3 | 177.5933 | 0.9
24:00 | 7.4787 | 3483.3362 | 76.3 | 4100.7279 | 112.4 | 5.2086 | 5788.7947 | 77.2 | 4484.9432 | 54.7 | 2.6412 | 2663.2163 | 29.8 | 1545.7446 | 37.6 | 0.93017 | 938.0685 | 9 | 758.7268 | 14.3 | 0.098478 | 470.7047 | 1.6 | 177.5941 | 0.8
Итого |  |  | 2459.8 |  | 3029.1 |  |  | 2220.4 |  | 1513.7 |  |  | 939.1 |  | 911.9 |  |  | 304.4 |  | 343.4 |  |  | 184.9 |  | 120.8
Максимум | 18.5348 |  |  |  |  | 12.6284 |  |  |  |  | 3.7961 |  |  |  |  | 1.4576 |  |  |  |  | 1.4573
Минимум | 4.7391 |  |  |  |  | 4.7188 |  |  |  |  | 2.0979 |  |  |  |  | 0.79168 |  |  |  |  | 0.098478
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22