## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Косково" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 35.39 | 34.91 | 10.313 | 10.475
1:00 | 35.39 | 34.91 | 10.425 | 10.475
2:00 | 35.39 | 34.91 | 10.363 | 10.538
3:00 | 35.39 | 34.91 | 10.325 | 10.475
4:00 | 35.13 | 34.65 | 10.288 | 10.35
5:00 | 34.87 | 34.39 | 10.25 | 10.35
6:00 | 34.34 | 34.13 | 10.113 | 10.163
7:00 | 35.13 | 34.39 | 10.337 | 10.413
8:00 | 34.61 | 33.86 | 10.125 | 10.288
9:00 | 34.43 | 33.6 | 10.225 | 10.212
10:00 | 35.48 | 34.13 | 10.4 | 10.313
11:00 | 34.91 | 33.86 | 10.15 | 10.188
12:00 | 35.44 | 34.39 | 10.425 | 10.363
13:00 | 34.65 | 33.6 | 10.2 | 10.163
14:00 | 34.91 | 34.39 | 10.075 | 10.137
15:00 | 35.66 | 34.39 | 10.375 | 10.525
16:00 | 34.83 | 34.08 | 10.15 | 10.3
17:00 | 35.31 | 34.61 | 10.3 | 10.387
18:00 | 35.48 | 34.08 | 10.363 | 10.512
19:00 | 35.48 | 34.08 | 10.35 | 10.45
20:00 | 35.18 | 34.34 | 10.325 | 10.45
21:00 | 35.18 | 34.34 | 10.163 | 10.325
22:00 | 35.18 | 34.87 | 10.375 | 10.45
23:00 | 35.18 | 34.87 | 10.438 | 10.45
24:00 | 35.44 | 34.87 | 10.488 | 10.575
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Косково" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 |  |  |  |  | Ввод Т-2 |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток Т-1 10 кВ | активный |  | реактивный |  | Ток Т-2 10 кВ | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6 | 3324.0403 | - | 2442.8377 | - | 6.9 | 5021.4378 | - | 2838.2991 | - | 247767.735 | - | 7347.826 | - | 375.615 | - | 26.516 | -
1:00 | 6.0969 | 3324.0699 | 59.2 | 2442.8845 | 93.6 | 6.9171 | 5021.4749 | 74.2 | 2838.3498 | 101.4 | 247768.089 | 0.354 | 7347.9676 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
2:00 | 6.0463 | 3324.0978 | 55.8 | 2442.9318 | 94.6 | 6.8252 | 5021.5097 | 69.6 | 2838.4011 | 102.6 | 247768.444 | 0.355 | 7348.1093 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
3:00 | 5.9292 | 3324.1258 | 56 | 2442.9778 | 92 | 6.6815 | 5021.5432 | 67 | 2838.4517 | 101.2 | 247768.792 | 0.348 | 7348.2509 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
4:00 | 5.712 | 3324.1523 | 53 | 2443.0224 | 89.2 | 6.5422 | 5021.5771 | 67.8 | 2838.5005 | 97.6 | 247769.137 | 0.345 | 7348.3925 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
5:00 | 6.1227 | 3324.1834 | 62.2 | 2443.0685 | 92.2 | 7.1035 | 5021.617 | 79.8 | 2838.5512 | 101.4 | 247769.479 | 0.342 | 7348.5341 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
6:00 | 7.5751 | 3324.2298 | 92.8 | 2443.1193 | 101.6 | 7.9777 | 5021.6701 | 106.2 | 2838.6005 | 98.6 | 247769.812 | 0.333 | 7348.6758 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
7:00 | 9.2303 | 3324.2954 | 131.2 | 2443.1715 | 104.4 | 9.3785 | 5021.7404 | 140.6 | 2838.6486 | 96.2 | 247770.132 | 0.32 | 7348.8174 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
8:00 | 10.2428 | 3324.369 | 147.2 | 2443.2284 | 113.8 | 11.4786 | 5021.83 | 179.2 | 2838.7019 | 106.6 | 247770.465 | 0.333 | 7348.959 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
9:00 | 8.6765 | 3324.4339 | 129.8 | 2443.2731 | 89.4 | 14.6002 | 5021.9397 | 219.4 | 2838.7764 | 149 | 247770.843 | 0.378 | 7349.1006 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
10:00 | 15.0389 | 3324.5449 | 222 | 2443.3527 | 159.2 | 5.0366 | 5021.9767 | 74 | 2838.8033 | 53.8 | 247771.321 | 0.478 | 7349.2423 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
11:00 | 15.9469 | 3324.6647 | 239.6 | 2443.4341 | 162.8 | 0 | 5021.9767 | 0 | 2838.8033 | 0 | 247771.761 | 0.44 | 7349.3839 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
12:00 | 14.2036 | 3324.7712 | 213 | 2443.5069 | 145.6 | 0 | 5021.9767 | 0 | 2838.8033 | 0 | 247772.314 | 0.553 | 7349.5255 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
13:00 | 13.1799 | 3324.8712 | 200 | 2443.5727 | 131.6 | 0 | 5021.9767 | 0 | 2838.8033 | 0 | 247772.764 | 0.45 | 7349.6671 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
14:00 | 18.7058 | 3325.005 | 267.6 | 2443.6774 | 209.4 | 0 | 5021.9767 | 0 | 2838.8033 | 0 | 247773.191 | 0.427 | 7349.8088 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
15:00 | 12.6541 | 3325.0926 | 175.2 | 2443.7518 | 148.8 | 9.7585 | 5022.041 | 128.6 | 2838.8643 | 122 | 247773.635 | 0.444 | 7349.9504 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
16:00 | 8.8035 | 3325.1512 | 117.2 | 2443.8062 | 108.8 | 14.006 | 5022.138 | 194 | 2838.9466 | 164.6 | 247773.948 | 0.313 | 7350.092 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
17:00 | 8.1776 | 3325.2051 | 107.8 | 2443.8573 | 102.2 | 14.8894 | 5022.2417 | 207.4 | 2839.0334 | 173.6 | 247774.26 | 0.312 | 7350.2336 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
18:00 | 8.9603 | 3325.2649 | 119.6 | 2443.9125 | 110.4 | 12.3623 | 5022.3318 | 180.2 | 2839.1004 | 134 | 247774.579 | 0.319 | 7350.3753 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
19:00 | 9.6071 | 3325.33 | 130.2 | 2443.9706 | 116.2 | 11.7265 | 5022.4184 | 173.2 | 2839.1624 | 124 | 247774.901 | 0.322 | 7350.5169 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
20:00 | 9.4088 | 3325.3942 | 128.4 | 2444.027 | 112.8 | 11.0539 | 5022.4976 | 158.4 | 2839.2241 | 123.4 | 247775.228 | 0.327 | 7350.6585 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
21:00 | 8.8505 | 3325.4555 | 122.6 | 2444.079 | 104 | 10.3917 | 5022.5761 | 157 | 2839.2765 | 104.8 | 247775.553 | 0.325 | 7350.8001 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
22:00 | 8.1898 | 3325.5112 | 111.4 | 2444.1283 | 98.6 | 9.8305 | 5022.651 | 149.8 | 2839.3251 | 97.2 | 247775.877 | 0.324 | 7350.9417 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
23:00 | 7.152 | 3325.5543 | 86.2 | 2444.1769 | 97.2 | 8.6524 | 5022.7133 | 124.6 | 2839.373 | 95.8 | 247776.218 | 0.341 | 7351.0834 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
24:00 | 6.5164 | 3325.5892 | 69.8 | 2444.2247 | 95.6 | 7.5795 | 5022.7603 | 94 | 2839.4233 | 100.6 | 247776.575 | 0.357 | 7351.225 | 0.14163 | 375.615 | 0 | 26.516 | 0
Итого |  |  | 3097.8 |  | 2774 |  |  | 2645 |  | 2248.4 |  | 8.84 |  | 3.399 |  | 0 |  | 0
Максимум | 18.7058 |  |  |  |  | 14.8894
Минимум | 5.712 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Косково в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Буртаново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Малиновица |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Плосково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Плотниха |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сигово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Кобыльск
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 6863.9729 | - | 4037.7064 | - |  | 3619.4538 | - | 2725.0606 | - |  | 5.765 | - | 0.6393 | - |  | 3321.41 | - | 1199.0968 | - |  | 2571.4977 | - | 1676.9899 | - |  | 1582.2932 | - | 1125.7929 | -
1:00 | 2.1416 | 6863.9832 | 20.6 | 4037.7229 | 33 | 3.9786 | 3619.4924 | 38.6 | 2725.1217 | 61.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.2649 | 3321.4375 | 27.5 | 1199.1274 | 30.6 | 3.0974 | 2571.5139 | 32.4 | 1677.0129 | 46 | 1.578 | 1582.3074 | 14.2 | 1125.8178 | 24.9
2:00 | 2.1582 | 6863.9933 | 20.2 | 4037.7397 | 33.6 | 3.9044 | 3619.5279 | 35.5 | 2725.1831 | 61.4 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.2135 | 3321.4637 | 26.2 | 1199.1579 | 30.5 | 2.9912 | 2571.5282 | 28.6 | 1677.036 | 46.2 | 1.6422 | 1582.3222 | 14.8 | 1125.8437 | 25.9
3:00 | 2.1264 | 6864.0035 | 20.4 | 4037.7561 | 32.8 | 3.8312 | 3619.5635 | 35.6 | 2725.2429 | 59.8 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.1107 | 3321.4877 | 24 | 1199.1878 | 29.9 | 3.0426 | 2571.5429 | 29.4 | 1677.0594 | 46.8 | 1.5448 | 1582.3357 | 13.5 | 1125.8683 | 24.6
4:00 | 2.011 | 6864.013 | 19 | 4037.7717 | 31.2 | 3.7154 | 3619.5975 | 34 | 2725.3012 | 58.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.0576 | 3321.512 | 24.3 | 1199.2162 | 28.4 | 3.0109 | 2571.558 | 30.2 | 1677.0822 | 45.6 | 1.4845 | 1582.3491 | 13.4 | 1125.8917 | 23.4
5:00 | 2.0309 | 6864.023 | 20 | 4037.7872 | 31 | 4.1106 | 3619.6397 | 42.2 | 2725.3628 | 61.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.0427 | 3321.5368 | 24.8 | 1199.2438 | 27.6 | 3.6127 | 2571.5784 | 40.8 | 1677.1079 | 51.4 | 1.4647 | 1582.3633 | 14.2 | 1125.9142 | 22.5
6:00 | 2.8914 | 6864.0407 | 35.4 | 4037.8066 | 38.8 | 4.6963 | 3619.697 | 57.3 | 2725.426 | 63.2 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.4647 | 3321.5736 | 36.8 | 1199.2693 | 25.5 | 4.1732 | 2571.6055 | 54.2 | 1677.1344 | 53 | 1.3917 | 1582.3785 | 15.2 | 1125.9344 | 20.2
7:00 | 3.7215 | 6864.0678 | 54.2 | 4037.8268 | 40.4 | 5.5345 | 3619.7742 | 77.2 | 2725.4904 | 64.4 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.1617 | 3321.6245 | 50.9 | 1199.2959 | 26.6 | 4.6067 | 2571.6389 | 66.8 | 1677.1596 | 50.4 | 1.6451 | 1582.4014 | 22.9 | 1125.9536 | 19.2
8:00 | 4.5477 | 6864.1012 | 66.8 | 4037.8511 | 48.6 | 5.7357 | 3619.8549 | 80.7 | 2725.5563 | 65.9 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.0382 | 3321.6923 | 67.8 | 1199.3239 | 28 | 5.5855 | 2571.6808 | 83.8 | 1677.1882 | 57.2 | 1.913 | 1582.4287 | 27.3 | 1125.9751 | 21.5
9:00 | 4.3649 | 6864.1347 | 67 | 4037.8723 | 42.4 | 4.349 | 3619.9181 | 63.2 | 2725.6037 | 47.4 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.3382 | 3321.7671 | 74.8 | 1199.3487 | 24.8 | 7.8197 | 2571.7355 | 109.4 | 1677.2335 | 90.6 | 2.6867 | 1582.464 | 35.3 | 1126.0088 | 33.7
10:00 | 4.1073 | 6864.1656 | 61.8 | 4037.8932 | 41.8 | 0 | 3619.9181 | 0 | 2725.6037 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.4034 | 3321.8418 | 74.7 | 1199.3773 | 28.6 | 9.1372 | 2571.7972 | 123.4 | 1677.289 | 111 | 2.6823 | 1582.5003 | 36.3 | 1126.0413 | 32.5
11:00 | 3.8065 | 6864.1938 | 56.4 | 4037.9132 | 40 | 0 | 3619.9181 | 0 | 2725.6037 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.2765 | 3321.9143 | 72.5 | 1199.4052 | 27.9 | 7.6311 | 2571.85 | 105.6 | 1677.3339 | 89.8 | 0.44768 | 1582.5061 | 5.8 | 1126.047 | 5.7
12:00 | 3.1445 | 6864.2166 | 45.6 | 4037.9304 | 34.4 | 0 | 3619.9181 | 0 | 2725.6037 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.1333 | 3321.9833 | 69 | 1199.4348 | 29.6 | 7.1008 | 2571.8997 | 99.4 | 1677.375 | 82.2 | 0 | 1582.5061 | 0 | 1126.047 | 0
13:00 | 4.0628 | 6864.246 | 58.8 | 4037.9527 | 44.6 | 0 | 3619.9181 | 0 | 2725.6037 | 0 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.8665 | 3322.0469 | 63.6 | 1199.4646 | 29.8 | 5.3491 | 2571.9389 | 78.4 | 1677.4037 | 57.4 | 0 | 1582.5061 | 0 | 1126.047 | 0
14:00 | 3.2525 | 6864.2695 | 47 | 4037.9706 | 35.8 | 2.9227 | 3619.9627 | 44.6 | 2725.6325 | 28.8 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.3389 | 3322.1026 | 55.7 | 1199.4886 | 24 | 9.4826 | 2571.9997 | 121.6 | 1677.4647 | 122 | 0 | 1582.5061 | 0 | 1126.047 | 0
15:00 | 3.3384 | 6864.2936 | 48.2 | 4037.989 | 36.8 | 5.13 | 3620.032 | 69.3 | 2725.6948 | 62.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.0268 | 3322.1511 | 48.5 | 1199.5145 | 25.9 | 11.0139 | 2572.0682 | 137 | 1677.5376 | 145.8 | 0.10151 | 1582.5075 | 1.4 | 1126.0482 | 1.2
16:00 | 3.4691 | 6864.317 | 46.8 | 4038.0101 | 42.2 | 5.3658 | 3620.1026 | 70.6 | 2725.762 | 67.2 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.7102 | 3322.2113 | 60.2 | 1199.5448 | 30.3 | 8.0895 | 2572.1196 | 102.8 | 1677.5901 | 105 | 2.379 | 1582.5387 | 31.2 | 1126.0781 | 29.9
17:00 | 3.2399 | 6864.3393 | 44.6 | 4038.0293 | 38.4 | 4.9672 | 3620.1659 | 63.3 | 2725.8263 | 64.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.6722 | 3322.2701 | 58.8 | 1199.5763 | 31.5 | 9.2336 | 2572.1792 | 119.2 | 1677.6491 | 118 | 2.1055 | 1582.5679 | 29.2 | 1126.1028 | 24.7
18:00 | 3.5243 | 6864.3638 | 49 | 4038.0499 | 41.2 | 5.4772 | 3620.2368 | 70.9 | 2725.8961 | 69.8 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.0008 | 3322.3339 | 63.8 | 1199.6111 | 34.8 | 5.8235 | 2572.2198 | 81.2 | 1677.683 | 67.8 | 2.5926 | 1582.603 | 35.1 | 1126.1342 | 31.4
19:00 | 3.4947 | 6864.3876 | 47.6 | 4038.0709 | 42 | 6.1313 | 3620.3195 | 82.7 | 2725.9707 | 74.6 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.8138 | 3322.3955 | 61.6 | 1199.6428 | 31.7 | 5.7814 | 2572.2612 | 82.8 | 1677.7153 | 64.6 | 2.2114 | 1582.6319 | 28.9 | 1126.1621 | 27.9
20:00 | 3.1538 | 6864.4102 | 45.2 | 4038.0885 | 35.2 | 6.2976 | 3620.4029 | 83.4 | 2726.049 | 78.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 4.098 | 3322.4606 | 65.1 | 1199.6789 | 36.1 | 4.9379 | 2572.2938 | 65.2 | 1677.7461 | 61.6 | 2.0957 | 1582.6598 | 27.9 | 1126.188 | 25.9
21:00 | 2.8787 | 6864.4304 | 40.4 | 4038.1051 | 33.2 | 6.0028 | 3620.4854 | 82.5 | 2726.1203 | 71.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.4697 | 3322.5149 | 54.3 | 1199.7109 | 32 | 4.8313 | 2572.33 | 72.4 | 1677.7709 | 49.6 | 2.1153 | 1582.6902 | 30.4 | 1126.2115 | 23.5
22:00 | 2.839 | 6864.4507 | 40.6 | 4038.121 | 31.8 | 5.3775 | 3620.5562 | 70.8 | 2726.1876 | 67.3 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.4591 | 3322.5712 | 56.3 | 1199.7388 | 27.9 | 4.6477 | 2572.3652 | 70.4 | 1677.7942 | 46.6 | 1.7751 | 1582.713 | 22.8 | 1126.2343 | 22.8
23:00 | 2.3836 | 6864.4655 | 29.6 | 4038.1368 | 31.6 | 4.7978 | 3620.613 | 56.8 | 2726.2537 | 66.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 3.096 | 3322.6198 | 48.6 | 1199.7671 | 28.3 | 3.9003 | 2572.3932 | 56 | 1677.8159 | 43.4 | 1.7163 | 1582.7329 | 19.9 | 1126.2583 | 24
24:00 | 2.1378 | 6864.4765 | 22 | 4038.1528 | 32 | 4.4052 | 3620.6609 | 47.9 | 2726.3178 | 64.1 | 0 | 5.765 | 0 | 0.6393 | 0 | 2.6085 | 3322.6568 | 37 | 1199.7967 | 29.6 | 3.3621 | 2572.4134 | 40.4 | 1677.8388 | 45.8 | 1.6597 | 1582.7496 | 16.7 | 1126.2834 | 25.1
Итого |  |  | 1007.2 |  | 892.8 |  |  | 1207.1 |  | 1257.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1246.8 |  | 699.9 |  |  | 1831.4 |  | 1697.8 |  |  | 456.4 |  | 490.5
Максимум | 4.5477 |  |  |  |  | 6.2976 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.4034 |  |  |  |  | 11.0139 |  |  |  |  | 2.6867
Минимум | 2.011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0427 |  |  |  |  | 2.9912 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22