## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.44 | 63.2 | 0.2 | 0 | 0 | 62.4 | 0.6
01 - 02 | 0.43 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0.4
02 - 03 | 0.43 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.6
03 - 04 | 0.43 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0.4
04 - 05 | 0.42 | 64 | 0.2 | 0 | 0 | 62.4 | 1.4
05 - 06 | 0.43 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0.8
06 - 07 | 0.43 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0.8
07 - 08 | 0.46 | 82.8 | 0.2 | 0 | 0 | 81.6 | 0.6
08 - 09 | 0.53 | 92 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0.2
09 - 10 | 0.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 0.4
10 - 11 | 0.42 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0.6
11 - 12 | 0.42 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0.6
12 - 13 | 0.43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 1
13 - 14 | 0.42 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0.8
14 - 15 | 0.42 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0.4
15 - 16 | 0.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0.8
16 - 17 | 0.42 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.6
17 - 18 | 0.42 | 98.4 | 0.2 | 0 | 0 | 97.2 | 0.4
18 - 19 | 0.43 | 102 | 1 | 0 | 0 | 100.4 | 0.4
19 - 20 | 0.46 | 93.2 | 0.2 | 0 | 0 | 92 | 0.2
20 - 21 | 0.44 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0.6
21 - 22 | 0.42 | 92 | 0.2 | 0 | 0 | 90.8 | 0.4
22 - 23 | 0.43 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0.6
23 - 00 | 0.43 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.4
Сумма | 10.4 | 1955.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1928.8 | 14
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0.25 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
01 - 02 | 0.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0
02 - 03 | 0.24 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
03 - 04 | 0.24 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0
04 - 05 | 0.24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0
05 - 06 | 0.24 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
06 - 07 | 0.24 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
07 - 08 | 0.18 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
08 - 09 | 0.09 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
09 - 10 | 0.23 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
10 - 11 | 0.19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
11 - 12 | 0.22 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0
12 - 13 | 0.25 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
13 - 14 | 0.24 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
14 - 15 | 0.19 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0
15 - 16 | 0.22 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0
16 - 17 | 0.22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0
17 - 18 | 0.23 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
18 - 19 | 0.24 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0
19 - 20 | 0.17 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0
20 - 21 | 0.26 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0
21 - 22 | 0.25 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
22 - 23 | 0.25 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0
23 - 00 | 0.25 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 17.06.2020 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.0568 | 0.086 | 0.092 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 56.8 | 86 | 92 | 0.0552 | 0.0484 | 0.0528 | Q
| Q н, квар | 55.2 | 48.4 | 52.8 | 4-00 | 10-00 | 22-00
| S н, кВА | 79.204 | 98.6841 | 106.0747
Коэффициент загрузки | К з | 0.031682 | 0.039474 | 0.04243
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.1486 | 7.1616 | 7.1673
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.7484 | 32.8856 | 32.9456

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч