## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Заполье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 | 0.248 | 0 | 237 | 126 | 0 | 9.6 | 0 | 15 | 0 | 76 | 0 | 0.2 | 0.1
01 - 02 | 0.244 | 0 | 222.6 | 121.4 | 0 | 8.2 | 0 | 12.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0.2 | 0.2
02 - 03 | 0.244 | 0 | 213.6 | 116.5 | 0 | 7.4 | 0 | 12.4 | 0 | 68 | 0 | 0.1 | 0.4
03 - 04 | 0.244 | 0 | 202.2 | 112.2 | 0 | 6.8 | 0 | 11.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0.3 | 0.2
04 - 05 | 0.24 | 0 | 205.8 | 114.3 | 0 | 6.6 | 0 | 12.8 | 0 | 62.8 | 0 | 0.4 | 0.3
05 - 06 | 0.244 | 0 | 230.4 | 128.6 | 0 | 7.8 | 0 | 12.2 | 0 | 71.6 | 0 | 0.8 | 0.4
06 - 07 | 0.252 | 0 | 268.8 | 144.8 | 0 | 9.6 | 0 | 17.8 | 0 | 84.4 | 0 | 0.6 | 0.2
07 - 08 | 0.252 | 0 | 326.4 | 171.6 | 0 | 12.2 | 0 | 19.2 | 0 | 112.4 | 0 | 0.3 | 0.6
08 - 09 | 0.252 | 0 | 384 | 191.7 | 0 | 16 | 0 | 24.4 | 0 | 138.4 | 0 | 1 | 0.4
09 - 10 | 0.248 | 0 | 385.2 | 188 | 0 | 14.6 | 0 | 29.6 | 0 | 140 | 0 | 1.3 | 0.1
10 - 11 | 0.248 | 0 | 375.6 | 180.1 | 0 | 14 | 0 | 29.4 | 0 | 138.4 | 0 | 1.3 | 0.1
11 - 12 | 0.248 | 0 | 382.2 | 187.6 | 0 | 17.6 | 0 | 26.2 | 0 | 136.4 | 0 | 3.2 | 0
12 - 13 | 0.256 | 0 | 358.2 | 183.8 | 0 | 15 | 0 | 22.6 | 0 | 124 | 0 | 0.9 | 0.2
13 - 14 | 0.256 | 0 | 354 | 184.1 | 0 | 15.6 | 0 | 20.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0.9 | 0.3
14 - 15 | 0.256 | 0 | 345 | 177.8 | 0 | 16.2 | 0 | 21.2 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0
15 - 16 | 0.256 | 0 | 349.8 | 175.6 | 0 | 14.8 | 0 | 21.8 | 0 | 125.2 | 0 | 0.8 | 0.3
16 - 17 | 0.256 | 0 | 354 | 180.1 | 0 | 13.2 | 0 | 26 | 0 | 123.2 | 0 | 1.2 | 0
17 - 18 | 0.256 | 0 | 376.8 | 185.4 | 0 | 13.8 | 0 | 27.2 | 0 | 138 | 0 | 1.3 | 0
18 - 19 | 0.26 | 0 | 391.8 | 191.1 | 0 | 14.2 | 0 | 29.6 | 0 | 144 | 0 | 1.7 | 0
19 - 20 | 0.256 | 0 | 400.2 | 201.7 | 0 | 13.4 | 0 | 28.2 | 0 | 144.8 | 0 | 1.1 | 0.1
20 - 21 | 0.256 | 0 | 416.4 | 205.2 | 0 | 13.6 | 0 | 26 | 0 | 159.6 | 0 | 1.9 | 0
21 - 22 | 0.252 | 0 | 393 | 192.5 | 0 | 12.6 | 0 | 26.2 | 0 | 148.4 | 0 | 2.3 | 0
22 - 23 | 0.252 | 0 | 334.2 | 173.7 | 0 | 11.6 | 0 | 19.4 | 0 | 118.4 | 0 | 1.2 | 0
23 - 00 | 0.252 | 0 | 279 | 147.5 | 0 | 11.2 | 0 | 15.4 | 0 | 95.6 | 0 | 0.2 | 0.1
Сумма | 6.028 | 0 | 7786.2 | 3981.3 | 0 | 295.6 | 0 | 507.6 | 0 | 2722.8 | 0 | 24.2 | 4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Заполье | [12 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Заполье ТСН 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ао RS | 10 Заполье Т 2 ап RS | 10 Заполье-Дубровка ао RS | 10 Заполье-Дубровка ап RS | 10 Заполье-Железная Дорога ао RS | 10 Заполье-Железная Дорога ап RS | 10 Заполье-Загривье ао RS | 10 Заполье-Загривье ап RS | 10 Заполье-Маза ао RS | 10 Заполье-Маза ап RS | 10 Заполье-Сиуч ао RS | 10 Заполье-Сиуч ап RS
00 - 01 |  | 0 | 147.6 | 77.6 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 59.2 | 0 | 8 | 0
01 - 02 |  | 0 | 139.8 | 74.6 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 54.8 | 0 | 7.6 | 0
02 - 03 |  | 0 | 141.6 | 74.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 56.8 | 0 | 7.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 134.4 | 71.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 52.8 | 0 | 7 | 0
04 - 05 |  | 0 | 135 | 72.7 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0 | 52.4 | 0 | 7 | 0
05 - 06 |  | 0 | 140.4 | 74.8 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 56 | 0 | 8.6 | 0
06 - 07 |  | 0 | 151.2 | 79.3 | 0 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 60.4 | 0 | 10.3 | 0
07 - 08 |  | 0 | 156 | 78.9 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 66 | 0 | 10.2 | 0
08 - 09 |  | 0 | 158.4 | 80.6 | 0 | 9.2 | 0 | 9.6 | 0 | 66.8 | 0 | 12.1 | 0
09 - 10 |  | 0 | 157.8 | 80.1 | 0 | 8.6 | 0 | 9.8 | 0 | 66.8 | 0 | 11.7 | 0
10 - 11 |  | 0 | 160.8 | 79.6 | 0 | 8.6 | 0 | 10.4 | 0 | 70.4 | 0 | 11.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 152.4 | 78.5 | 0 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 65.2 | 0 | 12.3 | 0
12 - 13 |  | 0 | 155.4 | 82.6 | 0 | 9.6 | 0 | 10.2 | 0 | 60 | 0 | 11.3 | 0
13 - 14 |  | 0 | 156.6 | 80.6 | 0 | 9.4 | 0 | 9.8 | 0 | 64.4 | 0 | 11.2 | 0
14 - 15 |  | 0 | 152.4 | 78.5 | 0 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 63.2 | 0 | 9.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 159.6 | 78 | 0 | 9.2 | 0 | 9.6 | 0 | 70 | 0 | 10.4 | 0
16 - 17 |  | 0 | 162 | 80.2 | 0 | 9.4 | 0 | 10.2 | 0 | 71.6 | 0 | 9.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 163.2 | 82.9 | 0 | 9.6 | 0 | 10.6 | 0 | 68.4 | 0 | 11 | 0
18 - 19 |  | 0 | 159 | 83.9 | 0 | 9.4 | 0 | 10.4 | 0 | 65.2 | 0 | 11.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 157.2 | 82.4 | 0 | 9.2 | 0 | 10.8 | 0 | 64 | 0 | 10.9 | 0
20 - 21 |  | 0 | 148.2 | 77.3 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 61.6 | 0 | 11.5 | 0
21 - 22 |  | 0 | 145.2 | 77.1 | 0 | 8.6 | 0 | 9.8 | 0 | 59.6 | 0 | 11.5 | 0
22 - 23 |  | 0 | 142.2 | 75.1 | 0 | 8.6 | 0 | 9.2 | 0 | 58 | 0 | 9.8 | 0
23 - 00 |  | 0 | 142.8 | 75.6 | 0 | 8.2 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 8.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 3619.2 | 1877.3 | 0 | 212.2 | 0 | 227 | 0 | 1491.6 | 0 | 240.2 | 0
Потери в трансформаторе Т-2 в режимный день 17.06.2020 г. по ПС Заполье
Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 202.2 | 385.2 | 393 | 0.2022 | 0.1344
| Q н, квар | 134.4 | 157.8 | 145.2 | 0.3852 | 0.1578
| S н, кВА | 242.7925 | 416.269 | 418.9654 | 0.393 | 0.1452
Коэффициент загрузки | К з | 0.097117 | 0.16651 | 0.16759
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0132 | 7.4266 | 7.4347
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 32.2258 | 37.0278 | 37.1223

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Заполье |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч