## Титул
Приложение N 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
Сведения
о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики
частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
Почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

## Раздел 1
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 398.1139
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 170.9323
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 42.94%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 75.4701
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.96%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 246.4024
Процент АЧР от потребления | % | 61.89%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 83.24%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 83.24%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 170.9323
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 160.3551
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 65.08%

## Раздел 2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,7 Гц
48,6 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,5 Гц
48,4 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,3 Гц
48,2 Гц | 2.352 | [13 empty] | 2.352 | 2.352 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 25.5421 | [10 empty] | 25.5421 | 25.5421 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц | [5 empty] | 14.438 | [8 empty] | 14.438 | 14.438 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц | [5 empty] | 7.558 | [8 empty] | 7.558 | 7.558 | 100%
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 6.5765 | [7 empty] | 6.5765 | 6.5765 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 20.5917 | [6 empty] | 20.5917 | 20.5917 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 5.5338 |  |  | 9.099 |  |  |  | 14.6328 | 14.6328 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 15.0279 | 17.7848 |  |  | 32.8127 | 32.8127 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 3.6954 | 21.8194 |  | 25.5148 | 25.5148 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 4.9463 | 15.9674 | 20.9136 | 20.9136 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 2.352 |  | 25.5421 |  |  | 54.698 |  |  |  | 88.3401 |  |  |  |  | 170.9323 | 170.9323 | 100%
% соотношения очередей | 1.376% |  | 14.94% |  |  | 32% |  |  |  | 51.68% |  |  |  |  | 100%

## Раздел 3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР |  |  |  |  | Нагрузка <1>, МВт 16.12.2020
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт |  |  |  |  | 4:00 | 10:00 | 18:00
ПС-83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  | 2.763 | 1.578 | 1.44 | 2763 | 1578 | 1440
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 3.7 | 2.352 |  |  |  | 2.463 | 0.774 | 0.615 | 2463 | 774 | 615
ПС-21 | Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 1.2247 | 0.9348 | 1.0421 | 1224.72 | 934.8 | 1042.08
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 3.2422 | 2.1352 | 2.273 | 3242.16 | 2135.16 | 2273.04
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.12132 | 0.17748 | 0.117 | 121.32 | 177.48 | 117
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.50928 | 0.61752 | 0.67824 | 509.28 | 617.52 | 678.24
| Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.58248 | 0.47784 | 0.47784 | 582.48 | 477.84 | 477.84
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.46 |  |  |  |  | 1.3169 | 1.1758 | 1.1488 | 1316.88 | 1175.76 | 1148.76
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 1.5566 | 1.723 | 1.6981 | 1556.64 | 1722.96 | 1698.12
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 0.61824 | 0.6588 | 0.67536 | 618.24 | 658.8 | 675.36
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 7.78 |  |  |  |  | 3.8031 | 4.9644 | 4.7544 | 3803.1 | 4964.4 | 4754.4
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  | 8.5554 | 9.7629 | 9.7671 | 8555.4 | 9762.9 | 9767.1
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 2.6943 | 2.4885 | 2.4927 | 2694.3 | 2488.5 | 2492.7
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.00672 | 0.00648 | 0.00696 | 6.72 | 6.48 | 6.96
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.06216 | 0.36408 | 0.08892 | 62.16 | 364.08 | 88.92
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 25.5421 |  |  |  | 0.04704 | 0.05544 | 0.05016 | 47.04 | 55.44 | 50.16
ПС-66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 1.3856 | 2.5664 | 2.8176 | 1385.6 | 2566.4 | 2817.6
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 1.8684 | 2.5176 | 2.7624 | 1868.4 | 2517.6 | 2762.4
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 1.338 | 0.8604 | 0.9444 | 1338 | 860.4 | 944.4
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  | 0.7164 | 1.3692 | 1.6068 | 716.4 | 1369.2 | 1606.8
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 0.7296 | 1.4484 | 1.6188 | 729.6 | 1448.4 | 1618.8
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 4.4664 | 3.2496 | 3.3156 | 4466.4 | 3249.6 | 3315.6
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.0356 | 2.1756 | 2.3556 | 1035.6 | 2175.6 | 2355.6
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 0 | 14.438 |  |  |  | 0.2196 | 0.2508 | 0.2544 | 219.6 | 250.8 | 254.4
ПС-36 | Л-36-1 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0424 | 0.064 | 0.044 | 42.4 | 64 | 44
| Л-36-2 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.2048 | 0.2324 | 0.2396 | 204.8 | 232.4 | 239.6
| Л-36-4 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2696 | 0.6728 | 0.66 | 269.6 | 672.8 | 660
| Л-36-5 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 0.872 | 1.24 | 1.3136 | 872 | 1240 | 1313.6
| Л-36-6 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 2.75 | 4.3724 |  |  |  | 1.3536 | 2.1632 | 2.296 | 1353.6 | 2163.2 | 2296
| Л-36-14 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0668 | 0.0668 | 0.0636 | 66.8 | 66.8 | 63.6
| Л-36-15 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.4324 | 0.6316 | 0.5524 | 432.4 | 631.6 | 552.4
| Л-36-16 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0048 | 0.0052 | 0.0064 | 4.8 | 5.2 | 6.4
| Л-36-19 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.856 |  |  |  | 0.1384 | 0.1524 | 0.1356 | 138.4 | 152.4 | 135.6
ПС-13 | Л-40К | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3 | 2.3296 |  |  |  | 1.5148 | 2.3296 | 2.3604 | 1514.8 | 2329.6 | 2360.4
ПС-69 | Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.3128 | 0.366 | 0.308 | 312.8 | 366 | 308
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0082 | 0.0056 | 0.0078 | 8.2 | 5.6 | 7.8
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.474 | 0.7644 | 0.9024 | 474 | 764.4 | 902.4
| Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.1236 | 0.4428 | 0.1616 | 123.6 | 442.8 | 161.6
| Л-69-1 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 1.5788 |  |  |  | 0.072 | 0.1064 | 0.0768 | 72 | 106.4 | 76.8
| Л-69-2 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.2268 | 0.3786 | 0.3234 | 226.8 | 378.6 | 323.4
| Л-69-5 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.0628 | 0.073 | 0.0776 | 62.8 | 73 | 77.6
| Л-69-7 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-69-8 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.0464 | 0.0584 | 0.0496 | 46.4 | 58.4 | 49.6
| Л-69-9 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.2986 | 0.5992 | 0.4368 | 298.6 | 599.2 | 436.8
| Л-69-6 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.57 | 2.1652 |  |  |  | 0.1692 | 0.9496 | 0.1988 | 169.2 | 949.6 | 198.8
ПС-20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.05184 | 0.05112 | 0.04824 | 51.84 | 51.12 | 48.24
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.06432 | 0.07584 | 0.08256 | 64.32 | 75.84 | 82.56
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.27144 | 0.24192 | 0.22392 | 271.44 | 241.92 | 223.92
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.14976 | 0.2688 | 0.29376 | 149.76 | 268.8 | 293.76
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.48816 | 0.03456 | 0.52272 | 488.16 | 34.56 | 522.72
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.04896 | 0.05472 | 0.04104 | 48.96 | 54.72 | 41.04
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.00864 | 0.01536 | 0.01344 | 8.64 | 15.36 | 13.44
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00288 | 0.00216 | 0.00288 | 2.88 | 2.16 | 2.88
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02628 | 0.02358 | 0.0306 | 26.28 | 23.58 | 30.6
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | 0.4512 | 0.98592 | 1.1059 | 451.2 | 985.92 | 1105.92
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  | 0.4176 | 0.83232 | 1.009 | 417.6 | 832.32 | 1008.96
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 2.8325 |  |  |  | 0.59256 | 0.24624 | 0.60192 | 592.56 | 246.24 | 601.92
ПС-25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 2.65 |  |  |  |  | -0.4865 | -0.0105 | -0.0175 | -486.5 | -10.5 | -17.5
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.4 | 1.7588 |  |  |  | 2.1415 | 1.7693 | 2.1746 | 2141.48 | 1769.26 | 2174.56
ПС-70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1744 | 0.1936 | 0.1936 | 174.4 | 193.6 | 193.6
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 0.9824 | 1.824 | 2.1728 | 982.4 | 1824 | 2172.8
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 1.4912 | 1.9344 | 2.288 | 1491.2 | 1934.4 | 2288
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.74 |  |  |  |  | 2.7488 | 3.0208 | 3.2752 | 2748.8 | 3020.8 | 3275.2
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  | 0.6608 | 1.2272 | 1.096 | 660.8 | 1227.2 | 1096
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  | 1.3808 | 1.8688 | 1.9872 | 1380.8 | 1868.8 | 1987.2
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.0608 | 0.4 | 0.28 | 60.8 | 400 | 280
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.9968 | 1.4496 | 1.6272 | 996.8 | 1449.6 | 1627.2
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1.3184 | 2.1952 | 2.208 | 1318.4 | 2195.2 | 2208
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  | 1.2704 | 2.048 | 2.1648 | 1270.4 | 2048 | 2164.8
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.35 | 18.1552 |  |  |  | 1.1696 | 1.9936 | 1.8832 | 1169.6 | 1993.6 | 1883.2
ПС-9 | Л-9-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0756 | 0.1136 | 0.1128 | 75.6 | 113.6 | 112.8
| Л-9-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.2016 | 0.2404 | 0.2556 | 201.6 | 240.4 | 255.6
| Л-9-08 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.0204 | 0.0207 | 0.0258 | 20.4 | 20.7 | 25.8
| Л-9-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.0424 | 0.0888 | 0.1016 | 42.4 | 88.8 | 101.6
| Л-9-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0652 | 0.1136 | 0.124 | 65.2 | 113.6 | 124
| Л-9-15 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.0188 | 0.0188 | 0.0192 | 18.8 | 18.8 | 19.2
| Л-9-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.0892 | 0.056 | 0.054 | 89.2 | 56 | 54
| Л-9-20 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.6777 |  |  |  | 0.0198 | 0.0258 | 0.02748 | 19.8 | 25.8 | 27.48
ПС-27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0.23424 | 0.3312 | 0.30576 | 234.24 | 331.2 | 305.76
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 1.1614 | 1.1736 | 1.3205 | 1161.36 | 1173.6 | 1320.48
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.15312 | 0.10032 | 0.10992 | 153.12 | 100.32 | 109.92
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.13872 | 0.1608 | 0.15216 | 138.72 | 160.8 | 152.16
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 1.2038 | 1.445 | 1.5674 | 1203.84 | 1445.04 | 1567.44
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.2736 | 0.4296 | 0.4608 | 273.6 | 429.6 | 460.8
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.43488 | 0.4632 | 0.49728 | 434.88 | 463.2 | 497.28
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 4.3922 |  |  |  | 0.24576 | 0.28848 | 0.28992 | 245.76 | 288.48 | 289.92
ПС-7 | Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 0.01584 | 0.18288 | 0.1368 | 15.84 | 182.88 | 136.8
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0.00144 | 0.00144 | -0.00072 | 1.44 | 1.44 | -0.72
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.36972 | 0.33516 | 0.36576 | 369.72 | 335.16 | 365.76
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  | 1.1088 | 1.9642 | 2.0246 | 1108.8 | 1964.16 | 2024.64
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.18 | 0.7344 | 0.44208 | 180 | 734.4 | 442.08
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0.94032 | 1.692 | 1.7582 | 940.32 | 1692 | 1758.24
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.4536 | 0.88992 | 0.62208 | 453.6 | 889.92 | 622.08
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 0.98784 | 1.8547 | 2.0362 | 987.84 | 1854.72 | 2036.16
| Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.88 | 9.099 |  |  |  | 0.76608 | 1.4443 | 1.0987 | 766.08 | 1444.32 | 1098.72
ПС-55 | Л-55-9 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.98 | 0.456 |  |  |  | 0.3156 | 0.456 | 0.5244 | 315.6 | 456 | 524.4
| Л-55-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.4884 | 0.6216 | 0.6336 | 488.4 | 621.6 | 633.6
| Л-55-11 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0152 | 0.0152 | 0.0156 | 15.2 | 15.2 | 15.6
| Л-55-15 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.6856 |  |  |  | 0.0284 | 0.0488 | 0.0452 | 28.4 | 48.8 | 45.2
ПС-26 | Л-26-61 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.19632 | 0.27216 | 0.31056 | 196.32 | 272.16 | 310.56
| Л-26-62 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.34512 | 0.50064 | 0.42624 | 345.12 | 500.64 | 426.24
| Л-26-70 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.17658 | 0.2268 | 0.23328 | 176.58 | 226.8 | 233.28
| Л-26-93 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.30912 | 0.37488 | 0.39504 | 309.12 | 374.88 | 395.04
| Л-26-94 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00024 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0
| Л-26-95 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.01152 | 0.01608 | 0.01176 | 11.52 | 16.08 | 11.76
| Л-26-97 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.15168 | 0.17952 | 0.18672 | 151.68 | 179.52 | 186.72
| Л-26-98 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 1.8029 |  |  |  | 0.19248 | 0.2328 | 0.20112 | 192.48 | 232.8 | 201.12
ПС-95 | Л-95-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.4737 | 0.6027 | 0.5937 | 473.7 | 602.7 | 593.7
| Л-95-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.168 | 0.2922 | 0.2658 | 168 | 292.2 | 265.8
| Л-95-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.1713 | 0.2583 | 0.2325 | 171.3 | 258.3 | 232.5
| Л-95-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 1.2504 |  |  |  | 0.057 | 0.0972 | 0.09 | 57 | 97.2 | 90
ПС-72 | Л-72-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.0162 | 0.0708 | 0.033 | 16.2 | 70.8 | 33
| Л-72-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0016 | 0.0128 | 0.0016 | 1.6 | 12.8 | 1.6
| Л-72-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0684 | 0.1314 | 0.1506 | 68.4 | 131.4 | 150.6
| Л-72-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  | 0.744 | 1.288 | 1.2736 | 744 | 1288 | 1273.6
| Л-72-06 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 0.736 | 1.4544 | 1.2864 | 736 | 1454.4 | 1286.4
| Л-72-09 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 4.391 |  |  |  | 1.2096 | 1.4336 | 1.6352 | 1209.6 | 1433.6 | 1635.2
ПС-46П | Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 0.5984 | 0.648 | 0.7904 | 598.4 | 648 | 790.4
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.053 | 0.057 | 0.054 | 53 | 57 | 54
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.099 | 0.059 | 0.069 | 99 | 59 | 69
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.1632 | 0.276 | 0.192 | 163.2 | 276 | 192
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  | 1.441 | 1.22 | 1.26 | 1441 | 1220 | 1260
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.01 | 0.022 | 0.01 | 10 | 22 | 10
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0.96 | 0.73 | 0.736 | 960 | 730 | 736
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0584 | 0.0964 | 0.0944 | 58.4 | 96.4 | 94.4
| Л-46П-23 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 1 | 2 | 2
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0152 | 0.012 | 0.0168 | 15.2 | 12 | 16.8
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.2788 | 0.264 | 0.3028 | 278.8 | 264 | 302.8
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 3.573 |  |  |  | 0.1836 | 0.1866 | 0.2202 | 183.6 | 186.6 | 220.2
ПС-41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.2139 | 0.1796 | 0.2219 | 213.9 | 179.6 | 221.9
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 1.5392 | 2.1888 | 2.1708 | 1539.2 | 2188.8 | 2170.8
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.034 | 0.0498 | 0.042 | 34 | 49.8 | 42
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 0.52666 | 0.75046 | 0.558 | 526.66 | 750.46 | 558
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.6092 | 0.7856 | 0.928 | 609.2 | 785.6 | 928
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.66 |  |  |  |  | 1.298 | 2.131 | 2.1582 | 1298 | 2131 | 2158.2
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.9357 | 1.0983 | 1.1454 | 935.7 | 1098.3 | 1145.4
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.1844 | 0.2102 | 0.1942 | 184.4 | 210.2 | 194.2
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.7101 | 0.9255 | 0.9123 | 710.1 | 925.5 | 912.3
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3038 | 0.272 | 0.3032 | 303.8 | 272 | 303.2
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0252 | 0.0242 | 0.0264 | 25.2 | 24.2 | 26.4
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 6.63 | 13.3155 |  |  |  | 3.9 | 4.7 | 5.05 | 3900 | 4700 | 5050
ПС-23 | Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.59136 | 0.594 | 0.61896 | 591.36 | 594 | 618.96
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 1.9649 | 1.8475 | 1.8749 | 1964.88 | 1847.52 | 1874.88
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.14352 | 0.12384 | 0.14856 | 143.52 | 123.84 | 148.56
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.786 | 0.59352 | 0.61176 | 786 | 593.52 | 611.76
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.29892 | 0.3426 | 0.34488 | 298.92 | 342.6 | 344.88
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.43164 | 0.36468 | 0.39672 | 431.64 | 364.68 | 396.72
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.22 | 4.0106 |  |  |  | 0.12144 | 0.14448 | 0.15912 | 121.44 | 144.48 | 159.12
ПС-79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.3528 | 0.5664 | 0.5064 | 352.8 | 566.4 | 506.4
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1104 | 0.1472 | 0.1776 | 110.4 | 147.2 | 177.6
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.02976 | 0.03096 | 0.03048 | 29.76 | 30.96 | 30.48
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0132 | 0.042 | 0.0468 | 13.2 | 42 | 46.8
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0048 | 0.0372 | 0.0384 | 4.8 | 37.2 | 38.4
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 0.378 | 0.7944 | 0.912 | 378 | 794.4 | 912
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.11232 | 0.17216 | 0.22336 | 112.32 | 172.16 | 223.36
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 0.9144 | 0.756 | 0.9384 | 914.4 | 756 | 938.4
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.0512 | 0.048 | 0.048 | 51.2 | 48 | 48
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.0896 | 0.0992 | 0.1232 | 89.6 | 99.2 | 123.2
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.056 | 0.272 | 0.21856 | 56 | 272 | 218.56
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.2712 | 0.276 | 0.276 | 271.2 | 276 | 276
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 3.4743 |  |  |  | 0.228 | 0.2328 | 0.228 | 228 | 232.8 | 228
ПС-13 | Л-13-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.29 |  |  |  |  | 0.6856 | 0.9712 | 0.976 | 685.6 | 971.2 | 976
| Л-13-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0008 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
| Л-13-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.995 |  |  |  | 0.0056 | 0.0238 | 0.0022 | 5.6 | 23.8 | 2.2
ПС-94 | Л-94-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.05366 | 0.045 | 0.04266 | 53.66 | 45 | 42.66
| Л-94-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.3066 | 0.0882 | 0.3484 | 306.6 | 88.2 | 348.4
| Л-94-8 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.4968 | 0.1352 | 0.5536 | 496.8 | 135.2 | 553.6
| Л-94-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.2962 |  |  |  | 0.0252 | 0.0278 | 0.0266 | 25.2 | 27.8 | 26.6
ПС-93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.2148 | 0.21456 | 0.21408 | 214.8 | 214.56 | 214.08
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.08736 | 0.05328 | 0.10608 | 87.36 | 53.28 | 106.08
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18096 | 0.29496 | 0.33744 | 180.96 | 294.96 | 337.44
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.56592 |  |  |  | 0.00336 | 0.00312 | 0.0036 | 3.36 | 3.12 | 3.6
ПС-67 | Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 0.5136 | 1.0836 | 1.2972 | 513.6 | 1083.6 | 1297.2
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 2.2392 | 2.7288 | 2.8224 | 2239.2 | 2728.8 | 2822.4
| Л-67-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0609 | 0.1962 | 0.1833 | 60.9 | 196.2 | 183.3
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8796 | 1.344 | 1.3476 | 879.6 | 1344 | 1347.6
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.072 | 0.138 | 0.1224 | 72 | 138 | 122.4
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.9 | 10.6179 |  |  |  | 0.8562 | 1.2105 | 1.1406 | 856.2 | 1210.5 | 1140.6
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  | 2.598 | 3.9168 | 4.4316 | 2598 | 3916.8 | 4431.6
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 4.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 0.4944 | 0.9768 | 1.182 | 494.4 | 976.8 | 1182
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 1.1964 | 2.202 | 2.334 | 1196.4 | 2202 | 2334
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 3.1 | 4.0266 |  |  |  | 0.5292 | 0.8436 | 1.0272 | 529.2 | 843.6 | 1027.2
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0048 | 0.006 | 8.4 | 4.8 | 6
| Л-67-32 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.8
ПС-42П | Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.4716 | 0.6687 | 0.6126 | 471.6 | 668.7 | 612.6
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 0.925 | 0.9816 | 1.0026 | 925 | 981.6 | 1002.6
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.4128 | 0.45466 | 0.4959 | 412.8 | 454.66 | 495.9
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.141 | 0.1268 | 0.1332 | 141 | 126.8 | 133.2
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 0.5196 | 0.604 | 0.6144 | 519.6 | 604 | 614.4
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0556 | 0.0886 | 0.0926 | 55.6 | 88.6 | 92.6
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1604 | 0.3432 | 0.3662 | 160.4 | 343.2 | 366.2
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 3.6954 |  |  |  | 0.1503 | 0.4278 | 0.249 | 150.3 | 427.8 | 249
ПС-13 | Л-13-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.328 | 0.3872 | 0.4184 | 328 | 387.2 | 418.4
| Л-13-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.044 | 0.0328 | 0.0272 | 44 | 32.8 | 27.2
| Л-13-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.4536 |  |  |  | 0.0336 | 0.0336 | 0.0328 | 33.6 | 33.6 | 32.8
ПС-12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.4192 | 0.5408 | 0.52 | 419.2 | 540.8 | 520
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  | 0.9808 | 1.568 | 1.68 | 980.8 | 1568 | 1680
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.312 | 2.0032 | 2.1248 | 1312 | 2003.2 | 2124.8
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 0.032 | 0.0312 | 32 | 32 | 31.2
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.63 | 5.8592 |  |  |  | 0.9536 | 1.7152 | 1.8048 | 953.6 | 1715.2 | 1804.8
ПС-29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 5.52 |  |  |  |  | 1.5345 | 1.7721 | 1.9107 | 1534.5 | 1772.1 | 1910.7
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.08238 | 0.08214 | 0.08346 | 82.38 | 82.14 | 83.46
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.00798 | 0.03658 | 0.00636 | 7.98 | 36.58 | 6.36
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.35424 | 0.4536 | 0.51804 | 354.24 | 453.6 | 518.04
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.10944 | 0.12936 | 0.1668 | 109.44 | 129.36 | 166.8
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 3.0702 |  |  |  | 0.4032 | 0.5964 | 0.6552 | 403.2 | 596.4 | 655.2
ПС-9С | Л-9С-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.02304 | 0.02016 | 0.01968 | 23.04 | 20.16 | 19.68
| Л-9С-62 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.00936 | 0.0492 | 0.01056 | 9.36 | 49.2 | 10.56
| Л-9С-63 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 1.0397 | 0.52992 | 1.1746 | 1039.68 | 529.92 | 1174.56
| Л-9С-64 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.41808 | 0.45504 | 0.48288 | 418.08 | 455.04 | 482.88
| Л-9С-66 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 1.8761 |  |  |  | 0.77376 | 0.82176 | 0.79392 | 773.76 | 821.76 | 793.92
ПС-30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.155 | 0.221 | 0.2224 | 155 | 221 | 222.4
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0166 | 0.0072 | 0.015 | 16.6 | 7.2 | 15
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0126 | 0.01276 | 0.01296 | 12.6 | 12.76 | 12.96
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.1338 | 0.1789 | 0.2004 | 133.8 | 178.9 | 200.4
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.41986 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-3П | Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.06696 | 0.11808 | 0.11448 | 66.96 | 118.08 | 114.48
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.03672 | 0.04896 | 0.04248 | 36.72 | 48.96 | 42.48
| Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.03312 | 0.02952 | 0.0252 | 33.12 | 29.52 | 25.2
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.02592 | 0.05904 | 0.054 | 25.92 | 59.04 | 54
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.10584 | 0.13248 | 0.11904 | 105.84 | 132.48 | 119.04
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02304 | 0.04392 | 0.04536 | 23.04 | 43.92 | 45.36
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.20088 | 0.22176 | 0.2232 | 200.88 | 221.76 | 223.2
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.04248 | 0.06336 | 0.06192 | 42.48 | 63.36 | 61.92
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.78744 |  |  |  | 0.07776 | 0.07032 | 0.10848 | 77.76 | 70.32 | 108.48
ПС-55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0684 | 0.0712 | 0.086 | 68.4 | 71.2 | 86
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 1.1848 |  |  |  | 0.7668 | 1.1136 | 0.9528 | 766.8 | 1113.6 | 952.8
ПС-15 | Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 1.2312 | 1.2204 | 1.2132 | 1231.2 | 1220.4 | 1213.2
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.31968 | 0.31968 | 0.32688 | 319.68 | 319.68 | 326.88
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 0.8208 | 1.5869 | 2.0045 | 820.8 | 1586.88 | 2004.48
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 0.91296 | 1.1707 | 1.2917 | 912.96 | 1170.72 | 1291.68
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.05904 | 0.05832 | 0.05976 | 59.04 | 58.32 | 59.76
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 4.5511 |  |  |  | 0.198 | 0.19512 | 0.1944 | 198 | 195.12 | 194.4
| Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.10776 | 0.24696 | 0.12744 | 107.76 | 246.96 | 127.44
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.0336 | 0.04416 | 0.03264 | 33.6 | 44.16 | 32.64
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 0.67392 | 1.1866 | 1.273 | 673.92 | 1186.56 | 1272.96
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1.0238 | 1.885 | 2.2334 | 1023.84 | 1884.96 | 2233.44
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 1.656 | 1.5552 | 1.6776 | 1656 | 1555.2 | 1677.6
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.31392 | 0.30672 | 0.31392 | 313.92 | 306.72 | 313.92
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.2408 | 0.364 | 0.406 | 240.8 | 364 | 406
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 1.3062 | 1.6002 | 1.9152 | 1306.2 | 1600.2 | 1915.2
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 1.1676 | 1.491 | 1.5456 | 1167.6 | 1491 | 1545.6
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0084 | 0.0126 | 8.4 | 8.4 | 12.6
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 9.0242 | 170.9323 |  |  | 0.3192 | 0.336 | 0.3276 | 319.2 | 336 | 327.6
ПС-28 | Л-28-01 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-28-02 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 |  |  |  |  | 0.0528 | 0.0888 | 0.2716 | 52.8 | 88.8 | 271.6
| Л-28-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.84 |  |  |  |  | 0.4284 | 0.536 | 0.5656 | 428.4 | 536 | 565.6
| Л-28-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.0552 | 0.0896 | 0.0836 | 55.2 | 89.6 | 83.6
| Л-28-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.3268 | 0.4004 | 0.4024 | 326.8 | 400.4 | 402.4
| Л-28-06 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.08 |  |  |  |  | 1.1568 | 1.2544 | 1.2672 | 1156.8 | 1254.4 | 1267.2
| Л-28-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.44 |  |  |  |  | 0.2858 | 0.3768 | 0.3458 | 285.8 | 376.8 | 345.8
| Л-28-11 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.19 | 3.4606 |  |  |  | 0.4224 | 0.7146 | 0.8232 | 422.4 | 714.6 | 823.2
ПС-45С | Л-45С-01 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.77 |  |  |  |  | 0.4416 | 0.552 | 0.6176 | 441.6 | 552 | 617.6
| Л-45С-02 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0136 | 0.0148 | 0.0164 | 13.6 | 14.8 | 16.4
| Л-45С-04 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.0231 | 0.0441 | 0.0537 | 23.1 | 44.1 | 53.7
| Л-45С-05 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.4 | 0
| Л-45С-06 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.64 |  |  |  |  | 0.4296 | 0.876 | 0.5664 | 429.6 | 876 | 566.4
| Л-45С-07 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.97 |  |  |  |  | 0.4268 | 0.722 | 0.7888 | 426.8 | 722 | 788.8
| Л-45С-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 2.2541 |  |  |  | 0.0476 | 0.0448 | 0.0456 | 47.6 | 44.8 | 45.6
ПС-53 | Л-53-4 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.93 |  |  |  |  | 0.4012 | 0.63 | 0.656 | 401.2 | 630 | 656
| Л-53-7 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.02 |  |  |  |  | 0.0128 | 0.012 | 0.0096 | 12.8 | 12 | 9.6
| Л-53-8 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.15 | 0.7798 |  |  |  | 0.1228 | 0.1378 | 0.1264 | 122.8 | 137.8 | 126.4
ПС-40 | Л-40-1 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 |  |  |  |  | 0.1872 | 0.227 | 0.2486 | 187.2 | 227 | 248.6
| Л-40-2 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.0004 | 0 | 1 | 0.4 | 0
| Л-40-3 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.51 |  |  |  |  | 0.2826 | 0.3712 | 0.3718 | 282.6 | 371.2 | 371.8
| Л-40-4 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.7808 |  |  |  | 0.1644 | 0.1822 | 0.192 | 164.4 | 182.2 | 192
ПС-22 | Л-22-5 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0048 | 0.00456 | 0.01128 | 4.8 | 4.56 | 11.28
| Л-22-6 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.10692 | 0.2268 | 0.22032 | 106.92 | 226.8 | 220.32
| Л-22-7 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.38 |  |  |  |  | 0.0882 | 0.126 | 0.1278 | 88.2 | 126 | 127.8
| Л-22-10 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.03708 | 0.03348 | 0.03564 | 37.08 | 33.48 | 35.64
| Л-22-11 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.00036 | 0 | -0.00036 | -0.36 | 0 | -0.36
| Л-22-12 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.282 | 0.27072 | 0.2928 | 282 | 270.72 | 292.8
| Л-22-17 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.41904 | 0.3588 | 0.35736 | 419.04 | 358.8 | 357.36
| Л-22-18 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 1.0834 |  |  |  | 0.05364 | 0.063 | 0.06372 | 53.64 | 63 | 63.72
ПС-63 | Л-30П | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 4.54 |  |  |  |  | 3.6138 | 4.1507 | 4.1195 | 3613.76 | 4150.66 | 4119.5
| Л-63-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.86 |  |  |  |  | 0.24406 | 0.2217 | 0.2502 | 244.06 | 221.7 | 250.2
| Л-63-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-63-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.0149 | 0.0148 | 0.0198 | 14.9 | 14.8 | 19.8
| Л-63-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.2047 | 0.3409 | 0.3545 | 204.7 | 340.9 | 354.5
| Л-63-08 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.2519 | 0.5039 | 0.4213 | 251.9 | 503.9 | 421.3
| Л-63-13 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| Л-63-14 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 5.7134 |  |  |  | 0.018 | 0.0264 | 0.0148 | 18 | 26.4 | 14.8
| Л-63-6 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.4242 | 0.4512 | 0.4452 | 424.2 | 451.2 | 445.2
ПС-64 | Л-64-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0432 | 0.0936 | 0.0954 | 43.2 | 93.6 | 95.4
| Л-64-13 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 |  |  |  |  | 0.8848 | 1.1728 | 1.16 | 884.8 | 1172.8 | 1160
| Л-64-18 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.22 |  |  |  |  | 0.116 | 0.1616 | 0.1392 | 116 | 161.6 | 139.2
| Л-64-19 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.09 |  |  |  |  | 0.0904 | 0.0808 | 0.0816 | 90.4 | 80.8 | 81.6
| Л-64-22 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.87 |  |  |  |  | 1.2944 | 1.4864 | 1.5472 | 1294.4 | 1486.4 | 1547.2
| Л-64-23 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.0232 | 0.0224 | 0.0256 | 23.2 | 22.4 | 25.6
| Л-64-28 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-64-29 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.02 | 3.0324 |  |  |  | 0.0168 | 0.0148 | 0.0188 | 16.8 | 14.8 | 18.8
ПС-26К | Л-26К-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.49 |  |  |  |  | 0.21696 | 0.30528 | 0.40128 | 216.96 | 305.28 | 401.28
| Л-26К-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.13 |  |  |  |  | 0.40272 | 0.34704 | 0.40128 | 402.72 | 347.04 | 401.28
| Л-26К-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.05724 | 0.06786 | 0.0693 | 57.24 | 67.86 | 69.3
| Л-26К-09 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.165 |  |  |  |  | 0.12672 | 0.13248 | 0.13248 | 126.72 | 132.48 | 132.48
| Л-26К-13 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.245 | 1.0466 |  |  |  | 0.18048 | 0.19392 | 0.1872 | 180.48 | 193.92 | 187.2
ПС-1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.2 |  |  |  |  | 0.48024 | 1.0865 | 1.039 | 480.24 | 1086.48 | 1038.96
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.35 |  |  |  |  | 0.8964 | 1.6171 | 1.8691 | 896.4 | 1617.12 | 1869.12
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.56 |  |  |  |  | 0.52656 | 0.996 | 1.0589 | 526.56 | 996 | 1058.88
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.44 |  |  |  |  | 0.9576 | 1.0771 | 1.0447 | 957.6 | 1077.12 | 1044.72
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.89 |  |  |  |  | 0.61296 | 0.9828 | 0.90108 | 612.96 | 982.8 | 901.08
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.16128 | 0.36144 | 0.35712 | 161.28 | 361.44 | 357.12
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.74 |  |  |  |  | 0.57888 | 1.2278 | 1.057 | 578.88 | 1227.84 | 1056.96
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.57 |  |  |  |  | 0.6192 | 1.4822 | 1.3133 | 619.2 | 1482.24 | 1313.28
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.94 |  |  |  |  | 0.47952 | 0.05328 | 0.13464 | 479.52 | 53.28 | 134.64
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.19 |  |  |  |  | 0.02976 | 0.12576 | 0.0864 | 29.76 | 125.76 | 86.4
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.48 | 0.48 | 0.48
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.11 |  |  |  |  | 0.9624 | 1.8019 | 1.799 | 962.4 | 1801.92 | 1799.04
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.2262 | 0.2556 | 0.2592 | 226.2 | 255.6 | 259.2
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.71 |  |  |  |  | 0.2298 | 0.3696 | 0.4626 | 229.8 | 369.6 | 462.6
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.4 |  |  |  |  | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 11.5481 |  |  |  | 0.0726 | 0.1116 | 0.138 | 72.6 | 111.6 | 138
ПС-12 | Л-31К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| Л-35К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0.02624 |  |  |  | -0.00106 | -0.00106 | -0.0021 | -1.06 | -1.06 | -2.1
ПС-27 | Л-42С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 1.31 |  |  |  |  | 0.21 | 0.273 | 0.252 | 210 | 273 | 252
| Л-33С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.21 |  |  |  |  | 3.1542 | 4.9728 | 5.0316 | 3154.2 | 4972.8 | 5031.6
| Л-32С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.23 |  |  |  |  | 2.6376 | 4.6396 | 4.6732 | 2637.6 | 4639.6 | 4673.2
| Л-56С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.42 | 10.7135 |  |  |  | 0.4291 | 0.8281 | 0.7756 | 429.1 | 828.1 | 775.6
ПС-5 | Л-5-17 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.53 |  |  |  |  | 1.1324 | 1.1692 | 1.218 | 1132.4 | 1169.2 | 1218
| Л-96П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.98 |  |  |  |  | 0.9492 | 1.1792 | 1.2033 | 949.2 | 1179.16 | 1203.3
| Л-69П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.97 |  |  |  |  | 3.0398 | 3.3632 | 3.3716 | 3039.76 | 3363.16 | 3371.56
| Л-5-26 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.32 |  |  |  |  | 0.29626 | 0.29716 | 0.2775 | 296.26 | 297.16 | 277.5
| Л-5-27 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.2304 | 0.4518 | 0.527 | 230.4 | 451.8 | 527
| Л-5-28 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.32 | 6.9418 |  |  |  | 0.2914 | 0.2642 | 0.34 | 291.4 | 264.2 | 340
| Л-5-5 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.24696 | 0.19368 | 0.67392 | 246.96 | 193.68 | 673.92
| Л-5-6 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.03204 | 0.0234 | 0.02844 | 32.04 | 23.4 | 28.44
| Л-5-13 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-39 | Л-39-01 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.46 |  |  |  |  | 0.2232 | 0.2536 | 0.2384 | 223.2 | 253.6 | 238.4
| Л-39-06 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.2256 | 0.2656 | 0.3064 | 225.6 | 265.6 | 306.4
| Л-39-07 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.1296 | 0.1336 | 0.1336 | 129.6 | 133.6 | 133.6
| Л-39-08 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.2288 | 0.3064 | 0.3192 | 228.8 | 306.4 | 319.2
| Л-39-09 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0672 | 0.1024 | 0.0984 | 67.2 | 102.4 | 98.4
| Л-39-10 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.8 | 0
| Л-39-11 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.14 | 1.1464 |  |  |  | 0.088 | 0.084 | 0.0888 | 88 | 84 | 88.8
ПС-45 | Л-45-18 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.24 |  |  |  |  | 0.2328 | 0.2952 | 0.272 | 232.8 | 295.2 | 272
| Л-45-19 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.85 |  |  |  |  | 0.3056 | 0.5528 | 0.5952 | 305.6 | 552.8 | 595.2
| Л-45-22 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-45-23 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.63 |  |  |  |  | 0.3474 | 0.5808 | 0.6 | 347.4 | 580.8 | 600
| Л-45-24 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.0276 | 0.032 | 0.0296 | 27.6 | 32 | 29.6
| Л-32К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.26 |  |  |  |  | 0.1218 | 0.1512 | 0.1554 | 121.8 | 151.2 | 155.4
| Л-34К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.25 | 1.8094 |  |  |  | 0.1764 | 0.1974 | 0.2058 | 176.4 | 197.4 | 205.8
ПС-25 | Л-25-61 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.22 |  |  |  |  | 0.58644 | 0.68172 | 0.79944 | 586.44 | 681.72 | 799.44
| Л-25-62 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.73 |  |  |  |  | 0.37416 | 0.59688 | 0.6768 | 374.16 | 596.88 | 676.8
| Л-25-64 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.89 |  |  |  |  | 0.37848 | 0.73224 | 0.85764 | 378.48 | 732.24 | 857.64
| Л-25-65 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.12 |  |  |  |  | 0.74424 | 0.98244 | 0.98652 | 744.24 | 982.44 | 986.52
| Л-25-66 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.33912 | 0.3186 | 0.32742 | 339.12 | 318.6 | 327.42
| Л-25-67 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.85 |  |  |  |  | 0.5103 | 0.76564 | 0.65566 | 510.3 | 765.64 | 655.66
| Л-25-68 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.41994 | 0.61884 | 0.69552 | 419.94 | 618.84 | 695.52
| Л-25-69 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.02016 | 0.0228 | 0.0222 | 20.16 | 22.8 | 22.2
| Л-25-78 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 4.7422 |  |  |  | 0.01182 | 0.02302 | 0.01684 | 11.82 | 23.02 | 16.84
ПС-34 | Л-34-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.76 |  |  |  |  | 1.1414 | 1.5056 | 1.835 | 1141.4 | 1505.6 | 1835
| Л-34-02 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.31 |  |  |  |  | 0.2865 | 0.3054 | 0.3321 | 286.5 | 305.4 | 332.1
| Л-34-03 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.67 |  |  |  |  | 0.84406 | 0.80116 | 0.7944 | 844.06 | 801.16 | 794.4
| Л-34-04 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.81 |  |  |  |  | 0.643 | 0.5712 | 0.7342 | 643 | 571.2 | 734.2
| Л-34-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.38 |  |  |  |  | 0.208 | 0.3014 | 0.2304 | 208 | 301.4 | 230.4
| Л-34-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.09 |  |  |  |  | 0.7508 | 1.0946 | 1.4158 | 750.8 | 1094.6 | 1415.8
| Л-34-07 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.85 |  |  |  |  | 0.9346 | 1.1184 | 1.2856 | 934.6 | 1118.4 | 1285.6
| Л-34-08 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.92 |  |  |  |  | 0.6514 | 0.775 | 0.7906 | 651.4 | 775 | 790.6
| Л-34-10 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.0324 | 0.04006 | 0.0372 | 32.4 | 40.06 | 37.2
| Л-34-12 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.94 | 7.3155 |  |  |  | 0.701 | 0.8027 | 0.81546 | 701 | 802.7 | 815.46
ПС-35 | Л-35-10 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| Л-35-12 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.0504 | 0.1216 | 0.1 | 50.4 | 121.6 | 100
| Л-35-13 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.0988 | 0.0908 | 0.1072 | 98.8 | 90.8 | 107.2
| Л-35-14 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.0672 | 0.0832 | 0.0924 | 67.2 | 83.2 | 92.4
| Л-35-15 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.17 |  |  |  |  | 0.1496 | 0.1528 | 0.1512 | 149.6 | 152.8 | 151.2
| Л-35-16 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 |  |  |  |  | 0.2588 | 0.414 | 0.408 | 258.8 | 414 | 408
| Л-35-17 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 |  |  |  |  | 0.6964 | 0.0956 | 0.0832 | 696.4 | 95.6 | 83.2
| Л-35-18 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 |  |  |  |  | 0.0624 | 0.072 | 0.0944 | 62.4 | 72 | 94.4
| Л-35-19 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.1484 | 0.2164 | 0.2456 | 148.4 | 216.4 | 245.6
| Л-35-20 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.08 | 1.3088 |  |  |  | 0.0628 | 0.0606 | 0.06 | 62.8 | 60.6 | 60
ПС-1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 2.35 |  |  |  |  | 0.81936 | 1.71 | 1.5869 | 819.36 | 1710 | 1586.88
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1 |  |  |  |  | 0.52608 | 0.76512 | 0.69312 | 526.08 | 765.12 | 693.12
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.71 |  |  |  |  | 0.48312 | 0.58752 | 0.55296 | 483.12 | 587.52 | 552.96
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.02064 | 0.2856 | 0.27936 | 20.64 | 285.6 | 279.36
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.07848 | 0.13536 | 0.10656 | 78.48 | 135.36 | 106.56
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.08 |  |  |  |  | 0.40536 | 0.89064 | 0.93888 | 405.36 | 890.64 | 938.88
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.49 |  |  |  |  | 0.5049 | 1.1873 | 0.9891 | 504.9 | 1187.28 | 989.1
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 |  |  |  |  | 0.2808 | 0.69264 | 0.62736 | 280.8 | 692.64 | 627.36
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.4 |  |  |  |  | 0.90792 | 1.674 | 1.7777 | 907.92 | 1674 | 1777.68
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.36 |  |  |  |  | 0.63072 | 1.1729 | 1.3651 | 630.72 | 1172.88 | 1365.12
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.81 |  |  |  |  | 0.15984 | 0.57264 | 0.71616 | 159.84 | 572.64 | 716.16
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.22 |  |  |  |  | 0.49152 | 0.9096 | 0.89856 | 491.52 | 909.6 | 898.56
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.03024 | 0.09792 | 0.10176 | 30.24 | 97.92 | 101.76
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.1608 | 0.237 | 0.2184 | 160.8 | 237 | 218.4
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.4716 | 0.5976 | 0.6066 | 471.6 | 597.6 | 606.6
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1308 | 0.189 | 0.2124 | 130.8 | 189 | 212.4
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 |  |  |  |  | 0.0576 | 0.0618 | 0.0816 | 57.6 | 61.8 | 81.6
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 11.7672 | 75.4701 | 160.3551 | 86.0473 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.6 | 0.6 | 1.2
246402.36
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## Раздел 4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 16.12.2020
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 | АОСН (2 серия) | - | 6.9113 | 6.4817 | 6.246 | 6.1604 | 6.2506 | 6.5762 | 7.7381 | 9.1471 | 10.897 | 11.7672 | 11.8075 | 11.7104 | 11.9066 | 11.7461 | 11.9825 | 12.2005 | 12.3847 | 11.7537 | 11.4065 | 10.7938 | 10.1538 | 9.3949 | 8.4668 | 7.5849
| Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 | АОСН (1 серия) | - | 7.6614 | 7.1336 | 6.8322 | 6.8327 | 6.8365 | 7.4291 | 8.1034 | 9.4428 | 10.8054 | 11.5481 | 11.563 | 11.7008 | 11.8393 | 11.8573 | 11.8852 | 12.0828 | 11.8806 | 11.5193 | 11.2758 | 10.9462 | 10.4177 | 9.5615 | 8.5199 | 7.784
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | Фидера 10 кВ: Л-67-2, Л-67-3, Л-67-9, Л-67-11, Л-67-13, Л-67-14, Л-67-16, Л-67-19, Л-67-21, Л-67-22, Л-67-23, Л-67-24, Л-67-29, Л-67-32 | АОСН | - | 10.6167 | 10.0593 | 9.6525 | 9.4473 | 9.5256 | 9.9591 | 11.2908 | 12.2346 | 13.5636 | 14.6445 | 14.463 | 14.5866 | 14.5668 | 14.5875 | 14.792 | 15.5118 | 15.7707 | 15.8945 | 16.1649 | 15.6684 | 14.9399 | 14.1462 | 12.7266 | 11.7767
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-5, Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15, Л-7-16, Л-7-31, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35 | АОСН | - | 5.4086 | 4.9388 | 4.8442 | 4.8236 | 4.856 | 4.9993 | 5.8237 | 7.0952 | 8.5079 | 9.099 | 8.9381 | 9.1876 | 9.1537 | 9.229 | 9.0216 | 9.0882 | 8.789 | 8.4838 | 8.4942 | 8.0341 | 7.488 | 7.0772 | 6.5189 | 5.8205
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-32С, Л-33С, Л-42С, Л-56С | АОСН | - | 7.5985 | 6.8656 | 6.531 | 6.4309 | 6.5177 | 6.7151 | 7.6958 | 9.1805 | 10.2907 | 10.7135 | 10.5476 | 10.4979 | 10.2466 | 10.1752 | 9.9869 | 10.1948 | 10.4286 | 10.7324 | 10.8059 | 10.4853 | 10.4062 | 9.7692 | 9.2246 | 8.4455
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | Линия 110 кВ: Л-136. Линия 35 кВ: Л-53С. Фидера 6 кВ: Л-29-71, Л-29-72, Л-29-73, Л-29-61, Л-29-70, Л-29-74 | АОСН | - | 2.7704 | 2.8004 | 2.5799 | 2.4917 | 2.4987 | 2.5562 | 2.8494 | 3.0723 | 3.1639 | 3.0702 | 2.9464 | 2.8412 | 2.9139 | 2.8547 | 2.8268 | 3.0296 | 3.2439 | 3.3406 | 3.3794 | 3.296 | 3.3035 | 3.3924 | 3.4461 | 3.196
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-66С, Л-38С. Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 | УДВ «ОН-12» | к. №2 «ОН-12» ПРМ АНКА 404 кГц ВЛ 110 кВ Ляскеля – Питкяранта (Л-130) | 5.5113 | 4.9343 | 5.1014 | 5.0396 | 5.049 | 5.3992 | 5.8418 | 5.6957 | 6.1313 | 6.5009 | 6.6211 | 6.671 | 6.1815 | 6.3164 | 6.4205 | 6.6005 | 6.815 | 7.1951 | 7.3267 | 6.521 | 6.3867 | 6.7402 | 6.4488 | 6.227
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 46.4782 | 43.2138 | 41.7871 | 41.2263 | 41.5342 | 43.6342 | 49.343 | 55.8683 | 63.3598 | 67.3434 | 66.8866 | 67.1956 | 66.8085 | 66.7662 | 66.9154 | 68.7082 | 69.3125 | 68.9193 | 68.8534 | 65.7447 | 63.0958 | 60.0815 | 55.3517 | 50.8346
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | 211 | Михайлов Константин Дмитриевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | mikhailovkd@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | 212 | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))