## ВФ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 15.12.2021 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 2591.876 | 783.6 | 2707.7389 | 0.67693 | 0.95579 | 0.90979 | 0.32266
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:30-10:00 | 1002.982 | 602.4 | 1169.9823 | 0.2925 | 0.95579 | 0.83842 | 0.55328
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3573.254 | 1359.6 | 3823.1736 |  |  | 0.89742 | 0.38444
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 6446.88 | 2413.2 | 6883.7342 | 0.68837 | 1.2937 | 0.81156 | 0.35692
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 6381.36 | 1150 | 6484.1542 | 0.64842 | 1.2937 | 0.87396 | 0.18821
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 12448.176 | 3522.4 | 12936.9389 |  |  | 0.86719 | 0.27016
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 243.96 | 50.4 | 249.1117 | 0.15569 | 0.79975 | 0.81612 | 0.22795
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 960 | 459 | 1064.0869 | 0.66505 | 0.79975 | 0.86293 | 0.45889
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1171.472 | 514.8 | 1279.5959 |  |  | 0.87367 | 0.41455
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 1203.744 | 423.2 | 1275.9694 | 0.79748 | 0.98673 | 0.81184 | 0.33076
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 356.68 | 173.6 | 396.6832 | 0.15867 | 0.63151 | 0.74035 | 0.48757
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1482.088 | 544 | 1578.7719 |  |  | 0.84071 | 0.36392
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 172.58 | 120 | 210.1996 | 0.2102 | 1.0554 | 0.63625 | 0.37996
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 742 | 488.4 | 888.3122 | 0.88831 | 1.0554 | 0.6425 | 0.61314
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 889.824 | 567.6 | 1055.4414 |  |  | 0.66548 | 0.56557
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83591
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 12544.6 | 4638.2 | 13374.5986 | 0.83591 | 0.83591 | 0.87844 | 0.37441
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 12544.6 | 4638.2 | 13374.5986 |  |  | 0.87844 | 0.37441
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 488.4 | 158.4 | 513.4444 | 0.081499 | 0.78148 | 0.86902 | 0.3939
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 3828 | 2244 | 4437.2424 | 0.70432 | 0.78148 | 0.81644 | 0.57214
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 4290 | 2415.6 | 4923.3346 |  |  | 0.82556 | 0.55135
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 1245.28 | 585 | 1375.8442 | 0.8599 | 0.91418 | 0.78862 | 0.48744
| Т-2 | ТМН | 1600 | 15:00-15:30 | 72.6 | 73.8 | 103.5239 | 0.064702 | 0.91418 | 0.56403 | 0.54599
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1313.68 | 643.2 | 1462.6898 |  |  | 0.78137 | 0.49034
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 18:30-19:00 | 2083.16 | 1818 | 2764.9014 | 0.69123 | 1.1878 | 0.71107 | 0.882
| Т-2 | ТМ | 4000 | 16:30-17:00 | 2790 | 1262.4 | 3062.3118 | 0.76558 | 1.1878 | 0.63484 | 0.45125
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 4030.76 | 2515.2 | 4751.1322 |  |  | 0.8118 | 0.64709
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 577.094 | 280.8 | 641.7835 | 0.64178 | 1.1022 | 0.79731 | 0.44344
| Т-2 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 455.2 | 201.2 | 497.6831 | 0.49768 | 1.1022 | 0.71557 | 0.36071
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1006.65 | 448.8 | 1102.1641 |  |  | 0.78686 | 0.40892
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 640.092 | 599.6 | 877.0621 | 0.87706 | 0.99033 | 0.51544 | 0.99362
| Т-2 | ТМ | 1000 | 10:00-10:30 | 130.4 | 57.2 | 142.3938 | 0.14239 | 0.99033 | 0.78053 | 0.40324
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 756.092 | 639.6 | 990.3349 |  |  | 0.56157 | 0.85003