## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 7.85 | 204.8 | 1131.2 | 0 | 49.8 | 72.4 | 1099.5 | 133.4 | 0
01 - 02 | 7.952 | 200 | 1115.2 | 0 | 53.6 | 69.2 | 1079.8 | 131.6 | 0
02 - 03 | 8.03 | 197.2 | 1118.8 | 0 | 58 | 66.2 | 1079.1 | 132 | 0
03 - 04 | 8.152 | 193.6 | 1090.4 | 0 | 53.2 | 63.8 | 1055.5 | 130.6 | 0
04 - 05 | 7.934 | 193.2 | 1060.8 | 0 | 48.1 | 65.4 | 1030.7 | 129.2 | 0
05 - 06 | 7.946 | 204 | 1068.8 | 0 | 48.5 | 69.8 | 1038.5 | 135 | 0
06 - 07 | 7.834 | 227.6 | 1092.8 | 0 | 55.7 | 78 | 1054.8 | 150.8 | 0
07 - 08 | 8.392 | 254.4 | 1108.8 | 0 | 61.8 | 86.8 | 1065.1 | 168.6 | 0
08 - 09 | 8.076 | 286.8 | 1238 | 0 | 62.1 | 116.8 | 1194 | 171 | 0
09 - 10 | 7.724 | 266.8 | 1111.2 | 0 | 58.5 | 108.2 | 1070.1 | 159.6 | 0
10 - 11 | 7.824 | 262.8 | 710.4 | 0 | 53.9 | 114.2 | 672.6 | 149.6 | 0
11 - 12 | 8.128 | 274.4 | 1125.6 | 0 | 52.7 | 118 | 1089.3 | 157.4 | 0
12 - 13 | 8.022 | 297.2 | 1214 | 0 | 60.7 | 144.4 | 1171.9 | 154 | 0
13 - 14 | 7.954 | 288.4 | 1224 | 0 | 57 | 136.8 | 1185.2 | 152.8 | 0
14 - 15 | 7.904 | 308 | 1172.4 | 0 | 52.6 | 153.4 | 1138.1 | 155.6 | 0
15 - 16 | 8.054 | 271.6 | 460.8 | 0 | 52.2 | 109.6 | 415.1 | 163.2 | 0
16 - 17 | 8.888 | 299.2 | 1134.4 | 0 | 57.2 | 119 | 1093.1 | 181.2 | 0
17 - 18 | 8.422 | 296 | 1145.2 | 0 | 61.3 | 120 | 1101.4 | 177 | 0
18 - 19 | 7.504 | 297.2 | 1206.8 | 0 | 58 | 117.4 | 1166.8 | 181.6 | 0
19 - 20 | 7.734 | 300.8 | 1166.8 | 0 | 52.1 | 120.4 | 1133 | 181.6 | 0
20 - 21 | 7.694 | 289.6 | 907.6 | 0 | 52.1 | 116.2 | 869.4 | 174.4 | 0
21 - 22 | 7.99 | 273.2 | 51.2 | 0 | 51.1 | 108.2 | 0.6 | 166.4 | 0
22 - 23 | 8.252 | 253.6 | 440 | 0 | 52.7 | 99.4 | 392.2 | 155 | 0
23 - 00 | 8.262 | 224.4 | 1266 | 0 | 52.2 | 88 | 1232.3 | 137.6 | 0
Сумма | 192.522 | 6164.8 | 24361.2 | 0 | 1315.1 | 2461.6 | 23428.1 | 3729.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 91.2 | 216 | 0 | 0 | 34.6 | 218.8 | 58.2 | 0
01 - 02 |  | 92.4 | 212.4 | 0 | 0 | 35.2 | 215.8 | 58.6 | 0
02 - 03 |  | 92 | 223.2 | 0 | 0 | 34.2 | 225.9 | 59.2 | 0
03 - 04 |  | 92.8 | 222.8 | 0 | 0 | 34.4 | 226.5 | 59.6 | 0
04 - 05 |  | 89.6 | 211.2 | 0 | 0 | 34 | 215.4 | 57.2 | 0
05 - 06 |  | 88.4 | 207.2 | 0 | 0 | 33.6 | 211.4 | 56 | 0
06 - 07 |  | 83.2 | 209.2 | 0 | 0 | 31.4 | 212.9 | 53.4 | 0
07 - 08 |  | 86 | 203.6 | 0 | 0 | 31.4 | 207.8 | 56.2 | 0
08 - 09 |  | 95.6 | 259.2 | 0 | 0 | 39.2 | 262.7 | 57.6 | 0
09 - 10 |  | 89.2 | 266.4 | 0 | 0 | 32.8 | 271.6 | 57.6 | 0
10 - 11 |  | 97.2 | 197.2 | 0 | 0 | 43.4 | 205.5 | 55.2 | 0
11 - 12 |  | 111.2 | 242.4 | 0 | 0 | 57.2 | 245.2 | 55.6 | 0
12 - 13 |  | 134.8 | 226 | 0 | 0 | 81.4 | 228.1 | 55 | 0
13 - 14 |  | 112.8 | 288.8 | 0 | 0 | 58 | 292.9 | 55.6 | 0
14 - 15 |  | 129.6 | 265.6 | 0 | 0 | 75.6 | 270.1 | 55.4 | 0
15 - 16 |  | 88.8 | 93.2 | 0 | 0 | 33.6 | 94.6 | 56.4 | 0
16 - 17 |  | 79.2 | 209.2 | 0 | 0 | 31.4 | 212 | 48.6 | 0
17 - 18 |  | 74 | 210.8 | 0 | 0 | 32.2 | 213.7 | 43.2 | 0
18 - 19 |  | 85.2 | 217.2 | 0 | 0 | 32.2 | 219.8 | 53.8 | 0
19 - 20 |  | 90.4 | 209.2 | 0 | 0 | 34.2 | 211.8 | 57.4 | 0
20 - 21 |  | 90.8 | 158.4 | 0 | 0 | 34.6 | 161 | 57 | 0
21 - 22 |  | 92 | 0.4 | 0 | 0 | 36 | 0.1 | 57.4 | 0
22 - 23 |  | 92 | 72.4 | 0 | 0 | 37 | 73.3 | 56.4 | 0
23 - 00 |  | 89.2 | 239.2 | 0 | 0 | 34.8 | 242.9 | 55.6 | 0
Сумма | 0 | 2267.6 | 4861.2 | 0 | 0 | 962.4 | 4939.8 | 1336.2 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 15.12.2021 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 193.6 | 286.8 | 296 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1090.4 | 1238 | 1145.2 | 4 | 1.284 | 0.3156
| Q н, кВар | 92.8 | 95.6 | 74 |  |  | Q н, кВар | 222.8 | 259.2 | 210.8 | 9 | 1.5248 | 0.3548
| S н, кВА | 214.6923 | 302.3137 | 305.1098 |  |  | S н, кВА | 1112.9295 | 1264.8433 | 1164.4396 | 18 | 1.4412 | 0.2848
Коэффициент загрузки | К з | 0.085877 | 0.12093 | 0.12204 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.44517 | 0.50594 | 0.46578
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 9.924 | 10.0951 | 10.1015 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 10.3477 | 11.6886 | 10.7832
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 47.0439 | 48.807 | 48.8731 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 82.0217 | 97.1928 | 86.9486

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч