## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 8.384 | 0.032 | 1120.8 | 501.6 | 74 | 92.4 | 106.4 | 194.4 | 56 | 56 | 171.6 | 171.4 | 16.8 | 16.8 | 147.2 | 131.2 | 393 | 0 | 0.8 | 9.6 | 0 | 184.8 | 0 | 40.8
01 - 02 | 8.4 | 0.032 | 1087.2 | 480 | 70.8 | 85.2 | 102.4 | 182.4 | 52 | 52 | 160 | 160.2 | 15.2 | 15.4 | 133.2 | 134 | 393 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 183.2 | 0 | 42
02 - 03 | 8.272 | 0.032 | 1068 | 468 | 65.6 | 80.4 | 94.4 | 175.2 | 59.6 | 59.6 | 159.6 | 159.4 | 14.4 | 14.2 | 128.4 | 126.4 | 392.4 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 182.4 | 0 | 43.2
03 - 04 | 8.368 | 0.032 | 1053.6 | 453.6 | 61.6 | 81.6 | 94.4 | 172 | 49.6 | 49.6 | 154.8 | 154.6 | 14.4 | 14.4 | 124.4 | 127.2 | 393 | 0 | 1.6 | 10.8 | 0 | 179.2 | 0 | 42
04 - 05 | 8.368 | 0.016 | 1053.6 | 472.8 | 61.6 | 80.4 | 93.2 | 176 | 50.4 | 50.6 | 156.8 | 157 | 18.4 | 18.6 | 140 | 124.8 | 390.6 | 0 | 0.8 | 9.6 | 0 | 174.4 | 0 | 40.8
05 - 06 | 8.224 | 0.032 | 1087.2 | 492 | 59.2 | 85.2 | 96.8 | 208 | 54 | 54 | 160.8 | 160.8 | 17.2 | 17 | 143.6 | 139.2 | 388.8 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 172.8 | 0 | 42
06 - 07 | 8.304 | 0.032 | 1195.2 | 547.2 | 78.8 | 99.6 | 108 | 270.4 | 64 | 64 | 180 | 180 | 26.4 | 26.4 | 167.2 | 136 | 389.4 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 165.6 | 0 | 42
07 - 08 | 8.208 | 0.032 | 1281.6 | 626.4 | 84.8 | 117.6 | 121.2 | 310.4 | 76.8 | 76.6 | 201.2 | 201.4 | 27.6 | 27.6 | 208 | 144.8 | 391.8 | 0 | 0.8 | 9.6 | 0 | 163.2 | 0 | 44.4
08 - 09 | 8.208 | 0.032 | 1348.8 | 688.8 | 86.8 | 152.4 | 138 | 336.8 | 96 | 96 | 198 | 198 | 30.4 | 30.6 | 223.6 | 146 | 396 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 165.6 | 0 | 54
09 - 10 | 7.792 | 0.016 | 1284 | 708 | 86.8 | 159.6 | 160.4 | 340.8 | 85.2 | 85.2 | 200.4 | 200.4 | 34.8 | 34.6 | 226 | 152 | 389.4 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 95.2 | 0 | 48
10 - 11 | 7.904 | 0.032 | 1305.6 | 710.4 | 103.6 | 166.8 | 166.4 | 337.6 | 75.6 | 75.8 | 204 | 203.8 | 36.8 | 36.8 | 219.2 | 160.8 | 400.2 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 78.4 | 0 | 48
11 - 12 | 7.776 | 0.032 | 1336.8 | 691.2 | 91.6 | 163.2 | 161.6 | 332 | 80.8 | 80.8 | 206.4 | 206.6 | 40.4 | 40.4 | 205.2 | 150.8 | 396 | 0 | 0.8 | 9.6 | 0 | 136 | 0 | 50.4
12 - 13 | 7.904 | 0.032 | 1348.8 | 705.6 | 101.2 | 175.2 | 168.4 | 332 | 80.4 | 80.4 | 204 | 204 | 47.6 | 47.6 | 209.2 | 146 | 389.4 | 0 | 1.6 | 10.8 | 0 | 133.6 | 0 | 50.4
13 - 14 | 7.792 | 0.016 | 1358.4 | 705.6 | 104.8 | 177.6 | 164.8 | 317.6 | 76 | 75.6 | 215.6 | 215.2 | 48 | 48 | 216.4 | 148.8 | 394.2 | 0 | 0.8 | 12.6 | 0 | 134.4 | 0 | 49.2
14 - 15 | 7.952 | 0.032 | 1336.8 | 686.4 | 103.2 | 177.6 | 163.2 | 317.6 | 69.2 | 69.6 | 219.2 | 219.4 | 42.8 | 43 | 212 | 148.4 | 396.6 | 0 | 0.8 | 12.6 | 0 | 107.2 | 0 | 49.2
15 - 16 | 8.16 | 0.032 | 1365.6 | 720 | 100 | 182.4 | 169.6 | 334.4 | 70.8 | 70.6 | 217.2 | 217.4 | 58 | 57.8 | 223.6 | 146.4 | 250.2 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 266.4 | 0 | 50.4
16 - 17 | 8.16 | 0.032 | 1483.2 | 763.2 | 121.6 | 189.6 | 180.8 | 357.6 | 73.2 | 73.2 | 240.4 | 240.2 | 60.8 | 61 | 248.8 | 146 | 298.8 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 260.8 | 0 | 50.4
17 - 18 | 8.336 | 0.016 | 1444.8 | 768 | 118.4 | 195.6 | 178 | 353.6 | 77.6 | 77.8 | 252.4 | 252.4 | 54.4 | 54.4 | 259.2 | 155.2 | 403.2 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 108 | 0 | 42
18 - 19 | 7.84 | 0.032 | 1512 | 777.6 | 118 | 196.8 | 184 | 356.8 | 80.4 | 80.2 | 253.6 | 253.6 | 51.6 | 51.6 | 261.6 | 154.8 | 407.4 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 163.2 | 0 | 40.8
19 - 20 | 8.208 | 0.032 | 1411.2 | 768 | 118.8 | 182.4 | 186.8 | 324 | 72.4 | 72.4 | 255.6 | 255.6 | 47.2 | 47.2 | 262 | 156.8 | 405.6 | 0 | 0.8 | 11.4 | 0 | 112 | 0 | 40.8
20 - 21 | 8.208 | 0.032 | 1392 | 746.4 | 105.2 | 176.4 | 188 | 317.6 | 67.6 | 67.8 | 243.6 | 243.6 | 35.2 | 35 | 265.2 | 150 | 400.8 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 136 | 0 | 40.8
21 - 22 | 8.32 | 0.016 | 1392 | 734.4 | 104.4 | 159.6 | 172.4 | 309.6 | 72 | 72 | 236.8 | 236.8 | 29.2 | 29.2 | 252 | 163.2 | 400.8 | 0 | 0.8 | 10.2 | 0 | 165.6 | 0 | 39.6
22 - 23 | 8.016 | 0.032 | 1327.2 | 643.2 | 93.2 | 134.4 | 146.4 | 260 | 68 | 67.8 | 211.6 | 211.8 | 23.6 | 23.6 | 214.8 | 148 | 402.6 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 210.4 | 0 | 42
23 - 00 | 8.048 | 0.032 | 1228.8 | 547.2 | 80.4 | 116.4 | 114.8 | 216 | 62.4 | 62.4 | 190 | 189.6 | 18.4 | 18.6 | 168.8 | 140 | 400.2 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 213.6 | 0 | 40.8
Сумма | 195.152 | 0.688 | 30823.2 | 15405.6 | 2194.4 | 3428.4 | 3460.4 | 6832.8 | 1670 | 1670 | 4893.6 | 4893.2 | 809.6 | 809.8 | 4859.6 | 3476.8 | 9263.4 | 0 | 20.8 | 253.8 | 0 | 3892 | 0 | 1074
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS УСПД | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 212.8 | 67.2 | 24 | 27.6 | 32.8 | 69.6 | 14 | 13.8 | 34 | 34.2 | 14.4 | 14.4 | 31.6 | 12.8 | 111.6 | 0 | 16 | 15.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 211.8 | 72 | 23.6 | 27.6 | 34 | 68.8 | 13.2 | 13.4 | 32.8 | 32.8 | 14 | 14 | 30.4 | 13.6 | 112.2 | 0 | 15.2 | 15.6 | 0 | 12 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 217.4 | 69.6 | 24.4 | 27.6 | 32 | 69.6 | 14.8 | 14.8 | 34 | 33.8 | 15.6 | 15.6 | 29.2 | 16 | 114.6 | 0 | 16 | 16.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 216.6 | 74.4 | 24.4 | 27.6 | 32.8 | 68.8 | 14 | 14 | 33.2 | 33.4 | 15.6 | 15.4 | 30 | 13.6 | 115.2 | 0 | 16 | 16.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 208 | 67.2 | 23.2 | 26.4 | 32 | 66.4 | 13.6 | 13.6 | 31.2 | 31.2 | 14.4 | 14.4 | 31.2 | 13.2 | 111.6 | 0 | 15.2 | 15.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 203.6 | 64.8 | 20.4 | 26.4 | 32 | 64 | 13.6 | 13.4 | 32 | 31.8 | 14 | 14.2 | 30 | 13.6 | 109.2 | 0 | 15.2 | 15.6 | 0 | 4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 199.8 | 62.4 | 22.8 | 25.2 | 30.4 | 65.6 | 12.4 | 12.6 | 28.8 | 29 | 14.4 | 14.2 | 29.2 | 12.4 | 108 | 0 | 16 | 15 | 0 | 3.2 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 195.2 | 64.8 | 24.8 | 25.2 | 30.4 | 68 | 14.8 | 14.6 | 25.2 | 25.2 | 12.8 | 13 | 32.8 | 11.2 | 105.6 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 210 | 76.8 | 23.6 | 31.2 | 32.8 | 80.8 | 14 | 14 | 32.8 | 32.6 | 14.8 | 14.6 | 33.6 | 12.4 | 106.8 | 0 | 15.2 | 15.6 | 0 | 7.2 | 0 | 1.2
09 - 10 |  |  | 219.2 | 79.2 | 22.8 | 31.2 | 32.4 | 84.8 | 16.4 | 16.6 | 41.6 | 41.6 | 15.6 | 15.8 | 36.8 | 14.4 | 109.2 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 234.8 | 79.2 | 28 | 32.4 | 32 | 86.4 | 15.2 | 15.2 | 46 | 46.2 | 16 | 15.8 | 35.6 | 16 | 113.4 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 7.2 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 225.8 | 76.8 | 26 | 31.2 | 32 | 87.2 | 15.6 | 15.4 | 44.4 | 44.2 | 15.6 | 15.8 | 34.8 | 14.8 | 109.2 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 6.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 233.2 | 79.2 | 26.4 | 32.4 | 34 | 87.2 | 16.4 | 16.4 | 46 | 46 | 16.4 | 16.2 | 36.8 | 12 | 113.4 | 0 | 16 | 15 | 0 | 5.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 214.4 | 81.6 | 26.8 | 33.6 | 33.2 | 80.8 | 16.8 | 16.8 | 30.4 | 30.6 | 16 | 16.2 | 38 | 11.6 | 108.6 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 194.2 | 74.4 | 21.6 | 28.8 | 30.8 | 82.4 | 14.4 | 14.6 | 24.4 | 24.4 | 15.6 | 15.6 | 37.2 | 10.4 | 104.4 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 0.8 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 183.2 | 74.4 | 26 | 31.2 | 30.4 | 81.6 | 16 | 16 | 40.8 | 40.8 | 18.4 | 18.2 | 37.6 | 10.8 | 70.8 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 84.8 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 200 | 72 | 28.4 | 31.2 | 33.2 | 78.4 | 12.4 | 12.2 | 42 | 41.8 | 18.8 | 18.8 | 36.8 | 10.4 | 84 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 62.4 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 222 | 67.2 | 25.6 | 32.4 | 33.2 | 77.6 | 12.8 | 12.8 | 39.2 | 39.2 | 18.8 | 18.8 | 39.6 | 11.2 | 110.4 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 222.2 | 67.2 | 26.4 | 32.4 | 33.6 | 77.6 | 13.2 | 13.2 | 35.6 | 35.8 | 17.6 | 17.8 | 40 | 10.4 | 112.8 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 0.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 206 | 74.4 | 28.8 | 31.2 | 36.8 | 75.2 | 13.6 | 13.6 | 21.2 | 21.2 | 19.2 | 19 | 42.4 | 11.6 | 109.8 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 214.4 | 74.4 | 26.4 | 32.4 | 36.8 | 76 | 12.8 | 13 | 27.2 | 27 | 16.8 | 16.8 | 42.8 | 11.6 | 113.4 | 0 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 206.4 | 74.4 | 25.6 | 31.2 | 37.2 | 76 | 14 | 14 | 21.2 | 21.2 | 14.8 | 15 | 40.8 | 13.6 | 113.4 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 166.8 | 72 | 20.8 | 25.2 | 33.2 | 73.6 | 14.4 | 14.4 | 0.8 | 0.8 | 14.4 | 14.4 | 36.8 | 12.8 | 105.6 | 0 | 15.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 164 | 67.2 | 20 | 25.2 | 31.6 | 70.4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14.4 | 14.2 | 33.2 | 12.8 | 105 | 0 | 16 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1732.8 | 590.8 | 706.8 | 789.6 | 1816.8 | 342.4 | 342.4 | 744.8 | 744.8 | 378.4 | 378.2 | 847.2 | 303.2 | 2578.2 | 0 | 370.4 | 361.2 | 0 | 246.4 | 0 | 1.2
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1053.6 | 1348.8 | 1444.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 453.6 | 688.8 | 768 | 1.5072 | 2.0376 | 2.2128 | P
| Q н, квар | 216.6 | 210 | 222 |  |  | Q н, квар | 74.4 | 76.8 | 67.2 | 0.291 | 0.2868 | 0.2892 | Q
| S н, кВА | 1075.634 | 1365.05 | 1461.7561 |  |  | S н, кВА | 459.6611 | 693.0683 | 770.9344
Коэффициент загрузки | К з | 0.10756 | 0.1365 | 0.14618 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.045966 | 0.069307 | 0.077093
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.0162 | 17.4534 | 17.6226 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.0359 | 17.2089 | 17.2822
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 73.7269 | 81.497 | 84.504 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 65.2819 | 68.1877 | 69.4189

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч