## Сумма АЧР
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной разгрузки
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее-АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее-ЧАПВ)
2021-12-15
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей
|  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Потребление | МВт | 1688.53 | 2019.56 | 1961.65
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) ТЭС | МВт
Спецочередь АЧР (далее-САЧР) | МВт | 56.1 | 67.2 | 65.2
Процент САЧР от потребления | % | 3.32% | 3.33% | 3.32%
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 877.4 | 1044.4 | 1037.3
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 51.96% | 51.71% | 52.9%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 169.6 | 221.9 | 210.3
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.04% | 10.99% | 10.72%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 1047 | 1266.3 | 1247.6
Процент АЧР от потребления | % | 62.01% | 62.7% | 63.6%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 83.7% | 101.2% | 99.8%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 83.7% | 101.2% | 99.8%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 821.3 | 977.2 | 972.1
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100% | 100% | 100%
Дополнительная разгрузка (далее-ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 448 | 544.4 | 537
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 42.79% | 42.99% | 43.04%
Прогнозируемое потребление 2021г |  | 2068 | 2068 | 2068
САЧР |  | 68.3
Рнесовм (САЧР+АЧР-1)-задание |  | 1041.9
Рнесовм - задание |  | 1250.7 | 1250.7 | 1250.7

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [83 empty] | АЧР-2, МВт |  |  | АЧР-1, МВт |  |  | % совмещения по уставке |  |  | АЧР-1
| 49,0 Гц | [14 empty] | 48,9 Гц | [23 empty] | 48,8 Гц | [23 empty] | 48,7 Гц | [29 empty] | Рср
| 5 с |  |  | 10 с |  |  | 15 с |  |  | 20с |  |  | > 20 с |  |  | <20 с |  |  | 20 с |  |  | 25 с |  |  | 28 с |  |  | 30 с |  |  | 32 с |  |  | 35 с |  |  | > 35 с |  |  | <35 с |  |  | 35 с |  |  | 40 с |  |  | 44 с |  |  | 45 с |  |  | 48 с |  |  | 50с |  |  | > 50 с |  |  | <50 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 60 с |  |  | 65 с |  |  | 67 с |  |  | 70 с | [11 empty] | 41.1 | 48.9 | 48.6
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
48,8 Гц | 19.3 | 23.5 | 22.7 | 20.3 | 24.2 | 23.8 | [78 empty] | 39.6 | 47.7 | 46.5 | 39.6 | 47.7 | 46.5 | 100% | 100% | 100% | 96% | 98% | 96%
48,7 Гц | [6 empty] | 20.1 | 23.5 | 23.6 | 20.7 | 28.7 | 28 | [72 empty] | 40.8 | 52.2 | 51.6 | 40.8 | 52.2 | 51.6 | 100% | 100% | 100% | 99% | 107% | 106%
48,6 Гц | [18 empty] | 40.8 | 46.7 | 45 | [63 empty] | 40.8 | 46.7 | 45 | 40.8 | 46.7 | 45 | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 93%
48,5 Гц | [21 empty] | 36.8 | 48 | 44.1 | [60 empty] | 36.8 | 48 | 44.1 | 36.8 | 48 | 44.1 | 100% | 100% | 100% | 90% | 98% | 91%
48,4 Гц | [24 empty] | 46 | 60 | 59.3 | [57 empty] | 46 | 60 | 59.3 | 46 | 60 | 59.3 | 100% | 100% | 100% | 112% | 123% | 122%
48,3 Гц | [27 empty] | 41.6 | 48.4 | 48 | [54 empty] | 41.6 | 48.4 | 48 | 41.6 | 48.4 | 48 | 100% | 100% | 100% | 101% | 99% | 99%
48,2 Гц | [30 empty] | 35.7 | 43.3 | 43.4 | [51 empty] | 35.7 | 43.3 | 43.4 | 35.7 | 43.3 | 43.4 | 100% | 100% | 100% | 87% | 89% | 89%
48,1 Гц | [33 empty] | 43.7 | 51.4 | 49.7 | [48 empty] | 43.7 | 51.4 | 49.7 | 43.7 | 51.4 | 49.7 | 100% | 100% | 100% | 106% | 105% | 102%
48,0 Гц | [42 empty] | 33.2 | 43.5 | 48.6 | [39 empty] | 33.2 | 43.5 | 48.6 | 33.2 | 43.5 | 48.6 | 100% | 100% | 100% | 81% | 89% | 100%
47,9 Гц | [45 empty] | 32.5 | 40.9 | 44.9 | [36 empty] | 32.5 | 40.9 | 44.9 | 32.5 | 40.9 | 44.9 | 100% | 100% | 100% | 79% | 84% | 92%
47,8 Гц | [48 empty] | 56.8 | 65.5 | 63.6 | [33 empty] | 56.8 | 65.5 | 63.6 | 56.8 | 65.5 | 63.6 | 100% | 100% | 100% | 138% | 134% | 131%
47,7 Гц | [51 empty] | 40.8 | 51.7 | 49.7 | [30 empty] | 40.8 | 51.7 | 49.7 | 40.8 | 51.7 | 49.7 | 100% | 100% | 100% | 99% | 106% | 102%
47,6 Гц | [54 empty] | 47 | 48.7 | 48.6 | [27 empty] | 47 | 48.7 | 48.6 | 47 | 48.7 | 48.6 | 100% | 100% | 100% | 114% | 100% | 100%
47,5 Гц | [57 empty] | 42 | 41.8 | 42.2 | [24 empty] | 42 | 41.8 | 42.2 | 42 | 41.8 | 42.2 | 100% | 100% | 100% | 102% | 85% | 87%
47,4 Гц | [84 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
47,3 Гц | [66 empty] | 41.3 | 42.3 | 41 | [15 empty] | 41.3 | 42.3 | 41 | 41.3 | 42.3 | 41 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 84%
47,2 Гц | [69 empty] | 25.4 | 29.2 | 29.3 | [12 empty] | 25.4 | 29.2 | 29.3 | 25.4 | 29.2 | 29.3 | 100% | 100% | 100% | 62% | 60% | 60%
47,0 Гц | [72 empty] | 62.9 | 72.6 | 69 | [9 empty] | 62.9 | 72.6 | 69 | 62.9 | 72.6 | 69 | 100% | 100% | 100% | 153% | 148% | 142%
46,8 Гц | [75 empty] | 55.4 | 73.3 | 79.1 | [6 empty] | 55.4 | 73.3 | 79.1 | 55.4 | 73.3 | 79.1 | 100% | 100% | 100% | 135% | 150% | 163%
46,7 Гц | [78 empty] | 25.2 | 30.8 | 29.3 |  |  |  | 25.2 | 30.8 | 29.3 | 25.2 | 30.8 | 29.3 | 100% | 100% | 100% | 61% | 63% | 60%
46,6 Гц | [84 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
46,5 Гц | [81 empty] | 33.8 | 39.2 | 39.2 | 33.8 | 39.2 | 39.2 | 33.8 | 39.2 | 39.2 | 100% | 100% | 100% | 82% | 80% | 81%
Сумма АЧР-2, МВт | 19.3 | 23.5 | 22.7 | 20.3 | 24.2 | 23.8 | 20.1 | 23.5 | 23.6 | 20.7 | 28.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 46.7 | 45 | 36.8 | 48 | 44.1 | 46 | 60 | 59.3 | 41.6 | 48.4 | 48 | 35.7 | 43.3 | 43.4 | 43.7 | 51.4 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 43.5 | 48.6 | 32.5 | 40.9 | 44.9 | 56.8 | 65.5 | 63.6 | 40.8 | 51.7 | 49.7 | 47 | 48.7 | 48.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 42.3 | 41 | 25.4 | 29.2 | 29.3 | 62.9 | 72.6 | 69 | 55.4 | 73.3 | 79.1 | 25.2 | 30.8 | 29.3 | 33.8 | 39.2 | 39.2 | 821.3 | 977.2 | 972.1 | 821.3 | 977.2 | 972.1 | 100% | 100% | 100% |  | 50%-200%
Сумма АЧР-2 МВт | [9 empty] | 80.4 | 99.9 | 98.1 | [21 empty] | 244.6 | 297.8 | 289.5 | [21 empty] | 252.3 | 292.1 | 297.6 | [21 empty] | 244 | 287.4 | 286.9
% соотнош. очередей | [9 empty] | 9.8% | 10.2% | 10.1% | [21 empty] | 29.8% | 30.5% | 29.8% | [21 empty] | 30.7% | 29.9% | 30.6% | [21 empty] | 29.7% | 29.4% | 29.5%
[84 empty] | свод | 821.3 | 977.2 | 972.1
[30 empty] | ВЭС | АЧР-2 | [6 empty] | ЧЭС | АЧР-2 | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ВУЭС (ТЭС) |  |  |  |  | ЧЭС (КЭС) | АЧР-2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.8 | 49 | 5 | 14.8 | 16.4 | 16.3 |  |  | 48.6 | 48.9 | 20 | 24.8 | 28.1 | 27.4 |  | 48.8 | 49 | 10 | 6.3 | 7.5 | 7.6 |  | 48.8 | 49 | 5 | 4.5 | 7.1 | 6.4 | 48.8 | 49 | 10 | 5.6 | 5.8 | 6
[30 empty] | 48.8 | 49 | 10 | 8.4 | 10.9 | 10.2 |  |  | 48.5 | 48.9 | 25 | 14.9 | 17.9 | 17.9 |  | 48.7 | 49 | 15 | 1.2 | 1.8 | 1.7 |  | 48.7 | 49 | 20 | 3.7 | 5.4 | 5.8 | 48.6 | 48.9 | 20 | 5.3 | 6.2 | 5.5
[30 empty] | 48.7 | 49 | 15 | 18.9 | 21.7 | 21.9 |  |  | 48.4 | 48.9 | 28 | 25.1 | 29.5 | 30.4 |  | 48.7 | 49 | 20 | 6.4 | 9.9 | 9.5 |  | 48.2 | 48.9 | 32 | 7.8 | 7.9 | 6.5 |  |  |  | 10.9 | 12 | 11.5
[30 empty] | 48.7 | 49 | 20 | 10.6 | 13.4 | 12.7 |  |  | 48.3 | 48.9 | 30 | 10.5 | 10.1 | 11.1 |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 18.4 | 20.5 | 21.2 |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 3.5 | 5.1 | 3.6 |  |  |  | 10.9 | 12 | 11.5
[30 empty] | 48.6 | 48.9 | 20 | 10.7 | 12.4 | 12.1 |  |  | 48.2 | 48.9 | 32 | 27.9 | 35.4 | 36.9 |  |  |  |  | 32.3 | 39.7 | 40 |  | АЧР-1 |  |  | 19.5 | 25.5 | 22.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.5 | 48.9 | 25 | 21.9 | 30.1 | 26.2 |  |  | 48.1 | 48.9 | 35 | 21.8 | 25.8 | 24.9 |  |  |  |  | 32.3 | 39.7 | 40 |  |  |  |  | 19.5 | 25.5 | 22.3
[30 empty] | 48.4 | 48.9 | 28 | 20.9 | 30.5 | 28.9 |  |  | 48 | 48.8 | 35 | 18 | 25.1 | 29.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 48.3 | 48.9 | 30 | 31.1 | 38.3 | 36.9 |  |  | 47.9 | 48.8 | 40 | 19.2 | 25.2 | 27.1
[30 empty] | 48 | 48.8 | 35 | 15.2 | 18.4 | 19.4 |  |  | 47.8 | 48.8 | 44 | 29.4 | 28.4 | 26.5
[30 empty] | 47.9 | 48.8 | 40 | 13.3 | 15.7 | 17.8 |  |  | 47.7 | 48.8 | 45 | 40.8 | 51.7 | 49.7
[30 empty] | 47.8 | 48.8 | 44 | 27.4 | 37.1 | 37.1 |  |  | 47.6 | 48.8 | 48 | 42.5 | 43.4 | 43.4
[30 empty] | 47.6 | 48.7 | 48 | 4.5 | 5.3 | 5.2 |  |  | 47.5 | 48.8 | 50 | 42 | 41.8 | 42.2
[30 empty] | 47 | 48.7 | 60 | 62.5 | 64.7 | 63.7 |  |  | 47.3 | 48.7 | 50 | 41.3 | 42.3 | 41
[30 empty] | АЧР-1 |  |  | 260.2 | 314.9 | 308.4 |  |  | 47.2 | 48.7 | 55 | 25.4 | 29.2 | 29.3
[33 empty] | 260.2 | 314.9 | 308.4 |  |  | 47 | 48.7 | 60 | 0.4 | 7.9 | 5.3
[33 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.8 | 48.7 | 65 | 55.4 | 73.3 | 79.1
[38 empty] | 46.7 | 48.7 | 67 | 25.2 | 30.8 | 29.3
[38 empty] | 46.5 | 48.7 | 70 | 33.8 | 39.2 | 39.2
[38 empty] | АЧР-1 |  |  | 498.4 | 585.1 | 589.9
[41 empty] | 498.4 | 585.1 | 589.9
[41 empty] | 0 | 0 | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 293.4 | 354.8 | 347.4 | 260.2 | 314.9 | 308.4 | 50 | 76.2 | 70.9 | 235.5 | 288.3 | 281.7 | 343.4 | 431 | 418.3 | 343.4 | 431 | 418.3 | 0 | 0 | 0
ПО "ВУЭС" | 32.3 | 39.7 | 40 | 32.3 | 39.7 | 40 | 12.1 | 19.7 | 18.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 44.4 | 59.4 | 58.2 | 44.4 | 59.4 | 58.2 | 0 | 0 | 0
ПО "ВУЭС" участок | 21.8 | 29.6 | 24.9 | 19.5 | 25.5 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 29.4 | 24.7 | 21.8 | 29.6 | 24.9 | 21.8 | 29.6 | 24.9 | 0 | 0 | 0
ПО "ЧЭС", Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ВПМЭС | 512.7 | 601 | 606.2 | 498.4 | 585.1 | 589.9 | 84.6 | 102.1 | 95.2 | 153.6 | 187.7 | 191.3 | 597.3 | 703.1 | 701.4 | 597.3 | 703.1 | 701.4 | 0 | 0 | 0
ПО "ЧЭС" участок | 17.2 | 19.3 | 18.8 | 10.9 | 12 | 11.5 | 22.9 | 23.9 | 26 | 36.1 | 37.2 | 37.6 | 40.1 | 43.2 | 44.8 | 40.1 | 43.2 | 44.8 | 0 | 0 | 0
Итого: | 877.4 | 1044.4 | 1037.3 | 821.3 | 977.2 | 972.1 | 169.6 | 221.9 | 210.3 | 448 | 544.4 | 537 | 1047 | 1266.3 | 1247.6 | 1047 | 1266.3 | 1247.6 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 1047 | 1266.3 | 1247.6

## ВЭС, ВПМЭС
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВЭС"
ВТЭЦ | 4 с. РП-6 кВ | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 2.5 | 3.4 | 3.2
ПС 110 кВ АО "ВОМЗ" | 10кв яч.4, 33, 39, 10, 25А, 28, 32, 43, 45, 27, 34, 41, 26А, 48 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 3.8 | 5.9 | 5.5
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв яч.6, 42, 11, 33, 55 | САЧР | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.5
ПС 35 кВ Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1 | 1.1 | 1
ПС 110 кВ Кипелово | ВВ 10кВ Т-2 4 СШ, ВВ-10кВ 3 СШ (Новгородово, Балакирево), | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1.4 | 1.3
ПС 35 кВ Прожектор | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.9 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1 | 1
ПС 35 кВ Снасудово | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.1 | 1.5 | 1.4
ПС 35 кВ У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.8 | 1.9 | 2 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.8 | 1.9 | 2
ПС 110 кВ Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.9 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1 | 1
ПС 35 кВ Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, им.Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2, Шпилиха | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.7 | 2.1 | 2
ПС 110 кВ Чекшино | ВВ 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.5
ПС 35 кВ База | 10кВ МК-19, ЖБИ, АК-1116 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.1
ПС 35 кВ Молочное | 10кВ УОМЗ-1, УОМЗ-2, Кубенское, Майский, Уч.опытный завод, Ильинское, Искра, Молочное-1, 2, 3, Очистные, Ивлево, Куркино, Красная звезда, Свинофабрика | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 8.9 | 9 | 9.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 8.9 | 9 | 9.4
ПС 35 кВ Калинкино | ВВ 10кВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.7 | 0.8 | 0.7
ПС 110 кВ Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки, Артемово, Батово | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6
ПС 110 кВ Пундуга | ВВ 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.3
ПС 110 кВ Шуйское | МВ-35 кВ Шуйское-Шейбухта, 10кВ ф.Пионерский, Завет, Макарово, Райцентр, Врагово, Школа, Биокомплекс, Шиченга | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 1.4 | 1.5 | 1.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.4 | 1.5 | 1.6
ПС 110 кВ Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ, Семигородняя | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ПС 110 кВ Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольский-Биряково, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6
ПС 110 кВ Новленское | ВВ 10кв Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 1.2 | 1.7 | 1.6
ПС 35 кВ Надеево | ВВ 10кв Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 0.9 | 0.9 | 1.1
ПС 110 кВ ГДЗ | ВВ 6кВТ-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.15 | [6 empty] | 2.6 | 3 | 2.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.6 | 3 | 2.7
ПС 35 кВ Сматанино | 10 кВ ф.Зарека, Центр, Калинино, Пеженьга | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.8 | 0.6
ПС 110 кВ ООО "Сухонский КБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67, 2, 19, 59 | 1 | 48.8 | 0.3 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 1.3 | 2 | 1.7
ПС 110 кВ Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.2 |  |  | 2 | 49 | 10 | 3.7 | 4.7 | 4.4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 3.7 | 4.7 | 4.4
ПС 35 кВ Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 1.6 | 2.3 | 2.1
ПС 110 кВ Ананьино | ВВ 6 кВ Т-1 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 2.5 | 3 | 2.9
ПС 110 кВ Луговая | КРУН-10кВ Жилино, Щеглино, Чашниково, Родина, Горка-1, АЦ Щеглино, мкрн Южный-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 2.8 | 2.9 | 3 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.8 | 2.9 | 3
ПС 110 кВ Вохтога-р | КРУН-10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 6.1 | 6.2 | 6.3
ПС 110 кВ Воробьево | ВЛ 110кВ Воробьево-Шуйское, ВВ 10кВ Т-1 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 1.8 | 1.9 | 2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 1.8 | 1.9 | 2
ПС 110 кВ Ява | ВВ 10 кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 3.4 | 4.3 | 4.1
ПС 110 кВ Луговая | ВЛ 35кВ Луговая-Надеево, Луговая- Снасудово, Луговая-Паприха, 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, Ж/Д-1, 2, 3, 4, Льнобаза, ЭТМ-1, ЭТМ-2, ЭТМ-3, Строительное управление-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 14.8 | 16.4 | 17.4 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 14.8 | 16.4 | 17.4
ПС 110 кВ Сямжа | МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, ВВ 10 кВ Т-1, Т-2 | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 3.2 | 4.9 | 4.7
ПС 110 кВ Вожега | ВВ 10кв Т-1, 2, МВ-35 кВ Деревенька-1, 2, Гридино | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.9 | 4.4 | 4.2
ПС 35 кВ Маега | 10кВ ф.Борисово, Дубровское-1, Комплекс, Никитино, Фофанцево, Котельная, Поселок | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 4.1 | 5.3 | 4.5
ПС 110 кВ Чушевицы | 10кВ Верховье, Олюшино, Комплекс, Зерноток, Липки, Каменка, Россия, Ковда, Чушевицы ВЛ 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.5 | 4.1 | 3.8
ПС 110 кВ Кубенское | МВ 35 кв Т-1, 2, ВВ 10 кв Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 10.7 | 12.4 | 12.1
ПС 110 кВ Хаpовск | ЭВ-35 Т-1, ЭВ-35 Т-2, ВВ 10кВ Т-1, 2, | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 5.8 | 7.3 | 6.3 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 5.8 | 7.3 | 6.3
ПС 110 кВ Ермаково | 10кв ф.Ермаково-1, 2, 3, Кон.завод, Сосновка, Рубцово, Молочное, Новый источник | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 4.3 | 7.1 | 6.2
ПС 110 кВ Вохтога | 10 кВ ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 1.5 | 2.2 | 2.1
ПС 110 кВ Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, ЦТБ-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 2.8 | 3.8 | 2.9
ПС 110 кВ Центpальная | 6кВ ф.РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, РП-8-2, Тяговая-2-1, Тяговая-2-2, РП-33-2, ТП-11-2, ТП-54-1, ТП 54-2, РП-33-1 10кВ Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21-1, РТП-21-2 | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 7.5 | 9.7 | 8.7 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 7.5 | 9.7 | 8.7
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 35кв Западная-Северная, Западная-Маега | 5 | 48.4 | 0.15 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 9.1 | 13 | 12.7 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 9.1 | 13 | 12.7
ПС 110 кВ Западная | 6кВ ф.ВМЗ-2, Севермаш-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1, Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, ВРЗ-3, П/Я-2, РМЗ-1, РМЗ-2, Спецпроект-1, 2, Грайф-2, Ж/д-1, Ж/д-2, Очистные-1, 2, Ягода, Котельная-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 11.8 | 17.5 | 16.2 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 25 | 11.8 | 17.5 | 16.2
ПС 110 кВ Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский, РМЗ-1, 2, Город-1, 2, 3, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон Плюс, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 ВЛ 35 кВ Восточная-Городская | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 18 | 24.1 | 24 | [6 empty] | 19 | 49.8 | 10 | 18 | 24.1 | 24
ПС 110 кВ Гpязовец | ВЛ 110 кВ Тяговая-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 6.5 | 6.1 | 6.1
ПС 110 кВ Гpязовец | ВВ 10 кВ Т-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 6.6 | 8.1 | 6.8 | [6 empty] | 18 | 49.8 | 15 | 6.6 | 8.1 | 6.8
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ ф.Печаткино 1, Печаткино 2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 4.8 | 6 | 5.7 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 4.8 | 6 | 5.7
ПС 220 кВ Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 1, 3, 10, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2, Охмыльцево-1, 2, ТРЦ-1, Керамик-2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 10.4 | 12.4 | 13.7 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 45 | 10.4 | 12.4 | 13.7
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Сухонский ЦБЗ 2, Очистные I, 2 | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 7 | 8.3 | 10.2 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 7 | 8.3 | 10.2
ПС 220 кВ Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ ВЛ 35кВ ЛДК, Сокол-Устье Кубенское, Сокол-Корнилово | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | [6 empty] | 26 | 49.7 | 35 | 5.1 | 6.2 | 6.3
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110 кВ ОМЗ 1 | 11 | 47.8 | 0.15 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 7.6 | 13.6 | 14.4 | [6 empty] | 27 | 49.7 | 30 | 7.6 | 13.6 | 14.4
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110 кВ ОМЗ 2 | 11 | 47.8 | 0.15 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 19.8 | 23.5 | 22.7 | [6 empty] | 28 | 49.7 | 25 | 19.8 | 23.5 | 22.7
ПС 220 кВ Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 |  |  |  | 15 | 48.8 | 48 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 15 | 4.5 | 5.3 | 5.2
ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 44.6 | 45 | 44.8 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 10 | 6.7 | 7.1 | 7
ПС 220 кВ Вологда-Южная | КВЛ 110 кВ ГПЗ-1, 2 | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 9.3 | 11.1 | 10.3 | [6 empty] | 31 | 49.7 | 10 | 9.3 | 11.1 | 10.3
ПС 110 кВ КС Новогрязовецкая | ЗРУ 10 кВ яч.1, 2, 9, 16, 25, 27, 36, 38, 50, 12, 52 | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | [6 empty] | 30 | 49.7 | 15 | 8.6 | 8.6 | 8.6
ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кв Сухонский ЦБЗ-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 12 | 14.1 | 12.2 | 4 | 49.8 | 85 | 12 | 14.1 | 12.2
ПС 220 кВ Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 ВЛ 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 4.4 | 7.1 | 7 | 4 | 49.8 | 85 | 4.2 | 6.8 | 6.7
ПС 220 кВ ГПП-2 ООО "ЭЛИС" | 10кв яч.10, 12, 17, 19, 7, 23, 6, 24, 11 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 4 | 49.8 | 85 | 3.8 | 4.3 | 4.1
ПС 220 кВ ГПП-2 ООО "ЭЛИС" | 10кВ яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53, 33, 22, 52 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 5.5 | 10.4 | 7.7
ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.3 | 4.3 | 5.1
ПС 110 кВ Нефедово | ВВ 10кВ Т-1, ВЛ 35кВ Нефедово-Талицы | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 49.8 | 80 | 1 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ Гpязовец | МВ-35 кВ Т-1, МВ-35 кВ Т-2 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 4.8 | 5.4 | 5.3
ВТЭЦ | 2 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.7 | 5.1 | 4.4
ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 35 кВ Вологда-Можайское, Вологда-Надеево, Вологда-Молочное | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 3.9 | 4.7 | 4.7
ПС 110 кВ АО "ВОМЗ" | 10кВ яч.5, 22, 31, 47, 26В,44 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 20 | 6.5 | 12.1 | 13.4
ВТЭЦ | 1 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 1.1 | 2.3 | 2.5
ВТЭЦ | 3 с. РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.1 | 1.8 | 1.8
ПС 110 кВ АО "Сокольский ДОК" | 10 кв яч.1 ЦРП-1, ТП-9, ТП Майский | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.9 | 3.5 | 1.6
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | 293.4 | 354.8 | 347.4 |  |  |  | 50 | 76.2 | 70.9 |  |  |  | 235.5 | 288.3 | 281.7
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 260.2 | 314.9 | 308.4
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 76.2 | 70.9 |  |  |  | 343.4 | 431 | 418.3
|  | САЧР | 49.2 |  | 5.2 | [5 empty] | 33.2 | 39.9 | 39
|  |  | 23.2 | 27.3 | 26.5
|  | 48.8 | 23.2 | 27.3 | 26.5 |  |  |  | 49 | 5 | 14.8 | 16.4 | 16.3 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 8.2 | 9.4 | 9.3
|  | 48.8 | [6 empty] | 49 | 10 | 8.4 | 10.9 | 10.2 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 12.2 | 12.8 | 12.8
| 29.5 | 48.7 | 29.5 | 35.1 | 34.6 |  |  |  | 49 | 15 | 18.9 | 21.7 | 21.9 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 20 | 25.2 | 23
|  | 48.7 | [6 empty] | 49 | 20 | 10.6 | 13.4 | 12.7 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 80 | 1 | 1.1 | 1.1
|  | 48.6 | 10.7 | 12.4 | 12.1 |  |  |  | 48.9 | 20 | 10.7 | 12.4 | 12.1 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 75 | 8.3 | 9.5 | 9.4
|  | 48.5 | 21.9 | 30.1 | 26.2 |  |  |  | 48.9 | 25 | 21.9 | 30.1 | 26.2 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 6.1 | 6.2 | 6.3
|  | 48.4 | 20.9 | 30.5 | 28.9 |  |  |  | 48.9 | 28 | 20.9 | 30.5 | 28.9 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 65 | 14.8 | 16.4 | 17.4
|  | 48.3 | 31.1 | 38.3 | 36.9 |  |  |  | 48.9 | 30 | 31.1 | 38.3 | 36.9 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 11.5 | 13.8 | 12.5
|  | 48 | 15.2 | 18.4 | 19.4 |  |  |  | 48.8 | 35 | 15.2 | 18.4 | 19.4 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 4.3 | 6 | 5
|  | 47.9 | 13.3 | 15.7 | 17.8 |  |  |  | 48.8 | 40 | 13.3 | 15.7 | 17.8 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 40 | 13.3 | 17 | 15
|  | 47.8 | 27.4 | 37.1 | 37.1 |  |  |  | 48.8 | 44 | 27.4 | 37.1 | 37.1 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 25 | 20.9 | 30.5 | 28.9
|  | 47.6 | 4.5 | 5.3 | 5.2 |  |  |  | 48.7 | 48 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 15 | 13.1 | 14.2 | 12.9
|  | 47 | 62.5 | 64.7 | 63.7 |  |  |  | 48.7 | 60 | 62.5 | 64.7 | 63.7 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 10 | 18 | 24.1 | 24
|  | АЧР-1 | 260.2 | 314.9 | 308.4 | [5 empty] | 260.2 | 314.9 | 308.4 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 45 | 10.4 | 12.4 | 13.7
|  | САЧР, АЧР-1 | 293.4 | 354.8 | 347.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 35 | 4.8 | 6 | 5.7
|  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 47.9 | 49.7 | 35 | 12.1 | 14.5 | 16.5
[20 empty] | 47.8 | 49.7 | 30 | 7.6 | 13.6 | 14.4
[20 empty] | 47.8 | 49.7 | 25 | 19.8 | 23.5 | 22.7
[20 empty] | 47.6 | 49.7 | 15 | 4.5 | 5.3 | 5.2
[20 empty] | 47 | 49.7 | 15 | 8.6 | 8.6 | 8.6
[20 empty] | 47 | 49.7 | 10 | 16 | 18.2 | 17.3
[23 empty] | 235.5 | 288.3 | 281.7
[23 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧЭС, ВПМЭС
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ЧЭС"
ПС 110 кВ Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, ЖБИ 35кВ Подольская, Мочальская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 7.8 | 8.1 | 8.3 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 7.8 | 8.1 | 8.3
ПС 35 кВ Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 110 кВ Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, ВЛ 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 2.6 | 2.8 | 2.7 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 2.6 | 2.8 | 2.7
ПС 110 кВ Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.7 | 2.1 | 2.4
ПС 35 кВ Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.7 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское ВЛ 35кв ф.Коврижинская, Поповка | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1.2 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.2 | 1.4 | 1.4
ПС 110 кВ Батран | МВ 10 кВ Т-1, 2 МВ 35 кВ Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 4.5 | 4.9 | 4.6
ПС 110 кВ Н.Углы | 10кв Сельца, Сафоново, Строитель, Кораблево, Котельная-1, 2, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, ВЛ 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 4.3 | 5.4 | 5.3
ПС 110 кВ Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 7.5 | 8.7 | 8.7
ПС 110 кВ Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.3
ПС 110 кВ Климовская | ВВ 10 кВ Т-1, яч.КУФ-2, Птицефабрика-3 ВЛ 35 кВ Климовская | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 1.6 | 1.9 | 1.7
ПС 110 кВ Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2, ЭСУ-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 1.5 | 1.6 | 1.5
ПС 110 кВ Южная | 10кВ ф.Матурино, Усадьба-1, 2, ЮЖР-1,2,3,4,5,6,7,8,9, Матинга, ВЛ 35кВ ф.Южная, Лапач | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 5.2 | 5.3 | 5.3
ПС 110 кВ Заягоpба | 10кВ ф.ЖР-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2, Тепловая-1, 3, ЗСК-1, 2, 3, 4 | 4 | 48.5 | 0.2 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 14.3 | 17 | 17 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 14.3 | 17 | 17
ПС 110 кВ ИП Череповец | 10 кВ яч.107, 112 КТП-1 яч.124, 129 ТПЗ яч.121, 130 ПФТ, 113, 118, 117, 122 | 4 | 48.5 | 0.15 |  |  |  | 6 | 48.9 | 25 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 0.6 | 0.9 | 0.9
ПС 110 кВ Искpа | 10кв ф.Спич.ф-ка-1, ФМК-1, 2, 3, 4, Спич.ф.-2, СЖР-1, 2, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Северная котельная-1, 2, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3, Газовая-1, Склады | 5 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 20.3 | 24.3 | 25.4 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 20.3 | 24.3 | 25.4
ПС 110 кВ Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 |  |  |  | 7 | 48.9 | 28 | 4.8 | 5.2 | 5 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 4.8 | 5.2 | 5
ПС 35 кВ Поток | 10кВ КС-1, КС-2, Потеряево | 6 | 48.3 | 0.2 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ПС 35 кВ Балатон | 10кВ ф.Телецентр, СЕП-3, 4, 5, 6 | 6 | 48.3 | 0.15 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 0.7 | 1 | 0.6 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 0.7 | 1 | 0.6
110 кВ Шексна | ВЛ-110 кв Тяговая-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.2 |  |  |  | 8 | 48.9 | 30 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | [6 empty] | 17 | 49.8 | 20 | 9.2 | 8.5 | 9.9
ПС 110 кВ Бабаево-р | 10кв ф.Колпь, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, ВЛ 35кв ф.Тешемля, Тимохинская, Компрессор-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 9.2 | 11.6 | 12.4 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 65 | 9.2 | 11.6 | 12.4
ПС 110 кВ Суда | ВЛ 110 кв Коротовская | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 13.5 | 17.7 | 18.5 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 60 | 13.5 | 17.7 | 18.5
ПС 110 кВ Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойволовское, Рощино, Дуброво, Котельная 1МВ 35 кВ, 2МВ 35кВ ф.Хохлово | 7 | 48.2 | 0.2 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 5.2 | 6.1 | 6 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 65 | 5.2 | 6.1 | 6
ПС 110 кВ Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, РП-1, 2, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, ВЛ 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 21.8 | 25.8 | 24.9 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 50 | 16.7 | 19.8 | 19
ПС 220 кВ Зашекснинская | ВЛ 110 кВ ф.Батран-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 45 | 5.3 | 6.1 | 6.4
ПС 220 кВ Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 3, 4, 5, 6, Берег, Городище, УСК 1, УСК 2, ЗОС 1, ЗОС 2 | 9 | 48 | 0.15 |  |  |  | 11 | 48.8 | 35 | 12.7 | 19 | 22.8 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 40 | 12.7 | 19 | 22.8
ПС 220 кВ Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-5, 11, 13, 14, ДКХимик-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-1, 2, ГС-4, Тепловая-2 | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 10.8 | 17.1 | 18.9
ПС 220 кВ ГПП-2 Апатит | РП-65 РУ-10 кВ яч.7, 20 | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 6.6 | 6.6 | 6.6
14 РП Апатит | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21 | 10 | 47.9 | 0.15 |  |  |  | 12 | 48.8 | 40 | 1.8 | 1.5 | 1.6
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | ГРУ 10кв яч.2-1, 8-1, 74-2, 11-2, 35-1, 50-2, 86-1, 87-1, 50-1, 83-1, ГПП-14 яч.106а, 203б, ПС-114 яч.9,10, ПС-111 яч.11, ТДС №1 | 11 | 47.8 | 0,15-0,3 |  |  |  | 13 | 48.8 | 44 | 29.4 | 28.4 | 26.5
ТЭЦ-ПВС ЧМК | ГРУ-10,5 кВ яч.154, 142, 155, 134 ПС 30Г | 12 | 47.7 | 0.15 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 29.7 | 35.4 | 35.8
ПС 220 кВ ГПП-7 ЧМК | РУ-10кв яч.1Е, Ж, 8А, Б, 11В, Г | 12 | 47.7 | 0.15 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 7.3 | 7.2 | 7.3
ПС 110 кВ Цветочная | 10 кВ яч.1, 2, 6, 7 | 12 | 47.7 | 0.15 |  |  |  | 14 | 48.8 | 45 | 3.8 | 9.1 | 6.6 | [6 empty] | 29 | 49.7 | 20 | 3.8 | 9.1 | 6.6
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧМК | ПС 220 кВ ГПП-14 ЗРУ-10кв яч.503, 603 | 13 | 47.6 | 0.15 |  |  |  | 15 | 48.8 | 48 | 42.5 | 43.4 | 43.4
ТЭЦ-ПВС ЧМК | ГРУ-10,5кВ яч.10, 11 на ПС-7, яч.23 на ПС-6, 69 на ПС-36, яч.90, 74 ПС-35, яч.64 на ПС-88, РУ-10 кВ ПС-22 яч.22, 25, ,17, 36, 27, ПС-35 яч.16, 17 | 14 | 47.5 | 0.15 |  |  |  | 16 | 48.8 | 50 | 42 | 41.8 | 42.2
ПС 220 кВ ГПП-12 ЧМК | ЗРУ-10кв яч.4Б на ПС-70, яч.22Б, 16А на ПС-30Г, ПС-47 яч.1, 2, 11, 12, 19, 42, 20, 41 | 15 | 47.3 | 0.15 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 35.5 | 35.2 | 34.9
ПС 220 кВ ГПП-3АЧМК | ЗРУ-6 кВ яч.11, 12, 15, 24, 37, 48, ПС-100 яч.8, 11, 28, 33 | 15 | 47.3 | 0.15 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 3.6 | 4.6 | 3.5
13 РП Апатит | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 12, 19 | 15 | 47.3 | 0.15 |  |  |  | 17 | 48.7 | 50 | 2.2 | 2.5 | 2.6
ПС 220 кВ ГПП-3 ЧМК | ЗРУ-10 кВ яч.108, 122 на ПС-93, яч.137, 123 на ПС-31А, яч.14, 23, на ПС-108, ПС-51 яч.7, 20, 22, РУ-10 кВ ПС-22 яч.9,0, 12, ЗРУ-35кВ В-4, В-2 | 16 | 47.2 | 0.3 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 24.8 | 28 | 28.6
3 РП Апатит | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 1, 40, 3, 41, 12, 7, 27 | 16 | 47.2 | 0.15 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 0.2 | 0.7 | 0.3
4 РП Апатит | 10кВ яч.3, 21, 18, 4, 22, 6, 16, 26, 1, 2, 15 | 16 | 47.2 | 0.15 |  |  |  | 18 | 48.7 | 55 | 0.4 | 0.5 | 0.4
ПС 110 кВ ГПП-2 ЧМК | РУ-10кв яч.1, 21 РП-19, ПС-13б яч.17, 16, 2, 3, 4, 5 | 17 | 47 | 0.15 |  |  |  | 19 | 48.7 | 60 | 0.4 | 7.9 | 5.3
ПС 220 кВ ГПП-3 ЧМК | ЗРУ-35 кВ В-1, 3, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 | 18 | 46.8 | 0.3 |  |  |  | 20 | 48.7 | 65 | 51.3 | 68.4 | 74.3
ПС 220 кВ ГПП-3 Апатит | ЗРУ-10 кВ яч.49 ввод-1 на РП-2 ЗРУ-10 кВ яч.64 ввод-2 на РП-2 | 18 | 46.8 | 0.15 |  |  |  | 20 | 48.7 | 65 | 4.1 | 4.9 | 4.8
ПС 500 кВ Череповецкая | ВЛ 220 кВ Фосфат-3 | 19 | 46.7 | 0.15 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 12.3 | 13.7 | 13.4
ПС 220 кВ ГПП-6 ЧМК | РУ-10 кВ яч.7б,а; В-2 на ПС-88 (КХП) | 19 | 46.7 | 0.15 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 1.3 | 1.3 | 1.3
ПС 220 кВ ГПП-7АЧМК | ЗРУ-10 кВ яч.12, 18; В-1, 2 на ПС 216 | 19 | 46.7 | 0.15 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 9.9 | 14.2 | 12.9
ПС 220 кВ ГПП-5 Апатит | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 19 | 46.7 | 0.15 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 1.6 | 1.5 | 1.6
11 РП Апатит | 10кВ яч.3, 12 | 19 | 46.7 | 0.15 |  |  |  | 21 | 48.7 | 67 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 220 кВ ГПП-11 ЧМК | ПС-75 яч.318, 402, 425, 406, 315, 416, 306, 301, 309, 414, 335; клети с 1 по 12 ст. 2000 ЛПЦ-2 | 20 | 46.5 | 0.15 |  |  |  | 22 | 48.7 | 70 | 33.8 | 39.2 | 39.2
ПС 220 кВ РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.8 | 2.8 | 2.8
ПС 110 кВ Енюково | ВВ 10кВ Т-1 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.2 | 1.3 | 1.4
ПС 110 кВ ГПП-4 Северсталь-метиз | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 12.8 | 18 | 16
ПС 110 кВ ГПП-4 Северсталь-метиз | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 3.5 | 5.9 | 3.8
ПС 220 кВ ГПП-1 ЧМК | ПС-12, 14, 10, ПС 38-1, ЗРУ-10 кВ №2 яч.2а, 16б на ПС-15, ЗРУ-10 кВ №1 яч.14, 32 на ПС-53 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 21.1 | 27.2 | 26.7
ПС 220 кВ ГПП-7 ЧМК | ПС-80 яч. 2, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 33, 34, 36, 38 (ЦГП), РУ-10 кВ яч.17аб, 9бв, 8де, 4аб, 16вг, 3вг; В-1-6 на ПС-11 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 17.3 | 19.8 | 17.6
ТЭЦ-ПВС | ГРУ-10,5 кВ яч. 138; В-2 на ПС-48, ГРУ-10,5 кВ яч.111, 121; вводы на ПС-30Г | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 17.3 | 17.2 | 17
ПС 220 кВ ГПП-5А Апатит | 10 кв ввод-1, 2 на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 9.6 | 9.9 | 9.9
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 512.7 | 601 | 606.2 |  |  |  | 84.6 | 102.1 | 95.2 |  |  |  | 153.6 | 187.7 | 191.3
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 498.4 | 585.1 | 589.9
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная | [8 empty] | 597.3 | 703.1 | 701.4
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 14.3 | 15.9 | 16.3
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.5 | 1.8 | 1.8
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 10.4 | 10.9 | 11
|  |  | 48.6 | 24.8 | 28.1 | 27.4 |  |  | 48.9 | 20 | 24.8 | 28.1 | 27.4 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 55 | 14.2 | 15.6 | 15.5
|  |  | 48.5 | 14.9 | 17.9 | 17.9 |  |  | 48.9 | 25 | 14.9 | 17.9 | 17.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 50 | 10.6 | 12.5 | 11.9
|  |  | 48.4 | 25.1 | 29.5 | 30.4 |  |  | 48.9 | 28 | 25.1 | 29.5 | 30.4 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  |  | 48.3 | 10.5 | 10.1 | 11.1 |  |  | 48.9 | 30 | 10.5 | 10.1 | 11.1 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 35 | 14.3 | 17 | 17
|  |  | 48.2 | 27.9 | 35.4 | 36.9 |  |  | 48.9 | 32 | 27.9 | 35.4 | 36.9 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 30 | 20.3 | 24.3 | 25.4
|  |  | 48.1 | 21.8 | 25.8 | 24.9 |  |  | 48.9 | 35 | 21.8 | 25.8 | 24.9 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 20 | 4.8 | 5.2 | 5
|  |  | 48 | 18 | 25.1 | 29.2 |  |  | 48.8 | 35 | 18 | 25.1 | 29.2 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 20 | 10.5 | 10.1 | 11.1
|  |  | 47.9 | 19.2 | 25.2 | 27.1 |  |  | 48.8 | 40 | 19.2 | 25.2 | 27.1 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 65 | 14.4 | 17.7 | 18.4
|  |  | 47.8 | 29.4 | 28.4 | 26.5 |  |  | 48.8 | 44 | 29.4 | 28.4 | 26.5 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 60 | 13.5 | 17.7 | 18.5
|  |  | 47.7 | 40.8 | 51.7 | 49.7 |  |  | 48.8 | 45 | 40.8 | 51.7 | 49.7 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 50 | 16.7 | 19.8 | 19
|  |  | 47.6 | 42.5 | 43.4 | 43.4 |  |  | 48.8 | 48 | 42.5 | 43.4 | 43.4 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 45 | 5.3 | 6.1 | 6.4
|  |  | 47.5 | 42 | 41.8 | 42.2 |  |  | 48.8 | 50 | 42 | 41.8 | 42.2 | [6 empty] | 48 | 49.7 | 40 | 12.7 | 19 | 22.8
|  |  | 47.3 | 41.3 | 42.3 | 41 |  |  | 48.7 | 50 | 41.3 | 42.3 | 41 | [6 empty] | 47.7 | 49.7 | 20 | 3.8 | 9.1 | 6.6
|  |  | 47.2 | 25.4 | 29.2 | 29.3 |  |  | 48.7 | 55 | 25.4 | 29.2 | 29.3 | [9 empty] | 153.6 | 187.7 | 191.3
|  |  | 47 | 0.4 | 7.9 | 5.3 |  |  | 48.7 | 60 | 0.4 | 7.9 | 5.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 46.8 | 55.4 | 73.3 | 79.1 |  |  | 48.7 | 65 | 55.4 | 73.3 | 79.1
|  |  | 46.7 | 25.2 | 30.8 | 29.3 |  |  | 48.7 | 67 | 25.2 | 30.8 | 29.3
|  |  | 46.5 | 33.8 | 39.2 | 39.2 |  |  | 48.7 | 70 | 33.8 | 39.2 | 39.2
|  |  | АЧР-1 | 498.4 | 585.1 | 589.9 |  |  |  |  | 498.4 | 585.1 | 589.9
|  |  |  | 498.4 | 585.1 | 589.9 |  |  |  |  | 498.4 | 585.1 | 589.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | САЧР, АЧР-1 | 512.7 | 601 | 606.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС"
ПС 110 кВ Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Дымково-Благовещенье, Дымково-Новатор, Дымково-Морозовица | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 6.3 | 7.5 | 7.6
ПС 110 кВ Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 2 | 48.7 | 0.15 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 0.4 | 0.7 | 0.6
ПС 110 кВ У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 3 | 49 | 15 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.8 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково ВЛ 35кВ ф.В.Устюг-СРЗ-1, 2, В.Устюг-Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 6.4 | 9.9 | 9.5
ПС 110 кВ НПС | 10кВ ф.Газопровод-3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ ВЛ 35кВ НПС-Нюксеница-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 6.8 | 8.2 | 8.4
ПС 110 кВ Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, Ядриха-1 ж/д, Ядриха-2 ж/д, Красавино ж/д, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор КВЛ 35кВ Приводино-Удима | 8 | 48.1 | 0.2 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 11.6 | 12.3 | 12.8
ПС 110 кВ Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, Больница ВЛ 35кВ Никольск-Завражье, Никольск-Ивантец, Никольск- Демино, Никольск-Коммунальная | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.7 | 7.6 | 6.8
ПС 110 кВ Борки | 6 кВ Город-9 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 1.7 | 1.5
ПС 110 кВ Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 4 ВЛ 35кВ К-Городок-Н-Енангск, К-Городок-Сараево, К-Городок-Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 5.7 | 8.9 | 8.3
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | 10кВ ф.Валга, ФМК-3, ФМК-4 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.8 | 1.5 | 1.6
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) | [8 empty] | 32.3 | 39.7 | 40 |  |  |  | 12.1 | 19.7 | 18.2 |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 1.7
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 32.3 | 39.7 | 40
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная | [8 empty] | 44.4 | 59.4 | 58.2
|  |  |  | 7.6 | 11.7 | 11.2
|  |  | 48.8 | 6.3 | 7.5 | 7.6 |  |  | 49 | 10 | 6.3 | 7.5 | 7.6
|  |  | 48.7 | 7.6 | 11.7 | 11.2 |  |  | 49 | 15 | 1.2 | 1.8 | 1.7
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 20 | 6.4 | 9.9 | 9.5 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 65 | 0.8 | 1.1 | 1.1
|  |  | 48.1 | 18.4 | 20.5 | 21.2 |  |  | 48.9 | 35 | 18.4 | 20.5 | 21.2 | [6 empty] | 48.7 | 49.7 | 60 | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  |  |  | 32.3 | 39.7 | 40 |  |  |  |  | 32.3 | 39.7 | 40 | [9 empty] | 1.2 | 1.8 | 1.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС участок
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС" (Участок)
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ВВ 10кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.5 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.5 | 0.4
ПС 110 кВ Ляменьга | 10кВ ф.Строитель, Логдуз, Калинино, Нива, Правда | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.4 | 0.7 | 0.5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.4 | 0.7 | 0.5
ПС 35 кВ Карица | 10кВ ф.Село, Поселок, Промзона-Карица | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 110 кВ Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1.9 | 1.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1 | 1.9 | 1.1
ПС 110 кВ Власьевская | 10кВ ф.Заветы Ильича, Дружба, Першинская, Баранская | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.5 | 0.9 | 0.5 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.9 | 0.5
ПС 110 кВ Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, Нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, ВЛ 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.7 |  |  | 1 | 49 | 5 | 2.8 | 4.3 | 4 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.8 | 4.3 | 4
ПС 110 кВ Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 49 | 5 | 1.7 | 2.8 | 2.4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 1.7 | 2.8 | 2.4
ПС 110 кВ Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | 4 | 49 | 20 | 3.7 | 5.4 | 5.8 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 3.7 | 5.4 | 5.8
ПС 110 кВ Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погореловский, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец ВЛ 35кВ Никольская | 7 | 48.2 | 0.15 |  |  |  | 9 | 48.9 | 32 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 55 | 7.6 | 7.7 | 6.3
ПС 110 кВ Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод ВЛ 35кВ ф.Тарнога-Нюксеница-1, 2, Айга | 8 | 48.1 | 0.15 |  |  |  | 10 | 48.9 | 35 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 55 | 3.5 | 5.1 | 3.6
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) | [8 empty] | 21.8 | 29.6 | 24.9 | [9 empty] | 21.6 | 29.4 | 24.7
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 19.5 | 25.5 | 22.3
АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 2.3 | 4.1 | 2.6
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 8.2 | 12.5 | 12.2 | [13 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.9 | 0.5
|  |  | 48.8 | 4.5 | 7.1 | 6.4 |  |  | 49 | 5 | 4.5 | 7.1 | 6.4 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.4 | 2.6 | 1.6
|  |  | 48.7 | 3.7 | 5.4 | 5.8 |  |  | 49 | 20 | 3.7 | 5.4 | 5.8 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 75 | 2.8 | 4.3 | 4
|  |  | 48.2 | 7.8 | 7.9 | 6.5 |  |  | 48.9 | 32 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 1.7 | 2.8 | 2.4
|  |  | 48.1 | 3.5 | 5.1 | 3.6 |  |  | 48.9 | 35 | 3.5 | 5.1 | 3.6 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 3.7 | 5.4 | 5.8
|  |  | АЧР-1 | 19.5 | 25.5 | 22.3 |  |  |  |  | 19.5 | 25.5 | 22.3 | [6 empty] | 48.2 | 49.7 | 55 | 7.6 | 7.7 | 6.3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 3.5 | 5.1 | 3.6
|  |  | САЧР, АЧР-1 | 21.8 | 29.6 | 24.9 | [16 empty] | 21.6 | 29.4 | 24.7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧЭС участок
Приложение №10
к приказу Минэнерго России
от 06 июня 2013 г. № 290
Настройка АЧР
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | Мощность, МВт |  |  | ЧАПВ |  |  | Мощность, МВт
|  | № оч. | уставки |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки |  |  |  |  | № оч. | уставки
|  |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Частота, Гц | Время, сек | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ЧЭС" (Участок)
ПС 35 кВ Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ПС 110 кВ Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.3
ПС 35 кВ Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 35 кВ Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
ПС 110 кВ Феpапонтово | 10кВ ВВ Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.8
ПС 35 кВ Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.8 | 1.1 | 1
ПС 35 кВ Н.Мондома | 10кВ ВВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 2.7 | 2.9 | 3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.7 | 2.9 | 3
ПС 110 кВ Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 1 | 1.1 | 1.1
ПС 110 кВ Коварзино | МВ 35кВ Т-2, ВВ 10кВ Т-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.4 | 0.4
ПС 110 кВ Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, 3, Промзона, Десятовская, Завод | 1 | 48.8 | 0.2 |  |  |  | 2 | 49 | 10 | 5.6 | 5.8 | 6 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 5.6 | 5.8 | 6
ПС 110 кВ Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, ВЛ 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.2 |  |  |  | 5 | 48.9 | 20 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 5.3 | 6.2 | 5.5
ПС 110 кВ Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевская, Ухтома, Липин Бор ВЛ 35кВ Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 5 | 49.8 | 80 | 3.3 | 3.5 | 3.4
ПС 110 кВ Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, ВЛ 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 5 | 49.8 | 80 | 3.7 | 3.5 | 4.7
ПС 35 кВ Новинковская | 6 кВ ф.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5 | 49.8 | 80 | 0.4 | 0.6 | 0.4
ПС 35 кВ Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 5 | 49.8 | 80 | 1.4 | 1.5 | 1.4
ПС 35 кВ Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд, Шлюз 6-1, Шлюз 6-2 | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 5 | 49.8 | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.8
ПС 110 кВ Белоусово | ЭВ 35 кВ Т-1, 2, ВВ 6 кВ Т-1, 2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.5 | 4.1 | 5.4
ПС 35 кВ Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона, Шлюз 1-1, Шлюз 1-2, Аэропорт, Больница | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 5 | 49.8 | 80 | 2.4 | 2.8 | 2.5
ПС 110 кВ Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город, Стадион ВЛ 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 7.5 | 5.9 | 6.2 | 5 | 49.8 | 80 | 7.5 | 5.9 | 6.2
ПС 110 кВ Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 5 | 49.8 | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.8
ПС 110 кВ Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5 | 49.8 | 80 | 0.3 | 0.4 | 0.4
| Итого: | АЧР-1 (САЧР) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.2 | 19.3 | 18.8 |  |  |  | 22.9 | 23.9 | 26 |  |  |  | 36.1 | 37.2 | 37.6
|  | АЧР-2 совмещенная | [8 empty] | 10.9 | 12 | 11.5
|  | АЧР-1 (САЧР), АЧР-2 несовмещенная |  |  | 22.9 | 23.9 | 26 |  |  |  | 40.1 | 43.2 | 44.8
|  | САЧР | 49.2 | [7 empty] | 6.3 | 7.3 | 7.3
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 3.5 | 3.9 | 4
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.3 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | 48.8 | 5.6 |  |  |  | 49 | 10 | 5.6 | 5.8 | 6 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 80 | 20.4 | 19.8 | 20.6
|  |  |  | 48.6 | 5.3 |  |  |  | 48.9 | 20 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 70 | 5.6 | 5.8 | 6
|  |  |  | АЧР-1 | [6 empty] | 10.9 | 12 | 11.5 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 45 | 5.3 | 6.2 | 5.5
|  |  |  | САЧР, АЧР-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 36.1 | 37.2 | 37.6
[23 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ | [97 empty] | ЧАПВ в приложение №56 не предосталяется
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 |  |  | 4-00 |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [71 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10
49,2 Гц | 13.6 | 15.7 | 15.6 | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 14.9 | 16.9 | 15.9 | [87 empty] | 39.4 | 44.4 | 43
49,1 Гц | [9 empty] | 20 | 25.2 | 23 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | [81 empty] | 41.4 | 46.1 | 44.7
48,8 Гц | [15 empty] | 11.1 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 14.7 | [75 empty] | 24.5 | 28.6 | 28.1
48,7 Гц | [21 empty] | 15.6 | 17.5 | 18.5 | 15.6 | 19.9 | 18.9 | [69 empty] | 31.2 | 37.4 | 37.4
48,6 Гц | [27 empty] | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 10.6 | 12.5 | 11.9 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | [60 empty] | 30.1 | 34.3 | 32.9
48,5 Гц | [33 empty] | 4.9 | 6.9 | 5.9 | 13.3 | 17 | 15 | 14.3 | 17 | 17 | [54 empty] | 32.5 | 40.9 | 37.9
48,4 Гц | [42 empty] | 20.3 | 24.3 | 25.4 | 20.9 | 30.5 | 28.9 | 4.8 | 5.2 | 5 | [45 empty] | 46 | 60 | 59.3
48,3 Гц | [48 empty] | 10.5 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 14.2 | 12.9 | 18 | 24.1 | 24 | [39 empty] | 41.6 | 48.4 | 48
48,2 Гц | [57 empty] | 14.4 | 17.7 | 18.4 | 13.5 | 17.7 | 18.5 | 7.6 | 7.7 | 6.3 | [30 empty] | 35.5 | 43.1 | 43.2
48,1 Гц | [63 empty] | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 16.7 | 19.8 | 19 | [27 empty] | 20.2 | 24.9 | 22.6
48,0 Гц | [69 empty] | 15.7 | 18.5 | 20.1 | 12.7 | 19 | 22.8 | 4.8 | 6 | 5.7 | [18 empty] | 33.2 | 43.5 | 48.6
47,9 Гц | [75 empty] | 12.1 | 14.5 | 16.5 | [18 empty] | 12.1 | 14.5 | 16.5
47,8 Гц | [78 empty] | 7.6 | 13.6 | 14.4 | 19.8 | 23.5 | 22.7 | [12 empty] | 27.4 | 37.1 | 37.1
47,7 Гц | [84 empty] | 3.8 | 9.1 | 6.6 | [9 empty] | 3.8 | 9.1 | 6.6
47,6 Гц | [87 empty] | 4.5 | 5.3 | 5.2 | [6 empty] | 4.5 | 5.3 | 5.2
47,5 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,3 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,2 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
47,0 Гц | [87 empty] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 16 | 18.2 | 17.3 |  |  |  | 24.6 | 26.8 | 25.9
46,8 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
46,7 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
46,5 Гц | [96 empty] | 0 | 0 | 0
ЧАПВ | 13.6 | 15.7 | 15.6 | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 14.9 | 16.9 | 15.9 | 20 | 25.2 | 23 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 11.1 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 14.8 | 14.7 | 15.6 | 17.5 | 18.5 | 15.6 | 19.9 | 18.9 | 14.2 | 15.6 | 15.5 | 10.6 | 12.5 | 11.9 | 10.2 | 13.1 | 11.4 | 13.3 | 17 | 15 | 14.3 | 17 | 17 | 20.3 | 24.3 | 25.4 | 20.9 | 30.5 | 28.9 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 13.1 | 14.2 | 12.9 | 18 | 24.1 | 24 | 14.4 | 17.7 | 18.4 | 13.5 | 17.7 | 18.5 | 11.1 | 12.8 | 9.9 | 16.7 | 19.8 | 19 | 15.7 | 18.5 | 20.1 | 12.7 | 19 | 22.8 | 16.9 | 20.5 | 22.2 | 7.6 | 13.6 | 14.4 | 19.8 | 23.5 | 22.7 | 3.8 | 9.1 | 6.6 | 13.1 | 13.9 | 13.8 | 16 | 18.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 448 | 544.4 | 537
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  |  | 27.5 | 27.1 | [90 empty] | скрыть
% соотнош. очередей | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1% | 0.9% | 0.9% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.9% | 2% | 1.8% | 2% | 1.7% | 1.7% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.9% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 2% | 2% | 2.4% | 2.3% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 1% | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 448 | 544.4 | 537
2.5% | -1.2% | -1.3% | -1.2% | -1.5% | -1.6% | -1.6% | -1.1% | -1.2% | -1.2% | -0.6% | -0.5% | -0.7% | -0.5% | -0.8% | -0.8% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.2% | -1.3% | -1.3% | -1% | -1.1% | -1% | -1% | -0.9% | -1% | -1.1% | -1.3% | -1.3% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.6% | -1.2% | -1.2% | -1.3% | -1.1% | -1.2% | -1.1% | -0.6% | -0.6% | -0.5% | -0.5% | -0.1% | -0.2% | -1% | -1.3% | -1.2% | -1.2% | -1.4% | -1.5% | -0.8% | -0.6% | -0.6% | -1.1% | -1.1% | -1% | -1.2% | -1.1% | -1% | -1.4% | -1.5% | -1.7% | -0.9% | -0.9% | -1% | -1% | -1% | -0.9% | -1.3% | -1% | -0.7% | -0.9% | -0.9% | -0.7% | -1.8% | -1.4% | -1.3% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -2.1% | -1.8% | -2% | -1.2% | -1.4% | -1.4% | -1% | -1.1% | -1.1% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ВУЭС (ТЭС) | [6 empty] | ЧЭС (КЭС)
|  |  |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 8.2 | 9.4 | 9.3 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |  | 48.7 | 49.8 | 65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 3.5 | 3.9 | 4
|  |  |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 12.2 | 12.8 | 12.8 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 10.4 | 10.9 | 11 |  | 48.7 | 49.7 | 60 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | [38 empty] | свод
|  |  |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 20 | 25.2 | 23 |  | 48.6 | 49.8 | 55 | 14.2 | 15.6 | 15.5 |  |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 1.7 |  | 49.2 | 49.8 | 90 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |  | 49.1 | 49.8 | 80 | 20.4 | 19.8 | 20.6 | [38 empty] | АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 1047 | 1266.3 | 1247.6
|  |  |  | 49.1 | 49.8 | 80 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 48.6 | 49.8 | 50 | 10.6 | 12.5 | 11.9 |  |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 1.7 |  | 48.8 | 49.8 | 75 | 2.8 | 4.3 | 4 |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 5.6 | 5.8 | 6
|  |  |  | 48.8 | 49.8 | 75 | 8.3 | 9.5 | 9.4 |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 1.7 | 2.8 | 2.4 |  | 48.6 | 49.8 | 45 | 5.3 | 6.2 | 5.5
|  |  |  | 48.8 | 49.8 | 70 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |  | 48.5 | 49.8 | 35 | 14.3 | 17 | 17 | [8 empty] | 48.7 | 49.8 | 60 | 3.7 | 5.4 | 5.8 |  |  |  |  | 36.1 | 37.2 | 37.6
|  |  |  | 48.7 | 49.8 | 65 | 14.8 | 16.4 | 17.4 |  | 48.4 | 49.8 | 30 | 20.3 | 24.3 | 25.4 | [8 empty] | 48.2 | 49.7 | 55 | 7.6 | 7.7 | 6.3 |  |  |  |  | 36.1 | 37.2 | 37.6
|  |  |  | 48.7 | 49.8 | 60 | 11.5 | 13.8 | 12.5 |  | 48.4 | 49.8 | 20 | 4.8 | 5.2 | 5 | [8 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 3.5 | 5.1 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 4.3 | 6 | 5 |  | 48.3 | 49.8 | 20 | 10.5 | 10.1 | 11.1 | [11 empty] | 21.6 | 29.4 | 24.7
|  |  |  | 48.5 | 49.8 | 40 | 13.3 | 17 | 15 |  | 48.2 | 49.7 | 65 | 14.4 | 17.7 | 18.4 | [11 empty] | 21.6 | 29.4 | 24.7
|  |  |  | 48.4 | 49.8 | 25 | 20.9 | 30.5 | 28.9 |  | 48.2 | 49.7 | 60 | 13.5 | 17.7 | 18.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | свод
|  |  |  | 48.3 | 49.8 | 15 | 13.1 | 14.2 | 12.9 |  | 48.1 | 49.7 | 50 | 16.7 | 19.8 | 19 | [17 empty] | АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 1047 | 1266.3 | 1247.6
|  |  |  | 48.3 | 49.8 | 10 | 18 | 24.1 | 24 |  | 48 | 49.7 | 45 | 5.3 | 6.1 | 6.4
|  |  |  | 48 | 49.7 | 45 | 10.4 | 12.4 | 13.7 |  | 48 | 49.7 | 40 | 12.7 | 19 | 22.8
|  |  |  | 48 | 49.7 | 35 | 4.8 | 6 | 5.7 |  | 47.7 | 49.7 | 20 | 3.8 | 9.1 | 6.6
|  |  |  | 47.9 | 49.7 | 35 | 12.1 | 14.5 | 16.5 |  |  |  |  | 153.6 | 187.7 | 191.3
|  |  |  | 47.8 | 49.7 | 30 | 7.6 | 13.6 | 14.4 |  |  |  |  | 153.6 | 187.7 | 191.3
|  |  |  | 47.8 | 49.7 | 25 | 19.8 | 23.5 | 22.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47.6 | 49.7 | 15 | 4.5 | 5.3 | 5.2
|  |  |  | 47 | 49.7 | 15 | 8.6 | 8.6 | 8.6
|  |  |  | 47 | 49.7 | 10 | 16 | 18.2 | 17.3
[7 empty] | 235.5 | 288.3 | 281.7
[7 empty] | 235.5 | 288.3 | 281.7
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## коды ВЭ
Наименование отчитывающейся организации:
Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес:
160000, г.Вологда, ул.Пречистенская набережная д.68
Код формы по ОКУД | Код
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
Не применяется | 5793815 | 35.12, 35.13 | 19401 | 4210011 | 30002 | 34
| по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | коды по филиалу ВЭ
Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации |  | 211 | Котиков К.В. | И.о. заместителя Генерального директора-директора филиала | (8172) 76-85-50 | KKotikov@ve.vologdaenergo.ru
Ответственный за заполнение формы |  | 212 | Уланова Г.Н. | Инженер ЦУС | (8172) 76-86-93 | GUlanova@ve.vologdaenergo.ru