## Титул
Приложение N 10
к Правилам разработки и применения
графиков аварийного ограничения
режима потребления электрической
энергии (мощности) и использования
противоаварийной автоматики
Сведения
о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики
частотной разгрузки и иных видов противоаварийной автоматики
по данным контрольных и внеочередных замеров
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование организации, предоставляющей сведения: Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
Почтовый адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

## Раздел 1
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 398.1139
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 94.5413
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 23.75%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 52.0366
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 13.07%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 146.5779
Процент АЧР от потребления | % | 36.82%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 49.52%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 49.52%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 94.5413
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 94.9394
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 64.77%

## Раздел 2
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,7 Гц
48,6 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,5 Гц
48,4 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,3 Гц
48,2 Гц | 1.182 | [13 empty] | 1.182 | 1.182 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 13.2644 | [10 empty] | 13.2644 | 13.2644 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц | [5 empty] | 6.5008 | [8 empty] | 6.5008 | 6.5008 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц | [5 empty] | 4.2208 | [8 empty] | 4.2208 | 4.2208 | 100%
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 4.3047 | [7 empty] | 4.3047 | 4.3047 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 8.0864 | [6 empty] | 8.0864 | 8.0864 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 3.1878 |  |  | 4.3859 |  |  |  | 7.5736 | 7.5736 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 7.3137 | 12.4763 |  |  | 19.79 | 19.79 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 1.6708 | 13.4168 |  | 15.0875 | 15.0875 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 2.8059 | 11.7251 | 14.5311 | 14.5311 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 1.182 |  | 13.2644 |  |  | 26.3004 |  |  |  | 53.7945 |  |  |  |  | 94.5413 | 94.5413 | 100%
% соотношения очередей | 1.25% |  | 14.03% |  |  | 27.82% |  |  |  | 56.9% |  |  |  |  | 100%

## Раздел 3
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР |  |  |  |  | Нагрузка <1>, МВт 16.06.2021
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт |  |  |  |  | 4:00 | 10:00 | 21:00
ПС-83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  | 1.08 | 0.813 | 2.508 | 1080 | 813 | 2508
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 3.7 | 1.182 |  |  |  | 0.378 | 0.369 | 2.205 | 378 | 369 | 2205
ПС-21 | Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.1752 | 0.14232 | 0.19128 | 175.2 | 142.32 | 191.28
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 0.38088 | 0.50508 | 0.54864 | 380.88 | 505.08 | 548.64
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.05904 | 0.09864 | 0.0684 | 59.04 | 98.64 | 68.4
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.17688 | 0.33384 | 0.3984 | 176.88 | 333.84 | 398.4
| Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.07968 | 0.11808 | 0.1404 | 79.68 | 118.08 | 140.4
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.46 |  |  |  |  | 0.21456 | 0.51732 | 0.48132 | 214.56 | 517.32 | 481.32
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 0.59328 | 1.0397 | 1.1693 | 593.28 | 1039.68 | 1169.28
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 0.00552 | 0.00912 | 0.00576 | 5.52 | 9.12 | 5.76
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 7.78 |  |  |  |  | 2.2344 | 3.9291 | 3.4293 | 2234.4 | 3929.1 | 3429.3
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  | 1.6401 | 3.0345 | 2.5767 | 1640.1 | 3034.5 | 2576.7
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 1.8249 | 2.7783 | 2.3457 | 1824.9 | 2778.3 | 2345.7
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.00216 | 0.00216 | 0.00192 | 2.16 | 2.16 | 1.92
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.02184 | 0.34536 | 0.49632 | 21.84 | 345.36 | 496.32
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 13.2644 |  |  |  | 0.24048 | 0.41088 | 0.49536 | 240.48 | 410.88 | 495.36
ПС-66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 0.3216 | 0.5776 | 0.5728 | 321.6 | 577.6 | 572.8
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 1.1328 | 1.878 | 1.92 | 1132.8 | 1878 | 1920
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 0.2508 | 0.2808 | 0.2952 | 250.8 | 280.8 | 295.2
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  | 0.9876 | 1.9008 | 2.0904 | 987.6 | 1900.8 | 2090.4
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 0.4668 | 0.9588 | 1.0332 | 466.8 | 958.8 | 1033.2
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | II/4 | 35 | 48.9 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 0 | 6.5008 |  |  |  | 0.4524 | 0.9048 | 0.93 | 452.4 | 904.8 | 930
ПС-36 | Л-36-1 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0472 | 0.0468 | 0.0524 | 47.2 | 46.8 | 52.4
| Л-36-2 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.0536 | 0.0996 | 0.098 | 53.6 | 99.6 | 98
| Л-36-4 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.1648 | 0.4112 | 0.4192 | 164.8 | 411.2 | 419.2
| Л-36-5 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 0.104 | 0.5776 | 0.6992 | 104 | 577.6 | 699.2
| Л-36-6 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 2.75 | 2.2472 |  |  |  | 0.6096 | 1.112 | 0.9792 | 609.6 | 1112 | 979.2
| Л-36-14 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.232 | 0.2384 | 0.2348 | 232 | 238.4 | 234.8
| Л-36-15 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.1656 | 0.308 | 0.2924 | 165.6 | 308 | 292.4
| Л-36-16 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | 1.2 | 1.6 | 2
| Л-36-19 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.6548 |  |  |  | 0.0544 | 0.1068 | 0.0856 | 54.4 | 106.8 | 85.6
ПС-13 | Л-40К | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3 | 1.3188 |  |  |  | 0.6748 | 1.3188 | 1.2124 | 674.8 | 1318.8 | 1212.4
ПС-69 | Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.096 | 0.12 | 0.0876 | 96 | 120 | 87.6
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.0615 | 0.183 | 0.1323 | 61.5 | 183 | 132.3
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 2.8 | 2.8 | 2.8
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.5748 | 0.6684 | 0.6612 | 574.8 | 668.4 | 661.2
| Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.0632 | 0.2652 | 0.0576 | 63.2 | 265.2 | 57.6
| Л-69-1 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 1.2394 |  |  |  | 0.0072 | 0.0184 | 0.0096 | 7.2 | 18.4 | 9.6
| Л-69-2 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69-5 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.228 | 0.2872 | 0.2104 | 228 | 287.2 | 210.4
| Л-69-7 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69-8 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.0184 | 0.0144 | 0.0232 | 18.4 | 14.4 | 23.2
| Л-69-9 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 0.1308 | 0.2172 | 0.1992 | 130.8 | 217.2 | 199.2
| Л-69-6 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.57 | 1.082 |  |  |  | 0.0284 | 0.5448 | 0.0324 | 28.4 | 544.8 | 32.4
ПС-20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.03672 | 0.02664 | 0.0252 | 36.72 | 26.64 | 25.2
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0192 | 0.0336 | 0.02592 | 19.2 | 33.6 | 25.92
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.07848 | 0.072 | 0.07056 | 78.48 | 72 | 70.56
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.02976 | 0.09024 | 0.05664 | 29.76 | 90.24 | 56.64
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.73872 | 0.13248 | 0.49032 | 738.72 | 132.48 | 490.32
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0216 | 0.02376 | 0.0216 | 21.6 | 23.76 | 21.6
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.02592 | 0.02688 | 0.02496 | 25.92 | 26.88 | 24.96
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 2.88 | 2.88 | 2.88
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.00846 | 0.01098 | 0.01044 | 8.46 | 10.98 | 10.44
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | 0.36288 | 0.744 | 0.66624 | 362.88 | 744 | 666.24
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  | 0.28224 | 0.56064 | 0.60576 | 282.24 | 560.64 | 605.76
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 1.9833 |  |  |  | 0.95328 | 0.2592 | 0.52776 | 953.28 | 259.2 | 527.76
ПС-25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 2.65 |  |  |  |  | -1.1746 | -0.7105 | -0.6314 | -1174.6 | -710.5 | -631.4
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.4 | -0.7105 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1664 | 0.1872 | 0.192 | 166.4 | 187.2 | 192
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.74 |  |  |  |  | 0.6704 | 1.1456 | 1.256 | 670.4 | 1145.6 | 1256
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  | 0.4272 | 0.768 | 0.792 | 427.2 | 768 | 792
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.136 | 0.6304 | 0.3376 | 136 | 630.4 | 337.6
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.9312 | 1.6352 | 1.8016 | 931.2 | 1635.2 | 1801.6
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 1.1728 | 2.3648 | 1.9728 | 1172.8 | 2364.8 | 1972.8
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.35 | 8.4592 |  |  |  | 1.0256 | 1.728 | 1.5376 | 1025.6 | 1728 | 1537.6
ПС-9 | Л-9-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.038 | 0.0596 | 0.0684 | 38 | 59.6 | 68.4
| Л-9-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.0736 | 0.1148 | 0.1824 | 73.6 | 114.8 | 182.4
| Л-9-08 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.0189 | 0.0252 | 30 | 18.9 | 25.2
| Л-9-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.024 | 0.062 | 0.0684 | 24 | 62 | 68.4
| Л-9-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.03 | 0.0572 | 0.064 | 30 | 57.2 | 64
| Л-9-15 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.012 | 0.0116 | 0.0124 | 12 | 11.6 | 12.4
| Л-9-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.0844 | 0 | 0.0812 | 84.4 |  | 81.2
| Л-9-20 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.33766 |  |  |  | 0.01044 | 0.01356 | 0.0162 | 10.44 | 13.56 | 16.2
ПС-27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0.07392 | 0.2112 | 0.13248 | 73.92 | 211.2 | 132.48
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 0.2664 | 0.54144 | 0.61416 | 266.4 | 541.44 | 614.16
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.02928 | 0.0744 | 0.05904 | 29.28 | 74.4 | 59.04
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00144 | 0.01776 | 0.00144 | 1.44 | 17.76 | 1.44
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.03216 | 0.05424 | 0.04368 | 32.16 | 54.24 | 43.68
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 0.51048 | 0.80496 | 1.0159 | 510.48 | 804.96 | 1015.92
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.12096 | 0.23616 | 0.288 | 120.96 | 236.16 | 288
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.2592 | 0.46896 | 0.42 | 259.2 | 468.96 | 420
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 2.5786 |  |  |  | 0.1008 | 0.16944 | 0.17664 | 100.8 | 169.44 | 176.64
ПС-7 | Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 0.2664 | 0.6984 | 0.72144 | 266.4 | 698.4 | 721.44
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0.0018 | 0.00144 | 0.0018 | 1.8 | 1.44 | 1.8
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.09468 | 0.09324 | 0.09468 | 94.68 | 93.24 | 94.68
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.10656 | 0.59184 | 0.15408 | 106.56 | 591.84 | 154.08
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0.66384 | 1.3867 | 1.1578 | 663.84 | 1386.72 | 1157.76
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.1008 | 0.4248 | 0.14832 | 100.8 | 424.8 | 148.32
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 0.00432 | 0.01008 | 0.00576 | 4.32 | 10.08 | 5.76
| Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.88 | 4.3859 |  |  |  | 0.57744 | 1.1794 | 0.82944 | 577.44 | 1179.36 | 829.44
ПС-55 | Л-55-9 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.98 | 0.0636 |  |  |  | 0.0312 | 0.0636 | 0.048 | 31.2 | 63.6 | 48
| Л-55-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.3036 | 0.5064 | 0.528 | 303.6 | 506.4 | 528
| Л-55-11 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0092 | 0.0096 | 0.0096 | 9.2 | 9.6 | 9.6
| Л-55-15 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.5456 |  |  |  | 0.014 | 0.0296 | 0.0316 | 14 | 29.6 | 31.6
ПС-26 | Л-26-61 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.08736 | 0.14928 | 0.15408 | 87.36 | 149.28 | 154.08
| Л-26-62 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.16752 | 0.30672 | 0.24336 | 167.52 | 306.72 | 243.36
| Л-26-70 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.04554 | 0.09846 | 0.1071 | 45.54 | 98.46 | 107.1
| Л-26-93 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 0.09168 | 0.1656 | 0.18336 | 91.68 | 165.6 | 183.36
| Л-26-94 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-26-95 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.00336 | 0.0132 | 0.00768 | 3.36 | 13.2 | 7.68
| Л-26-97 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.06384 | 0.15264 | 0.1248 | 63.84 | 152.64 | 124.8
| Л-26-98 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.29 | 1.0246 |  |  |  | 0.07152 | 0.13872 | 0.10848 | 71.52 | 138.72 | 108.48
ПС-95 | Л-95-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.1629 | 0.2595 | 0.3087 | 162.9 | 259.5 | 308.7
| Л-95-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.0674 | 0.1674 | 0.1528 | 67.4 | 167.4 | 152.8
| Л-95-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 0.0693 | 0.1617 | 0.1236 | 69.3 | 161.7 | 123.6
| Л-95-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.6285 |  |  |  | 0.0282 | 0.0399 | 0.0303 | 28.2 | 39.9 | 30.3
ПС-72 | Л-72-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.012 | 0.0717 | 0.0126 | 12 | 71.7 | 12.6
| Л-72-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 |  | 1.6 | 1.6
| Л-72-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0414 | 0.1116 | 0.0276 | 41.4 | 111.6 | 27.6
| Л-72-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  | 0.304 | 0.6896 | 0.5456 | 304 | 689.6 | 545.6
| Л-72-06 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  | 0.3568 | 0.7664 | 0.6256 | 356.8 | 766.4 | 625.6
| Л-72-09 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 2.3513 |  |  |  | 0.3536 | 0.7104 | 0.7392 | 353.6 | 710.4 | 739.2
ПС-46П | Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 0.2296 | 0.3784 | 0.4808 | 229.6 | 378.4 | 480.8
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 6 | 6 | 6
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.0768 | 0.0756 | 0.0712 | 76.8 | 75.6 | 71.2
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.117 | 0.2154 | 0.114 | 117 | 215.4 | 114
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  | 0.4032 | 0.5508 | 0.5876 | 403.2 | 550.8 | 587.6
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.0042 | 0.0162 | 0.0048 | 4.2 | 16.2 | 4.8
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0.198 | 0.2364 | 0.2994 | 198 | 236.4 | 299.4
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0648 | 0.07 | 0.0668 | 64.8 | 70 | 66.8
| Л-46П-23 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0494 | 0.0312 | 0.0612 | 49.4 | 31.2 | 61.2
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0112 | 0.0104 | 0.0112 | 11.2 | 10.4 | 11.2
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0064 | 0.0068 | 8.4 | 6.4 | 6.8
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 1.6892 |  |  |  | 0.1488 | 0.0924 | 0.162 | 148.8 | 92.4 | 162
ПС-41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 0.486 | 1.0632 | 0.8876 | 486 | 1063.2 | 887.6
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.0117 | 0.0286 | 0.0141 | 11.7 | 28.6 | 14.1
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.2048 | 0.4192 | 0.4376 | 204.8 | 419.2 | 437.6
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.66 |  |  |  |  | 0.6006 | 1.6308 | 1.4764 | 600.6 | 1630.8 | 1476.4
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.1206 | 0.258 | 0.2367 | 120.6 | 258 | 236.7
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.1458 | 0.407 | 0.256 | 145.8 | 407 | 256
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 6.63 | 6.6828 |  |  |  | 1.431 | 2.876 | 2.714 | 1431 | 2876 | 2714
ПС-23 | Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 0.13848 | 0.2292 | 0.29952 | 138.48 | 229.2 | 299.52
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 0.22356 | 0.40788 | 0.48672 | 223.56 | 407.88 | 486.72
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.14088 | 0.23472 | 0.288 | 140.88 | 234.72 | 288
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.14688 | 0.21216 | 0.22152 | 146.88 | 212.16 | 221.52
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.21456 | 0.39384 | 0.501 | 214.56 | 393.84 | 501
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.06048 | 0.09468 | 0.12276 | 60.48 | 94.68 | 122.76
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.22 | 1.6201 |  |  |  | 0.02208 | 0.04764 | 0.05964 | 22.08 | 47.64 | 59.64
ПС-79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | 0.0984 | 0.1176 | 0.0912 | 98.4 | 117.6 | 91.2
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.192 | 0.4344 | 0.1824 | 192 | 434.4 | 182.4
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0024 | 0.0216 | 0.0264 | 2.4 | 21.6 | 26.4
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0036 | 0.0156 | 0.0288 | 3.6 | 15.6 | 28.8
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 1.7424 | 3.2256 | 3.5784 | 1742.4 | 3225.6 | 3578.4
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.12544 | 0.1936 | 0.24928 | 125.44 | 193.6 | 249.28
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 0.8592 | 0.8808 | 0.9264 | 859.2 | 880.8 | 926.4
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.0384 | 0.032 | 0.0448 | 38.4 | 32 | 44.8
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1008 | 0.1216 | 0.1088 | 100.8 | 121.6 | 108.8
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0608 | 0.18208 | 0.07008 | 60.8 | 182.08 | 70.08
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.0288 | 0.0312 | 0.0288 | 28.8 | 31.2 | 28.8
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 5.2609 |  |  |  | 0.0048 | 0.0048 | 0.0072 | 4.8 | 4.8 | 7.2
ПС-13 | Л-13-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.29 |  |  |  |  | 0.2112 | 0.4752 | 0.4544 | 211.2 | 475.2 | 454.4
| Л-13-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0304 | 0.056 | 0.0688 | 30.4 | 56 | 68.8
| Л-13-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.5326 |  |  |  | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 1.2 | 1.4 | 1.2
ПС-94 | Л-94-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.01796 | 0.02356 | 0.02686 | 17.96 | 23.56 | 26.86
| Л-94-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.2876 | 0.1722 | 0.3064 | 287.6 | 172.2 | 306.4
| Л-94-8 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.3984 | 0.0552 | 0.32 | 398.4 | 55.2 | 320
| Л-94-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.48116 |  |  |  | 0.0774 | 0.2302 | 0.193 | 77.4 | 230.2 | 193
ПС-93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.10656 | 0.14184 | 0.11952 | 106.56 | 141.84 | 119.52
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.04032 | 0.04032 | 0.0384 | 40.32 | 40.32 | 38.4
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.08808 | 0.17952 | 0.20016 | 88.08 | 179.52 | 200.16
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.36432 |  |  |  | 0.00288 | 0.00264 | 0.00288 | 2.88 | 2.64 | 2.88
ПС-67 | Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 2.1396 | 3.5748 | 3.8112 | 2139.6 | 3574.8 | 3811.2
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 0.6288 | 1.0512 | 1.1436 | 628.8 | 1051.2 | 1143.6
| Л-67-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0624 | 0.1788 | 0.1533 | 62.4 | 178.8 | 153.3
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.768 | 0.7416 | 420 | 768 | 741.6
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 1.2 | 1.2 | 2.4
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.9 | 7.0068 |  |  |  | -0.0003 | 0 | -0.0006 | -0.3 |  | -0.6
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  | 0.7536 | 1.4328 | 1.6956 | 753.6 | 1432.8 | 1695.6
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 4.44 |  |  |  |  | 0.4428 | 0.8448 | 0.9168 | 442.8 | 844.8 | 916.8
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5304 | 0.9477 | 0.5613 | 530.4 | 947.7 | 561.3
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 0.6744 | 1.332 | 1.4304 | 674.4 | 1332 | 1430.4
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  | 0.0192 | 0.1248 | 0.078 | 19.2 | 124.8 | 78
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 3.1 | 3.3861 |  |  |  | 0.012 | 0.0156 | 0.0096 | 12 | 15.6 | 9.6
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.0324 | 0.1212 | 0.1452 | 32.4 | 121.2 | 145.2
| Л-67-32 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-42П | Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.14176 | 0.3306 | 0.2718 | 141.76 | 330.6 | 271.8
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 0.247 | 0.4486 | 0.4854 | 247 | 448.6 | 485.4
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.03646 | 0.03796 | 0.04036 | 36.46 | 37.96 | 40.36
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.0466 | 0.0498 | 0.0642 | 46.6 | 49.8 | 64.2
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  | 0.1424 | 0.26 | 0.3384 | 142.4 | 260 | 338.4
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0224 | 0.0726 | 0.0532 | 22.4 | 72.6 | 53.2
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1198 | 0.2138 | 0.205 | 119.8 | 213.8 | 205
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 1.6708 |  |  |  | 0.0534 | 0.2574 | 0.1158 | 53.4 | 257.4 | 115.8
ПС-13 | Л-13-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.02 | 0.024 | 0.2264 | 20 | 24 | 226.4
| Л-13-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.0112 | 0.0176 | 0.0112 | 11.2 | 17.6 | 11.2
| Л-13-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0448 |  |  |  | 0.0024 | 0.0032 | 0.004 | 2.4 | 3.2 | 4
ПС-12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.1808 | 0.2 | 0.3056 | 180.8 | 200 | 305.6
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  | 0.3712 | 0.544 | 0.8224 | 371.2 | 544 | 822.4
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 0.4304 | 0.7552 | 1.0768 | 430.4 | 755.2 | 1076.8
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0152 | 0.0152 | 0.0208 | 15.2 | 15.2 | 20.8
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.63 | 2.1336 |  |  |  | 0.44 | 0.6192 | 1.2352 | 440 | 619.2 | 1235.2
ПС-29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 5.52 |  |  |  |  | 0.5379 | 0.5016 | 0.8316 | 537.9 | 501.6 | 831.6
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.00882 | 0.01746 | 0.02118 | 8.82 | 17.46 | 21.18
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.00246 | 0.0064 | 0.00418 | 2.46 | 6.4 | 4.18
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 0.08172 | 0.16596 | 0.17568 | 81.72 | 165.96 | 175.68
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.042 | 0.06792 | 0.07968 | 42 | 67.92 | 79.68
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 1.0827 |  |  |  | 0.1596 | 0.3234 | 0.3024 | 159.6 | 323.4 | 302.4
ПС-9С | Л-9С-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.00768 | 0.01056 | 0.01392 | 7.68 | 10.56 | 13.92
| Л-9С-62 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.00336 | 0.01824 | 0.00696 | 3.36 | 18.24 | 6.96
| Л-9С-63 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 0.88272 | 0.82704 | 0.68736 | 882.72 | 827.04 | 687.36
| Л-9С-64 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.10608 | 0.2232 | 0.21744 | 106.08 | 223.2 | 217.44
| Л-9С-66 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 1.7232 |  |  |  | 0.66672 | 0.64416 | 0.66672 | 666.72 | 644.16 | 666.72
ПС-30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.0644 | 0.115 | 0.1112 | 64.4 | 115 | 111.2
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.0038 | 0.004 | 0.0034 | 3.8 | 4 | 3.4
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.00466 | 0.00476 | 0.0046 | 4.66 | 4.76 | 4.6
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.0605 | 0.121 | 0.1121 | 60.5 | 121 | 112.1
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.24476 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-3П | Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.02808 | 0.08352 | 0.03816 | 28.08 | 83.52 | 38.16
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02808 | 0.02808 | 0.02736 | 28.08 | 28.08 | 27.36
| Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0036 | 0.01152 | 0.00576 | 3.6 | 11.52 | 5.76
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.00648 | 0.00936 | 0.01224 | 6.48 | 9.36 | 12.24
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.03432 | 0.06624 | 0.04896 | 34.32 | 66.24 | 48.96
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.00936 | 0.02664 | 0.00864 | 9.36 | 26.64 | 8.64
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | 0.0576 | 0.06336 | 0.05472 | 57.6 | 63.36 | 54.72
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.0396 | 0.0612 | 0.03672 | 39.6 | 61.2 | 36.72
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.41184 |  |  |  | 0.04656 | 0.06192 | 0.05976 | 46.56 | 61.92 | 59.76
ПС-55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.0156 | 0.0216 | 0.0304 | 15.6 | 21.6 | 30.4
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 0.6588 |  |  |  | 0.2868 | 0.6372 | 0.4332 | 286.8 | 637.2 | 433.2
ПС-15 | Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.06 |  |  |  |  | 1.1772 | 1.17 | 1.1772 | 1177.2 | 1170 | 1177.2
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.47664 | 0.47664 | 0.4752 | 476.64 | 476.64 | 475.2
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.03 |  |  |  |  | 0.61776 | 1.1952 | 1.2974 | 617.76 | 1195.2 | 1297.44
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 0.73008 | 1.2773 | 1.3622 | 730.08 | 1277.28 | 1362.24
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.05472 | 0.10008 | 0.10224 | 54.72 | 100.08 | 102.24
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 4.2487 |  |  |  | 0.01152 | 0.02952 | 0.01512 | 11.52 | 29.52 | 15.12
| Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.078 | 0.23592 | 0.10368 | 78 | 235.92 | 103.68
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.03168 | 0.05376 | 0.036 | 31.68 | 53.76 | 36
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0.02208 | 0.0432 | 0.05856 | 22.08 | 43.2 | 58.56
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 0.15552 | 0.31392 | 0.24768 | 155.52 | 313.92 | 247.68
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0.68112 | 1.2312 | 1.4285 | 681.12 | 1231.2 | 1428.48
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | 1.2528 | 1.2492 | 1.3176 | 1252.8 | 1249.2 | 1317.6
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.0476 | 0.0896 | 0.1008 | 47.6 | 89.6 | 100.8
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 0.4788 | 0.8778 | 0.8316 | 478.8 | 877.8 | 831.6
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.966 | 1.4196 | 1.4028 | 966 | 1419.6 | 1402.8
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 6.161 | 94.5413 |  |  | 0.3612 | 0.6468 | 0.756 | 361.2 | 646.8 | 756
ПС-28 | Л-28-01 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.0222 | 0.0606 | 0.0228 | 22.2 | 60.6 | 22.8
| Л-28-02 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 |  |  |  |  | 0.0416 | 0.318 | 0.1728 | 41.6 | 318 | 172.8
| Л-28-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.84 |  |  |  |  | 0.1608 | 0.2992 | 0.3008 | 160.8 | 299.2 | 300.8
| Л-28-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.0232 | 0.0836 | 0.0352 | 23.2 | 83.6 | 35.2
| Л-28-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.0772 | 0.1332 | 0.134 | 77.2 | 133.2 | 134
| Л-28-06 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.08 |  |  |  |  | 0.7344 | 0.9184 | 0.9584 | 734.4 | 918.4 | 958.4
| Л-28-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.44 |  |  |  |  | 0.1078 | 0.1196 | 0.1128 | 107.8 | 119.6 | 112.8
| Л-28-11 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.19 | 2.331 |  |  |  | 0.2016 | 0.3984 | 0.4872 | 201.6 | 398.4 | 487.2
ПС-45С | Л-45С-01 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.77 |  |  |  |  | 0.124 | 0.2388 | 0.2848 | 124 | 238.8 | 284.8
| Л-45С-02 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0088 | 0.0092 | 0.012 | 8.8 | 9.2 | 12
| Л-45С-04 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45С-05 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.0004 | -0.0004 |  | -0.4 | -0.4
| Л-45С-06 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.64 |  |  |  |  | 0.4062 | 0.7428 | 0.4884 | 406.2 | 742.8 | 488.4
| Л-45С-07 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.97 |  |  |  |  | 0.214 | 0.4664 | 0.5032 | 214 | 466.4 | 503.2
| Л-45С-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 1.4736 |  |  |  | 0.0172 | 0.0168 | 0.0172 | 17.2 | 16.8 | 17.2
ПС-53 | Л-53-4 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.93 |  |  |  |  | 0.1856 | 0.4068 | 0.3624 | 185.6 | 406.8 | 362.4
| Л-53-7 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.02 |  |  |  |  | 0.0032 | 0.0072 | 0.0056 | 3.2 | 7.2 | 5.6
| Л-53-8 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.15 | 0.4306 |  |  |  | 0.006 | 0.0166 | 0.0096 | 6 | 16.6 | 9.6
ПС-40 | Л-40-1 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 |  |  |  |  | 0.161 | 0.277 | 0.2872 | 161 | 277 | 287.2
| Л-40-2 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.0002 | -0.0002 | 0.0018 | -0.2 | -0.2 | 1.8
| Л-40-3 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.51 |  |  |  |  | 0.0872 | 0.1942 | 0.1908 | 87.2 | 194.2 | 190.8
| Л-40-4 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.5818 |  |  |  | 0.0652 | 0.1108 | 0.114 | 65.2 | 110.8 | 114
ПС-22 | Л-22-5 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.00312 | 0.0036 | 0.01032 | 3.12 | 3.6 | 10.32
| Л-22-6 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0738 | 0.20484 | 0.19116 | 73.8 | 204.84 | 191.16
| Л-22-7 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.38 |  |  |  |  | 0.0486 | 0.08496 | 0.03996 | 48.6 | 84.96 | 39.96
| Л-22-10 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 1.08 | 0.72 | 0.72
| Л-22-11 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 2.52 | 2.52 | 2.52
| Л-22-12 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.14904 | 0.29496 | 0.29496 | 149.04 | 294.96 | 294.96
| Л-22-17 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.06576 | 0.16464 | 0.11904 | 65.76 | 164.64 | 119.04
| Л-22-18 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 0.9366 |  |  |  | 0.10188 | 0.18036 | 0.27252 | 101.88 | 180.36 | 272.52
ПС-63 | Л-30П | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 4.54 |  |  |  |  | 1.1592 | 2.0269 | 1.5194 | 1159.2 | 2026.86 | 1519.36
| Л-63-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.86 |  |  |  |  | 0.01576 | 0.0198 | 0.02986 | 15.76 | 19.8 | 29.86
| Л-63-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-63-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-63-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.118 | 0.2385 | 0.1796 | 118 | 238.5 | 179.6
| Л-63-08 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.1763 | 0.307 | 0.2719 | 176.3 | 307 | 271.9
| Л-63-13 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0032 | 0.0032 | 0.003 | 3.2 | 3.2 | 3
| Л-63-14 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 2.8164 |  |  |  | 0.0184 | 0.0176 | 0.0184 | 18.4 | 17.6 | 18.4
| Л-63-6 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.123 | 0.2034 | 0.2778 | 123 | 203.4 | 277.8
ПС-64 | Л-64-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0192 | 0.06 | 0.0282 | 19.2 | 60 | 28.2
| Л-64-13 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 |  |  |  |  | 0.3168 | 0.592 | 0.6512 | 316.8 | 592 | 651.2
| Л-64-18 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.22 |  |  |  |  | 0.0728 | 0.1008 | 0.1032 | 72.8 | 100.8 | 103.2
| Л-64-19 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.09 |  |  |  |  | 0.0392 | 0.0568 | 0.0856 | 39.2 | 56.8 | 85.6
| Л-64-22 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.87 |  |  |  |  | 0.2928 | 0.5152 | 0.4912 | 292.8 | 515.2 | 491.2
| Л-64-23 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0.0176 | 18.4 | 18.4 | 17.6
| Л-64-28 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 |  |  |  |  | 0.1092 | 0.1458 | 0.12 | 109.2 | 145.8 | 120
| Л-64-29 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.02 | 1.5038 |  |  |  | 0.01 | 0.0148 | 0.0228 | 10 | 14.8 | 22.8
ПС-26К | Л-26К-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.49 |  |  |  |  | 0.1728 | 0.28992 | 0.31488 | 172.8 | 289.92 | 314.88
| Л-26К-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.13 |  |  |  |  | 0.03552 | 0.0576 | 0.06912 | 35.52 | 57.6 | 69.12
| Л-26К-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01044 | 0.03258 | 0.02358 | 10.44 | 32.58 | 23.58
| Л-26К-09 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.165 |  |  |  |  | 0.17472 | 0.31104 | 0.38112 | 174.72 | 311.04 | 381.12
| Л-26К-13 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.245 | 1.0156 |  |  |  | 0.18144 | 0.32448 | 0.37056 | 181.44 | 324.48 | 370.56
ПС-1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.2 |  |  |  |  | 0.81576 | 1.5977 | 1.7057 | 815.76 | 1597.68 | 1705.68
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.35 |  |  |  |  | 0.8892 | 1.8619 | 1.6402 | 889.2 | 1861.92 | 1640.16
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.56 |  |  |  |  | 0.4752 | 1.0042 | 1.0646 | 475.2 | 1004.16 | 1064.64
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.44 |  |  |  |  | 0.96408 | 0.98352 | 1.0534 | 964.08 | 983.52 | 1053.36
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.49392 | 1.013 | 0.8028 | 493.92 | 1013.04 | 802.8
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.74 |  |  |  |  | 0.35328 | 0.77856 | 0.51264 | 353.28 | 778.56 | 512.64
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.57 |  |  |  |  | 0.54528 | 1.3939 | 0.98496 | 545.28 | 1393.92 | 984.96
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.94 |  |  |  |  | 0.7884 | 1.5091 | 1.3399 | 788.4 | 1509.12 | 1339.92
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.19 |  |  |  |  | 0.00816 | 0.05328 | 0.04032 | 8.16 | 53.28 | 40.32
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.00048 | -0.00048 | 0 | -0.48 | -0.48
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0.00912 | 0.01392 | 0.01536 | 9.12 | 13.92 | 15.36
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.11 |  |  |  |  | 0.54288 | 1.2566 | 0.88848 | 542.88 | 1256.64 | 888.48
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.2616 | 0.3204 | 0.3012 | 261.6 | 320.4 | 301.2
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.71 |  |  |  |  | 0.1422 | 0.2724 | 0.3258 | 142.2 | 272.4 | 325.8
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.1212 | 0.2082 | 0.141 | 121.2 | 208.2 | 141
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.0012 | -0.0006 | -0.0006 | -1.2 | -0.6 | -0.6
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 12.3431 |  |  |  | 0.0378 | 0.0774 | 0.0888 | 37.8 | 77.4 | 88.8
ПС-12 | Л-31К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.04 |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| Л-35К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0.0063 |  |  |  | -0.00106 | -0.0021 | -0.0021 | -1.06 | -2.1 | -2.1
ПС-27 | Л-42С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 1.31 |  |  |  |  | -0.3486 | -0.1995 | -0.0819 | -348.6 | -199.5 | -81.9
| Л-33С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 6.21 |  |  |  |  | 1.4826 | 3.3768 | 3.1038 | 1482.6 | 3376.8 | 3103.8
| Л-32С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.23 |  |  |  |  | 1.3244 | 3.4356 | 3.0772 | 1324.4 | 3435.6 | 3077.2
| Л-56С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.42 | 7.0959 |  |  |  | 0.1722 | 0.483 | 0.3906 | 172.2 | 483 | 390.6
ПС-5 | Л-5-17 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.53 |  |  |  |  | 0.2636 | 0.406 | 0.4472 | 263.6 | 406 | 447.2
| Л-96П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.98 |  |  |  |  | 0.57226 | 0.9387 | 0.85996 | 572.26 | 938.7 | 859.96
| Л-69П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.97 |  |  |  |  | 1.91 | 1.406 | 1.8375 | 1909.96 | 1405.96 | 1837.5
| Л-5-26 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.32 |  |  |  |  | 0.1341 | 0.1011 | 0.09016 | 134.1 | 101.1 | 90.16
| Л-5-27 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.172 | 0.3226 | 0.3464 | 172 | 322.6 | 346.4
| Л-5-28 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.32 | 3.4202 |  |  |  | 0.0704 | 0.1306 | 0.15 | 70.4 | 130.6 | 150
| Л-5-5 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.09576 | 0.1008 | 0.15288 | 95.76 | 100.8 | 152.88
| Л-5-6 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01188 | 0.0144 | 0.01224 | 11.88 | 14.4 | 12.24
| Л-5-13 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-39 | Л-39-01 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.46 |  |  |  |  | 0.0552 | 0.1 | 0.0856 | 55.2 | 100 | 85.6
| Л-39-06 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 |  |  |  |  | 0.0936 | 0.1456 | 0.1736 | 93.6 | 145.6 | 173.6
| Л-39-07 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.032 | 0.052 | 0.0608 | 32 | 52 | 60.8
| Л-39-08 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.0712 | 0.1344 | 0.1344 | 71.2 | 134.4 | 134.4
| Л-39-09 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0472 | 0.04 | 0.0456 | 47.2 | 40 | 45.6
| Л-39-10 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 |  | 0.8 | 0.8
| Л-39-11 | [7 empty] | 25 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.14 | 0.4904 |  |  |  | 0.0136 | 0.0176 | 0.024 | 13.6 | 17.6 | 24
ПС-45 | Л-45-18 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.24 |  |  |  |  | 0.0056 | 0.0136 | 0.0152 | 5.6 | 13.6 | 15.2
| Л-45-19 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.85 |  |  |  |  | 0.176 | 0.376 | 0.4464 | 176 | 376 | 446.4
| Л-45-22 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45-23 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.63 |  |  |  |  | 0.1806 | 0.36 | 0.3498 | 180.6 | 360 | 349.8
| Л-45-24 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.0052 | 0.0068 | 0.0052 | 5.2 | 6.8 | 5.2
| Л-32К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.26 |  |  |  |  | 0.042 | 0.0714 | 0.084 | 42 | 71.4 | 84
| Л-34К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.25 | 0.9454 |  |  |  | 0.0924 | 0.1176 | 0.1344 | 92.4 | 117.6 | 134.4
ПС-25 | Л-25-61 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.22 |  |  |  |  | 0.25896 | 0.52692 | 0.52416 | 258.96 | 526.92 | 524.16
| Л-25-62 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.73 |  |  |  |  | 0.34104 | 0.5748 | 0.69072 | 341.04 | 574.8 | 690.72
| Л-25-64 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.89 |  |  |  |  | 0.08124 | 0.14772 | 0.16116 | 81.24 | 147.72 | 161.16
| Л-25-65 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.12 |  |  |  |  | 0.18444 | 0.33816 | 0.39408 | 184.44 | 338.16 | 394.08
| Л-25-66 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.08406 | 0.07974 | 0.01044 | 84.06 | 79.74 | 10.44
| Л-25-67 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.85 |  |  |  |  | 0.24202 | 0.49258 | 0.37144 | 242.02 | 492.58 | 371.44
| Л-25-68 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-25-69 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 |  |  |  |  | 0.05328 | 0.06624 | 0.07728 | 53.28 | 66.24 | 77.28
| Л-25-78 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 2.2397 |  |  |  | 0.00348 | 0.0135 | 0.003 | 3.48 | 13.5 | 3
ПС-34 | Л-34-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.76 |  |  |  |  | 0.5198 | 0.9926 | 1.0072 | 519.8 | 992.6 | 1007.2
| Л-34-02 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.31 |  |  |  |  | 0.0932 | 0.1639 | 0.1436 | 93.2 | 163.9 | 143.6
| Л-34-03 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.67 |  |  |  |  | 0.93 | 0.90946 | 0.6705 | 930 | 909.46 | 670.5
| Л-34-04 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.81 |  |  |  |  | 0.1736 | 0.2804 | 0.3532 | 173.6 | 280.4 | 353.2
| Л-34-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.38 |  |  |  |  | 0.7106 | 0.7438 | 0.7196 | 710.6 | 743.8 | 719.6
| Л-34-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-34-07 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.85 |  |  |  |  | 0.5882 | 1.4394 | 1.3226 | 588.2 | 1439.4 | 1322.6
| Л-34-08 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.92 |  |  |  |  | 0.1962 | 0.3108 | 0.3182 | 196.2 | 310.8 | 318.2
| Л-34-10 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 |  |  |  |  | 0.027 | 0.0591 | 0.0324 | 27 | 59.1 | 32.4
| Л-34-12 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.94 | 5.222 |  |  |  | 0.168 | 0.3225 | 0.3283 | 168 | 322.5 | 328.3
ПС-35 | Л-35-10 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 |  |  |  |  | 0.0016 | 0.0018 | 0.0016 | 1.6 | 1.8 | 1.6
| Л-35-12 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.14 |  |  |  |  | 0.0232 | 0.0456 | 0.0464 | 23.2 | 45.6 | 46.4
| Л-35-13 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.0428 | 0.0664 | 0.0788 | 42.8 | 66.4 | 78.8
| Л-35-14 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.024 | 0.0444 | 0.058 | 24 | 44.4 | 58
| Л-35-15 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.17 |  |  |  |  | 0.0376 | 0.0368 | 0.0368 | 37.6 | 36.8 | 36.8
| Л-35-16 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 |  |  |  |  | 0.0592 | 0.162 | 0.1476 | 59.2 | 162 | 147.6
| Л-35-17 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 |  |  |  |  | 0.7656 | 0.03 | 0.7136 | 765.6 | 30 | 713.6
| Л-35-18 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 |  |  |  |  | 0.0248 | 0.0376 | 0.0488 | 24.8 | 37.6 | 48.8
| Л-35-19 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.058 | 0.1296 | 0.1228 | 58 | 129.6 | 122.8
| Л-35-20 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.08 | 0.5948 |  |  |  | 0.0388 | 0.0406 | 0.0416 | 38.8 | 40.6 | 41.6
ПС-1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 2.35 |  |  |  |  | 0.68472 | 1.6999 | 1.183 | 684.72 | 1699.92 | 1182.96
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1 |  |  |  |  | 0.31392 | 0.58176 | 0.4032 | 313.92 | 581.76 | 403.2
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.71 |  |  |  |  | 0.26568 | 0.39384 | 0.38232 | 265.68 | 393.84 | 382.32
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.45 |  |  |  |  | 0.0072 | 0.14064 | 0.09504 | 7.2 | 140.64 | 95.04
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.08928 | 0.05904 | 0.09648 | 89.28 | 59.04 | 96.48
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.08 |  |  |  |  | 0.30384 | 0.66672 | 0.57312 | 303.84 | 666.72 | 573.12
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.49 |  |  |  |  | 0.63702 | 1.2506 | 1.0136 | 637.02 | 1250.64 | 1013.58
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 |  |  |  |  | 0.26448 | 0.68544 | 0.39456 | 264.48 | 685.44 | 394.56
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.4 |  |  |  |  | 0.954 | 1.8778 | 1.8281 | 954 | 1877.76 | 1828.08
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.81 |  |  |  |  | 0.13488 | 0.51696 | 0.5064 | 134.88 | 516.96 | 506.4
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.22 |  |  |  |  | 0.08448 | 0.20496 | 0.14304 | 84.48 | 204.96 | 143.04
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 |  |  |  |  | 0.00384 | 0.05232 | 0.02784 | 3.84 | 52.32 | 27.84
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 |  |  |  |  | 0.1236 | 0.1854 | 0.126 | 123.6 | 185.4 | 126
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.34 |  |  |  |  | 0.0996 | 0.1902 | 0.2442 | 99.6 | 190.2 | 244.2
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 |  |  |  |  | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 |  |  |  |  | 0.0774 | 0.0852 | 0.1122 | 77.4 | 85.2 | 112.2
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 8.5896 | 52.0366 | 94.9394 | 51.6385 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.6 | -0.6 | -0.6
146577.94
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## Раздел 4
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 16.06.2021
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 | АОСН (1 серия) | - | 8.1011 | 7.2805 | 6.6028 | 6.4464 | 6.3482 | 6.8713 | 8.2067 | 9.5984 | 11.0929 | 12.3431 | 13.3512 | 12.9503 | 12.9751 | 13.0508 | 12.8856 | 12.6822 | 12.3974 | 11.9706 | 11.7474 | 11.4236 | 10.9045 | 10.1953 | 9.7438 | 9.0157
| Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 | АОСН (2 серия) | - | 5.1302 | 4.6052 | 4.1694 | 4.0427 | 4.0721 | 4.2688 | 5.0746 | 6.2169 | 7.5946 | 8.5896 | 9.0648 | 9.2228 | 9.2165 | 8.9696 | 9.104 | 8.9692 | 8.5657 | 8.4295 | 8.2789 | 7.6487 | 7.1278 | 6.5496 | 6.2513 | 5.6366
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | Фидера 10 кВ: Л-67-2, Л-67-3, Л-67-9, Л-67-11, Л-67-13, Л-67-14, Л-67-16, Л-67-19, Л-67-21, Л-67-22, Л-67-23, Л-67-24, Л-67-29, Л-67-32 | АОСН | - | 7.665 | 6.8622 | 6.1803 | 5.7165 | 5.7203 | 6.1323 | 7.566 | 8.7171 | 9.7035 | 10.3929 | 10.4492 | 10.5327 | 10.5909 | 10.4901 | 10.2942 | 10.3176 | 10.5468 | 10.9148 | 11.307 | 10.9869 | 10.6884 | 10.2666 | 9.6975 | 8.9156
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-5, Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15, Л-7-16, Л-7-31, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35 | АОСН | - | 2.2889 | 2.1154 | 1.9156 | 1.8158 | 1.8479 | 1.9926 | 2.3242 | 3.1626 | 4.0658 | 4.3859 | 4.4514 | 4.3564 | 4.3196 | 4.3088 | 4.1843 | 4.117 | 3.9337 | 3.6644 | 3.6425 | 3.3595 | 3.1133 | 3.0751 | 2.8141 | 2.4959
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-32С, Л-33С, Л-42С, Л-56С | АОСН | - | 4.2917 | 3.4132 | 2.9372 | 2.6306 | 2.6096 | 2.9666 | 4.0369 | 5.7365 | 6.734 | 7.0959 | 6.9734 | 6.5604 | 6.5247 | 6.3455 | 6.0746 | 6.2167 | 6.0137 | 6.1978 | 6.5226 | 6.6486 | 6.4897 | 6.3399 | 6.2167 | 5.3977
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | Линия 110 кВ: Л-136. Линия 35 кВ: Л-53С. Фидера 6 кВ: Л-29-61, Л-29-70, Л-29-71, Л-29-72, Л-29-73, Л-29-74 | АОСН | - | 1.0471 | 0.9589 | 0.9037 | 0.8325 | 0.84288 | 0.89382 | 1.0687 | 1.2228 | 1.3757 | 1.0827 | 1.0445 | 1.0409 | 1.0509 | 0.97182 | 1.0326 | 1.0462 | 1.0909 | 1.2619 | 1.4547 | 1.42 | 1.4147 | 1.3649 | 1.2818 | 1.2036
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-66С, Л-38С. Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 | УДВ «ОН-12» | к. №2 «ОН-12» ПРМ АНКА 404 кГц ВЛ 110 кВ Ляскеля – Питкяранта (Л-130) | 0.50368 | 0.2686 | 0.11134 | 0.07392 | 0.1352 | 0.36596 | 0.77826 | 1.1651 | 1.4512 | 1.5292 | 1.4401 | 1.674 | 1.7744 | 1.3889 | 1.5141 | 1.5616 | 1.5387 | 1.6846 | 1.7602 | 1.552 | 1.6009 | 1.7194 | 1.343 | 1.0815
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 29.0276 | 25.504 | 22.8203 | 21.5585 | 21.5762 | 23.4914 | 29.0552 | 35.8195 | 42.0177 | 45.4193 | 46.7746 | 46.3374 | 46.4522 | 45.5255 | 45.0894 | 44.9103 | 44.0869 | 44.1237 | 44.7133 | 43.0394 | 41.3393 | 39.5109 | 37.3482 | 33.7466
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## Раздел 5
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Код строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | 211 | Михайлов Константин Дмитриевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | mikhailovkd@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | 212 | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))

## Расчет
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-1-13
Р Л-1-13
16.06.2021 | 1093.68 | 934.56 | 911.52 | 964.08 | 861.12 | 982.08 | 1101.6 | 974.88 | 1052.64 | 983.52 | 964.8 | 978.48 | 1005.84 | 987.84 | 1052.64 | 933.12 | 923.04 | 959.04 | 965.52 | 979.2 | 1053.36 | 1020.96 | 989.28 | 1086.48
Л-1-17
Р Л-1-17
16.06.2021
Л-1-19
Р Л-1-19
16.06.2021 | 616.32 | 563.76 | 506.16 | 493.92 | 483.12 | 532.8 | 680.4 | 785.52 | 939.6 | 1013.04 | 1024.56 | 1070.64 | 1077.12 | 1038.24 | 1005.12 | 1014.48 | 1000.8 | 973.44 | 923.04 | 891.36 | 802.8 | 743.76 | 681.84 | 619.92
Л-1-25
Р Л-1-25
16.06.2021 | 432 | 407.04 | 362.88 | 353.28 | 359.04 | 384 | 467.52 | 556.8 | 709.44 | 778.56 | 795.84 | 774.72 | 777.6 | 762.24 | 773.76 | 747.84 | 705.6 | 630.72 | 575.04 | 530.88 | 512.64 | 506.88 | 493.44 | 460.8
Л-1-27
Р Л-1-27
16.06.2021 | 606.72 | 568.32 | 567.36 | 545.28 | 561.6 | 591.36 | 707.52 | 846.72 | 1031.04 | 1393.92 | 1731.84 | 1527.36 | 1564.8 | 1643.52 | 1604.16 | 1632.96 | 1501.44 | 1305.6 | 1204.8 | 1177.92 | 984.96 | 681.6 | 644.16 | 600
Л-1-3
Р Л-1-3
16.06.2021 | 1145.52 | 1008 | 850.32 | 815.76 | 843.84 | 902.16 | 1097.28 | 1348.56 | 1459.44 | 1597.68 | 1648.08 | 1672.56 | 1689.12 | 1679.76 | 1640.16 | 1627.92 | 1620.72 | 1688.4 | 1676.16 | 1697.76 | 1705.68 | 1670.4 | 1527.12 | 1378.08
Л-1-31
Р Л-1-31
16.06.2021 | 1011.6 | 894.24 | 806.4 | 788.4 | 770.4 | 815.04 | 948.24 | 1142.64 | 1342.08 | 1509.12 | 1576.08 | 1632.24 | 1616.4 | 1580.4 | 1557.36 | 1532.88 | 1494.72 | 1477.44 | 1411.92 | 1374.48 | 1339.92 | 1242.72 | 1198.8 | 1138.32
Л-1-33
Р Л-1-33
16.06.2021 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 58.56 | 75.84 | 59.52 | 63.84 | 53.28 | 56.16 | 52.8 | 39.36 | 69.12 | 81.6 | 52.8 | 90.24 | 63.84 | 63.84 | 65.28 | 40.32 | 31.68 | 45.6 | 8.64
Л-1-35
Р Л-1-35
16.06.2021 |  |  | -0.48 | -0.48 | -0.48 |  |  |  | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | [8 empty] | -0.48 | -0.48
Л-1-37
Р Л-1-37
16.06.2021 | 13.92 | 12.48 | 9.6 | 9.12 | 9.12 | 10.56 | 10.56 | 14.88 | 14.4 | 13.92 | 16.32 | 16.8 | 13.92 | 15.84 | 14.88 | 17.76 | 17.28 | 13.92 | 16.32 | 16.8 | 15.36 | 17.28 | 20.16 | 15.84
Л-1-41
Р Л-1-41
16.06.2021 | 606.24 | 572.64 | 530.88 | 542.88 | 517.92 | 513.12 | 597.12 | 757.44 | 1054.56 | 1256.64 | 1365.6 | 1363.2 | 1389.12 | 1416 | 1371.84 | 1369.92 | 1319.52 | 1212 | 1171.68 | 1048.8 | 888.48 | 840.96 | 786.24 | 709.44
Л-1-5
Р Л-1-5
16.06.2021 | 1194.48 | 1064.88 | 943.2 | 889.2 | 875.52 | 941.04 | 1157.76 | 1468.08 | 1679.04 | 1861.92 | 2241.36 | 1926.72 | 1928.16 | 1913.04 | 1870.56 | 1867.68 | 1831.68 | 1773.36 | 1792.8 | 1720.08 | 1640.16 | 1610.64 | 1552.32 | 1401.84
Л-1-57
Р Л-1-57
16.06.2021 | 277.2 | 282.6 | 276 | 261.6 | 270 | 304.8 | 283.2 | 304.8 | 312 | 320.4 | 336.6 | 330 | 334.8 | 339 | 330 | 327.6 | 322.8 | 307.2 | 302.4 | 312.6 | 301.2 | 290.4 | 304.8 | 287.4
Л-1-59
Р Л-1-59
16.06.2021 | 211.2 | 186 | 164.4 | 142.2 | 150 | 157.8 | 186.6 | 249.6 | 264 | 272.4 | 290.4 | 277.8 | 280.2 | 300 | 297.6 | 281.4 | 286.2 | 300 | 323.4 | 326.4 | 325.8 | 316.2 | 310.2 | 244.8
Л-1-61
Р Л-1-61
16.06.2021 | 136.2 | 131.4 | 122.4 | 121.2 | 114 | 107.4 | 111 | 129.6 | 180 | 208.2 | 217.2 | 238.2 | 210.6 | 232.8 | 223.8 | 225.6 | 240.6 | 208.2 | 180.6 | 160.2 | 141 | 127.2 | 131.4 | 135.6
Л-1-63
Р Л-1-63
16.06.2021 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2
Л-1-65
Р Л-1-65
16.06.2021 | 63 | 55.2 | 44.4 | 37.8 | 37.8 | 40.8 | 49.2 | 72 | 75.6 | 77.4 | 80.4 | 83.4 | 88.2 | 85.8 | 88.8 | 87.6 | 95.4 | 94.2 | 105.6 | 97.8 | 88.8 | 83.4 | 79.8 | 79.2
Л-1-9
Р Л-1-9
16.06.2021 | 685.44 | 591.84 | 500.16 | 475.2 | 487.68 | 530.4 | 733.44 | 888 | 916.32 | 1004.16 | 1007.04 | 1007.04 | 960.96 | 988.32 | 973.92 | 963.84 | 948 | 963.84 | 1034.88 | 1025.28 | 1064.64 | 1011.84 | 979.68 | 851.04
| 8101.08 | 7280.52 | 6602.76 | 6446.4 | 6348.24 | 6871.32 | 8206.68 | 9598.44 | 11092.92 | 12343.08 | 13351.2 | 12950.28 | 12975.12 | 13050.84 | 12885.6 | 12682.2 | 12397.44 | 11970.6 | 11747.4 | 11423.64 | 10904.52 | 10195.32 | 9743.76 | 9015.72
| 8.1011 | 7.2805 | 6.6028 | 6.4464 | 6.3482 | 6.8713 | 8.2067 | 9.5984 | 11.0929 | 12.3431 | 13.3512 | 12.9503 | 12.9751 | 13.0508 | 12.8856 | 12.6822 | 12.3974 | 11.9706 | 11.7474 | 11.4236 | 10.9045 | 10.1953 | 9.7438 | 9.0157
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-1-10
Р Л-1-10
16.06.2021 | 7.2 | 6.72 | 6.72 | 7.2 | 7.68 | 35.04 | 125.28 | 136.32 | 120.48 | 140.64 | 115.68 | 122.4 | 105.12 | 104.16 | 122.88 | 128.16 | 143.04 | 154.56 | 126.24 | 122.4 | 95.04 | 88.8 | 76.32 | 6.72
Л-1-14
Р Л-1-14
16.06.2021 | 75.6 | 54.72 | 41.76 | 89.28 | 68.4 | 57.6 | 55.44 | 48.24 | 55.44 | 59.04 | 44.64 | 64.08 | 92.88 | 68.4 | 71.28 | 88.56 | 41.76 | 57.6 | 72 | 38.88 | 96.48 | 66.96 | 44.64 | 41.04
Л-1-18
Р Л-1-18
16.06.2021 | 412.56 | 358.56 | 306 | 303.84 | 303.84 | 343.44 | 378 | 510.48 | 605.52 | 666.72 | 650.88 | 639.36 | 643.68 | 617.76 | 612.72 | 606.96 | 601.2 | 581.76 | 609.12 | 591.84 | 573.12 | 541.44 | 514.8 | 464.4
Л-1-26
Р Л-1-26
16.06.2021 | 831.78 | 740.52 | 704.88 | 637.02 | 684.36 | 603.36 | 754.2 | 965.7 | 1173.24 | 1250.64 | 1398.96 | 1340.46 | 1299.6 | 1209.06 | 1395.18 | 1338.12 | 1247.4 | 1227.24 | 1352.88 | 1065.78 | 1013.58 | 977.4 | 945.9 | 872.1
Л-1-32
Р Л-1-32
16.06.2021 | 325.44 | 311.52 | 278.88 | 264.48 | 261.12 | 288 | 314.88 | 400.8 | 561.6 | 685.44 | 743.04 | 732 | 751.2 | 739.68 | 732 | 717.12 | 672 | 615.84 | 518.88 | 443.04 | 394.56 | 360.96 | 353.76 | 344.64
Л-1-34
Р Л-1-34
16.06.2021 | 1277.28 | 1118.88 | 987.12 | 954 | 951.84 | 1043.28 | 1257.12 | 1514.88 | 1769.04 | 1877.76 | 1890 | 1897.92 | 1923.84 | 1908.72 | 1830.96 | 1813.68 | 1801.44 | 1855.44 | 1864.08 | 1828.08 | 1828.08 | 1786.32 | 1718.64 | 1531.44
Л-1-36
Р Л-1-36
16.06.2021
Л-1-38
Р Л-1-38
16.06.2021 | 151.68 | 139.2 | 142.08 | 134.88 | 128.64 | 119.04 | 164.16 | 185.28 | 304.32 | 516.96 | 1007.04 | 925.44 | 948.48 | 962.88 | 973.44 | 951.36 | 914.4 | 917.76 | 893.28 | 868.8 | 506.4 | 278.88 | 222.24 | 155.04
Л-1-4
Р Л-1-4
16.06.2021 | 902.16 | 804.24 | 707.04 | 684.72 | 679.68 | 694.8 | 762.48 | 1041.12 | 1419.12 | 1699.92 | 1814.4 | 1851.12 | 1827.36 | 1740.96 | 1756.08 | 1739.52 | 1609.92 | 1480.32 | 1350.72 | 1237.68 | 1182.96 | 1091.52 | 1029.6 | 980.64
Л-1-42
Р Л-1-42
16.06.2021 | 112.32 | 88.8 | 89.76 | 84.48 | 87.36 | 82.56 | 89.76 | 113.76 | 162.72 | 204.96 | 222.24 | 219.36 | 217.92 | 216.48 | 215.52 | 209.76 | 200.16 | 204 | 159.84 | 141.6 | 143.04 | 134.4 | 120.48 | 113.28
Л-1-46
Р Л-1-46
16.06.2021 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 15.36 | 12.48 | 44.16 | 49.92 | 39.36 | 52.32 | 29.76 | 34.08 | 32.64 | 49.92 | 38.88 | 77.28 | 56.64 | 72.96 | 53.28 | 56.16 | 27.84 | 26.88 | 20.64 | 3.84
Л-1-58
Р Л-1-58
16.06.2021 | 130.8 | 131.4 | 121.2 | 123.6 | 121.8 | 162.6 | 137.4 | 175.2 | 178.2 | 185.4 | 199.2 | 199.2 | 178.2 | 177 | 187.8 | 180.6 | 152.4 | 152.4 | 150 | 136.2 | 126 | 129 | 136.8 | 132
Л-1-6
Р Л-1-6
16.06.2021 | 368.64 | 349.92 | 322.56 | 313.92 | 311.04 | 355.2 | 406.08 | 446.88 | 574.08 | 581.76 | 583.2 | 526.56 | 497.76 | 481.44 | 492.96 | 469.92 | 496.32 | 454.08 | 435.84 | 407.04 | 403.2 | 363.84 | 363.36 | 381.12
Л-1-60
Р Л-1-60
16.06.2021 | 154.8 | 127.8 | 111.6 | 99.6 | 102.6 | 105.6 | 134.4 | 181.8 | 184.8 | 190.2 | 209.4 | 208.2 | 229.8 | 218.4 | 213 | 199.2 | 196.2 | 224.4 | 236.4 | 243 | 244.2 | 232.2 | 207 | 175.2
Л-1-62
Р Л-1-62
16.06.2021 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6
Л-1-64
Р Л-1-64
16.06.2021 | 81.6 | 81 | 78.6 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 79.8 | 82.2 | 85.2 | 93.6 | 103.8 | 109.2 | 115.2 | 114 | 118.2 | 115.8 | 105.6 | 106.2 | 104.4 | 112.2 | 100.8 | 100.2 | 93.6
Л-1-66
Р Л-1-66
16.06.2021 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -0.6 | -0.6 |  | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
Л-1-8
Р Л-1-8
16.06.2021 | 295.2 | 288.72 | 268.56 | 265.68 | 272.16 | 290.16 | 374.4 | 367.92 | 365.04 | 393.84 | 63.36 | 360 | 360 | 360.72 | 348.48 | 331.92 | 318.24 | 326.16 | 351.36 | 365.04 | 382.32 | 370.8 | 398.16 | 342.72
| 5130.18 | 4605.24 | 4169.4 | 4042.74 | 4072.08 | 4268.76 | 5074.56 | 6216.9 | 7594.56 | 8589.6 | 9064.8 | 9222.78 | 9216.48 | 8969.58 | 9103.98 | 8969.16 | 8565.72 | 8429.52 | 8278.92 | 7648.74 | 7127.82 | 6549.6 | 6251.34 | 5636.58
| 5.1302 | 4.6052 | 4.1694 | 4.0427 | 4.0721 | 4.2688 | 5.0746 | 6.2169 | 7.5946 | 8.5896 | 9.0648 | 9.2228 | 9.2165 | 8.9696 | 9.104 | 8.9692 | 8.5657 | 8.4295 | 8.2789 | 7.6487 | 7.1278 | 6.5496 | 6.2513 | 5.6366
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-67-11
Р Л-67-11
16.06.2021 | 2862 | 2540.4 | 2310 | 2139.6 | 2107.2 | 2343.6 | 2826 | 3207.6 | 3424.8 | 3574.8 | 3542.4 | 3531.6 | 3586.8 | 3553.2 | 3414 | 3475.2 | 3584.4 | 3720 | 4011.6 | 3937.2 | 3811.2 | 3646.8 | 3447.6 | 3289.2
Л-67-13
Р Л-67-13
16.06.2021 | 992.4 | 889.2 | 771.6 | 628.8 | 634.8 | 674.4 | 804 | 960 | 1047.6 | 1051.2 | 1084.8 | 1058.4 | 1060.8 | 1081.2 | 1029.6 | 1022.4 | 1038 | 1059.6 | 1136.4 | 1170 | 1143.6 | 1096.8 | 1152 | 1108.8
Л-67-14
Р Л-67-14
16.06.2021 | 511.2 | 466.8 | 420 | 420 | 402 | 434.4 | 482.4 | 562.8 | 672 | 768 | 824.4 | 828 | 813.6 | 817.2 | 814.8 | 812.4 | 840 | 856.8 | 841.2 | 783.6 | 741.6 | 697.2 | 622.8 | 570
Л-67-16
Р Л-67-16
16.06.2021 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Л-67-19
Р Л-67-19
16.06.2021 | 663.6 | 568.8 | 478.8 | 442.8 | 444 | 477.6 | 630 | 750 | 776.4 | 844.8 | 846 | 861.6 | 859.2 | 842.4 | 818.4 | 825.6 | 855.6 | 880.8 | 939.6 | 921.6 | 916.8 | 918 | 886.8 | 781.2
Л-67-2
Р
16.06.2021 | 74.7 | 75 | 75.9 | 62.4 | 65.7 | 67.5 | 98.7 | 171.3 | 180 | 178.8 | 181.2 | 178.2 | 186.3 | 194.1 | 199.8 | 187.2 | 188.7 | 177 | 168.9 | 158.7 | 153.3 | 133.8 | 95.1 | 75
Л-67-21
Р
16.06.2021 | 489 | 521.1 | 537.9 | 530.4 | 552.9 | 467.1 | 530.4 | 531.3 | 750.6 | 947.7 | 842.7 | 926.4 | 906.9 | 817.8 | 922.2 | 903 | 876.3 | 801.6 | 694.2 | 589.2 | 561.3 | 578.1 | 541.8 | 520.8
Л-67-22
Р Л-67-22
16.06.2021 | 931.2 | 822 | 722.4 | 674.4 | 668.4 | 745.2 | 968.4 | 1129.2 | 1249.2 | 1332 | 1375.2 | 1362 | 1381.2 | 1420.8 | 1404 | 1360.8 | 1350 | 1446 | 1477.2 | 1434 | 1430.4 | 1345.2 | 1238.4 | 1094.4
Л-67-23
Р Л-67-23
16.06.2021 | 19.2 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 37.2 | 97.2 | 124.8 | 134.4 | 134.4 | 121.2 | 129.6 | 129.6 | 120 | 116.4 | 110.4 | 97.2 | 86.4 | 78 | 49.2 | 38.4 | 30
Л-67-24
Р Л-67-24
16.06.2021 | 12 | 15.6 | 15.6 | 12 | 12 | 10.8 | 12 | 12 | 13.2 | 15.6 | 16.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | 12 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 12 | 12
Л-67-29
Р Л-67-29
16.06.2021 | 76.8 | 37.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 39.6 | 108 | 138 | 129.6 | 121.2 | 118.8 | 116.4 | 114 | 106.8 | 105.6 | 104.4 | 105.6 | 110.4 | 126 | 134.4 | 145.2 | 156 | 133.2 | 105.6
Л-67-3
Р
16.06.2021 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |  | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.6 | -0.6
Л-67-32
Р
16.06.2021 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8
Л-67-9
Р Л-67-9
16.06.2021 | 1030.8 | 908.4 | 796.8 | 753.6 | 783.6 | 853.2 | 1087.2 | 1216.8 | 1362 | 1432.8 | 1480.8 | 1513.2 | 1538.4 | 1504.8 | 1434 | 1485.6 | 1570.8 | 1732.8 | 1801.2 | 1760.4 | 1695.6 | 1635.6 | 1527.6 | 1326
| 7665 | 6862.2 | 6180.3 | 5716.5 | 5720.3 | 6132.3 | 7566 | 8717.1 | 9703.5 | 10392.9 | 10449.2 | 10532.7 | 10590.9 | 10490.1 | 10294.2 | 10317.6 | 10546.8 | 10914.8 | 11307 | 10986.9 | 10688.4 | 10266.6 | 9697.5 | 8915.6
| 7.665 | 6.8622 | 6.1803 | 5.7165 | 5.7203 | 6.1323 | 7.566 | 8.7171 | 9.7035 | 10.3929 | 10.4492 | 10.5327 | 10.5909 | 10.4901 | 10.2942 | 10.3176 | 10.5468 | 10.9148 | 11.307 | 10.9869 | 10.6884 | 10.2666 | 9.6975 | 8.9156
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-7-12
Р Л-7-12
16.06.2021 | 401.76 | 336.96 | 286.56 | 266.4 | 270.72 | 315.36 | 514.08 | 609.12 | 662.4 | 698.4 | 691.2 | 686.88 | 669.6 | 671.04 | 669.6 | 671.04 | 695.52 | 714.24 | 758.88 | 720 | 721.44 | 702.72 | 614.88 | 502.56
Л-7-14
Р Л-7-14
16.06.2021 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.8
Л-7-15
Р Л-7-15
16.06.2021 | 95.4 | 95.04 | 95.04 | 94.68 | 93.96 | 94.32 | 93.24 | 93.6 | 92.88 | 93.24 | 93.6 | 93.6 | 92.88 | 93.96 | 93.24 | 48.6 | 88.56 | 91.44 | 92.88 | 93.24 | 94.68 | 94.32 | 95.04 | 95.04
Л-7-16
Р Л-7-16
16.06.2021
Л-7-31
Р Л-7-31
16.06.2021 | 118.08 | 113.76 | 106.56 | 106.56 | 112.32 | 106.56 | 146.88 | 457.92 | 580.32 | 591.84 | 676.8 | 633.6 | 578.88 | 616.32 | 593.28 | 643.68 | 447.84 | 416.16 | 378.72 | 218.88 | 154.08 | 152.64 | 120.96 | 118.08
Л-7-33
Р Л-7-33
16.06.2021 | 815.04 | 735.84 | 673.92 | 663.84 | 653.76 | 675.36 | 773.28 | 1052.64 | 1249.92 | 1386.72 | 1448.64 | 1438.56 | 1445.76 | 1438.56 | 1332 | 1288.8 | 1297.44 | 1294.56 | 1320.48 | 1229.76 | 1157.76 | 1133.28 | 1058.4 | 943.2
Л-7-34
Р Л-7-34
16.06.2021 | 118.08 | 109.44 | 106.56 | 100.8 | 103.68 | 103.68 | 97.92 | 135.36 | 365.76 | 424.8 | 421.92 | 397.44 | 355.68 | 411.84 | 372.96 | 371.52 | 315.36 | 236.16 | 187.2 | 152.64 | 148.32 | 126.72 | 122.4 | 118.08
Л-7-35
Р Л-7-35
16.06.2021 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 8.64 | 12.96 | 10.08 | 10.08 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 11.52 | 8.64 | 5.76 | 8.64 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2.88
Л-7-5
Р Л-7-5
16.06.2021 | 734.4 | 718.56 | 640.8 | 577.44 | 607.68 | 691.2 | 692.64 | 803.52 | 1100.16 | 1179.36 | 1107.36 | 1091.52 | 1162.08 | 1062.72 | 1108.8 | 1078.56 | 1075.68 | 901.44 | 897.12 | 934.56 | 829.44 | 858.24 | 794.88 | 714.24
| 2288.88 | 2115.36 | 1915.56 | 1815.84 | 1847.88 | 1992.6 | 2324.16 | 3162.6 | 4065.84 | 4385.88 | 4451.4 | 4356.36 | 4319.64 | 4308.84 | 4184.28 | 4116.96 | 3933.72 | 3664.44 | 3642.48 | 3359.52 | 3113.28 | 3075.12 | 2814.12 | 2495.88
| 2.2889 | 2.1154 | 1.9156 | 1.8158 | 1.8479 | 1.9926 | 2.3242 | 3.1626 | 4.0658 | 4.3859 | 4.4514 | 4.3564 | 4.3196 | 4.3088 | 4.1843 | 4.117 | 3.9337 | 3.6644 | 3.6425 | 3.3595 | 3.1133 | 3.0751 | 2.8141 | 2.4959
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-32С
Р
16.06.2021 | 2021.6 | 1624 | 1450.4 | 1324.4 | 1352.4 | 1548.4 | 2100 | 2903.6 | 3270.4 | 3435.6 | 3234 | 3122 | 3158.4 | 3060.4 | 2914.8 | 2906.4 | 2802.8 | 2920.4 | 3052 | 3175.2 | 3077.2 | 3124.8 | 2979.2 | 2483.6
Л-33С
Р
16.06.2021 | 2100 | 1814.4 | 1600.2 | 1482.6 | 1465.8 | 1621.2 | 2062.2 | 2889.6 | 3234 | 3376.8 | 3355.8 | 3280.2 | 3297 | 3208.8 | 3103.8 | 3049.2 | 3019.8 | 3036.6 | 3204.6 | 3200.4 | 3103.8 | 3145.8 | 2923.2 | 2591.4
Л-42С
Р
16.06.2021 | -220.5 | -249.9 | -291.9 | -348.6 | -357 | -365.4 | -302.4 | -258.3 | -210 | -199.5 | -199.5 | -168 | -153.3 | -201.6 | -218.4 | -180.6 | -195.3 | -178.5 | -140.7 | -96.6 | -81.9 | -109.2 | -75.6 | -86.1
Л-56С
Р
16.06.2021 | 390.6 | 224.7 | 178.5 | 172.2 | 148.4 | 162.4 | 177.1 | 201.6 | 439.6 | 483 | 583.1 | 326.2 | 222.6 | 277.9 | 274.4 | 441.7 | 386.4 | 419.3 | 406.7 | 369.6 | 390.6 | 178.5 | 389.9 | 408.8
| 4291.7 | 3413.2 | 2937.2 | 2630.6 | 2609.6 | 2966.6 | 4036.9 | 5736.5 | 6734 | 7095.9 | 6973.4 | 6560.4 | 6524.7 | 6345.5 | 6074.6 | 6216.7 | 6013.7 | 6197.8 | 6522.6 | 6648.6 | 6489.7 | 6339.9 | 6216.7 | 5397.7
| 4.2917 | 3.4132 | 2.9372 | 2.6306 | 2.6096 | 2.9666 | 4.0369 | 5.7365 | 6.734 | 7.0959 | 6.9734 | 6.5604 | 6.5247 | 6.3455 | 6.0746 | 6.2167 | 6.0137 | 6.1978 | 6.5226 | 6.6486 | 6.4897 | 6.3399 | 6.2167 | 5.3977
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-136
Р
16.06.2021 | 640.2 | 590.7 | 567.6 | 537.9 | 537.9 | 554.4 | 656.7 | 722.7 | 831.6 | 501.6 | 488.4 | 465.3 | 458.7 | 435.6 | 495 | 498.3 | 498.3 | 673.2 | 858 | 848.1 | 831.6 | 798.6 | 749.1 | 729.3
Л-29-61
Р
16.06.2021 | 8.94 | 8.52 | 8.64 | 8.82 | 10.62 | 15.78 | 16.74 | 16.38 | 15.06 | 17.46 | 16.92 | 18.66 | 22.2 | 21.48 | 18.48 | 20.64 | 22.44 | 18.9 | 19.8 | 21.3 | 21.18 | 20.64 | 25.62 | 21.48
Л-29-70
Р
16.06.2021 | 2.88 | 2.44 | 2.38 | 2.46 | 3.24 | 2.88 | 4.02 | 4.72 | 5.22 | 6.4 | 4.5 | 7.84 | 3.88 | 4.14 | 4.36 | 4.26 | 5.4 | 4.86 | 3.7 | 3.42 | 4.18 | 3.9 | 3.04 | 2.38
Л-29-71
Р
16.06.2021
Л-29-72
Р
16.06.2021 | 133.2 | 122.76 | 99.36 | 81.72 | 82.8 | 96.48 | 109.08 | 158.04 | 159.12 | 165.96 | 172.08 | 181.44 | 172.08 | 162.36 | 163.44 | 157.68 | 175.32 | 163.8 | 167.76 | 162 | 175.68 | 177.48 | 161.28 | 151.2
Л-29-73
Р
16.06.2021
Л-29-74
Р
16.06.2021 | 60.24 | 58.08 | 61.92 | 42 | 40.32 | 43.68 | 51.12 | 64.8 | 66.48 | 67.92 | 68.64 | 65.28 | 83.28 | 71.04 | 65.76 | 62.88 | 66 | 77.76 | 73.68 | 74.4 | 79.68 | 78.72 | 82.32 | 72.48
Л-53С
Р
16.06.2021 | 201.6 | 176.4 | 163.8 | 159.6 | 168 | 180.6 | 231 | 256.2 | 298.2 | 323.4 | 294 | 302.4 | 310.8 | 277.2 | 285.6 | 302.4 | 323.4 | 323.4 | 331.8 | 310.8 | 302.4 | 285.6 | 260.4 | 226.8
| 1047.06 | 958.9 | 903.7 | 832.5 | 842.88 | 893.82 | 1068.66 | 1222.84 | 1375.68 | 1082.74 | 1044.54 | 1040.92 | 1050.94 | 971.82 | 1032.64 | 1046.16 | 1090.86 | 1261.92 | 1454.74 | 1420.02 | 1414.72 | 1364.94 | 1281.76 | 1203.64
| 1.0471 | 0.9589 | 0.9037 | 0.8325 | 0.84288 | 0.89382 | 1.0687 | 1.2228 | 1.3757 | 1.0827 | 1.0445 | 1.0409 | 1.0509 | 0.97182 | 1.0326 | 1.0462 | 1.0909 | 1.2619 | 1.4547 | 1.42 | 1.4147 | 1.3649 | 1.2818 | 1.2036
Период расчета | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Л-25-61
Р Л-25-61
16.06.2021 | 321.12 | 283.56 | 271.2 | 258.96 | 261.6 | 303.12 | 374.52 | 435.72 | 496.44 | 526.92 | 520.68 | 533.28 | 504.36 | 501.48 | 471.72 | 477.48 | 465.96 | 479.04 | 500.04 | 531.24 | 524.16 | 495.96 | 435.6 | 386.88
Л-25-62
Р Л-25-62
16.06.2021 | 204.24 | 249.84 | 349.44 | 341.04 | 368.4 | 398.88 | 534 | 654 | 640.32 | 574.8 | 610.56 | 783.84 | 720.48 | 640.56 | 672 | 615.12 | 689.76 | 733.44 | 734.88 | 681.12 | 690.72 | 723.12 | 654.24 | 611.76
Л-25-64
Р Л-25-64
16.06.2021 | 100.44 | 91.08 | 81.72 | 81.24 | 80.88 | 112.56 | 119.88 | 125.28 | 133.08 | 147.72 | 140.28 | 148.08 | 151.8 | 152.76 | 131.4 | 132.12 | 135 | 137.16 | 147.84 | 152.76 | 161.16 | 160.44 | 141.72 | 115.44
Л-25-65
Р Л-25-65
16.06.2021 | 255.48 | 217.56 | 191.76 | 184.44 | 187.44 | 194.88 | 263.76 | 330.96 | 334.92 | 338.16 | 337.2 | 329.64 | 338.64 | 325.44 | 307.68 | 338.28 | 328.8 | 336 | 364.2 | 384.12 | 394.08 | 375.36 | 338.16 | 281.52
Л-25-66
Р Л-25-66
16.06.2021 | 82.26 | 84.24 | 82.8 | 84.06 | 80.82 | 82.8 | 80.28 | 80.82 | 79.92 | 79.74 | 80.1 | 80.28 | 80.1 | 79.92 | 80.1 | 80.1 | 12.06 | 9.9 | 9.9 | 10.26 | 10.44 | 9.9 | 10.44 | 12.24
Л-25-67
Р Л-25-67
16.06.2021 | 543.88 | 416.98 | 244.8 | 242.02 | 253.54 | 273.24 | 292.24 | 310.24 | 436.24 | 492.58 | 472.96 | 313.92 | 380.16 | 432.54 | 346.42 | 409.86 | 320.86 | 348.58 | 332.92 | 369 | 371.44 | 333.9 | 292.68 | 273.7
Л-25-68
Р Л-25-68
16.06.2021
Л-25-69
Р Л-25-69
16.06.2021 | 71.76 | 64.8 | 55.56 | 53.28 | 50.52 | 45.96 | 42 | 42.6 | 60 | 66.24 | 65.76 | 266.16 | 379.92 | 45 | 346.56 | 355.92 | 380.88 | 361.08 | 339.48 | 73.44 | 77.28 | 321.36 | 298.32 | 325.08
Л-25-78
Р Л-25-78
16.06.2021 | 2.5 | 2.94 | 3.06 | 3.48 | 4.2 | 3.12 | 4.68 | 3.82 | 9.48 | 13.5 | 18.24 | 15.4 | 8.52 | 14.76 | 10.8 | 16.48 | 15.94 | 10.18 | 2.92 | 3.88 | 3 | 3.6 | 4.84 | 4.5
Л-38С
Р
16.06.2021 | -1078 | -1142.4 | -1169 | -1174.6 | -1152.2 | -1048.6 | -933.1 | -818.3 | -739.2 | -710.5 | -805.7 | -796.6 | -789.6 | -803.6 | -852.6 | -863.8 | -810.6 | -730.8 | -672 | -653.8 | -631.4 | -704.2 | -833 | -929.6
Л-66С
Р
16.06.2021
| 503.68 | 268.6 | 111.34 | 73.92 | 135.2 | 365.96 | 778.26 | 1165.14 | 1451.2 | 1529.16 | 1440.08 | 1674 | 1774.38 | 1388.86 | 1514.08 | 1561.56 | 1538.66 | 1684.58 | 1760.18 | 1552.02 | 1600.88 | 1719.44 | 1343 | 1081.52
| 0.50368 | 0.2686 | 0.11134 | 0.07392 | 0.1352 | 0.36596 | 0.77826 | 1.1651 | 1.4512 | 1.5292 | 1.4401 | 1.674 | 1.7744 | 1.3889 | 1.5141 | 1.5616 | 1.5387 | 1.6846 | 1.7602 | 1.552 | 1.6009 | 1.7194 | 1.343 | 1.0815