## стр.1
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
[5 empty] | за | 16.06.2021 | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  | Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" в Республике Коми
| Почтовый адрес: |  | 167000 р.Коми г.Сыктывкар ул. Интернациональная д.94

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 4.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 307.79
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 21.5483
| Процент САЧР от потребления | % | 7.001%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 138.347
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 44.95%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 55.1579
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 17.92%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 193.505
| Процент АЧР от потребления | % | 62.87%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 115.048
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.5%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 20.035
| Процент ДАР от потребления | % | 6.509%
| Всего ЧАПВ | МВт | 19.5255
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 10.09%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 10.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 361.12
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 28.6415
| Процент САЧР от потребления | % | 7.931%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 185.8642
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 51.47%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 64.9382
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 17.98%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 250.8023
| Процент АЧР от потребления | % | 69.45%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 155.4269
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.86%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 24.622
| Процент ДАР от потребления | % | 6.818%
| Всего ЧАПВ | МВт | 29.2976
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 11.68%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 21.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 368.45
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 26.7644
| Процент САЧР от потребления | % | 7.264%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 181.4052
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 49.23%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 66.5272
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 18.06%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 247.9324
| Процент АЧР от потребления | % | 67.29%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 152.8468
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 98.84%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 26.99
| Процент ДАР от потребления | % | 7.325%
| Всего ЧАПВ | МВт | 27.0664
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 10.92%

## стр.3
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
04-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 7.1379 | [11 empty] | 7.1379 | 7.1379 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 6.8054 | [9 empty] | 6.8054 | 7.6448 | 89.02%
48.5
48.4 |  |  | 7.0421 | 2.5945 | [8 empty] | 9.6366 | 9.6366 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 3.673 | [8 empty] | 3.673 | 3.673 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 14.3906 | [8 empty] | 14.3906 | 14.3906 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 5.5894 | 3.2876 | [6 empty] | 8.877 | 8.877 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 9.1241 | 1.4732 | [5 empty] | 10.5973 | 11.5087 | 92.08%
47.5
47.4 | [6 empty] | 27.5 | [5 empty] | 27.5 | 27.5 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 1.6536 |  |  |  |  | 1.6536 | 1.6536 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 4.4176 |  |  | 4.4176 | 4.4176 | 100%
46.9 | [10 empty] | 4.1488 |  | 4.1488 | 4.1488 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.1333 |  | 1.1333 | 1.1333 | 100%
46.6 | [11 empty] | 4.7685 | 4.7685 | 4.7685 | 100%
46.5 | [11 empty] | 10.3083 | 10.3083 | 10.3083 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 7.1379 |  | 40.0951 |  |  | 43.0385 |  |  |  | 24.7765 |  |  | 115.048 | 116.7988 | 98.5%
% соотношения | 6.204% |  | 34.85% |  |  | 37.41% |  |  |  | 21.54%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
10-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 12.0971 | [11 empty] | 12.0971 | 12.0971 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 12.4864 | [9 empty] | 12.4864 | 13.3098 | 93.81%
48.5
48.4 |  |  | 9.1328 | 4.3086 | [8 empty] | 13.4413 | 13.4413 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 2.5834 | [8 empty] | 2.5834 | 2.5834 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 12.7693 | [8 empty] | 12.7693 | 12.7693 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 9.1392 | 2.6628 | [6 empty] | 11.802 | 11.802 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 17.0765 | 1.5188 | [5 empty] | 18.5954 | 19.5677 | 95.03%
47.5
47.4 | [6 empty] | 31.8364 | [5 empty] | 31.8364 | 31.8364 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.8258 |  |  |  |  | 2.8258 | 2.8258 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 5.8935 |  |  | 5.8935 | 5.8935 | 100%
46.9 | [10 empty] | 8.0496 |  | 8.0496 | 8.0496 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.689 |  | 1.689 | 1.689 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 100%
46.5 | [11 empty] | 13.8997 | 13.8997 | 13.8997 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 12.0971 |  | 50.4196 |  |  | 55.9204 |  |  |  | 36.9898 |  |  | 155.4269 | 157.2226 | 98.86%
% соотношения | 7.783% |  | 32.44% |  |  | 35.98% |  |  |  | 23.8%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
21-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 11.8801 | [11 empty] | 11.8801 | 11.8801 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 11.5524 | [9 empty] | 11.5524 | 12.3453 | 93.58%
48.5
48.4 |  |  | 12.4151 | 4.086 | [8 empty] | 16.501 | 16.501 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 3.545 | [8 empty] | 3.545 | 3.545 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 13.593 | [8 empty] | 13.593 | 13.593 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 7.9924 | 3.8974 | [6 empty] | 11.8899 | 11.8899 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 14.4654 | 1.4217 | [5 empty] | 15.8871 | 16.8881 | 94.07%
47.5
47.4 | [6 empty] | 31.4875 | [5 empty] | 31.4875 | 31.4875 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.7865 |  |  |  |  | 2.7865 | 2.7865 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 5.7244 |  |  | 5.7244 | 5.7244 | 100%
46.9 | [10 empty] | 7.0481 |  | 7.0481 | 7.0481 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.5695 |  | 1.5695 | 1.5695 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.2374 | 7.2374 | 7.2374 | 100%
46.5 | [11 empty] | 12.1448 | 12.1448 | 12.1448 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 11.8801 |  | 53.1839 |  |  | 54.0585 |  |  |  | 33.7243 |  |  | 152.8468 | 154.6408 | 98.84%
% соотношения | 7.773% |  | 34.8% |  |  | 35.37% |  |  |  | 22.06%

## стр.4
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4-00 | 10-00 | 21-00
МУП "Котельные"; население. | (ВЭС) ПС 35 кВ Железнодорожная, 10 кВ: яч. 12, 18, 20. | Спец. | 0.3 | 49.2 | Спец. | нет | нет | Спец. | нет | нет | 0.2756 | 0.3453 | 0.2486
АО "Воркутауголь"; ООО "Тепловые сети Воркуты". | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 6 кВ: яч. 15, 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.37205 | 0.60677 | 0.54173
Администрация МО ГО "Воркута"; МУП "Котельные"; ООО "Водоканал"; АО "Воркутауголь"; население, административные здания. | (ВЭС) ПС 110 кВ Юнь-Яга, 6 кВ: яч. 3, 5, 11, 6, 10, 7, 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.3368 | 1.3423 | 1.3315
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Горняцкий, 10 кВ: яч. 11, 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.0212 | 0.0248 | 0.0296
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Горняцкий, 6 кВ: яч. 5, 6, 9, 8, 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.04113 | 0.07191 | 0.05976
Население. | (ВЭС) РП Пивзавода, РУ-6 кВ. 6 кВ: яч. 9, 10, 15, 16, 2. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.21501 | 0.49071 | 0.16713
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Шахтерский, 10 кВ: яч. 7, 6, 17, 14, 19, 16, 4, 3, 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.8104 | 1.1884 | 1.4328
МУП "Горводоканал"; административные здания; АО "Тепловая сервисная компания"; Администрация ГП "Печора"; население. | (ПЭС) ПС 35 кВ Южная, 10 кВ: яч. 8, 13, 17. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.1835 | 0.3447 | 0.4133
ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; административные здания | (ПЭС) ПС 110 кВ Каджером, 10 кВ: яч. 3, 7, 15, 19, 17, 18, 8, 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.2267 | 2.3854 | 2.4385
ООО "Печорский завод ЖБК"; административные здания; население. | (ПЭС) ПС110 кВ ЖБИ, 10 кВ: яч. 9007, 9012, 9019, 9023. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.0764 | 0.1426 | 0.117
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 35 кВ: ВЛ-44, ВЛ-43, ВЛ-41, ВЛ-42. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 10.0296 | 9.954 | 9.4752
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Пожег, 10 кВ: яч. 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.1362 | 0.2904 | 0.2838
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Вымь, 10 кВ: яч. 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2748 | 0.537 | 0.5106
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Богородск, 10 кВ: яч. 11Д, 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.3144 | 0.6906 | 0.5646
ПАО "Ростелеком"; административне здания; ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ". | (ЮЭС) ПС 110 кВ Сторожевск, 10 кВ: яч. 16Д, 12Д, 13Д, 10Д, 9Д, 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.2714 | 0.5922 | 0.5582
Население; ООО "Тепловодоканал" ; ООО "Газпром трансгаз Ухта"; ООО "Тепловодоканал"; АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 35 кВ Железнодорожная, 6 кВ: яч. 19Ш, 13Ш, 14Ш, 15Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.85872 | 1.6744 | 1.4398
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №4, 10 кВ: яч. 9, 17, 21, 11, 10, 14, 4, 18, 13 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.7677 | 3.434 | 3.1363
Население. | (СЭС) ЦРП 6 кВ №1, 6 кВ: яч. 5, 7, 16, 6 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.91215 | 1.6186 | 1.4797
ПАО "Ростелеком"; АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ"; население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Благоево, 10 кВ: яч. 12Д, 14Д, 16Д, 3Д, 5Д, 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.3537 | 0.7247 | 0.6972
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Ёдва, 10 кВ: яч. 11Д , 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.0576 | 0.1 | 0.106
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №22, 10 кВ: яч. 10, 12, 13, 15, 6, 11, 19 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2938 | 0.4724 | 0.5696
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Приозерная, 10 кВ: яч. 5Д, 9Д, 11Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.1984 | 0.374 | 0.3222
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Подтыбок, кВ: яч. 7Д, 4Д, 6Д, 12Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2912 | 0.592 | 0.4892
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Мордино, 10 кВ: яч. 5Д, 7Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2298 | 0.6444 | 0.352
в/ч 34075; МБУ "Воркутинский роддом"; ГБУЗ РК "Воркутинская инфекционная больница"; АО "Воркутауголь"; административные здания, население | (ВЭС) ПС Тиман 35 кВ, 10 кВ: яч. 15, 16, 19, 18, 27, 30, 21, 22, 29, 28. | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 20 | 49 | 1 | нет | нет | 0.89995 | 1.4209 | 1.5806
Население; ООО "Тепловые сети Воркуты"; административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Тиман, 6 кВ: яч. 23, 20, 25, 18, 17, 28. |  | 0.3 | 48.8 |  | 20 | 49 |  | нет | нет | 1.1128 | 1.6466 | 1.7501
ООО "Тепловые сети Воркуты"; ООО "Водоканал". | (ВЭС) ПС 35 кВ ВЦЗ, 6 кВ: яч. 7, 9, 20, 11, 16, 13, 18, 27, 25, 12, 17, 22, 23, 14, 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.14053 | 0.17252 | 0.15693
Население. | (ПЭС) ПС 35 кВ Западная, 35 кВ: ВЛ № 21, ВЛ № 22. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 0.547 | 0.707 | 0.847
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; население; административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Западная, 10 кВ: яч. 9, 11, 13, 19, 21, 23, 8, 10, 16, 20, 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 2.992 | 4.845 | 4.495
МУП "Ухтаводоканал"; административные здания | (ЦЭС) ПС 35 кВ Седью, 6 кВ: яч. 2, 3, 4. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.14727 | 0.26121 | 0.19674
Административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Ижма, 10 кВ: яч. 3, 7, 11, 19, 4, 8, 12. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.79596 | 2.0259 | 1.8933
Население. | (ЦЭС) РП 10 кВ Южная, 10 кВ: яч. 11, 13, 17, 16, 18. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.5024 | 1.018 | 0.9604
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 35 кВ: ВЛ-ВМЗ-1, ВЛ-ВМЗ-2. | 2 | 0.3 | 48.6 | 2 | 20 | 48.9 | 2 | нет | нет | 1.9594 | 3.2612 | 2.5738
МУП "Ухтаводоканал"; ООО "Лукойл-Коми";население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Городская, 10 кВ: яч. 22, 26, 30, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 7, 11, 19, 23, 27, 21, 25, 29. |  | 0.3 | 48.6 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 4.846 | 9.2252 | 8.9786
ООО "ЛУКОЙЛ" | (ЦЭС) ПС 110 кВ Северный Савинобор, 6 кВ: яч. 6, 8, 15, 16, 17, 18 |  | 0.3 | 48.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.83934 | 0.82344 | 0.79296
Карьер. | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 35 кВ: ВЛ-39. | 3 | 0.3 | 48.4 | 3 | 25 | 48.9 | 3 | нет | нет | 0.04578 | 0.12096 | 0.06888
Население; ООО "Тепловые сети Воркуты"; ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 6 кВ: яч. 11, 13, 17, 19, 25, 6, 10, 18, 22, 26, 28, 23, 30. |  | 0.3 | 48.4 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.5488 | 4.1876 | 4.0171
АО "Комиавиатранс"; АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Усть-Цильма, 10 кВ: яч. 5, 7, 4, 6, 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 0.7125 | 1.4917 | 1.5418
ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ"; Усть-Цилемский филиал АО "Коми тепловая компания"; административные здания | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Синегорье, 10 кВ: яч. 4, 6, 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.1614 | 0.392 | 0.26
АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ"; АО "Комиавиатранс"; административные здания | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Замежная, 10 кВ: яч. 3, 5, 7. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.174 | 0.357 | 0.337
ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ"; ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Щельяюр, 10 кВ: яч. 17, 4, 8, 12, 18. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 0.6341 | 1.3145 | 1.2328
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Визинга, 110 кВ: ВЛ-196, ВЛ-192. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 3.9206 | 3.6212 | 6.842
АО "Коми тепловая компания"; "Сысольская ЦРБ"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Визинга, 10 кВ: яч. 12Д, 21Д, 20Д, 5Д, 7Д, 8Д, 14Д, 19Д, 22Д, 4Д. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 1.4395 | 1.9563 | 2.2014
Население, административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Восточная, 6 кВ: яч. 5, 8. | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 | 25 | 48.9 | 4 | нет | нет | 0.31872 | 0.37032 | 0.37788
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ В/ствол №4 Воркутинская, 6 кВ: яч. 30, 31, 35. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.5043 | 0.92004 | 1.792
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; МУП "Ухтаводоканал"; АО "Коми тепловая компания"; РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега; административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ярега, 6 кВ: яч. 3, 7, 11, 6, 10, 16, 12. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 0.84996 | 1.2931 | 1.3751
МБУ "Специализированное дорожное управление" МО ГО "Воркута"; АО "Воркутауголь"; ООО "Водоканал"; МУП "Полигон". | (ВЭС) ПС 110 кВ Комсомольская, 6 кВ: яч. 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 54, 55, 56, 57, 58. | 5 | 0.3 | 48 | 5 | 30 | 48.9 | 5 | нет | нет | 5.68 | 5.32 | 5.35
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ЦЭС) ПС 110 кВ Пашня, 35 кВ: ВЛ 31 , ВЛ 27 . |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 4.4015 | 3.3915 | 4.3614
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Пашня, 6 кВ: яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21. |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 4.3091 | 4.0578 | 3.8817
ООО "Спецтранспорт"; ООО "Водоканал"; АО "Воркутауголь"; ООО "Воркутинские ТЭЦ". | (ВЭС) ПС 35 кВ ш.Воркутинская, 6 кВ: яч. 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 40. | 6 | 0.3 | 47.8 | 6 | 35 | 48.8 | 6 | нет | нет | 3.2876 | 2.6628 | 3.8974
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; ООО "Водоканал Нижний Одес"; ГБУЗ РК "Нижнеодесская районная больница №1", административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Нижний Одес, 6 кВ: яч. 4, 3, 2, 1, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 2.5308 | 3.1578 | 3.1802
ООО "Жешартский водоканал"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ООО "Жешартская тепловая компания"; "Усть-Вымская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 10 кВ: яч. 66Д, 70Д, 60Д, 53Д, 54Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.3192 | 0.5121 | 0.4872
АО "Транснефть-Север"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Айкино, 10 кВ: яч. 3Д, 11Д, 19Д, 21Д, 12Д, 16Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.1372 | 0.305 | 0.244
АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Корткерос, 10 кВ: яч. 1Д, 2Д, 7Д, 9Д, 13Д, 14Д, 15Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 1.1849 | 2.592 | 1.9313
ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"; ООО "Сыктывдинская тепловая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Зеленец, 10 кВ: яч. 507Д, 506Д, 522Д, 517Д, 504Д, 521Д, 520Д, 524Д . |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.95245 | 1.7052 | 1.3715
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Межадор, 10 кВ: яч. 2Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.2952 | 0.4688 | 0.4128
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №21, 10 кВ: яч. 17, 16. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.16974 | 0.39836 | 0.36545
Водозабор. | (ВЭС) ПС 35 кВ Советская, 6 кВ: яч. 3, 2. | 7 | 0.3 | 47.6 | 7 | 40 | 48.8 | 7 | нет | нет | 1.4732 | 1.5188 | 1.4217
ООО "Водоканал"; ГУ РК Противотуберкулёзный диспансер; ООО "Тепловые сети Воркуты"; АО "Воркутауголь"; АО "Комиавиатранс"; административные здания, население | (ВЭС) ПС 110 кВ Южная, 6 кВ: яч. 13, 10, 21, 24, 27, 26, 23, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.3596 | 0.77231 | 1.3008
Население. | (ВЭС ИРЭС) РП 6 кВ Южная, 6 кВ: яч. 7, 8, 9, 10, 25, 26, 28, 30. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.20602 | 0.31193 | 0.25231
Население. | (ПЭС) ПС 110 кВ Белый-Ю, 10 кВ: яч. 5, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.0888 | 0.2052 | 0.15
Нефтепромыслы. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ветлосян, 35 кВ: ВЛ 5, ВЛ 10, ВЛ 25, ВЛ 24 |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 3.3627 | 7.6167 | 5.3056
МУП "Ухтаводоканал"; ООО "Ухтинский ЗЖБИ"; АО "Коми тепловая компания"; ФКЛПУ Б-18 ГУФСИН России по РК; административные здания, население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ветлосян, 6 кВ: яч. 3, 11, 15, 21, 10, 16. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.26952 | 0.57792 | 0.45456
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ЦЭС) ПС 110 кВ С.Савинобор, 35 кВ: ВЛ 60, ВЛ 62. |  | 0.3 | 47.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.9114 | 0.9723 | 1.001
ГБУЗ РК "Коми Республиканский наркологический диспансер"; ГБУЗ "Сыктывкарская городская больница"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Краснозатонская, 10 кВ: яч. 618Д, 616Д, 612Д, 604Д, 609Д, 611Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.702 | 3.6364 | 3.2565
ООО "Сыктывдинская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Пажга, 10 кВ: яч. 8Д, 1Д, 12Д, 2Д, 11Д, 13Д, 14Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.6 | 0.57975 | 1.0435 | 1.0779
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 23, 7, 4, 18, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.40806 | 0.77455 | 0.79828
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №6, 10 кВ: яч. 9, 15, 10, 14, 12, 2. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.0771 | 2.0218 | 1.777
Население, административные здания | (ЮЭС(АО ККТ)) ПС 110 кВ Вожская, 10 кВ: яч.4, 6, 10. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.6 | 0.0706 | 0.1162 | 0.0924
Население, административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Заполярная, 6 кВ: яч. 3, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 28. | 8 | 0.3 | 47.4 | 8 | 40 | 48.8 | 8 | нет | нет | 5.8657 | 3.4032 | 5.2469
Население ,ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Сельхозкомплекс, 10 кВ: яч. 11, 21, 25. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 2.7295 | 3.0521 | 3.3708
Нефтепромыслы | (ЦЭС) ПС 110 кВ Водный, 35 кВ: ВЛ 13 . |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.4473 | 0.8715 | 0.6881
МУП "Ухтаводоканал"; АО "Коми тепловая компания"; административные здния; население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Водный, 6 кВ: яч. 15, 17, 23, 25, 10, 12, 20, 24, 26. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.79404 | 1.2802 | 1.2101
Административные здания, население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Западная, 10 кВ: яч. 3, 4, 48, 23, 24. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.38806 | 0.63424 | 0.46277
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Княжпогост, 35 кВ: ВЛ 33, ВЛ 31. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 75 | 49.6 | 0.6461 | 1.211 | 1.0097
ООО "Газпром трансгаз Ухта"; ООО "Тепловодоканал"; ГБУ РК "Княжпогостская ЦРБ"; ООО "Тепловодоканал"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Княжпогост, 6 кВ: яч. 11Ш, 15Ш, 8Ш, 6Ш. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 75 | 49.6 | 0.61272 | 1.0229 | 0.93768
ФГКУ "1 отряд федеральной противопожарной службы по РК", ОАО "Сыктывкарский водоканал", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Орбита, 10 кВ: 911Д, 915Д, 916Д, 934Д, 946Д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.4168 | 3.7946 | 3.2674
ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"; административные здания, население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Западная, 10 кВ: яч. 104Д, 130Д, 105Д, 117Д, 119Д, 123Д, 144Д, 150Д, 141Д, 143Д, 149Д , 153Д, 133Д, 138Д |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.568 | 3.631 | 2.193
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №2, 10 кВ: яч. 19, 3, 5, 15, 8, 12, 22, 14. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.4052 | 3.1851 | 2.4912
Население, административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Новая, 6 кВ: яч. 19, 18 |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.13147 | 0.1863 | 0.21838
Население, административные здания, нефтепромыслы | (ПЭС) ПС 110 кВ Чикшино, 10кВ: 12, 32, 7, 31 |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.8892 | 1.9645 | 1.9552
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ Воргашорская, 6 кВ: яч. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 9.6058 | 7.5998 | 8.4362
ООО "Акваград" (водоканал); ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ"; административные здания, население. | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Районная, : яч 6 кВ: 11, 20, 15, 12, 19, 24, 23, 10, 9, 14. | 9 | 0.3 | 47.2 | 9 | 50 | 48.8 | 9 | нет | нет | 1.5502 | 2.672 | 2.6181
ОАО "Водоканал"; ООО "Сосногорская тепловая компания"; ГБУЗ РК "Войвожская районная больница №2"; административные здания, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Крутая, 10 кВ: яч. 3, 4, 8, 12. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | нет | нет | 0.1034 | 0.1538 | 0.1684
Население, административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Интинская, 6 кВ: яч. 13, 18. | 10 | 0.3 | 47 | 10 | 50 | 48.7 | 10 | нет | нет | 0.35568 | 0.6084 | 0.4488
ООО "Газпром трансгаз Ухта" | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл II, 35 кВ: ВЛ 19, ВЛ 29, ВЛ 22, ВЛ 18, ВЛ 30. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 2.817 | 3.7161 | 3.7106
Население. | (ВЭС) Воркутинская ТЭЦ-2 35 кВ: ВЛ-2, ВЛ-4, ВЛ-12, ВЛ-13. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 1.245 | 1.569 | 1.565
Население; МУ "Управление ЖКХ" администрации МОГО "Ухта"; | (ЦЭС) ПС 35 кВ Озерная, 6 кВ: яч. 35, 31, 27, 23, 19, 15, 7, 3, 17, 10, 18, 28, 24, 16, 12, 8. | 11 | 0.3 | 46.9 | 11 | 55 | 48.7 | 11 | нет | нет | 0.96216 | 1.7533 | 1.4687
ООО "Газпром трансгаз Ухта"; МУП "Ухтаводоканал". | (ЦЭС) ПС 35 кВ Озерная, 10 кВ: яч. 47, 45, 46, 44. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.061 | 0.34 | 0.243
Население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Троицк, 35 кВ: ВЛ 131. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.36435 | 0.65415 | 0.62895
Население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Троицк, 10 кВ: яч. 3, 7, 11, 15, 9, 10, 14, 16, 12, 8, 4. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.8968 | 1.9238 | 1.3266
АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЦЭС) РП 10 кВ 200, 10 кВ: яч. 7, 19, 21, 23 , 6, 14, 18, 20, 22, 26. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.8645 | 3.3784 | 3.3809
МАУ "МФЦ" МО МР "Троицко-Печорский"; Троицко-Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Южная, 10 кВ: яч. 3, 5, 7, 4. | 12 | 0.3 | 46.8 | 12 | 60 | 48.7 | 12 | нет | нет | 0.3369 | 0.7356 | 0.6978
Газпром добыча Краснодар, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл I, 6 кВ: яч. 3, 15, 17, 13, 12, 14, 16, 18. |  | 0.3 | 46.8 |  | 60 | 48.7 |  | нет | нет | 0.79644 | 0.95337 | 0.87174
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Помоздино, 10 кВ: яч. 11Д. | 13 | 0.3 | 46.6 | 13 | 65 | 48.7 | 13 | нет | нет | 0.57 | 1.3194 | 1.0974
АО "Коми дорожная компания"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 2"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Восточная, 10 кВ: яч. 211Д, 209Д, 215Д, 217Д, 233Д, 229Д, 228Д, 230Д, 208Д, 206Д, 204Д. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 3.026 | 4.043 | 4.0902
Население, административные здания | (СЭС) ЦРП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 34, 32, 28, 26, 14, 6, 1, 3, 13, 15, 17, 25, 27, 29. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.1725 | 2.0956 | 2.0498
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Кулом, 110 кВ: ВЛ 188 , ВЛ 186. | 14 | 0.3 | 46.5 | 14 | 70 | 48.7 | 14 | 65 | 49.5 | 0.8712 | 1.9272 | 1.2342
ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ"; АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Кулом, 10 кВ: яч. 8Д, 10Д, 12Д, 14Д, 13Д, 11Д, 9Д, 7Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | 65 | 49.5 | 1.6401 | 3.3033 | 2.9221
МБУЗ "Сыктывкарская детская поликлиника №3"; ФКУ "ИК №1 УФСИН России по РК"; ОАО "Сыктывкарский водоканал", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Човью, 10 кВ: яч. 432Д, 430Д, 426Д, 424Д, 422Д, 420Д, 418Д, 406Д, 404Д, 403Д, 405Д, 407Д, 417Д, 419Д, 421Д, 423Д, 425Д, 427Д, 429Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | нет | нет | 7.797 | 8.6692 | 7.9885
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 35 кВ Вентствол №3 ш.Комсомольская, 6 кВ: яч. 11, 16, 18, 20, 21. | 15 | нет | нет | 15 | 5 | 49.1 | 15 | нет | нет | 2.1208 | 0.63648 | 1.1993
ООО "Водоканал"; ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ"; административные здания, население | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Коммунальная, 10 кВ: яч. 7, 6, 9, 8, 11, 10, 15, 14, 28, 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 0.74859 | 1.285 | 1.3498
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", ООО "Водоканал-Сервис"; административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Промбаза, 10 кВ: яч. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 3.1336 | 5.0809 | 4.8175
ООО "Жешартский ЛПК"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ООО "Жешартский водоканал"; ООО "Жешартская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 6 кВ: яч. 22Ш, 20Ш, 16Ш, 3Ш, 17Ш, 21Ш, 7Ш, 25Ш. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | 120 | 49.8 | 7.2288 | 4.8839 | 6.4282
ООО "Газпром Трансгаз Ухта"; ООО "Лукойл-севернефтепродукт" | (ВЭС) ПС 35 кВ Октябрьская, 6 кВ: яч. 6, 7, 3, 30, 21, 22. | 16 | нет | нет | 16 | 10 | 49.1 | 16 | нет | нет | 0.27424 | 0.34819 | 0.29269
ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Юго-Западная, 6 кВ: яч. 11, 12, 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.43199 | 0.47195 | 0.47909
Население. | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Заводская, 6 кВ: яч. 3, 4. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.14645 | 0.062784 | 0.046008
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ ЦОФ, 6 кВ: яч. 9, 8. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 5.391 | 2.0916 | 4.4604
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ ЦОФ, 10 кВ: яч. 10, 13, 15, 16, 17, 33, 35, 37, 39, 41, 43. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 3.8838 | 2.7456 | 3.4182
Население, административные здания | (ПЭС) ПС 110 кВ Городская, 10 кВ: яч. 13, 33, 35, 6, 14, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.4568 | 2.5334 | 2.5586
Нефтепромыслы. | (ПЭС) НПС Озёрная. 10 кВ: яч. 16, 15. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.5015 | 1.518 | 1.5235
Население; ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Юбилейная, 10 кВ: яч. 5, 8, 7, 10, 9, 12. | 17 | нет | нет | 17 | 15 | 49.1 | 17 | нет | нет | 0.41778 | 0.66858 | 0.75168
ГБУЗ "Городская больница №3"; ООО "Тепловые сети Воркуты"; АО "Воркутауголь"; ООО "Водоканал", административные здания, население | (ВЭС) ПС 35 кВ Юбилейная, 6 кВ: яч. 23, 28, 27, 32, 29, 24, 25, 26, 21, 30, 31, 22, 17. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.068 | 1.3053 | 1.3351
АО "Воркутауголь" | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Шахтная, 6 кВ: яч. 9, 6. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.019584 | 0.021024 | 0.019944
Население. | (ПЭС) ПС 110 кВ Кожва, 20 кВ: ВЛ-8, ВЛ-2, ВЛ-7, ВЛ-1. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.217 | 0.4354 | 0.4186
ООО "Печорская тепловая компания"; ГБУ здравоохранения РК "Печорская ЦРБ"; административные здания, население | (ПЭС) ПС 110 кВ Кожва, 10 кВ: яч. 3, 4, 8, 10, 14, 15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.428 | 0.741 | 0.735
Население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Нижний Одес, 35 кВ: ВЛ 17, ВЛ 15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 4.3764 | 4.6368 | 4.7026
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усогорск, 35 кВ: ВЛ 37. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.271 | 0.618 | 0.507
АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усогорск, 10 кВ: яч. 3Д, 5Д, 7Д, 14Д, 18Д, 20Д, 22Д, 38Д, 12Д, 37Д. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | 120 | 49.8 | 0.6884 | 1.4653 | 1.3132
МУП "Ухтаводоканал"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ КС-10, 10 кВ: яч. 11, 21, 23, 25, 29, 20, 22, 26, 28, 30, 17 | 18 | нет | нет | 18 | 20 | 49.1 | 18 | нет | нет | 0.5666 | 1.0124 | 0.7756
АО "Коми тепловая компания"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ГБУ здравоохранения РК "Сыктывдинская ЦРБ", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Выльгорт, 10 кВ: яч. 13Д, 5Д, 3Д, 4Д, 6Д, 14Д. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | нет | нет | 0.9466 | 2.1986 | 1.9154
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №1, 10 кВ: яч. 3, 10, 11, 15, 19, 22. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 1.2626 | 2.6375 | 1.8207
ГУ "Коми Республиканская психиатрическая больница"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; население, административные здания. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Южная, 10 кВ: яч. 340Д, 352Д, 316Д, 318Д, 320Д, 321Д, 322Д, 305Д. | 19 | нет | нет | 19 | 25 | 49.1 | 19 | нет | нет | 3.4444 | 7.0682 | 5.0232
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 6 кВ: яч. 1 , 2, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27. | 20 | нет | нет | 20 | 30 | 49.1 | 20 | нет | нет | 0.80376 | 0.76392 | 0.7596
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №13, 10 кВ: яч. 9, 17, 16, 10, 14. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | нет | нет | 0.8588 | 1.5932 | 1.846
Население, административные здания | (СЭС) РП 26 10 кВ. 10 кВ: яч. 5, 21, 20, 9, 12, 16. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.98984 | 1.8721 | 1.7287
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 35 кВ: ВЛ-33 , ВЛ-34 , ВЛ-45, ВЛ-46. | 21 | нет | нет | 21 | 35 | 49.1 | 21 | нет | нет | 7.4865 | 7.7868 | 7.9548
Нефтепромыслы. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл I, 35 кВ: ВЛ 18, ВЛ 19, ВЛ 20, ВЛ 22. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.90192 | 1.0734 | 1.2017
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Часово, 10 кВ: яч. 2Д, 4Д, 8Д, 9Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.3578 | 0.578 | 0.5802
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Междуреченск, 10 кВ: яч.5Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 115 | 49.8 | 0.1968 | 0.3444 | 0.3276
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №6, 10 кВ: яч. 13, 11, 18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.33202 | 0.68743 | 0.51596
ОАО "Водоканал"; ООО "Сосногорская тепловая компания", ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" ФАП ; административные здания, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Сосновка, 10 кВ: яч. 9, 17, 18, 11, 19, 20, 13, 24. | 22 | нет | нет | 22 | 40 | 49.1 | 22 | нет | нет | 2.3504 | 4.0526 | 4.2221
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 110 кВ: ВЛ 110 кВ Яренск. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 0.2046 | 0.4378 | 0.4004
ООО "Жешартский водоканал"; ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 10 кВ: яч. 55Д, 65Д, 61Д. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 0.1558 | 0.2788 | 0.2977
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 9, 11, 22. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.42867 | 0.74511 | 0.71861
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №14, 10 кВ: яч. 25, 9, 12. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.067028 | 0.25876 | 0.082616

## стр.5
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения |  | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА 1, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00 | Тх
ПС 110 кВ Княжпогост |  | ВЛ 35 кВ № 31,33 яч.6кВ: 6Ш, 8Ш, 11Ш, 15Ш. | ДАР |  | 0.613 | 1.023 | 0.938
ПС 110 кВ Восточная |  | яч. 10кВ № 204Д, 206Д, 208Д, 209Д, 211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 229Д, 230Д, 233Д. | ДАР |  | 3.026 | 4.043 | 4.09
ПС 110 кВ Жешарт |  | ВЛ 110 кВ "Яренск" яч. 10 кВ: 54Д, 60Д, 70Д, 66Д,53Д, 55Д, 61Д, 65Д; яч.6кВ: 3Ш, 7Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш, 19Ш, 20Ш, 22Ш, 25Ш | ДАР |  | 7.243 | 5.411 | 6.775
ПС 110 кВ Визинга |  | ВЛ-110 кВ №192, 196, и яч.10 кВ: 4Д, 5Д, 7Д, 8Д, 12Д, 14Д, 19Д, 20Д, 21Д, 22Д | ДАР |  | 5.36 | 5.578 | 9.043
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  | 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186 10 кВ: яч.8Д; 10Д; 12Д; 14Д; 13Д; 11Д; 9Д; 7Д. | ДАР |  | 2.511 | 5.231 | 4.156
ПС 110 кВ Западная |  | 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д | ДАР |  | 1.145 | 3.031 | 1.744
ПС 110 кВ Айкино |  | 10 кВ: яч.3Д; 11Д; 19Д; 21Д; 12Д; 16Д | ДАР |  | 0.137 | 0.305 | 0.244
| ИТОГО по подстанции (электростанции): |  |  |  | 20.035 | 24.622 | 26.99
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

## стр.6
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
| Руководитель организации | 211 | Пузиков М.Н. | Первый заместитель директора - главный инженер | (88212) 20-00-12 (88212) 28-33-59 | post@komienergo.ru
| Ответственный за заполнение формы | 212 | Доронина В.И. | Начальник СЭР | (88212) 28-33-24 | doronina@komienergo.ru