Приложение 5 
к письму Архангельского филиала 
ПАО «Россети Северо-Запад»
от      .08.2022   № МР2/1/18/2-13/

Пояснительная записка 
по результатам зимнего режимного дня 15.06.2022 года 
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

- Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | с 23-00 до 8-00 | с 8-00 до 23-00 |
| ПС-6 Соломбальская 1Т/2Т | 36,4/33,5 | 36,4/33,5 | 36,4/33,5 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-9Н 1Т/2Т | 35,8/35,4 | 35,5/35,5 | 35,4/34,9 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-14 1Т (10кВ)/2Т (10кВ) | 10,0/10,0 | 9,9/9,9 | 9,9/9,9 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-40 Угзеньга 1Т | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-51 Труф. Гора 1Т | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-1 3Т/4Т | 10,1/10,1 | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-43 Шилега 1Т | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-6 Соломбальская 1Т/2Т | 36,4/33,5 | 36,4/33,5 | 36,4/33,5 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-9Н 1Т/2Т | 35,8/35,4 | 35,5/35,5 | 35,4/34,9 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-14 1Т (10кВ)/2Т (10кВ) | 10,0/10,0 | 9,9/9,9 | 9,9/9,9 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-40 Угзеньга 1Т | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,3-10,5 | 10,3-10,5 |
| ПС-51 Труф. Гора 1Т | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-1 3Т/4Т | 10,1/10,1 | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-43 Шилега 1Т | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |

- В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП Архангельского филиала не превышала 90% от длительно допустимой.

- По результатам замеров в ЛРД 15.06.2022 силовых трансформаторов, нагрузка которых превышает 60% от номинальной в Архангельском филиале не имеется.

- На ПС-209 Двинской Березник реактор 1Р на момент проведения летнего режимного дня 15.12.2022 г. был отключен. Средства компенсации реактивной мощности на иных подстанциях Архангельского филиала отсутствуют.

- Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложениях 2.1 – 2.4.