## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 12:00-12:30 | 4250.4 | 739.2 | 4314.1994 | 0.10785 | 0.36495
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 12:30-13:00 | 10032 | 2428.8 | 10321.8261 | 0.25805 | 0.36495
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 14256 | 3141.6 | 14598.0542
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 7609.664 | 1992 | 7866.0696 | 0.19665 | 0.49365
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 14:30-15:00 | 12714.224 | 4434 | 13465.2088 | 0.33663 | 0.49365
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 18715.888 | 6294 | 19745.8578
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 20:30-21:00 | 9797.232 | 2536.8 | 10120.3315 | 0.40481 | 0.62048
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 21:00-21:30 | 5427.376 | 708 | 5473.3604 | 0.21893 | 0.62048
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 15163.664 | 3268.8 | 15511.9876
Ява 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 11:30-12:00 | 3288.312 | 192 | 3293.9125 | 0.20587 | 0.31023
| Т-2 | ТДН | 16000 | 10:00-10:30 | 1779.3 | 566.4 | 1867.2754 | 0.1167 | 0.31023
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 4913.94 | 700.8 | 4963.6606
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27616
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 994.12 | 481.6 | 1104.6326 | 0.27616 | 0.27616
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 994.12 | 481.6 | 1104.6326
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 08:30-09:00 | 1835.4 | 1331.4 | 2267.4477 | 0.22674 | 0.5385
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 10:30-11:00 | 2881.2 | 1591.8 | 3291.6775 | 0.32917 | 0.5385
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 4599 | 2801.4 | 5385.0388
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1507.212 | 957.6 | 1785.6892 | 0.44642 | 0.67576
| Т-2 | ТМ | 4000 | 10:00-10:30 | 634.104 | 711.6 | 953.133 | 0.23828 | 0.67576
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2159.314 | 1626 | 2703.0562
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 20:30-21:00 | 666.1 | 348.4 | 751.7126 | 0.18793 | 0.23005
| Т-2 | ТМ | 4000 | 15:00-15:30 | 147.622 | 96.8 | 176.529 | 0.044132 | 0.23005
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 811.194 | 434.4 | 920.1843
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 10:30-11:00 | 1285.056 | 757.6 | 1491.7529 | 0.37294 | 0.45751
| Т-2 | ТМН | 4000 | 12:00-12:30 | 321.76 | 151.2 | 355.515 | 0.088879 | 0.45751
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1588.416 | 908.8 | 1830.0226
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 567.2 | 218.4 | 607.7947 | 0.24312 | 0.33855
| Т-2 | ТМ | 2500 | 20:30-21:00 | 264 | 112.8 | 287.0886 | 0.11484 | 0.33855
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 789.6 | 304.8 | 846.3871
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 15:30-16:00 | 87.6 | 57.6 | 104.8405 | 0.041936 | -
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 10:30-11:00 | 7856.0605 | 4993.7305 | 9308.8684 | 0.14776 | 0.41937
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 09:30-10:00 | 15545.5166 | 7540.439 | 17277.7691 | 0.27425 | 0.41937
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 23375.7842 | 12312.6973 | 26420.2536
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 10:30-11:00 | 4670.2085 | 2979.4768 | 5539.6868 | 0.22159 | 0.62572
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 11:00-11:30 | 9225.5625 | 4291.9136 | 10175.0443 | 0.407 | 0.62572
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 13866.2788 | 7240.6165 | 15642.8966
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 4175.2 | 2402.8 | 4817.2339 | 0.48172 | 0.82215
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 3405.104 | 1069.2 | 3569.0225 | 0.3569 | 0.82215
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 7494.24 | 3380.8 | 8221.5231
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 4340.8 | 2654.4 | 5088.0629 | 0.20352 | 0.37271
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 3921.6 | 1885.6 | 4351.3715 | 0.17405 | 0.37271
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 8161.6 | 4495.2 | 9317.6466
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 16:30-17:00 | 1736 | 428 | 1787.9821 | 0.11175 | 0.16269
| Т-2 | ТДН | 16000 | 18:00-18:30 | 752 | 492 | 898.6479 | 0.056165 | 0.16269
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 2444 | 896 | 2603.0659
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 11:00-11:30 | 4583.952 | 2671.2 | 5305.4618 | 0.53055 | -
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 792.72 | 496 | 935.1048 | 0.09351 | 0.13618
| Т-2 | ТДН | 10000 | 12:30-13:00 | 388 | 300 | 490.4529 | 0.049045 | 0.13618
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1132.72 | 756 | 1361.8335
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 12:30-13:00 | 765 | 415.4 | 870.5068 | 0.13818 | -
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 327.2 | 171.2 | 369.2821 | 0.2308 | 0.43048
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 290.796 | 148.4 | 326.4734 | 0.20405 | 0.43048
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 611.996 | 316 | 688.7635
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26077
| Т-2 | ТМ | 2500 | 12:00-12:30 | 516.012 | 398.4 | 651.9133 | 0.26077 | 0.26077
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 516.012 | 398.4 | 651.9133
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 16000 | 10:00-10:30 | 2581.6 | 890.4 | 2730.837 | 0.17068 | 0.39029
| Т-2 | ТДНС | 16000 | 12:30-13:00 | 3332 | 1540 | 3670.6708 | 0.22942 | 0.39029
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 5784.8 | 2352 | 6244.6629
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2414
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 552.944 | 241.8 | 603.5017 | 0.2414 | 0.2414
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 552.944 | 241.8 | 603.5017
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026196
| Т-2 | ТМН | 6300 | 12:00-12:30 | 42 | 159.6 | 165.0338 | 0.026196 | 0.026196
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 42 | 159.6 | 165.0338
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 15:30-16:00 | 6758.4 | 3458.4 | 7591.8707 | 0.30367 | 0.52952
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 09:00-09:30 | 5121.6 | 3141.6 | 6008.3639 | 0.24033 | 0.52952
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 11616 | 6349.2 | 13237.968
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 14:00-14:30 | 4062.96 | 3918 | 5644.3217 | 0.35277 | 0.7181
| Т-2 | ТДН | 16000 | 15:30-16:00 | 4940.04 | 3894 | 6290.2489 | 0.39314 | 0.7181
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 8780.84 | 7410 | 11489.6149
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 419.376 | 228 | 477.3471 | 0.19094 | 0.19094
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19094
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 419.376 | 228 | 477.3471
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 571.36 | 384 | 688.4099 | 0.10927 | -
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 14:00-14:30 | 938.496 | 777.6 | 1218.7848 | 0.3047 | 0.39947
| Т-2 | ТМН | 4000 | 11:00-11:30 | 408.14 | 200.4 | 454.685 | 0.11367 | 0.39947
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1274.64 | 963.6 | 1597.8836
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63041
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 842.64 | 554.4 | 1008.6632 | 0.63041 | 0.63041
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 842.64 | 554.4 | 1008.6632
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 221.544 | 140.4 | 262.2859 | 0.16393 | 0.30162
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 212.128 | 126 | 246.7272 | 0.1542 | 0.30162
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 416.832 | 243.2 | 482.5921
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7657
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 1056.176 | 620.8 | 1225.1124 | 0.49004 | 0.49004
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1056.176 | 620.8 | 1225.1124
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 1437.136 | 1159.2 | 1846.3761 | 0.18464 | 0.27149
| Т-2 | ТДН | 10000 | 12:00-12:30 | 756.832 | 558 | 940.2971 | 0.09403 | 0.27149
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2143.024 | 1666.8 | 2714.917
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 132 | 132 | 186.6762 | 0.07467 | 0.19802
| Т-2 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 231 | 204.6 | 308.5809 | 0.12343 | 0.19802
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 363 | 336.6 | 495.044
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 2215.4 | 1478.4 | 2663.3933 | 0.26634 | 0.32784
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:30-11:00 | 462 | 413.6 | 620.0879 | 0.062009 | 0.32784
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2677.4 | 1892 | 3278.4348
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 684.176 | 502.4 | 848.8242 | 0.13473 | -
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34526
| Т-2 | ТМ | 2500 | 11:00-11:30 | 656.25 | 560.7 | 863.162 | 0.34526 | 0.34526
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 656.25 | 560.7 | 863.162
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 3367.616 | 1462.8 | 3671.5966 | 0.36716 | 0.36716
| Т-2 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36716
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3367.616 | 1462.8 | 3671.5966
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 651.2 | 288.4 | 712.205 | 0.44513 | 0.44513
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 651.2 | 288.4 | 712.205
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082105
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:30-21:00 | 110.4 | 71.2 | 131.3682 | 0.082105 | 0.082105
| Итого |  |  | 20:30-21:00 | 110.4 | 71.2 | 131.3682
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 12:00-12:30 | 35.928 | 34.2 | 49.603 | 0.049603 | 0.049603
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049603
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 35.928 | 34.2 | 49.603
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24605
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 209.152 | 129.6 | 246.0502 | 0.15378 | 0.15378
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 209.152 | 129.6 | 246.0502
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 674.8 | 448.8 | 810.4175 | 0.12864 | 0.16574
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 184.8 | 170.4 | 251.3706 | 0.0399 | 0.16574
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 851.2 | 604.8 | 1044.186
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:00-09:30 | 646.8 | 483 | 807.2417 | 0.080724 | 0.17321
| Т-2 | TORc | 10000 | 08:30-09:00 | 814.8 | 508.2 | 960.2949 | 0.096029 | 0.17321
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1390.2 | 1033.2 | 1732.0965
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23288
| Т-2 | ТМН | 4000 | 14:30-15:00 | 715.592 | 596.4 | 931.539 | 0.23288 | 0.23288
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 715.592 | 596.4 | 931.539
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 10:30-11:00 | 4849.2 | 3322.8 | 5878.4131 | 0.23514 | 0.28505
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 17:00-17:30 | 1622.4 | 450 | 1683.6513 | 0.067346 | 0.28505
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6111.6 | 3664.8 | 7126.178
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:30-11:00 | 189.6 | 144.8 | 238.5691 | 0.095428 | -
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085952
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 145.2 | 158.4 | 214.8804 | 0.085952 | 0.085952
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 145.2 | 158.4 | 214.8804
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 11:30-12:00 | 51.768 | 50.4 | 72.2502 | 0.045156 | -
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10102
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 113.99 | 114.6 | 161.6381 | 0.10102 | 0.10102
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 113.99 | 114.6 | 161.6381
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053003
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 78.535 | 32 | 84.8042 | 0.033922 | 0.033922
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 78.535 | 32 | 84.8042
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 15:00-15:30 | 335.616 | 282.4 | 438.6204 | 0.17545 | 0.17545
| Т-2 | ТМН | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 335.616 | 282.4 | 438.6204
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1584 | 1161.6 | 1964.2735 | 0.19643 | 0.52019
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 2640 | 1874.4 | 3237.7423 | 0.32377 | 0.52019
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 4224 | 3036 | 5201.872
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 265.29 | 113 | 288.3536 | 0.028835 | 0.30637
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2208 | 1948 | 2944.4809 | 0.29445 | 0.30637
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 2329.776 | 1989.6 | 3063.7174
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:00-16:30 | 147.2 | 147.6 | 208.4553 | 0.20846 | -
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2888
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 378.4 | 265.2 | 462.0796 | 0.2888 | 0.2888
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 378.4 | 265.2 | 462.0796
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85297
| Т-2 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 655.316 | 546 | 852.9684 | 0.85297 | 0.85297
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 655.316 | 546 | 852.9684
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33812
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 408.4 | 354.8 | 540.9932 | 0.33812 | 0.33812
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 408.4 | 354.8 | 540.9932
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30158
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 2863.672 | 945.6 | 3015.7547 | 0.30158 | 0.30158
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2863.672 | 945.6 | 3015.7547
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15287
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 203.56 | 135.6 | 244.5895 | 0.15287 | 0.15287
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 203.56 | 135.6 | 244.5895
Шокша 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 94.4 | 94.8 | 133.7849 | 0.053514 | -
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18358
| Т-2 | ТМ | 2500 | 12:00-12:30 | 210.16 | 205.2 | 293.7248 | 0.11749 | 0.11749
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 210.16 | 205.2 | 293.7248
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:30-10:00 | 805.2 | 424.8 | 910.3857 | 0.14451 | -
|  |  |  | 09:30-10:00 | 805.2 | 424.8 | 910.3857
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 230.972 | 158 | 279.8429 | 0.1749 | -
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15208
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:30-14:00 | 328.168 | 192 | 380.2081 | 0.15208 | 0.15208
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 328.168 | 192 | 380.2081

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 25000 | 10:00-10:30 | 11132.7522 | 4541.9202 | 12023.6105 | 0.48094 | 0.89295
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 10:30-11:00 | 9611.5615 | 4013.0216 | 10415.6832 | 0.26039 | 0.5581
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 20628.5437 | 8533.2217 | 22323.8144
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 356.8 | 260.8 | 441.9535 | 0.17678 | 0.30166
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 272.288 | 200.8 | 338.3214 | 0.13533 | 0.30166
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 618.688 | 431.232 | 754.1458
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 22:00-22:30 | 484.576 | 140 | 504.3946 | 0.050439 | 0.14027
| Т-2 | ТДН | 10000 | 14:00-14:30 | 780 | 548 | 953.2597 | 0.095326 | 0.14027
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1196.544 | 732 | 1402.6908
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 14:30-15:00 | 7286.4 | 1883.2 | 7525.8267 | 0.18815 | 0.41879
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 15:00-15:30 | 8940.8 | 2411.2 | 9260.2262 | 0.23151 | 0.41879
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 16192 | 4294.4 | 16751.798
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1353.184 | 640.8 | 1497.2413 | 0.23766 | 0.2886
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:00-22:30 | 384 | 261.6 | 464.6402 | 0.073752 | 0.2886
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 1609.984 | 844.8 | 1818.1682
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 09:30-10:00 | 2004.544 | 1110 | 2291.3526 | 0.091654 | 0.16004
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 1404 | 1164 | 1823.7631 | 0.072951 | 0.16004
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3279.512 | 2292 | 4001.0577
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:00-08:30 | 1095.6 | 922.2 | 1432.0587 | 0.089504 | 0.144
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 14:30-15:00 | 1850.4 | 1372.8 | 2304.0312 | 0.2304 | 0.2304
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 1850.4 | 1372.8 | 2304.0312
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 10:30-11:00 | 325.01 | 216 | 390.2403 | 0.061943 | 0.19995
| Т-2 | ТМН | 6300 | 10:30-11:00 | 683.2 | 539.2 | 870.3441 | 0.13815 | 0.19995
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 1008.21 | 755.2 | 1259.6882
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:00-21:30 | 985.6 | 344 | 1043.9077 | 0.1657 | 0.32397
| Т-2 | ТМ | 6300 | 09:00-09:30 | 997.2 | 292.8 | 1039.2977 | 0.16497 | 0.32397
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 1948 | 609.2 | 2041.0362
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 21:00-21:30 | 277.88 | 165.7 | 323.5333 | 0.12941 | 0.22499
| Т-2 | ТМН | 2500 | 13:00-13:30 | 182.04 | 173.4 | 251.4083 | 0.10056 | 0.22499
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 439.94 | 350.48 | 562.4797
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:30-20:00 | 950.4 | 435.6 | 1045.47 | 0.10455 | 0.14707
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 356.4 | 277.2 | 451.5095 | 0.045151 | 0.14707
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 1293.6 | 699.6 | 1470.6601
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1561.08 | 413.4 | 1614.8902 | 0.16149 | 0.20245
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 19:30-20:00 | 862.8 | 426 | 962.2369 | 0.15274 | 0.32134
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1930.68 | 609 | 2024.4521
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2238 | 1195.95 | 2537.5067 | 0.25375 | 0.40063
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1344 | 632 | 1485.1801 | 0.14852 | 0.40063
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3566 | 1825.95 | 4006.3012
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 278.8 | 160 | 321.449 | 0.12858 | 0.22996
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 224 | 130 | 258.9903 | 0.1036 | 0.22996
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 496.4 | 290 | 574.9026
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 326.4 | 244 | 407.5205 | 0.2547 | -
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 627.2 | 174.4 | 650.9955 | 0.2604 | 0.32305
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 166.4 | 35.2 | 170.0823 | 0.068033 | 0.32305
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 780.8 | 206.4 | 807.6197
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 15:30-16:00 | 8 | 0.56 | 8.0196 | 0.032078 | -
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 20:00-20:30 | 561.4 | 105 | 571.1348 | 0.057113 | 0.27878
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 1985 | 1043 | 2242.3367 | 0.22423 | 0.27878
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 2535.6 | 1158.8 | 2787.8459
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 21:00-21:30 | 2552 | -264 | 2565.6188 | 0.06414 | 0.12987
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 21:00-21:30 | 2640 | 440 | 2676.4155 | 0.06691 | 0.12987
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 5192 | 176 | 5194.9822
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29672
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 410.56 | 238.4 | 474.7569 | 0.29672 | 0.29672
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 410.56 | 238.4 | 474.7569
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 10:00-10:30 | 395.336 | 168.8 | 429.8651 | 0.17195 | 0.34182
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 454.4 | 260 | 523.5259 | 0.20941 | 0.34182
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 759.336 | 392 | 854.5497
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:30-22:00 | 2102.8 | 652.4 | 2201.6797 | 0.34947 | 0.34947
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34947
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 2102.8 | 652.4 | 2201.6797
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 19:00-19:30 | 259.2 | 196.2 | 325.0832 | 0.13003 | 0.29115
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 360 | 186.4 | 405.3948 | 0.16216 | 0.29115
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 619.2 | 382.6 | 727.8677
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 06:00 - 06:30 | 1702.8 | 1381.6 | 2192.7942 | 0.21928 | 0.65104
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:00 - 10:30 | 4281.2 | 2860 | 5148.6186 | 0.51486 | 0.65104
| Итого |  |  | 09:00 - 09:30 | 5482.4 | 3511.2 | 6510.3944
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53112
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 13:30-14:00 | 1195.2 | 578.4 | 1327.7988 | 0.21076 | 0.21076
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1195.2 | 578.4 | 1327.7988
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 565.152 | 260 | 622.0907 | 0.24884 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 227.544 | 163.8 | 280.3689 | 0.17523 | 0.2001
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 37.8 | 34.8 | 51.3798 | 0.032112 | 0.2001
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 257.544 | 190.2 | 320.1639
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 267.028 | 140 | 301.5028 | 0.1206 | 0.23258
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 267 | 140 | 301.478 | 0.12059 | 0.23258
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 509.592 | 280 | 581.4499
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5311
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 14:30-15:00 | 7695.6 | 3603.6 | 8497.5404 | 0.5311 | 0.5311
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 7695.6 | 3603.6 | 8497.5404
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12652
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 245.7398 | 199.1373 | 316.2968 | 0.050206 | 0.050206
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 245.7398 | 199.1373 | 316.2968
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:00-20:30 | 94.02 | 67.2 | 115.5664 | 0.046227 | -
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 406.96 | 288 | 498.5584 | 0.049856 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 310.2 | 216 | 377.9948 | 0.23625 | -
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 406.96 | 288 | 498.5584
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 11:00-11:30 | 4008.4 | 1680.8 | 4346.5342 | 0.43465 | 0.43465
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43465
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 4008.4 | 1680.8 | 4346.5342
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 187.2 | 124.8 | 224.9864 | 0.089995 | -
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 118.36 | 87 | 146.8948 | 0.091809 | 0.091809
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091809
| Итого |  |  | 19:30-20:00 | 118.36 | 87 | 146.8948
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 11130 | 6435.6 | 12856.6655 | 0.32142 | 0.56518
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 8084 | 5791.2 | 9944.2975 | 0.24861 | 0.56518
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 19096.4 | 12100.4 | 22607.3478
| Т-3 | ТМН | 6300 | 12:30-13:00 | 1281 | 1237.6 | 1781.1835 | 0.28273 | 0.5748
| Т-4 | ТМН | 6300 | 11:30-12:00 | 1071 | 1545.6 | 1880.4043 | 0.29848 | 0.5748
| Итог 3,4 |  |  | 11:30-12:00 | 2326.8 | 2774.8 | 3621.2585
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 14:00-14:30 | 3168.6 | 2688 | 4155.1618 | 0.41552 | 0.60967
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 1536 | 1220 | 1961.5545 | 0.19616 | 0.60967
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 4712.6 | 3868 | 6096.7223
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 268.8 | 40.6 | 271.8489 | 0.067962 | 0.20046
| Т-2 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 505.4 | 203 | 544.645 | 0.13616 | 0.20046
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 764.4 | 242.2 | 801.853
Поток 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 14:30-15:00 | 408.8 | 189 | 450.3759 | 0.045038 | 0.064379
| Т-2 | ТДН | 10000 | 17:30-18:00 | 219.8 | 91 | 237.8929 | 0.023789 | 0.064379
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 593.6 | 249.2 | 643.7869
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 319.55 | 204 | 379.115 | 0.15165 | 0.15165
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15165
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 319.55 | 204 | 379.115
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597
| Т-2 | ТМН | 1600 | 02:00-02:30 | 207.6 | 202.4 | 289.9371 | 0.18121 | 0.18121
| Итого |  |  | 02:00-02:30 | 207.6 | 202.4 | 289.9371
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 299.376 | 97.6 | 314.8837 | 0.12595 | 0.27156
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 472.128 | 276 | 546.8828 | 0.21875 | 0.27156
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 583.416 | 347.2 | 678.9124
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 494.55 | 304 | 580.5133 | 0.23221 | 0.28139
| Т-2 | ТМ | 2500 | 11:30-12:00 | 106.4 | 87.2 | 137.5674 | 0.055027 | 0.28139
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 594.55 | 376 | 703.4669
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 784.128 | 836 | 1146.1905 | 0.45848 | 0.56155
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 257.4 | 145.8 | 295.8249 | 0.11833 | 0.56155
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 1013.328 | 971.6 | 1403.8662
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 192.6 | 162.6 | 252.0586 | 0.15754 | -
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 16:30-17:00 | 4.224 | 0.768 | 4.2933 | 0.042933 | -
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 1828.2 | 725.7 | 1966.9661 | 0.31222 | 0.47642
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 13:30-14:00 | 975.456 | 471.2 | 1083.3023 | 0.17195 | 0.47642
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 2696.556 | 1318.1 | 3001.4666
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 19:30-20:00 | 1515.056 | 624.6 | 1638.7556 | 0.16388 | 0.23747
| Т-2 | ТДН | 10000 | 19:00-19:30 | 715.2 | 264 | 762.3694 | 0.076237 | 0.23747
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 2201.456 | 890.4 | 2374.7043
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 1046.67 | 701.2689 | 1259.8794 | 0.31497 | 0.31497
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50395
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1046.67 | 701.2689 | 1259.8794
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 66.88 | 39.6 | 77.7245 | 0.048578 | -
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 118.8 | 82.4 | 144.5794 | 0.14458 | -
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35915
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 492.304 | 296.4 | 574.6444 | 0.35915 | 0.35915
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 492.304 | 296.4 | 574.6444
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 19:30-20:00 | 179.4 | 72.6 | 193.5333 | 0.19353 | -
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 07:00-07:30 | 3275.2 | 1150.8 | 3471.4947 | 0.21697 | 0.42507
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3951.5 | 1978 | 4418.918 | 0.27618 | 0.42507
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6190.3 | 2816.8 | 6801.0423
Балатон 35/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 23:30-23:59 | 606.2 | 144.2 | 623.1148 | 0.062311 | 0.062311
| Т-2 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062311
| Итого |  |  | 23:30-23:59 | 606.2 | 144.2 | 623.1148
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35861
| Т-2 | ТМ | 4000 | 11:00-11:30 | 1107.2 | 912 | 1434.4462 | 0.35861 | 0.35861
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 1107.2 | 912 | 1434.4462
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 404.656 | 234 | 467.4425 | 0.18698 | -
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38752
| Т-2 | ТМ | 1000 | 16:30-17:00 | 270.8 | 277.2 | 387.5209 | 0.38752 | 0.38752
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 270.8 | 277.2 | 387.5209
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 230.02 | 186 | 295.8128 | 0.18488 | -
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 18:00-18:30 | 211.232 | 151.2 | 259.7699 | 0.25977 | -
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17759
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 244 | 145.6 | 284.1397 | 0.17759 | 0.17759
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 244 | 145.6 | 284.1397

## ЧЭС(КЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1518 | 567.6 | 1620.6461 | 0.16206 | 0.41469
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 2230.8 | 1201.2 | 2533.6436 | 0.25336 | 0.41469
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3775.2 | 1716 | 4146.9014
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 12:00-12:30 | 876.64 | 728.4 | 1139.765 | 0.18092 | 0.18092
| Т-2 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18092
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 876.64 | 728.4 | 1139.765
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 906.4 | 589.6 | 1081.2905 | 0.43252 | 0.43252
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 906.4 | 589.6 | 1081.2905
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 14:00-14:30 | 10.88 | 5.12 | 12.0245 | 0.012025 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 20:30-21:00 | 661.2 | 297.6 | 725.087 | 0.29003 | -
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 12:00-12:30 | 144.8 | 101.6 | 176.8887 | 0.070755 | 0.32355
| Т-2 | ТМ | 2500 | 12:30-13:00 | 558.832 | 322.4 | 645.1627 | 0.25807 | 0.32355
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 693.232 | 416.8 | 808.8837
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 15:00-15:30 | 28.4 | 33.2 | 43.6898 | 0.069349 | 0.096228
| Т-2 | ТМ | 630 | 19:00-19:30 | 13.2 | 12 | 17.8393 | 0.028316 | 0.096228
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 40.4 | 45.2 | 60.6234
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068794
| Т-2 | ТМ | 1600 | 11:30-12:00 | 83.6 | 71.6 | 110.0705 | 0.068794 | 0.068794
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 83.6 | 71.6 | 110.0705
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 2072.4 | 1303.5 | 2448.2553 | 0.24483 | 0.41117
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1620.3 | 650.1 | 1745.8528 | 0.17459 | 0.41117
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 3666.3 | 1861.2 | 4111.6689
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 107.728 | 104.4 | 150.0156 | 0.060006 | -
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 19:00-19:30 | 462 | 250.8 | 525.6849 | 0.083442 | 0.37608
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 1584 | 990 | 1867.9283 | 0.2965 | 0.37608
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 2072.4 | 1148.4 | 2369.3173
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034394
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 60.8 | 60.8 | 85.9842 | 0.05374 | 0.05374
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 60.8 | 60.8 | 85.9842
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571
| Т-2 | ТМН | 1600 | 20:00-20:30 | 239.4 | 162.4 | 289.2855 | 0.1808 | 0.1808
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 239.4 | 162.4 | 289.2855
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 12:30-13:00 | 158.276 | 57.6 | 168.4311 | 0.067372 | 0.067372
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10527
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 158.276 | 57.6 | 168.4311
Н.Мондома 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 940.168 | 770.4 | 1215.4966 | 0.19294 | -
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 368.8 | 224 | 431.4967 | 0.26969 | 0.26969
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1726
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 368.8 | 224 | 431.4967
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053584
| Т-2 | ТМН | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053584
| Итого |  |  |  | 26.8 | 46.4 | 53.5836
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1205.6 | 32 | 1206.0246 | 0.1206 | 0.23876
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:30-11:00 | 1189.6 | 374.4 | 1247.1261 | 0.12471 | 0.23876
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 2352.8 | 406.4 | 2387.6408
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 06:30-07:00 | 236.004 | 114 | 262.0952 | 0.16381 | 0.16381
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16381
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 236.004 | 114 | 262.0952
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 179.2 | 67.2 | 191.3857 | 0.076554 | 0.076554
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076554
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 179.2 | 67.2 | 191.3857
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 42.6 | 19.2 | 46.7269 | 0.046727 | 0.046727
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046727
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 42.6 | 19.2 | 46.7269
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 228.544 | 136 | 265.948 | 0.26595 | 0.26595
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26595
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 228.544 | 136 | 265.948
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 01:30-02:00 | -1610.4 | 2019.6 | 2583.0548 | 0.16144 | 0.27422
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 13:00-13:30 | 1980 | 2613.6 | 3278.9183 | 0.20493 | 0.27422
| Итого |  |  | 01:30-02:00 | 211.2 | 4382.4 | 4387.4862
| Т-3 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 22.4 |  | 22.4 | 0.0224 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 448.8 | 281.6 | 529.8302 | 0.21193 | 0.21193
| Т-2 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21193
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 448.8 | 281.6 | 529.8302
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:30-12:00 | 2686.192 | 1384.8 | 3022.1348 | 0.18888 | 0.32097
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 11:30-12:00 | 1585.136 | 1466.4 | 2159.3946 | 0.13496 | 0.32097
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 4271.328 | 2851.2 | 5135.5218
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 19:00-19:30 | 448.8 | 240.9 | 509.3665 | 0.20375 | -
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 369.6 | 92.4 | 380.975 | 0.15239 | -
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24607
| Т-2 | ТМН | 6300 | 11:30-12:00 | 882.72 | 1274.4 | 1550.2548 | 0.24607 | 0.24607
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 882.72 | 1274.4 | 1550.2548
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 01:30-02:00 | 1492.4 | 1257.2 | 1951.361 | 0.30974 | 0.41742
| Т-2 | ТМН | 6300 | 06:00-06:30 | 316.4 | 694.4 | 763.0861 | 0.12112 | 0.41742
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 1778 | 1937.6 | 2629.7486
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 | 12:00-12:30 | 83.872 | 60.48 | 103.4038 | 0.018465 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 264.6 | 151.2 | 304.7533 | 0.076188 | 0.093681
| Т-2 | ТМН | 4000 | 01:30-02:00 | 107.1 | 94.5 | 142.8309 | 0.035708 | 0.093681
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 304.5 | 218.4 | 374.725
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 177.986 | 97.6 | 202.9896 | 0.20299 | -
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 03:30-04:00 | 130.2 | 142.8 | 193.2456 | 0.048311 | 0.088114
| Т-2 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 128.1 | 163.8 | 207.9424 | 0.051986 | 0.088114
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 235.2 | 262.5 | 352.4561
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 20:00-20:30 | 582.4 | 260.4 | 637.9639 | 0.15949 | 0.60206
| Т-2 | ТМ | 4000 | 21:30-22:00 | 1337 | 1300.6 | 1865.2424 | 0.46631 | 0.60206
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 1855 | 1535.8 | 2408.258
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 19:00-19:30 | 302.4 | 227.52 | 378.4324 | 0.067577 | -

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 2329.92 | 1055.52 | 2557.8604 | 0.25579 | 0.47059
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 13:30-14:00 | 2088 | 1321.92 | 2471.2783 | 0.24713 | 0.47059
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 4232.16 | 2057.76 | 4705.9063
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 4519.8 | 1965.6 | 4928.7093 | 0.30804 | 0.55936
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3618.6 | 2068.2 | 4167.9392 | 0.2605 | 0.55936
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 8001.6 | 4009.2 | 8949.8205
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 5621.8 | 3590.4 | 6670.5028 | 0.41691 | 0.48796
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1039.2 | 482.2 | 1145.6236 | 0.11456 | 0.78074
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6661 | 4072.6 | 7807.3678
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15984
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 720 | 704 | 1006.9836 | 0.15984 | 0.15984
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 720 | 704 | 1006.9836
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:30-12:00 | 270.6 | 204.6 | 339.2426 | 0.1357 | 0.1357
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357
| Итого |  |  | 11:30-12:00 | 270.6 | 204.6 | 339.2426
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 6978.4 | 2508 | 7415.3982 | 0.46346 | 0.46346
| Т-2 | ТДТН | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46346
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 6978.4 | 2508 | 7415.3982
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 92.4 | 55 | 107.5303 | 0.043012 | -
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:30-20:00 | 578.88 | 174.24 | 604.5342 | 0.15113 | 0.39157
| Т-2 | ТМ | 3200 | 14:00-14:30 | 966.24 | 430.56 | 1057.8287 | 0.33057 | 0.48946
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1447.2 | 599.04 | 1566.2812
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 232.8 | 143.4 | 273.4217 | 0.10937 | 0.57115
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 925.2 | 703.8 | 1162.467 | 0.46499 | 0.57115
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1168.8 | 820.2 | 1427.8731
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 381.088 | 338.4 | 509.6495 | 0.31853 | 0.31853
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31853
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 381.088 | 338.4 | 509.6495
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 14:30-15:00 | 1959.78 | 1191.6 | 2293.6103 | 0.36407 | 0.42579
| Т-2 | ТМ | 6300 | 17:00-17:30 | 421.2 | 182.4 | 458.998 | 0.072857 | 0.42579
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 2322.18 | 1342.8 | 2682.4675
Свеза-Новатор 35/10 кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 14:30-15:00 | 2281.68 | 944 | 2469.2508 | 0.24693 | -
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 10:30-11:00 | 12 | 12.4 | 17.2557 | 0.017256 | 0.024123
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 3.2 | 6.8 | 7.5153 | 0.0075153 | 0.024123
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 15.6 | 18.4 | 24.123
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051195
| Т-2 | ТМ | 1000 | 14:30-15:00 | 36.4 | 36 | 51.1953 | 0.051195 | 0.051195
| Итого |  |  | 14:30-15:00 | 36.4 | 36 | 51.1953
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 565.8 | 313.2 | 646.7023 | 0.25868 | 0.54029
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 415.2 | 682.2 | 798.6162 | 0.31945 | 0.54029
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 934.8 | 975 | 1350.7317
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 103.8 | 79.8 | 130.9293 | 0.081831 | 0.081831
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081831
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 103.8 | 79.8 | 130.9293
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 131.536 | 69.6 | 148.8149 | 0.093009 | -
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 11:00-11:30 | 78.4 | 26.6 | 82.7896 | 0.020697 | 0.021361
| Т-2 | TDQ | 4000 | 10:00-10:30 | 4.2 |  | 4.2 | 0.00105 | 0.021361
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 81.2 | 26.6 | 85.4459
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2948 | 2200 | 3678.4105 | 0.36784 | 0.76077
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3185.6 | 2723.6 | 4191.1865 | 0.41912 | 0.76077
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 5962 | 4725.6 | 7607.6763
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 216.6 | 130 | 252.6174 | 0.15789 | 0.29906
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:00-10:30 | 199.2 | 120 | 232.5524 | 0.14535 | 0.29906
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 408 | 250 | 478.5018
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:00-08:30 | 106.8 | 115.2 | 157.09 | 0.15709 | 0.15709
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15709
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 106.8 | 115.2 | 157.09
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 13:00-13:30 | 236.828 | 234.6 | 333.3537 | 0.33335 | -
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 416.4 | 295.6 | 510.6548 | 0.51065 | 0.6921
| Т-2 | ТМН | 1000 | 13:30-14:00 | 129.6 | 134.8 | 186.9952 | 0.187 | 0.6921
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 556.4 | 411.6 | 692.095
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 2653.2 | 1346.4 | 2975.2753 | 0.18595 | 0.36707
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3009.6 | 792 | 3112.0662 | 0.1945 | 0.36707
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5438.4 | 2217.6 | 5873.1545
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11728
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 197.408 | 216.8 | 293.2101 | 0.11728 | 0.11728
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 197.408 | 216.8 | 293.2101
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4122
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 456.088 | 476.4 | 659.525 | 0.4122 | 0.4122
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 456.088 | 476.4 | 659.525
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 11:30-12:00 | 1152 | 607.2 | 1302.2273 | 0.32556 | 0.42602
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 585.6 | 303.6 | 659.6213 | 0.16491 | 0.42602
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1477.2 | 849.6 | 1704.0951
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2076
| Т-2 | ТМ | 1600 | 13:30-14:00 | 213.566 | 254.4 | 332.1593 | 0.2076 | 0.2076
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 213.566 | 254.4 | 332.1593
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 5385.8 | 3505.2 | 6425.9839 | 0.6426 | 0.6426
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5385.8 | 3505.2 | 6425.9839
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:30-10:00 | 884.4 | 699.6 | 1127.654 | 0.45106 | 0.45106
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45106
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 884.4 | 699.6 | 1127.654
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 411.6 | 286.8 | 501.666 | 0.20067 | 0.20067
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 411.6 | 286.8 | 501.666
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 15:00-15:30 | 396 | 445.2 | 595.8347 | 0.59583 | 0.59583
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59583
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 396 | 445.2 | 595.8347
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 11:00-11:30 | 79.2 | 104.4 | 131.042 | 0.081901 | 0.2098
| Т-2 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 204.6 | 126.6 | 240.6007 | 0.15038 | 0.2098
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 265.2 | 205.8 | 335.6854
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054
| Т-2 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 201.6 | 289.6 | 352.8608 | 0.22054 | 0.22054
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 201.6 | 289.6 | 352.8608
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 358.4 | 266 | 446.3256 | 0.17853 | 0.44715
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 526.4 | 417.2 | 671.6791 | 0.26867 | 0.44715
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 884.8 | 683.2 | 1117.87

## ВУЭС(ТЭС)
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 19.06.2024 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 355.2 | 351.2 | 499.5082 | 0.1998 | -
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13742
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 597.6 | 626.4 | 865.7383 | 0.3463 | 0.3463
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 597.6 | 626.4 | 865.7383
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 11:00-11:30 | 2270.4 | 2191.2 | 3155.3246 | 0.31553 | 0.55335
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2217.6 | 1293.6 | 2567.3236 | 0.25673 | 0.55335
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4276.8 | 3511.2 | 5533.4929
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 09:30-10:00 | 192.384 | 184.8 | 266.7633 | 0.26676 | -
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3361
| Т-2 | ТДН | 10000 | 13:30-14:00 | 2736 | 1952 | 3360.9522 | 0.3361 | 0.3361
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 2736 | 1952 | 3360.9522
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1391.9 | 700.8 | 1558.3665 | 0.15584 | 0.37053
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 10:00-10:30 | 2028.8 | 860.8 | 2203.8616 | 0.22039 | 0.37053
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 3364.59 | 1552 | 3705.2894
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 09:30-10:00 | 2851.2 | 501.6 | 2894.986 | 0.18094 | 0.44245
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 3643.2 | 2402.4 | 4363.9927 | 0.27275 | 0.44245
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 6468 | 2877.6 | 7079.2377
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 11:00-11:30 | 352.616 | 278.4 | 449.2712 | 0.071313 | -
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:30-10:00 | 482.976 | 424.4 | 642.9473 | 0.40184 | 0.40184
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 482.976 | 424.4 | 642.9473
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 201.64 | 117.2 | 233.2263 | 0.14577 | 0.14577
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14577
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 201.64 | 117.2 | 233.2263
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:00-12:30 | 22.756 | 14.4 | 26.9295 | 0.026929 | 0.026929
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026929
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 22.756 | 14.4 | 26.9295
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 44.1 | 52.5 | 68.5643 | 0.068564 | -
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 1848 | 1273.8 | 2244.4755 | 0.22445 | 0.51279
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 2026.2 | 2085.6 | 2907.785 | 0.46155 | 0.81395
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3874.2 | 3359.4 | 5127.8645
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 387.2 | 422.4 | 573.0145 | 0.22921 | 0.54767
| Т-2 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 598.4 | 528 | 798.0392 | 0.31922 | 0.54767
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 985.6 | 950.4 | 1369.185
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 424.596 | 408.6 | 589.2671 | 0.23571 | -
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 11:00-11:30 | 371.554 | 379.2 | 530.8908 | 0.33181 | 0.33181
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21236
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 371.554 | 379.2 | 530.8908
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 215.064 | 277.2 | 350.8452 | 0.21928 | 0.21928
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14034
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 215.064 | 277.2 | 350.8452
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 22:00-22:30 | 41.28 | 27.52 | 49.6124 | 0.031008 | -