## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС 110 кВ Керчомья |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5.1 | 5.1 | 5.04 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.28 | 5.16 | 5.1 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.28 | 5.16 | 5.22 | 5.16 | 5.16 | 5.1 | 5.16 | 5.16 | 5.22 | 5.22 | 5.1 | 5.16
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.9 | 116.8 | 117 | 116.9 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.6 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.6 | 116.3 | 116.5 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.9 | 116.8 | 116.9
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 62.4 | 58.2 | 57.6 | 60 | 68.4 | 82.8 | 104.4 | 120.6 | 115.8 | 128.4 | 122.4 | 116.4 | 119.4 | 105 | 109.8 | 109.2 | 108.6 | 111.6 | 107.4 | 100.8 | 94.8 | 87.6 | 77.4 | 66 | 2295 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 40.2 | 39 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 43.8 | 45 | 45 | 58.2 | 54 | 53.4 | 59.4 | 50.4 | 58.2 | 52.8 | 51.6 | 49.2 | 49.2 | 46.2 | 46.2 | 43.2 | 42.6 | 42 | 1134
|  | I, А | ТИ | 4.14 | 4.14 | 4.26 | 5.46 | 5.7 | 6.06 | 7.5 | 8.1 | 7.44 | 7.26 | 7.32 | 8.1 | 7.98 | 6.96 | 6.84 | 7.8 | 8.22 | 7.56 | 6.18 | 6.48 | 5.76 | 5.82 | 5.52 | 4.98 | 6.4825 | 1.104%
|  | tgφ |  | 0.67308 | 0.69072 | 0.67708 | 0.67 | 0.59649 | 0.5 | 0.41954 | 0.37313 | 0.3886 | 0.45327 | 0.44118 | 0.45876 | 0.49749 | 0.48 | 0.53005 | 0.48352 | 0.47514 | 0.44086 | 0.4581 | 0.45833 | 0.48734 | 0.49315 | 0.55039 | 0.63636
|  | I, А, расч. |  | 4.1448 | 3.8977 | 3.8367 | 3.9835 | 4.3929 | 5.106 | 6.2445 | 7.1066 | 6.8524 | 7.7905 | 7.393 | 7.077 | 7.3696 | 6.4301 | 6.8674 | 6.6965 | 6.6507 | 6.7335 | 6.5282 | 6.1159 | 5.8111 | 5.3872 | 4.8683 | 4.319 | 5.9001 | 8.984%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 62.4 | 58.2 | 57.6 | 60 | 68.4 | 82.8 | 104.4 | 120.6 | 115.8 | 128.4 | 122.4 | 116.4 | 119.4 | 105 | 109.8 | 109.2 | 108.6 | 111.6 | 107.4 | 100.8 | 94.8 | 87.6 | 77.4 | 66 |  | 57.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 42 | 40.2 | 39 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 43.8 | 45 | 45 | 58.2 | 54 | 53.4 | 59.4 | 50.4 | 58.2 | 52.8 | 51.6 | 49.2 | 49.2 | 46.2 | 46.2 | 43.2 | 42.6 | 42 |  | 39
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 75.2181 | 70.7339 | 69.5612 | 72.2222 | 79.6442 | 92.5732 | 113.2157 | 128.722 | 124.2362 | 140.9745 | 133.7825 | 128.0645 | 133.3594 | 116.4696 | 124.271 | 121.295 | 120.2353 | 121.9639 | 118.133 | 110.8832 | 105.4584 | 97.6729 | 88.3489 | 78.2304 |  | 69.5612
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.47
яч.4д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 17.6 | 16.8 | 17 | 18.2 | 18.4 | 23.2 | 31 | 31.4 | 30.4 | 32 | 33 | 30.2 | 31 | 29.8 | 31.6 | 30.2 | 30.2 | 28.8 | 31.2 | 31.6 | 27.6 | 24.6 | 22.4 | 19.2 | 637.4 | 16.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.2 | 19 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 20 | 21.2 | 21.4 | 20.8 | 21 | 22.4 | 21.6 | 22 | 21.8 | 21.2 | 22.6 | 22.4 | 23.2 | 22.2 | 20.8 | 20 | 19.6 | 20 | 501.2
|  | I, А | ТИ | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.54 | 1.6 | 1.78 | 2.08 | 2.22 | 2.28 | 1.84 | 2.14 | 2.14 | 1.74 | 2.1 | 2.22 | 1.74 | 2.48 | 2.48 | 2 | 1.8 | 1.64 | 1.98 | 1.48 | 1.58 | 1.8717
|  | tgφ |  | 1.1477 | 1.131 | 1.1294 | 1.0769 | 1.0543 | 0.84483 | 0.64516 | 0.67516 | 0.70395 | 0.65 | 0.63636 | 0.74172 | 0.69677 | 0.73826 | 0.68987 | 0.70199 | 0.74834 | 0.77778 | 0.74359 | 0.70253 | 0.75362 | 0.81301 | 0.875 | 1.0417
|  | I расчет, А |  | 1.4763 | 1.3975 | 1.4144 | 1.4753 | 1.4748 | 1.6751 | 2.0348 | 2.0917 | 2.0505 | 2.1091 | 2.1616 | 2.0779 | 2.0879 | 2.045 | 2.1215 | 2.0371 | 2.0865 | 2.0143 | 2.1486 | 2.13 | 1.9044 | 1.7487 | 1.6401 | 1.5306 | 1.8722 | -0.03058%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | АСКУЭ | 50.4 | 46.2 | 45.8 | 47.2 | 55.8 | 65.6 | 80 | 96.2 | 92.4 | 103.2 | 96 | 93.4 | 95.2 | 82 | 84.8 | 86 | 85.4 | 90 | 82.8 | 76 | 73.8 | 69.2 | 61.8 | 52.6 | 1811.8 | 45.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.6 | 27.4 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 30 | 31.2 | 30 | 46 | 40.4 | 38 | 46 | 35.8 | 44.4 | 40 | 36 | 34.4 | 33.2 | 31.2 | 31.8 | 30.4 | 29.4 | 29 | 804
|  | I, А | ТИ | 2.92 | 2.8 | 2.92 | 3.94 | 4.14 | 4.28 | 5.86 | 5.96 | 5.16 | 5.46 | 5.72 | 6.02 | 6.18 | 4.88 | 4.66 | 5.96 | 5.56 | 5.14 | 4.14 | 4.66 | 4.16 | 3.82 | 4.04 | 3.38 | 4.6567
|  | tgφ |  | 0.56746 | 0.59307 | 0.58515 | 0.58051 | 0.50179 | 0.43598 | 0.375 | 0.32432 | 0.32468 | 0.44574 | 0.42083 | 0.40685 | 0.48319 | 0.43659 | 0.52358 | 0.46512 | 0.42155 | 0.38222 | 0.40097 | 0.41053 | 0.43089 | 0.43931 | 0.47573 | 0.55133
|  | I расчет, А |  | 3.1932 | 2.9598 | 2.9268 | 3.0102 | 3.4434 | 3.9471 | 4.7125 | 5.5834 | 5.3583 | 6.2439 | 5.7557 | 5.5722 | 5.8428 | 4.9398 | 5.2896 | 5.2364 | 5.1264 | 5.3194 | 4.9298 | 4.5313 | 4.4281 | 4.1689 | 3.7711 | 3.3161 | 4.5669 | 1.927%
яч.8д - резерв | "Нижний склад" | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.435 | 0.42 | 0.42 | 0.435 | 0.42 | 0.42 | 0.435 | 0.42 | 0.435 | 0.42 | 0.42 | 0.435 | 0.42 | 0.42 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.42 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.42 | 10.275 |  | 1 | 1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 68 | 63 | 62.8 | 65.4 | 74.2 | 88.8 | 111 | 127.6 | 122.8 | 135.2 | 129 | 123.6 | 126.2 | 111.8 | 116.4 | 116.2 | 115.6 | 118.8 | 114 | 107.6 | 101.4 | 93.8 | 84.2 | 71.8 | 2449.2
|  | Q, кВАр |  | 48.8 | 46.4 | 46 | 47 | 47.4 | 48.2 | 50 | 52.4 | 51.4 | 66.8 | 61.4 | 60.4 | 67.6 | 57.8 | 66.2 | 61.2 | 58.6 | 56.8 | 56.4 | 53.4 | 52.6 | 50.4 | 49 | 49 | 1305.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -8.9744 | -8.2474 | -9.0278 | -9 | -8.4795 | -7.2464 | -6.3218 | -5.8043 | -6.0449 | -5.296 | -5.3922 | -6.1856 | -5.6951 | -6.4762 | -6.0109 | -6.4103 | -6.4457 | -6.4516 | -6.1453 | -6.746 | -6.962 | -7.0776 | -8.7855 | -8.7879 | -6.719
|  | Q, % |  | -16.1905 | -15.4229 | -17.9487 | -16.9154 | -16.1765 | -16.4251 | -14.1553 | -16.4444 | -14.2222 | -14.7766 | -13.7037 | -13.1086 | -13.8047 | -14.6825 | -13.7457 | -15.9091 | -13.5659 | -15.4472 | -14.6341 | -15.5844 | -13.8528 | -16.6667 | -15.0235 | -16.6667 | -15.097
|  |  | Δ I | -2.899% | -0.9662% | 0% | -0.3663% | -0.7018% | -1.466e-14% | -5.867% | -0.9877% | 0% | -0.551% | -7.377% | -0.7407% | 0.7519% | -0.2874% | -0.5848% | 1.282% | 2.19% | -0.7937% | 0.6472% | 0.3086% | -0.6944% | 0.3436% | -1.609e-14% | 0.4016% | -0.707%
|  |  | Δ Iрасч | -12.66% | -11.79% | -13.15% | -12.6% | -11.96% | -10.11% | -8.052% | -8% | -8.121% | -7.221% | -7.092% | -8.098% | -7.615% | -8.625% | -7.918% | -8.616% | -8.452% | -8.914% | -8.427% | -8.92% | -8.972% | -9.843% | -11.15% | -12.22% | -9.136%
ПС 110 кВ Пожег |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 168 | 220.2 | 275.4 | 321.6 | 307.8 | 298.8 | 295.2 | 286.8 | 285.6 | 267 | 262.8 | 273 | 276.6 | 329.4 | 331.8 | 331.2 | 305.4 | 267 | 219.6 | 186.6 | 172.8 | 154.2 | 148.8 | 149.4 | 6135 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.4 | 153.6 | 165.6 | 169.8 | 169.8 | 171.6 | 165.6 | 168.6 | 166.8 | 165.6 | 163.2 | 168 | 167.4 | 180.6 | 183.6 | 183 | 164.4 | 156 | 151.2 | 144.6 | 144.6 | 139.8 | 135.6 | 124.8 | 3853.2
|  | I, А | ТИ | 11.76 | 11.4 | 11.16 | 11.7 | 14.04 | 16.14 | 18.6 | 18.78 | 18.3 | 20.52 | 18.18 | 18.42 | 18.96 | 16.86 | 16.98 | 19.32 | 21.06 | 20.52 | 20.46 | 21.06 | 17.46 | 15.6 | 13.26 | 12.84 | 16.8075 | 3.09%
|  | tgφ |  | 0.88929 | 0.69755 | 0.60131 | 0.52799 | 0.55166 | 0.5743 | 0.56098 | 0.58787 | 0.58403 | 0.62022 | 0.621 | 0.61538 | 0.60521 | 0.54827 | 0.55335 | 0.55254 | 0.53831 | 0.58427 | 0.68852 | 0.77492 | 0.83681 | 0.90661 | 0.91129 | 0.83534
|  | I расчет, А |  | 12.3296 | 14.7379 | 17.6404 | 19.9635 | 19.3152 | 18.9148 | 18.598 | 18.2973 | 18.225 | 17.3127 | 17.0463 | 17.6635 | 17.8156 | 20.7199 | 20.8958 | 20.8707 | 19.0756 | 16.9912 | 14.6497 | 12.9465 | 12.3687 | 11.4147 | 11.0511 | 10.676 | 16.6467 | 0.957%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 168 | 220.2 | 275.4 | 321.6 | 307.8 | 298.8 | 295.2 | 286.8 | 285.6 | 267 | 262.8 | 273 | 276.6 | 329.4 | 331.8 | 331.2 | 305.4 | 267 | 219.6 | 186.6 | 172.8 | 154.2 | 148.8 | 149.4 |  | 148.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 149.4 | 153.6 | 165.6 | 169.8 | 169.8 | 171.6 | 165.6 | 168.6 | 166.8 | 165.6 | 163.2 | 168 | 167.4 | 180.6 | 183.6 | 183 | 164.4 | 156 | 151.2 | 144.6 | 144.6 | 139.8 | 135.6 | 124.8 |  | 124.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 224.8207 | 268.479 | 321.3542 | 363.6738 | 351.5293 | 344.5693 | 338.4766 | 332.6863 | 330.741 | 314.1852 | 309.3511 | 320.5511 | 323.3115 | 375.6604 | 379.21 | 378.3946 | 346.8379 | 309.2329 | 266.6188 | 236.0693 | 225.3198 | 208.1386 | 201.3177 | 194.6674 |  | 194.6674
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.52 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.54 |  | 10.5142
яч.7д | Кекур | P, кВт | АСКУЭ | 79.1 | 97.7 | 131.9 | 123.8 | 115.2 | 120.9 | 111.8 | 124.4 | 105.4 | 102.2 | 110.1 | 110.6 | 134.7 | 127.9 | 127.3 | 138.6 | 122.2 | 109.4 | 81.7 | 71.9 | 64.4 | 58.9 | 56.6 | 59.8 | 2486.5 | 56.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 65.6 | 67.4 | 69.9 | 72 | 70.7 | 68 | 68 | 72.7 | 70.8 | 67.7 | 69.6 | 67.9 | 72 | 72.6 | 71 | 69.4 | 64.2 | 66 | 63.9 | 61.3 | 61.5 | 58 | 53.3 | 57.4 | 1600.9
|  | I, А | ТИ | 4.99 | 4.81 | 4.9 | 4.67 | 6.07 | 6.22 | 7.99 | 7.66 | 6.98 | 9.02 | 7.22 | 8.21 | 7.54 | 6.59 | 6.98 | 7.95 | 9.07 | 8.67 | 7.16 | 9.81 | 7.98 | 7.29 | 5.84 | 5.39 | 7.0421
|  | tgφ |  | 0.82933 | 0.68987 | 0.52995 | 0.58158 | 0.61372 | 0.56245 | 0.60823 | 0.58441 | 0.67173 | 0.66243 | 0.63215 | 0.61392 | 0.53452 | 0.56763 | 0.55774 | 0.50072 | 0.52537 | 0.60329 | 0.78213 | 0.85257 | 0.95497 | 0.98472 | 0.9417 | 0.95987
|  | I расчет, А |  | 5.6357 | 6.5155 | 8.1944 | 7.8616 | 7.4268 | 7.6144 | 7.19 | 7.9245 | 6.9966 | 6.7551 | 7.1775 | 7.1513 | 8.4162 | 8.1117 | 8.0319 | 8.5494 | 7.5919 | 7.0203 | 5.6991 | 5.1817 | 4.8882 | 4.5334 | 4.2678 | 4.5459 | 6.8034 | 3.39%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | АСКУЭ | 101.8 | 97.8 | 94.8 | 101.2 | 106.6 | 145.4 | 173.2 | 193 | 187 | 181 | 177.8 | 171 | 165.6 | 163.4 | 157.4 | 164.4 | 170.2 | 201.4 | 205.8 | 193.8 | 163.4 | 141.2 | 120.4 | 105 | 3682.6 | 94.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.6 | 82.2 | 83 | 82.6 | 83 | 92.4 | 98.4 | 99.8 | 99.2 | 101.6 | 99.8 | 98.4 | 94.4 | 97.4 | 96.2 | 99.4 | 99.6 | 112.4 | 113 | 109.6 | 95.4 | 90.2 | 85.6 | 82.6 | 2279.8
|  | I, А | ТИ | 6.9 | 6.76 | 6.56 | 7.18 | 8.1 | 10 | 10.52 | 11.16 | 11.6 | 11.78 | 11.32 | 10.52 | 11.56 | 10.22 | 10.1 | 11.58 | 11.96 | 13.42 | 13.44 | 11.6 | 9.7 | 8.42 | 7.44 | 7.56 | 9.975
|  | tgφ |  | 0.82122 | 0.84049 | 0.87553 | 0.81621 | 0.77861 | 0.63549 | 0.56813 | 0.5171 | 0.53048 | 0.56133 | 0.5613 | 0.57544 | 0.57005 | 0.59608 | 0.61118 | 0.60462 | 0.58519 | 0.55809 | 0.54908 | 0.56553 | 0.58384 | 0.63881 | 0.71096 | 0.78667
|  | I расчет, А |  | 7.2242 | 7.0131 | 6.9167 | 7.1708 | 7.4234 | 9.4569 | 10.9453 | 11.9499 | 11.6644 | 11.4376 | 11.2353 | 10.8714 | 10.5036 | 10.4922 | 10.1649 | 10.5962 | 10.8458 | 12.6729 | 12.9004 | 12.2103 | 10.3866 | 9.1889 | 8.1094 | 7.3266 | 9.9461 | 0.2896%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 14.76 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 180.9 | 195.5 | 226.7 | 225 | 221.8 | 266.3 | 285 | 317.4 | 292.4 | 283.2 | 287.9 | 281.6 | 300.3 | 291.3 | 284.7 | 303 | 292.4 | 310.8 | 287.5 | 265.7 | 227.8 | 200.1 | 177 | 164.8 | 6169.1
|  | Q, кВАр |  | 149.2 | 149.6 | 152.9 | 154.6 | 153.7 | 160.4 | 166.4 | 172.5 | 170 | 169.3 | 169.4 | 166.3 | 166.4 | 170 | 167.2 | 168.8 | 163.8 | 178.4 | 176.9 | 170.9 | 156.9 | 148.2 | 138.9 | 140 | 3880.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -7.6786 | 11.2171 | 17.6834 | 30.0373 | 27.9402 | 10.8768 | 3.4553 | -10.6695 | -2.381 | -6.0674 | -9.551 | -3.1502 | -8.5683 | 11.5665 | 14.1953 | 8.5145 | 4.2567 | -16.4045 | -30.9199 | -42.3901 | -31.8287 | -29.7665 | -18.9516 | -10.3079 | -0.55583
|  | Q, % |  | 0.13387 | 2.6042 | 7.6691 | 8.9517 | 9.4817 | 6.5268 | -0.48309 | -2.3132 | -1.9185 | -2.2343 | -3.799 | 1.0119 | 0.59737 | 5.8693 | 8.9325 | 7.7596 | 0.36496 | -14.359 | -16.9974 | -18.1881 | -8.5062 | -6.0086 | -2.4336 | -12.1795 | -0.71369
|  |  | Δ I | -1.105% | -1.491% | -2.688% | -1.282% | -0.9259% | -0.4957% | 0.4839% | -0.213% | -1.53% | -1.365% | -1.98% | -1.683% | -0.7384% | 0.2966% | -0.5889% | -1.087% | 0.1425% | -7.651% | -0.6843% | -1.662% | -1.26% | -0.7051% | -0.1508% | -0.8567% | -1.247%
|  |  | Δ Iрасч | -4.301% | 8.205% | 14.34% | 24.7% | 23.12% | 9.746% | 2.488% | -8.619% | -2.393% | -5.083% | -8.016% | -2.034% | -6.199% | 10.21% | 12.92% | 8.266% | 3.344% | -15.9% | -26.96% | -34.34% | -23.5% | -20.22% | -12% | -11.21% | -0.6177%
ПС 110 кВ Помоздино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 710 | 710 | 550 | 600 | 620 | 740 | 910 | 1100 | 1150 | 1140 | 1140 | 980 | 970 | 1170 | 1000 | 1290 | 930 | 1100 | 960 | 1030 | 960 | 750 | 620 | 600 | 21730
|  | Q, кВАр | ТИ | 550 | 550 | 560 | 550 | 570 | 560 | 670 | 650 | 790 | 660 | 830 | 630 | 590 | 810 | 760 | 790 | 640 | 630 | 600 | 570 | 510 | 550 | 490 | 520 | 15030
|  | I, А | ТИ | 4.36 | 4.4 | 3.8 | 3.92 | 4.12 | 4.56 | 5.56 | 6.36 | 6.8 | 6.4 | 6.84 | 5.56 | 5.6 | 6.44 | 6.16 | 7.48 | 5.4 | 6.16 | 5.44 | 5.76 | 5.32 | 4.4 | 3.96 | 3.84 | 5.36
|  | tgφ |  | 0.77465 | 0.77465 | 1.0182 | 0.91667 | 0.91935 | 0.75676 | 0.73626 | 0.59091 | 0.68696 | 0.57895 | 0.72807 | 0.64286 | 0.60825 | 0.69231 | 0.76 | 0.6124 | 0.68817 | 0.57273 | 0.625 | 0.5534 | 0.53125 | 0.73333 | 0.79032 | 0.86667
|  | I расчет, А | расч. | 4.3687 | 4.3687 | 3.8121 | 3.9567 | 4.0951 | 4.5081 | 5.497 | 6.2251 | 6.8155 | 6.4288 | 6.8885 | 5.6868 | 5.5358 | 6.9514 | 6.1309 | 7.3906 | 5.4953 | 6.1663 | 5.5096 | 5.7225 | 5.2857 | 4.5139 | 3.8399 | 3.8551 | 5.377 | -0.3171%
|  | U, кВ | ТИ | 118.83 | 118.83 | 119.02 | 118.91 | 118.88 | 118.99 | 118.83 | 118.64 | 118.33 | 118.44 | 118.33 | 118.42 | 118.55 | 118.33 | 118.42 | 118.31 | 118.75 | 118.83 | 118.77 | 118.91 | 118.88 | 119.1 | 118.96 | 119.05 | 118.7212
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 640.2 | 636 | 564.6 | 553.8 | 588 | 688.8 | 828 | 1055.4 | 1225.8 | 1171.2 | 1138.8 | 1120.2 | 956.4 | 1069.8 | 1073.4 | 1072.8 | 1065 | 1030.2 | 1000.2 | 956.4 | 980.4 | 844.8 | 785.4 | 705.6 | 21751.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 546 | 530.4 | 552 | 535.2 | 544.2 | 554.4 | 568.8 | 623.4 | 758.4 | 726.6 | 694.2 | 736.8 | 583.2 | 670.2 | 757.8 | 655.8 | 746.4 | 579 | 574.8 | 551.4 | 523.8 | 519.6 | 513.6 | 490.8 | 14536.8
|  | I, А | ТИ | 46.38 | 43.74 | 41.58 | 42.84 | 45.72 | 49.44 | 59.22 | 68.46 | 75.42 | 70.56 | 75.48 | 62.04 | 59.94 | 73.08 | 68.52 | 84.06 | 62.88 | 67.14 | 61.74 | 64.38 | 59.58 | 51.36 | 42.96 | 43.74 | 59.1775 | 12.22%
|  | tgφ |  | 0.85286 | 0.83396 | 0.97768 | 0.96641 | 0.92551 | 0.80488 | 0.68696 | 0.59068 | 0.6187 | 0.62039 | 0.60959 | 0.65774 | 0.60979 | 0.62647 | 0.70598 | 0.6113 | 0.70085 | 0.56203 | 0.57469 | 0.57654 | 0.53427 | 0.61506 | 0.65393 | 0.69558
|  | I расчет, А |  | 45.4546 | 44.7797 | 42.656 | 41.5662 | 43.3221 | 47.766 | 54.4713 | 66.529 | 78.6783 | 74.9477 | 72.7292 | 72.8406 | 60.7989 | 68.8404 | 71.5839 | 68.631 | 70.3879 | 65.0569 | 63.5068 | 60.7166 | 61.0757 | 54.3924 | 51.465 | 47.182 | 59.5574 | -0.642%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 640.2 | 636 | 564.6 | 553.8 | 588 | 688.8 | 828 | 1055.4 | 1225.8 | 1171.2 | 1138.8 | 1120.2 | 956.4 | 1069.8 | 1073.4 | 1072.8 | 1065 | 1030.2 | 1000.2 | 956.4 | 980.4 | 844.8 | 785.4 | 705.6 |  | 553.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 546 | 530.4 | 552 | 535.2 | 544.2 | 554.4 | 568.8 | 623.4 | 758.4 | 726.6 | 694.2 | 736.8 | 583.2 | 670.2 | 757.8 | 655.8 | 746.4 | 579 | 574.8 | 551.4 | 523.8 | 519.6 | 513.6 | 490.8 |  | 490.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 841.4107 | 828.1426 | 789.6057 | 770.1516 | 801.1851 | 884.1973 | 1004.5484 | 1225.7637 | 1441.4424 | 1378.2805 | 1333.7088 | 1340.7917 | 1120.1889 | 1262.3946 | 1313.9438 | 1257.3677 | 1300.5145 | 1181.7585 | 1153.6009 | 1103.9669 | 1111.5532 | 991.802 | 938.4232 | 859.5092 |  | 770.1516
ВЛ-163/3 | В ВЛ-163/3 | P, кВт | АСКУЭ | 3665.2 | 3458.4 | 3251.6 | 3238.4 | 3462.8 | 4034.8 | 4994 | 5992.8 | 6718.8 | 6837.6 | 6710 | 6644 | 5997.2 | 6463.6 | 6331.6 | 6124.8 | 6472.4 | 6472.4 | 6230.4 | 5636.4 | 5588 | 5187.6 | 4628.8 | 4026 | 128167.6
|  | Q, кВАр, прием | АСКУЭ | 2063.6 | 2235.2 | 2442 | 2494.8 | 2415.6 | 2230.8 | 1650 | 1029.6 | 466.4 | 167.2 | 321.2 | 369.6 | 756.8 | 598.4 | 712.8 | 704 | 994.4 | 1082.4 | 1205.6 | 1570.8 | 1680.8 | 1909.6 | 1940.4 | 2398 | 33440
|  | I, А | ТИ | 20.24 | 20.28 | 19.76 | 20.28 | 21.36 | 24.44 | 27.72 | 30.92 | 33.24 | 31.76 | 33 | 30.16 | 29.88 | 32.08 | 28.88 | 31.6 | 30.96 | 30.68 | 31.32 | 29.44 | 27.72 | 26.36 | 22.84 | 21.72 | 27.36
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.69 | 10.7 | 10.71 | 10.69 | 10.7 | 10.66 | 10.65 | 10.59 | 10.63 | 10.6 | 10.64 | 10.65 | 10.6 | 10.61 | 10.59 | 10.68 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.53
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | АСКУЭ | 121.5 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 128.7 | 158.4 | 213 | 247.5 | 252.3 | 243 | 218.1 | 229.5 | 216.9 | 195.6 | 212.4 | 220.5 | 235.5 | 247.8 | 243.6 | 228.9 | 207 | 202.8 | 157.2 | 129.3 | 4635.3 | 108.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120.9 | 117.6 | 119.7 | 112.8 | 121.2 | 132 | 151.2 | 167.1 | 164.7 | 131.1 | 147.3 | 143.7 | 135.6 | 126.6 | 129.3 | 131.7 | 137.4 | 135.9 | 139.5 | 134.7 | 116.4 | 110.7 | 104.7 | 102.6 | 3134.4
|  | I, А | ТИ | 8.82 | 9 | 8.7 | 9.72 | 9.84 | 11.7 | 14.58 | 16.5 | 16.8 | 14.37 | 13.59 | 16.14 | 13.2 | 12.75 | 12.99 | 14.43 | 14.16 | 16.14 | 15.03 | 14.34 | 11.28 | 12.75 | 8.91 | 8.16 | 12.6625
|  | tgφ |  | 0.99506 | 1.0829 | 1.1022 | 1.0387 | 0.94172 | 0.83333 | 0.70986 | 0.67515 | 0.65279 | 0.53951 | 0.67538 | 0.62614 | 0.62517 | 0.64724 | 0.60876 | 0.59728 | 0.58344 | 0.54843 | 0.57266 | 0.58847 | 0.56232 | 0.54586 | 0.66603 | 0.7935
|  | I расчет, А |  | 9.2595 | 8.6556 | 8.7312 | 8.4509 | 9.5592 | 11.1388 | 14.164 | 16.2082 | 16.4459 | 15.0142 | 14.3517 | 14.7104 | 13.8836 | 12.7056 | 13.5471 | 14.0189 | 14.7568 | 15.5585 | 15.4536 | 14.6072 | 13.0488 | 12.671 | 10.3583 | 9.0609 | 12.765 | -0.8095%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 150.4 | 132.4 | 154.4 | 148.6 | 150.2 | 165.2 | 189.2 | 202.4 | 203.2 | 209.4 | 218 | 208.6 | 204.6 | 201.4 | 198.2 | 199 | 202.4 | 207.8 | 204.8 | 189.6 | 186.4 | 182 | 167.8 | 145.2 | 4421.2 | 132.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.6 | 108.4 | 108.6 | 106.4 | 106.4 | 106.8 | 105.6 | 105.4 | 106 | 108.4 | 112 | 109.2 | 112.2 | 110.8 | 111 | 111.2 | 111.2 | 101.4 | 103.2 | 100.8 | 101.4 | 99 | 97.6 | 95 | 2547.6
|  | I, А | ТИ | 10.64 | 10.12 | 9.58 | 9.64 | 10.24 | 10.7 | 11.62 | 11.72 | 12.16 | 13.02 | 13.3 | 12.9 | 11.66 | 12.78 | 12.4 | 13.66 | 12.68 | 12.68 | 12.1 | 12.18 | 10.84 | 9.78 | 9.52 | 9.44 | 11.4733
|  | tgφ |  | 0.72872 | 0.81873 | 0.70337 | 0.71602 | 0.70839 | 0.64649 | 0.55814 | 0.52075 | 0.52165 | 0.51767 | 0.51376 | 0.52349 | 0.54839 | 0.55015 | 0.56004 | 0.55879 | 0.54941 | 0.48797 | 0.50391 | 0.53165 | 0.54399 | 0.54396 | 0.58164 | 0.65427
|  | I расчет, А |  | 10.0534 | 9.2526 | 10.1976 | 9.8641 | 9.953 | 10.627 | 11.7491 | 12.3856 | 12.5097 | 12.8219 | 13.365 | 12.7914 | 12.6649 | 12.535 | 12.376 | 12.4428 | 12.4989 | 12.7289 | 12.625 | 11.8098 | 11.6593 | 11.3624 | 10.6459 | 9.525 | 11.6019 | -1.12%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | АСКУЭ | 30.6 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.4 | 30.8 | 37.8 | 56.8 | 170.2 | 181.8 | 122.4 | 181 | 69.2 | 132.6 | 158.8 | 105.8 | 144.8 | 55.6 | 50.2 | 51.4 | 53.2 | 46.8 | 39.2 | 31.6 | 1857.8 | 26.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28 | 27.8 | 29.2 | 27.8 | 28.4 | 28 | 28.2 | 29.8 | 144.2 | 137.8 | 86.2 | 150 | 30 | 115.2 | 134.8 | 81 | 120.2 | 24.6 | 24.8 | 26.8 | 25.8 | 25 | 24.6 | 23.4 | 1401.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2.28 | 2 | 2.08 | 2 | 2.1 | 2.62 | 4.16 | 13.32 | 5.9 | 16.36 | 3.84 | 4.4 | 11.28 | 4.84 | 15.14 | 3 | 2.98 | 2.98 | 3.38 | 3.2 | 2.5 | 2.18 | 1.98 | 4.855
|  | tgφ |  | 0.91503 | 1.053 | 1.0977 | 1.0373 | 1.0365 | 0.90909 | 0.74603 | 0.52465 | 0.84724 | 0.75798 | 0.70425 | 0.82873 | 0.43353 | 0.86878 | 0.84887 | 0.7656 | 0.83011 | 0.44245 | 0.49402 | 0.5214 | 0.48496 | 0.53419 | 0.62755 | 0.74051
|  | I расчет, А |  | 2.2407 | 2.073 | 2.1338 | 2.0841 | 2.1339 | 2.2487 | 2.5572 | 3.4814 | 12.176 | 12.4048 | 8.1638 | 12.7709 | 4.0936 | 9.5786 | 11.3482 | 7.273 | 10.1854 | 3.347 | 3.0824 | 3.1881 | 3.2488 | 2.9099 | 2.5381 | 2.1585 | 5.3092 | -9.354%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | АСКУЭ | 67.8 | 63.8 | 63.4 | 62.8 | 68.8 | 82.8 | 106.6 | 120.6 | 137 | 127.4 | 126.4 | 117.4 | 119.4 | 122.4 | 114.6 | 106 | 118 | 127 | 127.6 | 135.4 | 130.4 | 107.6 | 90.4 | 72 | 2515.6 | 62.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.4 | 52.6 | 52 | 52 | 51.8 | 53.8 | 53.8 | 58.6 | 59.2 | 55.6 | 54.6 | 56.8 | 57.4 | 59.2 | 62.4 | 55.4 | 66 | 51.8 | 52 | 50.8 | 48.8 | 48 | 45.6 | 45 | 1296.6
|  | I, А | ТИ | 4.14 | 3.74 | 3.7 | 3.92 | 4.3 | 5.34 | 6.06 | 7.28 | 6.88 | 7.2 | 5.52 | 6.1 | 6.3 | 7.16 | 5.98 | 5.62 | 6.38 | 7.84 | 8.28 | 6.68 | 6.24 | 5.32 | 4.32 | 3.8 | 5.7542
|  | tgφ |  | 0.78761 | 0.82445 | 0.82019 | 0.82803 | 0.75291 | 0.64976 | 0.50469 | 0.4859 | 0.43212 | 0.43642 | 0.43196 | 0.48382 | 0.48074 | 0.48366 | 0.5445 | 0.52264 | 0.55932 | 0.40787 | 0.40752 | 0.37518 | 0.37423 | 0.4461 | 0.50442 | 0.625
|  | I расчет, А |  | 4.6623 | 4.4711 | 4.4297 | 4.4005 | 4.6567 | 5.3343 | 6.4748 | 7.2774 | 8.1462 | 7.5587 | 7.5084 | 7.0852 | 7.1905 | 7.4144 | 7.109 | 6.5284 | 7.3176 | 7.5507 | 7.5854 | 7.9537 | 7.6503 | 6.4615 | 5.5527 | 4.6608 | 6.4575 | -12.22%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | АСКУЭ | 75.5 | 70 | 69.6 | 70.5 | 79.5 | 93.7 | 112.4 | 133.2 | 160.5 | 154.9 | 152.5 | 149.3 | 132.6 | 133.4 | 152.1 | 145.8 | 160.6 | 143.2 | 136.1 | 133 | 130.5 | 115.8 | 104.9 | 85.5 | 2895.1 | 69.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.3 | 71.8 | 73.3 | 72 | 71.1 | 71.9 | 72.7 | 75.3 | 107.1 | 109.4 | 117.8 | 106 | 75.1 | 88.4 | 132.3 | 88.2 | 127.1 | 68.7 | 66.4 | 66.8 | 66.8 | 65.2 | 64.2 | 61.7 | 1990.6
|  | I, А | ТИ | 5.37 | 4.96 | 5.22 | 5.28 | 5.75 | 6.15 | 6.83 | 9.1 | 11.57 | 8.85 | 10.49 | 8.2 | 8.33 | 10.54 | 8.08 | 12.77 | 9.02 | 8.69 | 9.11 | 7.89 | 7.95 | 7.36 | 6.68 | 6.09 | 7.9283
|  | tgφ |  | 0.94437 | 1.0257 | 1.0532 | 1.0213 | 0.89434 | 0.76734 | 0.6468 | 0.56532 | 0.66729 | 0.70626 | 0.77246 | 0.70998 | 0.56637 | 0.66267 | 0.86982 | 0.60494 | 0.79141 | 0.47975 | 0.48788 | 0.50226 | 0.51188 | 0.56304 | 0.61201 | 0.72164
|  | I расчет, А |  | 5.6099 | 5.4222 | 5.4605 | 5.4386 | 5.7671 | 6.3804 | 7.2586 | 8.3048 | 10.5319 | 10.312 | 10.5082 | 9.9473 | 8.2711 | 8.7268 | 10.9825 | 9.3011 | 11.0849 | 8.7436 | 8.3366 | 8.1856 | 8.0553 | 7.2881 | 6.7448 | 5.7879 | 8.0187 | -1.14%
яч.19д | Пузла | P, кВт | АСКУЭ | 195.8 | 237.2 | 143.8 | 138.4 | 135.2 | 160.4 | 170.4 | 296.8 | 304 | 256.4 | 302.2 | 236.4 | 214.2 | 285.8 | 238.6 | 296.6 | 204.6 | 248.6 | 238.4 | 219.2 | 272.8 | 190 | 227.6 | 242.8 | 5456.2 | 135.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 164.8 | 155.4 | 171.6 | 167 | 168.4 | 164.6 | 159.6 | 187.2 | 176 | 182.2 | 175.4 | 169 | 172.8 | 169.8 | 185.2 | 187.4 | 182 | 195.6 | 188.4 | 171.6 | 165.2 | 172.4 | 178.2 | 164.8 | 4174.6
|  | I, А | ТИ | 17 | 13.6 | 12.5 | 12.42 | 13.08 | 13.56 | 17.8 | 20.66 | 15.12 | 20.88 | 16.42 | 14.82 | 16.66 | 19.62 | 24.9 | 23.02 | 15.8 | 19.84 | 14.56 | 21.82 | 19.08 | 14.38 | 12.22 | 14.58 | 16.8475
|  | tgφ |  | 0.84168 | 0.65514 | 1.1933 | 1.2066 | 1.2456 | 1.0262 | 0.93662 | 0.63073 | 0.57895 | 0.71061 | 0.58041 | 0.71489 | 0.80672 | 0.59412 | 0.77619 | 0.63183 | 0.88954 | 0.78681 | 0.79027 | 0.78285 | 0.60557 | 0.90737 | 0.78295 | 0.67875
|  | I расчет, А |  | 13.8255 | 15.3334 | 12.0948 | 11.7062 | 11.6773 | 12.4158 | 12.6598 | 19.0455 | 19.1735 | 17.1042 | 19.0541 | 15.7871 | 14.9373 | 18.1283 | 16.4553 | 19.15 | 14.8208 | 17.414 | 16.7276 | 15.3105 | 17.5235 | 14.0701 | 15.8528 | 16.1085 | 15.6823 | 6.916%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 12.12 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 15.81 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 641.6 | 638.4 | 566.4 | 555.7 | 589.8 | 691.3 | 829.4 | 1057.3 | 1227.2 | 1172.9 | 1139.6 | 1122.2 | 956.9 | 1071.2 | 1074.7 | 1073.7 | 1065.9 | 1030 | 1000.7 | 957.5 | 980.3 | 845 | 787.1 | 706.4 | 21781.2
|  | Q, кВАр |  | 548 | 533.6 | 554.4 | 538 | 547.3 | 557.1 | 571.1 | 623.4 | 757.2 | 724.5 | 693.3 | 734.7 | 583.1 | 670 | 755 | 654.9 | 743.9 | 578 | 574.3 | 551.5 | 524.4 | 520.3 | 514.9 | 492.5 | 14545.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.21868 | -0.37736 | -0.31881 | -0.34308 | -0.30612 | -0.36295 | -0.16908 | -0.18003 | -0.11421 | -0.14515 | -0.070249 | -0.17854 | -0.052279 | -0.13087 | -0.12111 | -0.083893 | -0.084507 | 0.019414 | -0.04999 | -0.11501 | 0.0102 | -0.023674 | -0.21645 | -0.11338 | -0.13792
|  | Q, % |  | -0.3663 | -0.60332 | -0.43478 | -0.52317 | -0.56964 | -0.48701 | -0.40436 | 0 | 0.15823 | 0.28902 | 0.12965 | 0.28502 | 0.017147 | 0.029842 | 0.36949 | 0.13724 | 0.33494 | 0.17271 | 0.086987 | -0.018136 | -0.11455 | -0.13472 | -0.25312 | -0.34637 | -0.05916
|  |  | Δ I | -3.428% | 0.09145% | -0.2886% | -0.5135% | 1.115% | -0.2225% | -0.4897% | -1.402% | -0.5701% | 0.4819% | -0.265% | 0.06447% | -1.018% | -1.437% | -0.9778% | -0.69% | 2.926% | -1.534% | -0.5183% | -2.967% | 1.662% | -1.421% | -2.025% | -0.7087% | -0.5802%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4326% | -0.9563% | -0.9179% | -0.9098% | -0.9816% | -0.7933% | -0.7203% | -0.2615% | -0.3874% | -0.3578% | -0.3052% | -0.3455% | -0.3982% | -0.3606% | -0.3271% | -0.1213% | -0.3928% | -0.4391% | -0.4784% | -0.5572% | -0.1806% | -0.6814% | -0.4423% | -0.2536% | -0.4654%
ПС 110 кВ Усть-Нем |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 537.6 | 450.6 | 425.4 | 451.8 | 476.4 | 595.2 | 789 | 964.8 | 951.6 | 1068 | 1117.2 | 1024.2 | 862.2 | 1035 | 994.2 | 979.8 | 1138.2 | 1002 | 842.4 | 862.8 | 842.4 | 792.6 | 684.6 | 590.4 | 19478.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 415.2 | 366.6 | 342 | 351.6 | 342.6 | 361.2 | 410.4 | 519.6 | 465 | 595.8 | 657.6 | 592.2 | 452.4 | 640.2 | 599.4 | 620.4 | 792 | 671.4 | 444.6 | 432 | 426.6 | 411 | 394.2 | 400.8 | 11704.8
|  | I, А | ТИ | 36.54 | 33.06 | 33.42 | 31.44 | 36.36 | 50.94 | 54.6 | 60 | 61.26 | 79.68 | 70.44 | 58.38 | 53.28 | 70.02 | 54.48 | 68.28 | 69.24 | 51.66 | 53.04 | 54.78 | 51.36 | 48.24 | 40.74 | 38.7 | 52.4975 | 8.664%
|  | tgφ |  | 0.77232 | 0.81358 | 0.80395 | 0.77822 | 0.71914 | 0.60685 | 0.52015 | 0.53856 | 0.48865 | 0.55787 | 0.58861 | 0.57821 | 0.5247 | 0.61855 | 0.6029 | 0.63319 | 0.69584 | 0.67006 | 0.52778 | 0.5007 | 0.50641 | 0.51855 | 0.57581 | 0.67886
|  | I расчет, А |  | 37.7539 | 32.2551 | 30.2791 | 31.7581 | 32.5518 | 38.6963 | 49.4305 | 60.9646 | 59.1514 | 68.6317 | 72.7521 | 66.01 | 54.274 | 68.2315 | 64.7104 | 64.0255 | 76.4813 | 67.2317 | 52.9926 | 53.6298 | 52.4822 | 49.5758 | 43.8231 | 39.5855 | 52.8032 | -0.5824%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 537.6 | 450.6 | 425.4 | 451.8 | 476.4 | 595.2 | 789 | 964.8 | 951.6 | 1068 | 1117.2 | 1024.2 | 862.2 | 1035 | 994.2 | 979.8 | 1138.2 | 1002 | 842.4 | 862.8 | 842.4 | 792.6 | 684.6 | 590.4 |  | 425.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 415.2 | 366.6 | 342 | 351.6 | 342.6 | 361.2 | 410.4 | 519.6 | 465 | 595.8 | 657.6 | 592.2 | 452.4 | 640.2 | 599.4 | 620.4 | 792 | 671.4 | 444.6 | 432 | 426.6 | 411 | 394.2 | 400.8 |  | 342
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 679.2678 | 580.8923 | 545.8289 | 572.4909 | 586.7979 | 696.2244 | 889.3532 | 1095.8208 | 1059.1353 | 1222.9479 | 1296.3694 | 1183.0835 | 973.681 | 1216.9967 | 1160.9108 | 1159.7 | 1386.6374 | 1206.1434 | 952.5266 | 964.9082 | 944.2591 | 892.8246 | 789.9815 | 713.5915 |  | 545.8289
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.36 | 10.37 | 10.31 | 10.37 | 10.47 | 10.48 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.42
яч.5д | Жежим | P, кВт | АСКУЭ | 81 | 84.8 | 81.2 | 82.8 | 94.6 | 102.4 | 118 | 211.8 | 161 | 225.8 | 271 | 233 | 121.4 | 258.6 | 246.2 | 227.4 | 382.6 | 280.6 | 141 | 142 | 129.2 | 118 | 99 | 81.8 | 3975.2 | 81 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.6 | 60.6 | 61.4 | 61 | 60.6 | 61.6 | 58 | 115.4 | 73 | 127.2 | 169.6 | 152.4 | 60.8 | 170.2 | 165.6 | 177 | 351.8 | 258.4 | 69.8 | 71.6 | 64.8 | 67.8 | 62.8 | 61 | 2642
|  | I, А | ТИ | 6.38 | 6.64 | 6.42 | 6.42 | 6.64 | 8.1 | 8.16 | 9.8 | 10.22 | 21.94 | 14.22 | 8.72 | 7.78 | 20.72 | 8.78 | 15.58 | 26.38 | 8.6 | 9.04 | 8.18 | 8.08 | 7.08 | 6.02 | 6.26 | 10.2567
|  | tgφ |  | 0.7358 | 0.71462 | 0.75616 | 0.73671 | 0.64059 | 0.60156 | 0.49153 | 0.54485 | 0.45342 | 0.56333 | 0.62583 | 0.65408 | 0.50082 | 0.65816 | 0.67262 | 0.77836 | 0.9195 | 0.92088 | 0.49504 | 0.50423 | 0.50155 | 0.57458 | 0.63434 | 0.74572
|  | I расчет, А |  | 5.5894 | 5.7874 | 5.6473 | 5.7051 | 6.2322 | 6.6419 | 7.3079 | 13.4187 | 9.8728 | 14.5442 | 17.9413 | 15.5341 | 7.5682 | 17.3569 | 16.539 | 15.9093 | 28.6676 | 21.2626 | 8.7529 | 8.8389 | 8.0335 | 7.5567 | 6.5036 | 5.6605 | 11.1197 | -8.414%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | АСКУЭ | 19.2 | 18.2 | 19.2 | 19.4 | 22 | 24.8 | 41 | 39.2 | 48 | 44.8 | 43.2 | 39.2 | 40.8 | 36.6 | 34.8 | 32 | 32.4 | 31.8 | 32.8 | 32.2 | 35.2 | 29.8 | 23 | 20 | 759.6 | 18.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 14.8 | 17.2 | 18.4 | 17 | 15.6 | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 15.6 | 15.8 | 17.8 | 15.8 | 16 | 16.6 | 15 | 14.8 | 14.4 | 375.2
|  | I, А | ТИ | 1.26 | 1.4 | 1.32 | 1.34 | 1.52 | 3.04 | 2.6 | 3.02 | 2.62 | 2.38 | 2.8 | 2.44 | 2.2 | 2.56 | 2.04 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.56 | 2.16 | 2.2 | 1.54 | 1.6 | 1.66 | 2.1275
|  | tgφ |  | 0.72917 | 0.75824 | 0.71875 | 0.73196 | 0.60909 | 0.54032 | 0.42439 | 0.37755 | 0.35833 | 0.41071 | 0.39352 | 0.39796 | 0.40686 | 0.45355 | 0.49425 | 0.4875 | 0.48765 | 0.55975 | 0.48171 | 0.49689 | 0.47159 | 0.50336 | 0.64348 | 0.72
|  | I расчет, А |  | 1.3207 | 1.2683 | 1.3117 | 1.3337 | 1.429 | 1.5667 | 2.4755 | 2.3311 | 2.8477 | 2.718 | 2.6053 | 2.354 | 2.4553 | 2.2532 | 2.1638 | 1.9654 | 1.9882 | 2.0314 | 2.0255 | 1.9984 | 2.1631 | 1.8525 | 1.5172 | 1.3671 | 1.9726 | 7.28%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | АСКУЭ | 239.4 | 161.2 | 135 | 155.6 | 153.2 | 245.6 | 362.2 | 379.8 | 422.4 | 422.8 | 427 | 408.2 | 408.6 | 395.2 | 391.8 | 403.2 | 396.8 | 407.4 | 398.6 | 413.4 | 412.8 | 393.6 | 341 | 297 | 8171.8 | 135 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 202.8 | 157.6 | 134.4 | 143.4 | 139 | 158.4 | 202.8 | 192 | 201 | 202.2 | 217.6 | 214.8 | 217.6 | 204 | 206.2 | 214.4 | 217.4 | 238 | 218.2 | 199.8 | 207.8 | 194.4 | 186.8 | 195.8 | 4666.4
|  | I, А | ТИ | 18.1 | 11.2 | 11.96 | 12.28 | 13.16 | 25.18 | 25.7 | 28.56 | 30.6 | 29.06 | 28.14 | 29.68 | 27.14 | 27.32 | 28.92 | 26.66 | 25.34 | 25.38 | 27.44 | 28.96 | 25 | 25.02 | 21.02 | 20.58 | 23.85
|  | tgφ |  | 0.84712 | 0.97767 | 0.99556 | 0.92159 | 0.90731 | 0.64495 | 0.55991 | 0.50553 | 0.47585 | 0.47824 | 0.5096 | 0.52621 | 0.53255 | 0.51619 | 0.52629 | 0.53175 | 0.54788 | 0.58419 | 0.54742 | 0.48331 | 0.50339 | 0.4939 | 0.5478 | 0.65926
|  | I расчет, А |  | 17.4384 | 12.518 | 10.5674 | 11.7383 | 11.4753 | 16.2433 | 23.0719 | 23.6762 | 26.1252 | 26.3013 | 26.8953 | 25.7363 | 25.8042 | 24.9349 | 24.6792 | 25.2115 | 24.9554 | 26.3 | 25.2808 | 25.5197 | 25.6865 | 24.3757 | 21.5688 | 19.7338 | 21.9099 | 8.135%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | АСКУЭ | 189.4 | 178.6 | 183.2 | 187.4 | 201.2 | 217.4 | 263.4 | 328.2 | 315.4 | 368.4 | 369.8 | 337 | 284.4 | 336.4 | 314 | 309.2 | 317.2 | 273.8 | 263.2 | 269.2 | 259.2 | 245 | 215.2 | 184 | 6410.2 | 178.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162.8 | 160.4 | 159 | 160.2 | 158.2 | 157.2 | 161.2 | 221.8 | 197.6 | 272 | 273.6 | 230.2 | 177.8 | 270.8 | 232 | 234.8 | 227.2 | 177 | 163.4 | 167.2 | 161.6 | 156.6 | 149.6 | 152.2 | 4584.4
|  | I, А | ТИ | 11.92 | 15.8 | 14.74 | 13.84 | 16.26 | 15.96 | 19.4 | 19.94 | 19.04 | 28 | 25.32 | 18.76 | 16.08 | 21.36 | 15.76 | 26.42 | 17.22 | 16.92 | 14.56 | 16.62 | 16.7 | 15.62 | 12.78 | 11.42 | 17.5183
|  | tgφ |  | 0.85956 | 0.8981 | 0.8679 | 0.85486 | 0.78628 | 0.72309 | 0.612 | 0.67581 | 0.62651 | 0.73833 | 0.73986 | 0.68309 | 0.62518 | 0.80499 | 0.73885 | 0.75938 | 0.71627 | 0.64646 | 0.62082 | 0.6211 | 0.62346 | 0.63918 | 0.69517 | 0.82717
|  | I расчет, А |  | 25.8285 | 23.976 | 24.8293 | 24.9793 | 23.7389 | 23.3482 | 24.4262 | 17.0635 | 21.7909 | 18.1998 | 14.8207 | 15.1864 | 25.6172 | 14.3819 | 13.6447 | 14.1063 | 7.8672 | 8.8633 | 20.4587 | 20.724 | 21.9779 | 22.242 | 23.2942 | 24.3844 | 19.8229 | -13.16%
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 83.1 | 3 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.28208
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.2112 | 0.20545 | 0.18861 | 0.16642 | 0.17197 | 0.16674 | 0.1723 | 0.17803 | 0.17313 | 0.17397 | 0.17397 | 0.19528 | 0.20067 | 0.21305 | 0.22296 | 0.20427 | 0.21511 | 0.22296 | 0.21697 | 0.18341 | 0.18341 | 0.17769 | 0.19416 | 0.2108 | 0.19261 | 31.72%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.38 | 0.38 | 9.055 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 532.8 | 446.5 | 422 | 448.2 | 474.1 | 593.2 | 787.7 | 962.2 | 949.9 | 1064.9 | 1114.1 | 1020.9 | 858.8 | 1030.6 | 990.8 | 975.5 | 1132.9 | 997.6 | 839.5 | 860.1 | 839.7 | 789.6 | 681.7 | 586.6 | 19399.9
|  | Q, кВАр |  | 439.2 | 392.4 | 368.6 | 378.8 | 371.2 | 390.6 | 439.4 | 544 | 488.8 | 619.8 | 677.8 | 613 | 472.8 | 661.6 | 621 | 641.8 | 812.2 | 691.2 | 467.2 | 454.6 | 450.8 | 433.8 | 414 | 423.4 | 12268
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.89286 | 0.9099 | 0.79925 | 0.79681 | 0.48279 | 0.33602 | 0.16477 | 0.26949 | 0.17865 | 0.29026 | 0.27748 | 0.3222 | 0.39434 | 0.42512 | 0.34198 | 0.43887 | 0.46565 | 0.43912 | 0.34425 | 0.31293 | 0.32051 | 0.3785 | 0.42361 | 0.64363 | 0.40301
|  | Q, % |  | -5.7803 | -7.0376 | -7.7778 | -7.7361 | -8.3479 | -8.1395 | -7.0663 | -4.6959 | -5.1183 | -4.0282 | -3.0718 | -3.5123 | -4.5093 | -3.3427 | -3.6036 | -3.4494 | -2.5505 | -2.9491 | -5.0832 | -5.2315 | -5.6728 | -5.5474 | -5.0228 | -5.6387 | -4.8117
|  |  | Δ I | 28.93% | 41.11% | 40.28% | 35.37% | 40.68% | 28.17% | 32.71% | 30.6% | 28.65% | 32.66% | 35.51% | 29.53% | 29.79% | 27.32% | 26.54% | 34.65% | 20.93% | 29.6% | 25.58% | 27.77% | 30.74% | 29.68% | 29.14% | 25.76% | 30.44%
|  |  | Δ Iрасч | -33.46% | -35.65% | -40.51% | -38.3% | -32.24% | -23.96% | -16.23% | 7.048% | -2.803% | 9.754% | 14.18% | 10.61% | -13.58% | 13.32% | 11.53% | 10.35% | 16.72% | 12.72% | -7.062% | -6.777% | -10.6% | -13.37% | -21.12% | -29.74% | 33.35%
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 702.9 | 636.9 | 594 | 603.9 | 650.1 | 765.6 | 993.3 | 1207.8 | 1306.8 | 1333.2 | 1296.9 | 1323.3 | 1313.4 | 1300.2 | 1250.7 | 1224.3 | 1214.4 | 1221 | 1267.2 | 1237.5 | 1227.6 | 1155 | 1032.9 | 821.7 | 25680.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 534.6 | 511.5 | 435.6 | 438.9 | 445.5 | 448.8 | 478.5 | 508.2 | 544.5 | 554.4 | 537.9 | 547.8 | 528 | 574.2 | 557.7 | 551.1 | 537.9 | 544.5 | 557.7 | 537.9 | 547.8 | 511.5 | 508.2 | 468.6 | 12411.3
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.875
|  | tgφ |  | 0.76056 | 0.80311 | 0.73333 | 0.72678 | 0.68528 | 0.58621 | 0.48173 | 0.42077 | 0.41667 | 0.41584 | 0.41476 | 0.41397 | 0.40201 | 0.44162 | 0.44591 | 0.45013 | 0.44293 | 0.44595 | 0.4401 | 0.43467 | 0.44624 | 0.44286 | 0.49201 | 0.57028
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 1191.3 | 1151.7 | 1085.7 | 1016.4 | 1085.7 | 1214.4 | 1465.2 | 1772.1 | 2240.7 | 2382.6 | 2224.2 | 2313.3 | 1976.7 | 2204.4 | 2204.4 | 1996.5 | 2168.1 | 2253.9 | 2197.8 | 1702.8 | 1650 | 1567.5 | 1412.4 | 1277.1 | 41754.9
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1049.4 | 1049.4 | 1006.5 | 953.7 | 970.2 | 963.6 | 1042.8 | 1204.5 | 1914 | 1999.8 | 1834.8 | 1993.2 | 1501.5 | 1871.1 | 1917.3 | 1686.3 | 1907.4 | 1963.5 | 1927.2 | 1197.9 | 1089 | 1082.4 | 1036.2 | 1029.6 | 34191.3
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 17 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11
|  | tgφ |  | 0.88089 | 0.91117 | 0.92705 | 0.93831 | 0.89362 | 0.79348 | 0.71171 | 0.6797 | 0.8542 | 0.83934 | 0.82493 | 0.86163 | 0.7596 | 0.8488 | 0.86976 | 0.84463 | 0.87976 | 0.87116 | 0.87688 | 0.70349 | 0.66 | 0.69053 | 0.73364 | 0.8062
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | АСКУЭ | 105.6 | 108.9 | 118.8 | 122.1 | 118.8 | 112.2 | 99 | 82.5 | 59.4 | 52.8 | 59.4 | 52.8 | 72.6 | 62.7 | 62.7 | 66 | 66 | 69.3 | 75.9 | 92.4 | 99 | 105.6 | 105.6 | 118.8 | 2088.9
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7560.3 | 7824.3 | 8141.1 | 8292.9 | 8200.5 | 7969.5 | 7167.6 | 6081.9 | 4554 | 3953.4 | 4270.2 | 4062.3 | 5372.4 | 4570.5 | 4547.4 | 4963.2 | 4752 | 5115 | 5540.7 | 6682.5 | 7025.7 | 7326 | 7537.2 | 7992.6 | 149503.2
|  | I, А | ТИ | 39 | 39 | 41 | 42 | 40 | 38 | 33 | 30 | 21 | 25 | 21 | 27 | 28 | 22 | 28 | 24 | 27 | 29 | 28 | 35 | 36 | 39 | 39 | 41 | 32.1667
|  | tgφ |  | 71.5938 | 71.8485 | 68.5278 | 67.9189 | 69.0278 | 71.0294 | 72.4 | 73.72 | 76.6667 | 74.875 | 71.8889 | 76.9375 | 74 | 72.8947 | 72.5263 | 75.2 | 72 | 73.8095 | 73 | 72.3214 | 70.9667 | 69.375 | 71.375 | 67.2778
| ОМВ-110 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 676.8 | 616.8 | 582 | 589.2 | 640.8 | 763.2 | 992.4 | 1200 | 1292.4 | 1306.8 | 1280.4 | 1302 | 1294.8 | 1279.2 | 1224 | 1204.8 | 1185.6 | 1209.6 | 1243.2 | 1220.4 | 1200 | 1131.6 | 999.6 | 787.2 | 25222.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 470.4 | 446.4 | 385.2 | 384 | 392.4 | 393.6 | 411.6 | 430.8 | 460.8 | 471.6 | 456 | 462 | 447.6 | 489.6 | 472.8 | 472.8 | 457.2 | 464.4 | 474 | 458.4 | 464.4 | 435.6 | 439.2 | 402 | 10642.8
|  | I, А | ТИ | 43.32 | 36 | 38.64 | 37.56 | 41.88 | 49.56 | 62.88 | 72 | 75.12 | 70.8 | 73.68 | 73.68 | 78.6 | 73.8 | 70.2 | 66.84 | 65.4 | 68.4 | 65.28 | 70.44 | 67.2 | 62.76 | 54.36 | 43.92 | 60.93 | 11.08%
|  | tgφ |  | 0.69504 | 0.72374 | 0.66186 | 0.65173 | 0.61236 | 0.51572 | 0.41475 | 0.359 | 0.35655 | 0.36088 | 0.35614 | 0.35484 | 0.34569 | 0.38274 | 0.38627 | 0.39243 | 0.38563 | 0.38393 | 0.38127 | 0.37561 | 0.387 | 0.38494 | 0.43938 | 0.51067
|  | I расчет, А |  | 44.6929 | 41.8754 | 38.3485 | 38.6798 | 41.3653 | 47.2732 | 59.258 | 70.3903 | 76.0418 | 76.9214 | 75.2539 | 76.3458 | 75.7797 | 75.909 | 72.5802 | 71.7967 | 70.2879 | 71.533 | 73.455 | 71.9728 | 70.9707 | 66.8154 | 60.1064 | 48.6135 | 63.1778 | -3.689%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1172.4 | 1138.8 | 1057.2 | 1008 | 1084.8 | 1218 | 1488 | 1774.8 | 2290.8 | 2326.8 | 2247.6 | 2272.8 | 1958.4 | 2215.2 | 2172 | 1986 | 2178 | 2259.6 | 2179.2 | 1628.4 | 1638 | 1539.6 | 1386 | 1245.6 | 41466 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 952.8 | 957.6 | 904.8 | 868.8 | 882 | 866.4 | 950.4 | 1076.4 | 1773.6 | 1717.2 | 1677.6 | 1726.8 | 1335.6 | 1696.8 | 1681.2 | 1509.6 | 1730.4 | 1750.8 | 1718.4 | 987.6 | 967.2 | 960 | 928.8 | 928.8 | 30549.6
|  | I, А | ТИ | 77.64 | 83.04 | 70.68 | 71.52 | 77.64 | 83.76 | 107.28 | 115.08 | 171.84 | 127.44 | 167.64 | 131.16 | 133.08 | 162 | 132.48 | 128.28 | 151.44 | 146.52 | 157.2 | 106.2 | 102.36 | 91.8 | 86.76 | 80.04 | 115.12 | 21.12%
|  | tgφ |  | 0.81269 | 0.84089 | 0.85585 | 0.8619 | 0.81305 | 0.71133 | 0.63871 | 0.60649 | 0.77423 | 0.73801 | 0.7464 | 0.75977 | 0.68199 | 0.76598 | 0.77403 | 0.76012 | 0.79449 | 0.77483 | 0.78855 | 0.60648 | 0.59048 | 0.62354 | 0.67013 | 0.74566
|  | I расчет, А |  | 82.7737 | 81.5997 | 75.9536 | 72.7047 | 76.53 | 81.8179 | 96.9219 | 114.4876 | 161.0238 | 157.5483 | 154.8408 | 155.5069 | 129.2658 | 153.6132 | 149.7785 | 136.2923 | 152.7 | 156.6179 | 152.1983 | 104.5446 | 104.3227 | 99.5041 | 91.4134 | 85.1309 | 117.7954 | -2.324%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 66 | 70 | 76 | 78 | 76 | 72 | 60 | 48 | 32 | 30 | 30 | 30 | 42 | 32 | 34 | 36 | 34 | 38 | 42 | 56 | 60 | 62 | 66 | 74 | 1244 | 10000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7046 | 7272 | 7564 | 7646 | 7536 | 7336 | 6594 | 5660 | 4198 | 3866 | 4012 | 4042 | 5134 | 4274 | 4458 | 4690 | 4582 | 4898 | 5268 | 6404 | 6586 | 6868 | 6976 | 7458 | 140368
|  | I, А | ТИ | 382 | 388 | 413 | 414 | 398 | 374 | 325 | 297 | 206 | 247 | 201 | 268 | 276 | 229 | 276 | 244 | 274 | 285 | 282 | 348 | 352 | 388 | 379 | 400 | 318.5833 | 38.66%
|  | tgφ |  | 106.7576 | 103.8857 | 99.5263 | 98.0256 | 99.1579 | 101.8889 | 109.9 | 117.9167 | 131.1875 | 128.8667 | 133.7333 | 134.7333 | 122.2381 | 133.5625 | 131.1176 | 130.2778 | 134.7647 | 128.8947 | 125.4286 | 114.3571 | 109.7667 | 110.7742 | 105.697 | 100.7838
|  | I расчет, А |  | 381.0113 | 393.2332 | 410.9469 | 416.1849 | 408.6577 | 395.9539 | 352.9369 | 307.4994 | 224.0683 | 208.4654 | 214.1403 | 218.1588 | 277.8773 | 229.1827 | 241.5139 | 252.4267 | 247.5353 | 265.1029 | 284.5966 | 344.0405 | 354.4781 | 371.7326 | 376.8739 | 405.1875 | 315.9085 | 0.8396%
яч.3Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.305Д | СВ-1-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.303Д | СВ-2-3 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1849.2 | 1755.6 | 1639.2 | 1597.2 | 1725.6 | 1981.2 | 2480.4 | 2974.8 | 3583.2 | 3633.6 | 3528 | 3574.8 | 3253.2 | 3494.4 | 3396 | 3190.8 | 3363.6 | 3469.2 | 3422.4 | 2848.8 | 2838 | 2671.2 | 2385.6 | 2032.8 |  | 1597.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1423.2 | 1404 | 1290 | 1252.8 | 1274.4 | 1260 | 1362 | 1507.2 | 2234.4 | 2188.8 | 2133.6 | 2188.8 | 1783.2 | 2186.4 | 2154 | 1982.4 | 2187.6 | 2215.2 | 2192.4 | 1446 | 1431.6 | 1395.6 | 1368 | 1330.8 |  | 1252.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2333.4607 | 2247.9652 | 2085.9235 | 2029.9152 | 2145.1785 | 2347.9253 | 2829.7399 | 3334.8294 | 4222.7794 | 4241.9211 | 4122.9884 | 4191.6632 | 3709.8669 | 4122.0355 | 4021.5087 | 3756.4763 | 4012.4056 | 4116.1219 | 4064.4113 | 3194.7735 | 3178.6353 | 3013.803 | 2750.0021 | 2429.6717 |  | 2029.9152
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.81 | 117.78 | 117.92 | 117.89 | 117.78 | 117.78 | 117.78 | 117.73 | 117.45 | 117.45 | 117.37 | 117.48 | 117.59 | 117.37 | 117.59 | 117.34 | 117.48 | 117.64 | 117.67 | 117.81 | 117.81 | 117.86 | 117.89 | 117.86
ОСШ-110 |  | U, кВ | в резерве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184 отдача | Пожег | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | АСКУЭ | 2653.2 | 2514.6 | 2448.6 | 2560.8 | 2864.4 | 3590.4 | 4375.8 | 4910.4 | 5299.8 | 5101.8 | 5247 | 4765.2 | 4917 | 4969.8 | 4686 | 4936.8 | 5055.6 | 4844.4 | 4435.2 | 4257 | 4092 | 3696 | 3201 | 2824.8 | 98247.6 | 2448.6 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4712.4 | 4844.4 | 5009.4 | 4936.8 | 4785 | 4230.6 | 3425.4 | 2679.6 | 2145 | 2382.6 | 2217.6 | 2811.6 | 2758.8 | 2666.4 | 2884.2 | 2937 | 3326.4 | 3471.6 | 3762 | 4085.4 | 4263.6 | 4514.4 | 4705.8 | 5082 | 88638
|  | I, А | ТИ | 26.64 | 27.12 | 28.32 | 28.32 | 27.54 | 28.62 | 28.38 | 28.2 | 29.82 | 27.96 | 28.92 | 28.5 | 28.5 | 29.28 | 27.84 | 27.78 | 30.6 | 30.96 | 30.54 | 30.18 | 30 | 30.6 | 28.14 | 28.38 | 28.7975
|  | tgφ |  | 1.7761 | 1.9265 | 2.0458 | 1.9278 | 1.6705 | 1.1783 | 0.78281 | 0.5457 | 0.40473 | 0.46701 | 0.42264 | 0.59003 | 0.56107 | 0.53652 | 0.61549 | 0.59492 | 0.65796 | 0.71662 | 0.84821 | 0.95969 | 1.0419 | 1.2214 | 1.4701 | 1.7991
|  | I расчет, А |  | 26.5342 | 26.7872 | 27.3322 | 27.2687 | 27.3697 | 27.232 | 27.2727 | 27.4654 | 28.1385 | 27.7119 | 28.0541 | 27.2231 | 27.715 | 27.776 | 27.0484 | 28.2977 | 29.7765 | 29.2844 | 28.5692 | 28.9494 | 28.9952 | 28.6143 | 27.9054 | 28.5158 | 27.9099 | 3.082%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 468.6 | 415.8 | 442.2 | 448.8 | 508.2 | 759 | 924 | 930.6 | 1016.4 | 1095.6 | 1069.2 | 871.2 | 957 | 1009.8 | 943.8 | 1089 | 1049.4 | 844.8 | 851.4 | 838.2 | 805.2 | 699.6 | 600.6 | 534.6 | 19173 | 415.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2468.4 | 2514.6 | 2508 | 2508 | 2514.6 | 2442 | 2343 | 2356.2 | 2263.8 | 2158.2 | 2164.8 | 2369.4 | 2237.4 | 2184.6 | 2250.6 | 2039.4 | 2092.2 | 2362.8 | 2415.6 | 2422.2 | 2442 | 2461.8 | 2455.2 | 2468.4 | 56443.2
|  | I, А | ТИ | 11.88 | 12.06 | 12.12 | 12.12 | 12.06 | 12.12 | 12.3 | 12.48 | 12.18 | 11.7 | 11.46 | 12.12 | 12.12 | 11.52 | 12.18 | 11.1 | 11.1 | 12.06 | 12.3 | 12.36 | 12.18 | 12.3 | 12.06 | 12.06 | 11.9975
|  | tgφ |  | 5.2676 | 6.0476 | 5.6716 | 5.5882 | 4.9481 | 3.2174 | 2.5357 | 2.5319 | 2.2273 | 1.9699 | 2.0247 | 2.7197 | 2.3379 | 2.1634 | 2.3846 | 1.8727 | 1.9937 | 2.7969 | 2.8372 | 2.8898 | 3.0328 | 3.5189 | 4.0879 | 4.6173
|  | I расчет, А |  | 12.3275 | 12.5086 | 12.4837 | 12.4925 | 12.5905 | 12.5503 | 12.3607 | 12.4382 | 12.2128 | 11.9119 | 11.8909 | 12.4212 | 11.9622 | 11.8527 | 11.9966 | 11.389 | 11.5166 | 12.3296 | 12.5817 | 12.576 | 12.6162 | 12.5518 | 12.3932 | 12.3867 | 12.2642 | -2.223%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 270.6 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 270.6 | 316.8 | 396 | 481.8 | 481.8 | 488.4 | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 429 | 442.2 | 435.6 | 455.4 | 455.4 | 448.8 | 442.2 | 429 | 402.6 | 349.8 | 290.4 | 9444.6 | 250.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 2158.2 | 2158.2 | 2158.2 | 2164.8 | 2158.2 | 2158.2 | 2151.6 | 2145 | 2118.6 | 2098.8 | 2105.4 | 2112 | 2118.6 | 2112 | 2105.4 | 2112 | 2118.6 | 2118.6 | 2118.6 | 2131.8 | 2131.8 | 2151.6 | 2151.6 | 2158.2 | 51216
|  | I, А | ТИ | 10.38 | 10.5 | 10.5 | 10.38 | 10.56 | 10.5 | 10.56 | 10.62 | 10.62 | 10.5 | 10.5 | 10.38 | 10.38 | 10.32 | 10.5 | 10.38 | 10.38 | 10.32 | 10.38 | 10.38 | 10.5 | 10.56 | 10.5 | 10.5 | 10.4625
|  | tgφ |  | 7.9756 | 8.6053 | 8.6053 | 8.6316 | 7.9756 | 6.8125 | 5.4333 | 4.4521 | 4.3973 | 4.2973 | 4.493 | 4.507 | 4.5211 | 4.9231 | 4.7612 | 4.8485 | 4.6522 | 4.6522 | 4.7206 | 4.8209 | 4.9692 | 5.3443 | 6.1509 | 7.4318
|  | I расчет, А |  | 10.6721 | 10.6632 | 10.6505 | 10.6854 | 10.6748 | 10.7054 | 10.7369 | 10.794 | 10.693 | 10.6053 | 10.6226 | 10.6443 | 10.6661 | 10.6138 | 10.5753 | 10.623 | 10.6622 | 10.6477 | 10.6382 | 10.6823 | 10.6694 | 10.7355 | 10.6882 | 10.6801 | 10.6679 | -1.963%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [25 empty] | #NUM! | #NUM!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.54 | 10.59 | 10.58 | 10.56 | 10.56 | 10.53 | 10.48 | 10.4 | 10.61 | 10.47 | 10.61 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.58 | 10.53 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.55 | 10.55
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.69 | 10.64 | 10.62 | 10.66 | 10.71 | 10.8 | 10.64 | 10.83 | 10.72 | 10.83 | 10.71 | 10.68 | 10.78 | 10.67 | 10.74 | 10.7 | 10.68 | 10.7 | 10.76 | 10.74 | 10.68 | 10.7 | 10.64
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 336.9 | 316.2 | 309 | 306.9 | 340.2 | 419.7 | 501.9 | 588 | 755.7 | 864.9 | 856.2 | 866.1 | 787.8 | 850.2 | 848.1 | 750 | 734.1 | 709.8 | 541.2 | 539.4 | 546.6 | 518.1 | 477.6 | 384.6 | 14149.2 | 306.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 208.8 | 211.8 | 209.7 | 209.7 | 198 | 199.2 | 197.4 | 222 | 349.8 | 448.2 | 454.2 | 482.4 | 394.8 | 467.1 | 475.5 | 424.2 | 412.2 | 348.3 | 219.3 | 216.3 | 221.1 | 213 | 216.9 | 203.4 | 7203.3
|  | I, А | ТИ | 20.34 | 19.89 | 19.26 | 19.44 | 23.25 | 26.79 | 30.84 | 34.62 | 49.2 | 47.58 | 54.27 | 47.19 | 53.7 | 54.81 | 46.2 | 44.97 | 43.92 | 33.54 | 30.06 | 32.79 | 31.53 | 28.83 | 24 | 20.76 | 34.9075
|  | tgφ |  | 0.61977 | 0.66983 | 0.67864 | 0.68328 | 0.58201 | 0.47462 | 0.39331 | 0.37755 | 0.46288 | 0.51821 | 0.53048 | 0.55698 | 0.50114 | 0.5494 | 0.56067 | 0.5656 | 0.5615 | 0.4907 | 0.40521 | 0.401 | 0.4045 | 0.41112 | 0.45415 | 0.52886
|  | I расчет, А |  | 21.7164 | 20.8718 | 20.3833 | 20.3078 | 21.5463 | 25.4299 | 29.6057 | 34.6662 | 46.2835 | 53.0709 | 53.509 | 54.0107 | 48.0527 | 53.4029 | 53.0212 | 47.0761 | 46.2159 | 43.3198 | 32.0246 | 31.9018 | 32.3362 | 30.7211 | 28.7398 | 23.8377 | 36.3355 | -4.091%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | АСКУЭ | 150.8 | 165.4 | 155.6 | 150.2 | 182.2 | 232.6 | 313 | 295.8 | 292 | 269.6 | 265 | 277.2 | 275.4 | 258.8 | 268.2 | 268.6 | 276.2 | 289.2 | 278 | 257 | 237.8 | 209 | 174 | 152.6 | 5694.2 | 150.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132 | 131.2 | 130.6 | 130.6 | 129.6 | 130.8 | 143.8 | 146 | 159.2 | 152 | 153.6 | 167.4 | 171.4 | 162.4 | 159.6 | 145 | 137 | 142.2 | 141.8 | 137.6 | 134.4 | 130.6 | 130.6 | 131 | 3430.4
|  | I, А | ТИ | 10.52 | 11.9 | 11.64 | 10.52 | 11.78 | 13.22 | 19.32 | 18.28 | 19.42 | 18.72 | 18.9 | 18.18 | 18.2 | 17.12 | 17.66 | 17.88 | 16.38 | 18.52 | 16.9 | 16.6 | 15.16 | 14.24 | 12.64 | 11.74 | 15.6433
|  | tgφ |  | 0.87533 | 0.79323 | 0.83933 | 0.86951 | 0.71131 | 0.56234 | 0.45942 | 0.49358 | 0.54521 | 0.5638 | 0.57962 | 0.6039 | 0.62237 | 0.62751 | 0.59508 | 0.53984 | 0.49602 | 0.4917 | 0.51007 | 0.53541 | 0.56518 | 0.62488 | 0.75057 | 0.85845
|  | I расчет, А |  | 10.9805 | 11.5781 | 11.0883 | 10.8744 | 12.239 | 14.6071 | 18.9084 | 18.1943 | 18.4848 | 16.8614 | 16.9103 | 17.642 | 17.689 | 16.8199 | 17.019 | 16.6766 | 16.9244 | 17.6571 | 17.1149 | 16.0026 | 14.9802 | 13.5158 | 11.9201 | 11.0192 | 15.2378 | 2.592%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 158 | 140.6 | 142.2 | 147 | 163.2 | 226.4 | 301.4 | 321.2 | 312.4 | 336 | 342.6 | 347.2 | 310.4 | 307.6 | 334.8 | 334.4 | 315.8 | 318 | 338.4 | 335.2 | 290.4 | 253.2 | 217.8 | 178.4 | 6472.6 | 140.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.4 | 110.8 | 114 | 114.2 | 111.8 | 117 | 146.6 | 168.8 | 145.4 | 202.6 | 205.4 | 176 | 175.8 | 188 | 190.6 | 181.2 | 138.8 | 135.8 | 131 | 125.2 | 122.6 | 116 | 113 | 113.6 | 3458.6
|  | I, А | ТИ | 10.82 | 8.8 | 9.36 | 10.48 | 10.02 | 13 | 19.14 | 19.6 | 18.54 | 21.94 | 24.26 | 20.42 | 20.78 | 19.34 | 20.92 | 20.78 | 17.16 | 18.48 | 19.36 | 18.14 | 16.56 | 15.58 | 14.28 | 11.02 | 16.6158
|  | tgφ |  | 0.72405 | 0.78805 | 0.80169 | 0.77687 | 0.68505 | 0.51678 | 0.4864 | 0.52553 | 0.46543 | 0.60298 | 0.59953 | 0.50691 | 0.56637 | 0.61118 | 0.5693 | 0.54187 | 0.43952 | 0.42704 | 0.38712 | 0.37351 | 0.42218 | 0.45814 | 0.51882 | 0.63677
|  | I расчет, А |  | 10.6878 | 9.8173 | 9.948 | 10.1701 | 10.8284 | 13.9497 | 18.3984 | 20.0136 | 19.1518 | 21.3756 | 22.0533 | 21.207 | 19.4529 | 19.846 | 21.0084 | 20.7796 | 18.9361 | 18.9454 | 19.9006 | 19.6421 | 17.2872 | 15.2739 | 13.4438 | 11.588 | 16.821 | -1.235%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | АСКУЭ | 117 | 114.4 | 113.2 | 114 | 121.6 | 139 | 158.4 | 181 | 188.4 | 190 | 191 | 199.8 | 208.4 | 191 | 191.4 | 195.2 | 198 | 204.4 | 205 | 209.2 | 196.4 | 172 | 155.2 | 131.2 | 4085.2 | 113.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.6 | 104.8 | 88.2 | 87.4 | 92.2 | 90.2 | 91 | 95.8 | 95 | 93 | 93.6 | 94.8 | 95.4 | 94.6 | 94.8 | 95.2 | 97.6 | 98.4 | 98 | 98.4 | 101.4 | 92.4 | 94.2 | 90.6 | 2276.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 7.94 | 9.28 | 7.46 | 8.48 | 10.02 | 10.16 | 11.4 | 13.1 | 10.9 | 12.18 | 12.22 | 13.02 | 11.28 | 12.3 | 11.42 | 11.74 | 12.96 | 12.72 | 13.3 | 11.48 | 10.7 | 11.8 | 9.76 | 11.0258
|  | tgφ |  | 0.85128 | 0.91608 | 0.77915 | 0.76667 | 0.75822 | 0.64892 | 0.57449 | 0.52928 | 0.50425 | 0.48947 | 0.49005 | 0.47447 | 0.45777 | 0.49529 | 0.4953 | 0.4877 | 0.49293 | 0.48141 | 0.47805 | 0.47036 | 0.51629 | 0.53721 | 0.60696 | 0.69055
|  | I расчет, А |  | 8.4186 | 8.5085 | 7.8329 | 7.8482 | 8.3532 | 9.0702 | 10.028 | 11.2954 | 11.7272 | 11.5247 | 11.743 | 12.0483 | 12.4985 | 11.7337 | 11.6474 | 11.8654 | 12.1178 | 12.4292 | 12.4612 | 12.6908 | 12.1218 | 10.7078 | 9.9472 | 8.7358 | 10.7231 | 2.746%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 8.6 | 8 | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 10.7 | 11.8 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.2 | 223.9 | 7.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 17.9
|  | I, А | ТИ | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 0.67 | 0.48 | 0.93 | 0.59 | 0.51 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.48667
|  | tgφ |  | 0.24419 | 0.2375 | 0.22785 | 0.16883 | 0.034483 | 0.032258 | 0.022727 | 0.037383 | 0.059322 | 0.050505 | 0.043011 | 0.06422 | 0.03 | 0.021739 | 0.041667 | 0.054348 | 0.095238 | 0.094828 | 0.080357 | 0.11765 | 0.076923 | 0.0625 | 0.051282 | 0.027778
|  | I расчет, А |  | 0.48003 | 0.45223 | 0.4452 | 0.42948 | 0.47923 | 0.51224 | 0.4855 | 0.59115 | 0.65511 | 0.54883 | 0.51539 | 0.60359 | 0.55339 | 0.50999 | 0.53148 | 0.51111 | 0.58343 | 0.64329 | 0.62033 | 0.56701 | 0.43149 | 0.44169 | 0.42996 | 0.39614 | 0.51739 | -6.312%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | АСКУЭ | 50.4 | 48 | 46.8 | 46.8 | 47.6 | 52.4 | 58 | 55.2 | 56 | 56.4 | 60.8 | 70.4 | 72 | 72.4 | 73.2 | 73.2 | 71.6 | 71.2 | 70 | 70.4 | 71.6 | 72 | 72 | 53.2 | 1491.6 | 46.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79.2 | 76.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 67.6 | 73.6 | 71.6 | 70.4 | 70.4 | 73.6 | 72.8 | 86.4 | 85.2 | 86 | 87.6 | 83.2 | 83.2 | 84 | 84.8 | 85.2 | 85.6 | 86 | 68 | 1854
|  | I, А | ТИ | 4.76 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.2 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.6 | 4.76 | 4.36 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.6 | 5.72 | 5.84 | 5.84 | 6 | 5.76 | 4 | 5.1217
|  | tgφ |  | 1.5714 | 1.5917 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3529 | 1.2901 | 1.269 | 1.2971 | 1.2571 | 1.2482 | 1.2105 | 1.0341 | 1.2 | 1.1768 | 1.1749 | 1.1967 | 1.162 | 1.1685 | 1.2 | 1.2045 | 1.1899 | 1.1889 | 1.1944 | 1.2782
|  | I расчет, А |  | 5.0904 | 4.9624 | 4.3742 | 4.3784 | 4.4086 | 4.7086 | 5.1685 | 4.9913 | 4.9854 | 4.9945 | 5.2856 | 5.5964 | 6.2211 | 6.1964 | 6.2469 | 6.3327 | 6.0717 | 6.0457 | 6.0367 | 6.0848 | 6.1383 | 6.1635 | 6.1745 | 4.7485 | 5.4752 | -6.903%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | АСКУЭ | 301.8 | 266 | 247.8 | 250.8 | 267.4 | 316 | 427.8 | 556.6 | 611.6 | 611.4 | 585.2 | 609.8 | 578.6 | 580.2 | 555.4 | 542.4 | 526.8 | 548.2 | 579.6 | 569.4 | 562.4 | 521.8 | 459.8 | 347.4 | 11424.2 | 247.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 212 | 190 | 165.2 | 166.6 | 167.6 | 168.6 | 170.6 | 186.6 | 227.8 | 239.6 | 219 | 223 | 193.4 | 237.6 | 221.2 | 222 | 207.6 | 209 | 216.8 | 196.2 | 205.8 | 185 | 192.8 | 179.4 | 4803.4
|  | I, А | ТИ | 19 | 14.88 | 15.26 | 15.84 | 17.8 | 20.26 | 27.62 | 35.04 | 35.24 | 33.9 | 33.76 | 34.34 | 35.54 | 34.34 | 31.12 | 32.32 | 29 | 32.18 | 28.58 | 32.9 | 31.46 | 28.34 | 23.28 | 19.08 | 27.545
|  | tgφ |  | 0.70245 | 0.71429 | 0.66667 | 0.66427 | 0.62678 | 0.53354 | 0.39878 | 0.33525 | 0.37247 | 0.39189 | 0.37423 | 0.36569 | 0.33426 | 0.40951 | 0.39827 | 0.40929 | 0.39408 | 0.38125 | 0.37405 | 0.34457 | 0.36593 | 0.35454 | 0.41931 | 0.51641
|  | I расчет, А |  | 19.9991 | 17.9784 | 16.364 | 16.5596 | 17.3731 | 19.7173 | 25.4027 | 32.41 | 36.1699 | 36.3582 | 34.5955 | 35.881 | 33.7454 | 34.7467 | 33.0685 | 32.5116 | 31.3206 | 32.3903 | 34.1642 | 33.2497 | 33.0314 | 30.5066 | 27.4476 | 21.5037 | 28.604 | -3.844%
яч.9д | Дон | P, кВт | АСКУЭ | 500.8 | 519.6 | 449.6 | 408.8 | 441.2 | 433.2 | 478.8 | 567.2 | 928.4 | 876.4 | 782.4 | 798.8 | 564 | 798.4 | 746.4 | 647.6 | 842.8 | 959.2 | 1027.6 | 490.8 | 512.4 | 516.8 | 474 | 492.8 | 15258 | 408.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 510.8 | 514 | 464.8 | 426 | 452.4 | 438.4 | 505.2 | 567.2 | 1131.2 | 978 | 872.4 | 903.6 | 620 | 897.2 | 864.4 | 756.8 | 1022 | 1147.6 | 1238.4 | 513.2 | 499.2 | 506 | 480.8 | 493.2 | 16802.8
|  | I, А | ТИ | 37.4 | 43.28 | 31.36 | 33.72 | 34.6 | 34.4 | 42.28 | 46.76 | 94.04 | 41.68 | 72.88 | 45.28 | 44.52 | 71.92 | 49.36 | 44.92 | 74.96 | 83.28 | 99.72 | 41.24 | 42.08 | 38 | 37.68 | 38.52 | 50.995
|  | tgφ |  | 1.02 | 0.98922 | 1.0338 | 1.0421 | 1.0254 | 1.012 | 1.0551 | 1 | 1.2184 | 1.1159 | 1.115 | 1.1312 | 1.0993 | 1.1237 | 1.1581 | 1.1686 | 1.2126 | 1.1964 | 1.2051 | 1.0456 | 0.97424 | 0.9791 | 1.0143 | 1.0008
|  | I расчет, А |  | 38.7893 | 40.1971 | 35.532 | 32.4721 | 34.7878 | 33.9293 | 38.391 | 44.2852 | 81.1022 | 72.7098 | 64.8822 | 66.6485 | 46.3617 | 66.5601 | 63.1723 | 55.2549 | 73.2742 | 82.5743 | 88.843 | 39.2043 | 39.4569 | 39.8546 | 37.1683 | 38.3454 | 52.2415 | -2.444%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 207.4 | 187.2 | 175 | 176.8 | 206.2 | 257.4 | 353.2 | 413.8 | 442.4 | 453.6 | 450 | 429.2 | 442.4 | 442 | 412.8 | 401.2 | 397.2 | 391.4 | 393.6 | 378 | 377 | 373.2 | 319.6 | 259.8 | 8340.4 | 175 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.4 | 89.4 | 78.6 | 77.8 | 82.2 | 82.4 | 90.8 | 92.4 | 84 | 84 | 87.6 | 87 | 90.6 | 89.8 | 89 | 85.8 | 85.6 | 90.2 | 92.4 | 94.4 | 89.8 | 89.4 | 81.8 | 81 | 2091.4
|  | I, А | ТИ | 11.74 | 10.3 | 12.32 | 11.54 | 12.74 | 15.88 | 22.26 | 22.18 | 25.38 | 23.72 | 23.9 | 23.72 | 25.8 | 24.3 | 23.88 | 20.98 | 20.46 | 22.44 | 20.66 | 21.04 | 20.74 | 20.34 | 16.8 | 13.22 | 19.4308
|  | tgφ |  | 0.45998 | 0.47756 | 0.44914 | 0.44005 | 0.39864 | 0.32012 | 0.25708 | 0.2233 | 0.18987 | 0.18519 | 0.19467 | 0.2027 | 0.20479 | 0.20317 | 0.2156 | 0.21386 | 0.21551 | 0.23045 | 0.23476 | 0.24974 | 0.2382 | 0.23955 | 0.25594 | 0.31178
|  | I расчет, А |  | 12.3789 | 11.4095 | 10.5409 | 10.6236 | 12.2202 | 14.8785 | 20.1145 | 23.408 | 24.956 | 25.5416 | 25.383 | 24.2006 | 24.9789 | 24.9963 | 23.3584 | 22.7593 | 22.4753 | 22.1751 | 22.3209 | 21.5098 | 21.3756 | 21.1464 | 18.1614 | 14.967 | 19.8283 | -2.046%
яч.306д | УШР | P, кВт | АСКУЭ | 68 | 74 | 78 | 82 | 78 | 76 | 62 | 50 | 34 | 32 | 32 | 32 | 42 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 44 | 58 | 62 | 66 | 68 | 76 | 1300 | 32 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7072 | 7300 | 7590 | 7674 | 7562 | 7362 | 6618 | 5682 | 4214 | 3880 | 4030 | 4058 | 5158 | 4294 | 4478 | 4712 | 4600 | 4920 | 5290 | 6434 | 6614 | 6898 | 7004 | 7490 | 140934
|  | I, А | ТИ | 381 | 388 | 415 | 413 | 396 | 375 | 327 | 296 | 201 | 247 | 198 | 266 | 276 | 231 | 278 | 244 | 273 | 288 | 284 | 346 | 354 | 384 | 377 | 401 | 318.2917
|  | tgφ |  | 104 | 98.6486 | 97.3077 | 93.5854 | 96.9487 | 96.8684 | 106.7419 | 113.64 | 123.9412 | 121.25 | 125.9375 | 126.8125 | 122.8095 | 126.2941 | 124.3889 | 124 | 121.0526 | 123 | 120.2273 | 110.931 | 106.6774 | 104.5152 | 103 | 98.5526
|  | I расчет, А |  | 382.4182 | 394.7493 | 412.3604 | 417.7111 | 410.0686 | 397.3593 | 354.2224 | 308.6955 | 224.9231 | 209.2212 | 215.1019 | 219.0231 | 279.1762 | 230.2559 | 242.5982 | 253.6115 | 248.5094 | 266.2944 | 285.7859 | 345.653 | 355.986 | 373.3582 | 378.3875 | 406.9269 | 317.1832 | 0.3483%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
| СН-1 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 0.78 | 0.795 | 0.75 | 0.765 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.735 | 0.735 | 0.75 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.735 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 17.955 |  | 1 | 30
| СН-2 ОПУ | P, кВт | АСКУЭ | 4.665 | 4.695 | 5.655 | 7.17 | 7.17 | 6.555 | 4.635 | 4.635 | 4.65 | 4.665 | 4.65 | 4.65 | 4.695 | 4.68 | 4.665 | 4.68 | 4.65 | 4.665 | 4.665 | 4.665 | 5.385 | 7.14 | 7.185 | 5.7 | 126.57 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1899.7 | 1839.4 | 1725.1 | 1691 | 1856.3 | 2162 | 2663.3 | 3039.5 | 3632.7 | 3700.2 | 3574.5 | 3641.4 | 3291 | 3543.8 | 3475.9 | 3259.8 | 3411 | 3543 | 3488.6 | 2917.6 | 2864.4 | 2710.1 | 2425.8 | 2083.2 | 68439.3
|  | Q, кВАр |  | 8526.3 | 8730.3 | 8907.3 | 8952 | 8860.5 | 8656.5 | 8037.2 | 7232.8 | 6477.5 | 6148.3 | 6189.8 | 6265.7 | 6986.1 | 6516.1 | 6659.5 | 6710.3 | 6785 | 7175.8 | 7512.6 | 7901.3 | 8074.1 | 8316.5 | 8400.5 | 8850.4 | 182872.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.80931 | -0.75592 | -0.57719 | -0.94317 | -3.0362 | -5.299 | -4.8378 | -0.55247 | -0.48407 | -0.99902 | -0.46374 | -1.0153 | 0.12746 | -0.49342 | -1.3382 | -1.0227 | -0.3944 | -1.0208 | -0.69853 | -0.44065 | 1.1594 | 0.84516 | 1.0524 | 1.1202 | -0.74559
|  | Q, % |  | -0.67421 | -0.62586 | -0.60199 | -0.59783 | -0.56865 | -0.70382 | -1.0206 | -0.91528 | -0.70114 | -1.5442 | -0.71921 | -0.56012 | -0.99607 | -0.86218 | -0.71839 | -0.56801 | -0.22749 | -0.88005 | -0.69969 | -0.6535 | -0.7047 | -0.64016 | -0.67713 | -0.70089 | -0.72262
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -0.00045228 | 0.008908 | 0.016499 | 0.072634 | 0.099148 | 0.12851 | 0.11778 | 0.096774 | 0.035171 | -0.028578 | 0.028816 | -0.037648 | 0.039902 | 0.00092559 | -0.027742 | 0.037555 | 0.030303 | 0.0076377 | -0.074269 | 0.016866 | -0.009824 | -0.037716 | -0.062793 | -0.037879 | 0.017275
|  | Q, кВАр |  | 0.020848 | 0.01387 | 0.0095498 | -0.0078984 | -0.016748 | -0.062407 | -0.097083 | -0.085478 | -0.074317 | 0.019881 | -0.023906 | 0.09457 | -0.040353 | -0.0075829 | 0.030082 | -0.015829 | 0.045096 | 0.041494 | 0.032617 | 0.025592 | 0.019791 | 0.022777 | 0.024805 | 0.022434 | 0.00097505
|  |  | Δ I | -2.629% | -2.058% | -3.339% | -4.07% | -3.196% | -4.088% | -3.937% | -3.25% | -5.377% | -2.84% | -1.521% | -1.582% | -3.34% | -1.535% | -2.353% | -2.219% | -1.3% | -5.835% | -5.245% | -3.199% | -3.309% | -5.014% | -3.897% | -3.55% | -3.25%
|  |  | Δ Iрасч | -0.488% | -0.7386% | -0.6893% | -0.7213% | -1.092% | -1.736% | -2.28% | -1.254% | -1.584% | -2.093% | -1.293% | -1.522% | -1.202% | -1.387% | -1.681% | -1.49% | -1.255% | -1.869% | -1.768% | -1.143% | -0.6368% | -0.6761% | -0.6485% | -0.582% | -1.225%
ПС 110 кВ Зимстан |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
Q, кВАр
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 196.2 | 175.8 | 172.8 | 175.2 | 187.2 | 220.8 | 281.4 | 345.6 | 351 | 350.4 | 332.4 | 339.6 | 334.2 | 315.6 | 315.6 | 318 | 333 | 331.2 | 327.6 | 328.2 | 320.4 | 303 | 252.6 | 210.6 | 6818.4 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 149.4 | 147 | 146.4 | 145.8 | 144 | 151.8 | 151.2 | 157.8 | 163.2 | 162 | 165 | 160.8 | 162 | 163.2 | 166.8 | 163.2 | 165 | 169.8 | 173.4 | 171.6 | 163.2 | 155.4 | 151.2 | 145.2 | 3794.4
|  | I, А | ТИ | 13.08 | 12.12 | 12.66 | 11.94 | 13.44 | 16.68 | 19.86 | 21.6 | 20.04 | 20.22 | 19.68 | 19.56 | 18.66 | 20.4 | 18.06 | 20.64 | 20.22 | 20.4 | 18.42 | 19.56 | 19.8 | 16.98 | 14.7 | 13.32 | 17.585 | 3.595%
|  | tgφ |  | 0.76147 | 0.83618 | 0.84722 | 0.83219 | 0.76923 | 0.6875 | 0.53731 | 0.4566 | 0.46496 | 0.46233 | 0.49639 | 0.4735 | 0.48474 | 0.51711 | 0.52852 | 0.51321 | 0.4955 | 0.51268 | 0.5293 | 0.52285 | 0.50936 | 0.51287 | 0.59857 | 0.68946
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.486 | 12.5201 | 12.3619 | 12.4412 | 12.9035 | 14.6531 | 17.4695 | 20.8554 | 21.2689 | 21.1911 | 20.3712 | 20.5871 | 20.368 | 19.5038 | 19.5768 | 19.6209 | 20.4007 | 20.373 | 20.2893 | 20.2725 | 19.6636 | 18.6221 | 16.0842 | 13.989 | 17.8697 | -1.619%
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 5.4 | 4.56 | 4.56 | 4.74 | 4.86 | 5.94 | 7.68 | 8.16 | 7.92 | 7.56 | 7.92 | 7.02 | 7.8 | 7.56 | 7.14 | 8.34 | 8.04 | 7.5 | 7.44 | 7.08 | 8.34 | 6.36 | 5.82 | 5.46
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 196.2 | 175.8 | 172.8 | 175.2 | 187.2 | 220.8 | 281.4 | 345.6 | 351 | 350.4 | 332.4 | 339.6 | 334.2 | 315.6 | 315.6 | 318 | 333 | 331.2 | 327.6 | 328.2 | 320.4 | 303 | 252.6 | 210.6 |  | 172.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 149.4 | 147 | 146.4 | 145.8 | 144 | 151.8 | 151.2 | 157.8 | 163.2 | 162 | 165 | 160.8 | 162 | 163.2 | 166.8 | 163.2 | 165 | 169.8 | 173.4 | 171.6 | 163.2 | 155.4 | 151.2 | 145.2 |  | 144
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 246.6066 | 229.1607 | 226.4791 | 227.9313 | 236.1776 | 267.9475 | 319.4486 | 379.9213 | 387.0856 | 386.0365 | 371.0994 | 375.7457 | 371.3942 | 355.2993 | 356.9672 | 357.4328 | 371.6369 | 372.1901 | 370.6607 | 370.3536 | 359.5697 | 340.5263 | 294.3946 | 255.8034 |  | 226.4791
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.59 | 10.58 | 10.57 | 10.57 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.55 | 10.54 | 10.53 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.58 | 10.57
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 72.6 | 66 | 65.4 | 66.6 | 69.4 | 86.8 | 102.2 | 123.4 | 130 | 131.6 | 129.8 | 127.4 | 129.2 | 125 | 122.6 | 129.4 | 132 | 129.6 | 133.2 | 125.2 | 116.4 | 111 | 91.6 | 76.8 | 2593.2 | 65.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.8 | 75.8 | 75.6 | 74.8 | 74.8 | 77.8 | 78.6 | 82 | 85.2 | 84 | 88.6 | 84.4 | 85.2 | 84.4 | 86.2 | 85.4 | 85.8 | 86.8 | 90 | 88 | 84.2 | 80.8 | 77.2 | 75 | 1968.4
|  | I, А | ТИ | 5.04 | 5.16 | 5.88 | 4.64 | 5.46 | 7.24 | 7.32 | 8.68 | 7.62 | 8.06 | 7.72 | 6.68 | 6.9 | 7.42 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 8.54 | 7.2 | 11.28 | 6.56 | 6.84 | 5.88 | 5.2 | 7.0675
|  | tgφ |  | 1.0716 | 1.1485 | 1.156 | 1.1231 | 1.0778 | 0.89631 | 0.76908 | 0.66451 | 0.65538 | 0.6383 | 0.68259 | 0.66248 | 0.65944 | 0.6752 | 0.7031 | 0.65997 | 0.65 | 0.66975 | 0.67568 | 0.70288 | 0.72337 | 0.72793 | 0.84279 | 0.97656
|  | I расчет, А |  | 5.8193 | 5.4912 | 5.4563 | 5.4667 | 5.5747 | 6.3744 | 7.0507 | 8.1331 | 8.5404 | 8.5703 | 8.6269 | 8.373 | 8.4875 | 8.2794 | 8.2192 | 8.5108 | 8.6422 | 8.5382 | 8.7994 | 8.3767 | 7.8563 | 7.5081 | 6.5449 | 5.8704 | 7.4629 | -5.595%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 42.4 | 39.2 | 40.4 | 39.4 | 46.2 | 51 | 62.4 | 79.6 | 87.2 | 79.8 | 75.2 | 81.2 | 75 | 66.8 | 70.4 | 70.4 | 75.4 | 71.2 | 72 | 80.4 | 76 | 67.8 | 53.6 | 49.2 | 1552.2 | 39.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 29.2 | 29.6 | 29.2 | 28.2 | 29.8 | 30.6 | 32.4 | 33.2 | 34.4 | 33.2 | 32.2 | 32.4 | 33 | 33 | 34 | 33.8 | 35 | 36.4 | 35 | 33.8 | 32.4 | 30.6 | 30 | 771.8
|  | I, А | ТИ | 2.98 | 2.82 | 2.7 | 2.84 | 3.4 | 3.82 | 5.08 | 5 | 4.78 | 4.68 | 4.36 | 5.04 | 4.14 | 4.78 | 3.66 | 4.14 | 4.76 | 4.58 | 4.14 | 4.9 | 4.84 | 3.96 | 3.3 | 3.04 | 4.0725
|  | tgφ |  | 0.71698 | 0.7449 | 0.73267 | 0.74112 | 0.61039 | 0.58431 | 0.49038 | 0.40704 | 0.38073 | 0.43108 | 0.44149 | 0.39655 | 0.432 | 0.49401 | 0.46875 | 0.48295 | 0.44828 | 0.49157 | 0.50556 | 0.43532 | 0.44474 | 0.47788 | 0.5709 | 0.60976
|  | I расчет, А |  | 2.8531 | 2.6706 | 2.7337 | 2.6768 | 2.9572 | 3.2302 | 3.8006 | 4.7177 | 5.1268 | 4.7702 | 4.5124 | 4.786 | 4.4805 | 4.09 | 4.264 | 4.2916 | 4.5359 | 4.3428 | 4.4162 | 4.7999 | 4.5487 | 4.1093 | 3.372 | 3.1513 | 3.9682 | 2.56%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 42.4 | 1 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.087498 | 0.065562 | 0.076416 | 0.087333 | 0.087415 | 0.13125 | 0.076561 | 0.098809 | 0.13187 | 0.1537 | 0.16468 | 0.087664 | 0.076779 | 0.10979 | 0.076779 | 0.098809 | 0.098809 | 0.098529 | 0.098529 | 0.098529 | 0.087498 | 0.087498 | 0.087415 | 0.054686 | 0.096767 | #DIV/0!
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | АСКУЭ | 74.8 | 65 | 61 | 63 | 65.6 | 76 | 110.6 | 135.6 | 126.6 | 130.6 | 119.8 | 124.6 | 123.4 | 117.2 | 115.8 | 111.6 | 119 | 123.6 | 115.4 | 115.8 | 121.2 | 118.2 | 101.2 | 78.8 | 2514.4 | 61 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.8 | 53.6 | 53.2 | 53 | 53.2 | 56 | 55.4 | 58 | 58.6 | 58 | 57.2 | 58 | 59.2 | 59 | 61.8 | 57.6 | 59.6 | 61.8 | 61.2 | 62.6 | 59 | 56.2 | 56 | 52.8 | 1373.8
|  | I, А | ТИ | 4.88 | 4.5 | 4.54 | 4.54 | 4.48 | 6.42 | 8.42 | 8.08 | 7.92 | 7.94 | 8.44 | 8.3 | 8.04 | 7.46 | 6.92 | 8.14 | 8.1 | 8.12 | 7.62 | 8.2 | 7.98 | 6.5 | 5.46 | 5.5 | 6.9375
|  | tgφ |  | 0.70588 | 0.82462 | 0.87213 | 0.84127 | 0.81098 | 0.73684 | 0.5009 | 0.42773 | 0.46288 | 0.4441 | 0.47746 | 0.46549 | 0.47974 | 0.50341 | 0.53368 | 0.51613 | 0.50084 | 0.5 | 0.53033 | 0.54059 | 0.4868 | 0.47547 | 0.55336 | 0.67005
|  | I расчет, А |  | 9.0945 | 8.8686 | 8.5747 | 8.7053 | 8.7576 | 8.5605 | 10.1412 | 10.4819 | 9.442 | 9.6381 | 8.895 | 9.4881 | 9.3211 | 9.1607 | 9.2311 | 8.5297 | 8.9018 | 9.3554 | 8.5807 | 9.0836 | 9.9179 | 10.0762 | 10.215 | 9.3399 | 9.265 | -33.55%
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 10.02 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 191.4 | 171.4 | 168.2 | 170.6 | 182.8 | 216.2 | 276.6 | 340.4 | 346.2 | 344.8 | 327.8 | 334.8 | 329 | 311 | 310.2 | 313.2 | 328.2 | 326.2 | 322.4 | 323.2 | 315.2 | 298.6 | 248 | 205.8 | 6702.2
|  | Q, кВАр |  | 161 | 158.6 | 158.4 | 157 | 156.2 | 163.6 | 164.6 | 172.4 | 177 | 176.4 | 179 | 174.6 | 176.8 | 176.4 | 181 | 177 | 179.2 | 183.6 | 187.6 | 185.6 | 177 | 169.4 | 163.8 | 157.8 | 4114
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.4465 | 2.5028 | 2.662 | 2.6256 | 2.3504 | 2.0833 | 1.7058 | 1.5046 | 1.3675 | 1.5982 | 1.3839 | 1.4134 | 1.556 | 1.4575 | 1.711 | 1.5094 | 1.4414 | 1.5097 | 1.5873 | 1.5235 | 1.623 | 1.4521 | 1.8211 | 2.2792 | 1.7042
|  | Q, % |  | -7.7644 | -7.8912 | -8.1967 | -7.6818 | -8.4722 | -7.7734 | -8.8624 | -9.2522 | -8.4559 | -8.8889 | -8.4848 | -8.5821 | -9.1358 | -8.0882 | -8.5132 | -8.4559 | -8.6061 | -8.1272 | -8.1892 | -8.1585 | -8.4559 | -9.009 | -8.3333 | -8.6777 | -8.4229
|  |  | Δ I | 1.376% | -2.97% | -3.633% | -0.67% | 0.744% | -4.796% | -4.834% | -0.7407% | -1.397% | -2.275% | -4.268% | -2.352% | -2.251% | 3.627% | -0.6645% | -0.6783% | -4.154% | -4.118% | -2.932% | -24.64% | 2.121% | -1.885% | 0.4082% | -3.153% | -2.801%
|  |  | Δ Iрасч | -32.39% | -36.55% | -36.23% | -36.13% | -34.67% | -24.86% | -20.61% | -12.35% | -9.273% | -9.16% | -8.973% | -10.43% | -9.809% | -10.95% | -11.31% | -9.225% | -8.715% | -9.63% | -7.913% | -10.29% | -13.97% | -16.96% | -25.71% | -31.65% | -16.36%
Прилузский РЭС
ПС 110 кВ Гурьевка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 261.2 | 240.4 | 254.4 | 237.6 | 246.4 | 296 | 368.8 | 423.2 | 477.6 | 480.4 | 514.8 | 425.2 | 443.6 | 416 | 381.6 | 373.2 | 368.4 | 385.6 | 395.2 | 392 | 378.8 | 351.6 | 310 | 282.8 | 8704.8 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 242.8 | 237.6 | 236.4 | 226.8 | 226.4 | 240.4 | 257.6 | 262.8 | 298.4 | 321.6 | 329.6 | 282.4 | 301.6 | 294.8 | 284 | 274 | 256 | 264.4 | 272.8 | 263.2 | 259.6 | 254.4 | 246.4 | 245.6 | 6379.6
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 24 | 25 | 30 | 33 | 36 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 24.9167 | 13.14% | 24.45%
|  | tgφ |  | 0.92956 | 0.98835 | 0.92925 | 0.95455 | 0.91883 | 0.81216 | 0.69848 | 0.62098 | 0.62479 | 0.66944 | 0.64025 | 0.66416 | 0.67989 | 0.70865 | 0.74423 | 0.73419 | 0.6949 | 0.68568 | 0.69028 | 0.67143 | 0.68532 | 0.72355 | 0.79484 | 0.86846 | 0.98835 | 12.91% | 25.82%
|  | I расчет, А |  | 19.8401 | 18.7502 | 19.2649 | 18.274 | 18.5625 | 21.2759 | 25.2214 | 28.3418 | 31.6965 | 32.5699 | 34.5056 | 28.6178 | 30.0162 | 28.7532 | 26.7733 | 25.9574 | 25.103 | 26.0612 | 26.639 | 26.1424 | 25.3528 | 23.9597 | 21.8 | 20.8784 | 25.1816 | -1.063%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 261.2 | 240.4 | 254.4 | 237.6 | 246.4 | 296 | 368.8 | 423.2 | 477.6 | 480.4 | 514.8 | 425.2 | 443.6 | 416 | 381.6 | 373.2 | 368.4 | 385.6 | 395.2 | 392 | 378.8 | 351.6 | 310 | 282.8 |  | 237.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 242.8 | 237.6 | 236.4 | 226.8 | 226.4 | 240.4 | 257.6 | 262.8 | 298.4 | 321.6 | 329.6 | 282.4 | 301.6 | 294.8 | 284 | 274 | 256 | 264.4 | 272.8 | 263.2 | 259.6 | 254.4 | 246.4 | 245.6 |  | 226.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 356.6192 | 338.0028 | 347.2813 | 328.4692 | 334.6191 | 381.3242 | 449.8569 | 498.1587 | 563.1557 | 578.1096 | 611.2734 | 510.4359 | 536.4173 | 509.8657 | 475.6833 | 462.9841 | 448.614 | 467.5411 | 480.2113 | 472.1634 | 459.2185 | 433.9838 | 395.9962 | 374.56 |  | 328.4692
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.42 | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.36 | 10.31 | 10.16 | 10.27 | 10.26 | 10.24 | 10.31 | 10.33 | 10.25 | 10.27 | 10.31 | 10.33 | 10.37 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.47 | 10.5 | 10.37 |  | 10.3533
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 27 | 26 | 24.8 | 23.2 | 28.2 | 33.6 | 39.8 | 44.6 | 92.8 | 101.8 | 95.8 | 94 | 82.8 | 90 | 89.4 | 84.6 | 90.8 | 101.4 | 101.4 | 99.2 | 89 | 82 | 62.6 | 29.4 | 1634.2 | 23.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.8 | 24.6 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | 17.8 | 18.8 | 21.8 | 54.8 | 66.6 | 69.6 | 65.4 | 62 | 66.8 | 75 | 65.4 | 67.2 | 74 | 71.8 | 66.8 | 61.8 | 62.6 | 52.2 | 25.2 | 1184.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.88148 | 0.94615 | 0.95161 | 1 | 0.82979 | 0.52976 | 0.47236 | 0.48879 | 0.59052 | 0.65422 | 0.72651 | 0.69574 | 0.74879 | 0.74222 | 0.83893 | 0.77305 | 0.74009 | 0.72978 | 0.70809 | 0.67339 | 0.69438 | 0.76341 | 0.83387 | 0.85714 | 1
|  | I расчет, А |  | 2.0024 | 1.9856 | 1.8991 | 1.8253 | 2.0328 | 2.1215 | 2.4678 | 2.8243 | 6.0658 | 6.8536 | 6.6843 | 6.4202 | 5.7882 | 6.3207 | 6.568 | 5.9952 | 6.321 | 6.9972 | 6.8924 | 6.6216 | 5.982 | 5.6955 | 4.4871 | 2.1584 | 4.7088 | 24.66%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 30.6 | 29.2 | 30 | 31.8 | 31.6 | 35.4 | 46.6 | 62.2 | 67.8 | 73.4 | 71 | 61.2 | 63.6 | 59.2 | 53.2 | 54.4 | 52.6 | 53 | 51.4 | 62.8 | 54 | 43.6 | 38.4 | 33.6 | 1190.6 | 29.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.8 | 20 | 21.2 | 19.8 | 20 | 19.8 | 20 | 20.2 | 21 | 23.2 | 21.4 | 22.2 | 22 | 20.6 | 20.8 | 23.2 | 22.4 | 22 | 23 | 24.4 | 23.4 | 22.8 | 20.6 | 21.4 | 516.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.67974 | 0.68493 | 0.70667 | 0.62264 | 0.63291 | 0.55932 | 0.42918 | 0.32476 | 0.30973 | 0.31608 | 0.30141 | 0.36275 | 0.34591 | 0.34797 | 0.39098 | 0.42647 | 0.42586 | 0.41509 | 0.44747 | 0.38854 | 0.43333 | 0.52294 | 0.53646 | 0.6369 | 0.70667
|  | I расчет, А |  | 2.0584 | 1.9634 | 2.0378 | 2.0841 | 2.0746 | 2.2631 | 2.8431 | 3.7207 | 3.9949 | 4.3369 | 4.186 | 3.65 | 3.7658 | 3.5349 | 3.215 | 3.3157 | 3.1991 | 3.1987 | 3.1238 | 3.7303 | 3.2491 | 2.7164 | 2.3989 | 2.2205 | 3.0367 | -7.178%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 111.6 | 99.4 | 107.8 | 100 | 97 | 121.6 | 169.2 | 186.8 | 212.6 | 223.4 | 234.2 | 188.6 | 195.8 | 182.8 | 163.6 | 165 | 162.6 | 166.6 | 176 | 164.6 | 169.6 | 157 | 130.2 | 125 | 3811 | 97 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126 | 121 | 121.2 | 113.8 | 110.4 | 115.2 | 132.4 | 129 | 163.8 | 183.6 | 188.4 | 150.8 | 171.8 | 156.4 | 140.2 | 143.8 | 126.8 | 126.6 | 134.6 | 127.4 | 132.6 | 128.4 | 120.6 | 125.4 | 3290.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11.5
|  | tgφ |  | 1.129 | 1.2173 | 1.1243 | 1.138 | 1.1381 | 0.94737 | 0.78251 | 0.69058 | 0.77046 | 0.82184 | 0.80444 | 0.79958 | 0.87743 | 0.85558 | 0.85697 | 0.87152 | 0.77983 | 0.7599 | 0.76477 | 0.774 | 0.78184 | 0.81783 | 0.92627 | 1.0032 | 1.2173
|  | I расчет, А |  | 9.3641 | 8.6868 | 8.9981 | 8.4282 | 8.1524 | 9.3459 | 12.0454 | 12.9155 | 15.1056 | 16.2912 | 16.967 | 13.5385 | 14.576 | 13.567 | 12.1266 | 12.271 | 11.5381 | 11.6635 | 12.2913 | 11.5244 | 11.8855 | 11.1974 | 9.77 | 9.8695 | 11.7549 | -2.217%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 62 | 55.8 | 62.6 | 52.4 | 58.2 | 65.8 | 67.6 | 79.8 | 89 | 80.4 | 111.6 | 80 | 99.4 | 82.8 | 74 | 67.6 | 61 | 63.2 | 64.8 | 64 | 64.4 | 67.4 | 67.6 | 60.6 | 1702 | 52.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 38.8 | 37.2 | 38 | 37.8 | 48 | 48.2 | 46.8 | 45.8 | 46.8 | 49.4 | 42.6 | 44.8 | 49.8 | 46.4 | 40 | 38.2 | 40.2 | 41.8 | 43.2 | 40.6 | 39.4 | 41.2 | 37.6 | 1022.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.5
|  | tgφ |  | 0.64516 | 0.69534 | 0.59425 | 0.72519 | 0.64948 | 0.72948 | 0.71302 | 0.58647 | 0.51461 | 0.58209 | 0.44265 | 0.5325 | 0.4507 | 0.60145 | 0.62703 | 0.59172 | 0.62623 | 0.63608 | 0.64506 | 0.675 | 0.63043 | 0.58457 | 0.60947 | 0.62046 | 0.72948
|  | I расчет, А |  | 4.1049 | 3.7702 | 4.0395 | 3.6011 | 3.8498 | 4.5443 | 4.6548 | 5.2632 | 5.6336 | 5.2411 | 6.8893 | 5.0815 | 6.1009 | 5.4489 | 4.916 | 4.4038 | 4.0274 | 4.1751 | 4.2777 | 4.2752 | 4.203 | 4.3102 | 4.3581 | 3.9753 | 4.631 | -2.912%
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.11 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.095 | 0.1 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 2.29 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 231.2 | 210.4 | 225.2 | 207.4 | 215 | 256.4 | 323.2 | 373.4 | 462.2 | 479 | 512.6 | 423.8 | 441.6 | 414.8 | 380.2 | 371.6 | 367 | 384.2 | 393.6 | 390.6 | 377 | 350 | 298.8 | 248.6 | 8337.8
|  | Q, кВАр |  | 210.6 | 204.4 | 203.2 | 194.8 | 191.6 | 200.8 | 219.4 | 217.8 | 285.4 | 320.2 | 328.8 | 281 | 300.6 | 293.6 | 282.4 | 272.4 | 254.6 | 262.8 | 271.2 | 261.8 | 258.4 | 253.2 | 234.6 | 209.6 | 6013.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 11.4855 | 12.4792 | 11.478 | 12.7104 | 12.7435 | 13.3784 | 12.3644 | 11.7675 | 3.2245 | 0.29142 | 0.42735 | 0.32926 | 0.45086 | 0.28846 | 0.36688 | 0.42872 | 0.38002 | 0.36307 | 0.40486 | 0.35714 | 0.47518 | 0.45506 | 3.6129 | 12.0934 | 4.2161
|  | Q, % |  | 13.2619 | 13.9731 | 14.044 | 14.1093 | 15.371 | 16.4725 | 14.8292 | 17.1233 | 4.3566 | 0.43532 | 0.24272 | 0.49575 | 0.33156 | 0.40706 | 0.56338 | 0.58394 | 0.54688 | 0.60514 | 0.58651 | 0.53191 | 0.46225 | 0.4717 | 4.789 | 14.658 | 5.7433
|  |  | Δ I | -5.263% | -5.263% | -5.556% | 0% | -5.556% | 4.167% | 0% | -10% | 3.03% | 2.778% | -3.333% | -3.448% | 0% | 3.704% | 0% | -3.846% | 0% | 0% | 7.407% | 0% | 0% | 0% | 4.762% | -5.263% | -0.6689%
|  |  | Δ Iрасч | 11.64% | 12.5% | 11.89% | 12.78% | 13.21% | 14.11% | 12.73% | 12.77% | 2.829% | -0.4695% | -0.6402% | -0.2527% | -0.715% | -0.411% | -0.1957% | -0.1089% | 0.06919% | 0.1026% | 0.2023% | -0.03482% | 0.1309% | 0.1678% | 3.604% | 12.71% | 4.17%
ПС 110 кВ Летка |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20
РПН 2 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 486.4 | 430.8 | 406.4 | 389.6 | 426 | 581.2 | 754 | 1024.4 | 1105.6 | 1091.2 | 1064.8 | 1097.2 | 962.4 | 1003.2 | 900.4 | 857.2 | 899.2 | 748.8 | 734.8 | 780.8 | 700 | 680.8 | 608 | 535.2 | 18268.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 419.2 | 391.2 | 370 | 345.6 | 327.2 | 366.8 | 402.4 | 511.6 | 624.4 | 602.8 | 595.6 | 629.2 | 470.8 | 605.6 | 601.6 | 572.8 | 619.2 | 415.2 | 420 | 436.8 | 381.6 | 385.2 | 375.6 | 392.4 | 11262.8
|  | I, А | ТИ | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 39 | 53 | 68 | 69 | 73 | 67 | 64 | 61 | 65 | 54 | 56 | 50 | 43 | 45 | 45 | 41 | 39 | 36 | 34 | 47.875 | 20.83% | 50.79%
|  | tgφ |  | 0.86184 | 0.90808 | 0.91043 | 0.88706 | 0.76808 | 0.63111 | 0.53369 | 0.49941 | 0.56476 | 0.55242 | 0.55935 | 0.57346 | 0.48919 | 0.60367 | 0.66815 | 0.66822 | 0.68861 | 0.55449 | 0.57158 | 0.55943 | 0.54514 | 0.5658 | 0.61776 | 0.73318 | 0.91043 | 20.28% | 52.89%
|  | I расчет, А |  | 35.3828 | 31.9741 | 30.1698 | 28.6702 | 29.9705 | 38.0157 | 47.6396 | 63.8877 | 70.5044 | 69.2214 | 67.8111 | 69.4305 | 59.6626 | 64.9427 | 59.7277 | 56.864 | 59.875 | 47.3153 | 46.5931 | 49.1123 | 44.3117 | 42.7767 | 39.6828 | 36.7087 | 49.5938 | -3.59%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 486.4 | 430.8 | 406.4 | 389.6 | 426 | 581.2 | 754 | 1024.4 | 1105.6 | 1091.2 | 1064.8 | 1097.2 | 962.4 | 1003.2 | 900.4 | 857.2 | 899.2 | 748.8 | 734.8 | 780.8 | 700 | 680.8 | 608 | 535.2 |  | 389.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 419.2 | 391.2 | 370 | 345.6 | 327.2 | 366.8 | 402.4 | 511.6 | 624.4 | 602.8 | 595.6 | 629.2 | 470.8 | 605.6 | 601.6 | 572.8 | 619.2 | 415.2 | 420 | 436.8 | 381.6 | 385.2 | 375.6 | 392.4 |  | 327.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 642.1165 | 581.9159 | 549.6007 | 520.7951 | 537.1553 | 687.2668 | 854.6589 | 1145.0458 | 1269.7349 | 1246.6296 | 1220.0567 | 1264.8085 | 1071.3853 | 1171.8198 | 1082.8863 | 1030.9664 | 1091.7735 | 856.2082 | 846.3634 | 894.6747 | 797.2569 | 782.2197 | 714.6603 | 663.6391 |  | 520.7951
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
P ОМВ-110 пс Летка |  | P, кВт | АСКУЭ | 250.8 | 244.2 | 237.6 | 237.6 | 244.2 | 270.6 | 336.6 | 369.6 | 409.2 | 382.8 | 389.4 | 363 | 356.4 | 343.2 | 343.2 | 376.2 | 389.4 | 409.2 | 422.4 | 402.6 | 402.6 | 363 | 330 | 283.8
Q ОМВ-110 пс Летка |  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3339.6 | 3346.2 | 3352.8 | 3352.8 | 3346.2 | 3313.2 | 3267 | 3201 | 3095.4 | 3088.8 | 3075.6 | 3128.4 | 3148.2 | 3102 | 3121.8 | 3121.8 | 3115.2 | 3135 | 3141.6 | 3207.6 | 3227.4 | 3220.8 | 3240.6 | 3280.2
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 27 | 34 | 49 | 50 | 52 | 47 | 42 | 43 | 49 | 42 | 43 | 37 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 23
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | АСКУЭ | 250.8 | 244.2 | 237.6 | 231 | 244.2 | 277.2 | 330 | 369.6 | 409.2 | 382.8 | 389.4 | 356.4 | 363 | 343.2 | 343.2 | 376.2 | 389.4 | 409.2 | 422.4 | 402.6 | 396 | 363 | 330 | 283.8 | 8144.4 | 231 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3326.4 | 3339.6 | 3339.6 | 3346.2 | 3333 | 3306.6 | 3253.8 | 3187.8 | 3088.8 | 3075.6 | 3069 | 3115.2 | 3141.6 | 3095.4 | 3115.2 | 3108.6 | 3108.6 | 3121.8 | 3141.6 | 3201 | 3214.2 | 3214.2 | 3234 | 3267 | 76744.8
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5833
|  | tgφ |  | 13.2632 | 13.6757 | 14.0556 | 14.4857 | 13.6486 | 11.9286 | 9.86 | 8.625 | 7.5484 | 8.0345 | 7.8814 | 8.7407 | 8.6545 | 9.0192 | 9.0769 | 8.2632 | 7.9831 | 7.629 | 7.4375 | 7.9508 | 8.1167 | 8.8545 | 9.8 | 11.5116 | 14.4857
|  | I расчет, А |  | 16.2036 | 16.2652 | 16.2629 | 16.2926 | 16.2332 | 16.1179 | 16.0208 | 15.8547 | 15.5261 | 15.4441 | 15.4156 | 15.6245 | 15.7589 | 15.5191 | 15.6171 | 15.6034 | 15.6114 | 15.5551 | 15.6606 | 15.804 | 15.8641 | 15.8452 | 15.9243 | 16.064 | 15.837 | -1.628%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 1003.2 | 924 | 904.2 | 871.2 | 924 | 1155 | 1452 | 1808.4 | 1980 | 1940.4 | 1953.6 | 1867.8 | 1755.6 | 1755.6 | 1617 | 1597.2 | 1650 | 1537.8 | 1551 | 1570.8 | 1478.4 | 1392.6 | 1260.6 | 1108.8 | 35059.2 | 871.2 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 3451.8 | 3498 | 3524.4 | 3570.6 | 3564 | 3478.2 | 3352.8 | 3141.6 | 2864.4 | 2851.2 | 2838 | 2910.6 | 3088.8 | 2897.4 | 2943.6 | 2983.2 | 2956.8 | 3181.2 | 3194.4 | 3247.2 | 3326.4 | 3326.4 | 3372.6 | 3405.6 | 76969.2
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.8333
|  | tgφ |  | 3.4408 | 3.7857 | 3.8978 | 4.0985 | 3.8571 | 3.0114 | 2.3091 | 1.7372 | 1.4467 | 1.4694 | 1.4527 | 1.5583 | 1.7594 | 1.6504 | 1.8204 | 1.8678 | 1.792 | 2.0687 | 2.0596 | 2.0672 | 2.25 | 2.3886 | 2.6754 | 3.0714 | 4.0985
|  | I расчет, А |  | 17.4607 | 17.5741 | 17.674 | 17.8528 | 17.8842 | 17.8023 | 17.898 | 17.9087 | 17.3516 | 17.1858 | 17.1686 | 17.2332 | 17.7041 | 16.8815 | 16.7356 | 16.862 | 16.8728 | 17.4566 | 17.5437 | 17.6701 | 17.8316 | 17.6651 | 17.6374 | 17.5446 | 17.475 | -3.812%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 250.8 | 237.6 | 250.8 | 231 | 244.2 | 290.4 | 363 | 415.8 | 468.6 | 475.2 | 508.2 | 422.4 | 435.6 | 409.2 | 369.6 | 369.6 | 363 | 376.2 | 389.4 | 382.8 | 369.6 | 349.8 | 303.6 | 283.8 | 8560.2 | 231 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 594 | 600.6 | 600.6 | 613.8 | 613.8 | 594 | 567.6 | 547.8 | 495 | 468.6 | 455.4 | 514.8 | 495 | 495 | 508.2 | 521.4 | 547.8 | 541.2 | 534.6 | 554.4 | 561 | 561 | 574.2 | 587.4 | 13147.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 2.3684 | 2.5278 | 2.3947 | 2.6571 | 2.5135 | 2.0455 | 1.5636 | 1.3175 | 1.0563 | 0.98611 | 0.8961 | 1.2188 | 1.1364 | 1.2097 | 1.375 | 1.4107 | 1.5091 | 1.4386 | 1.3729 | 1.4483 | 1.5179 | 1.6038 | 1.8913 | 2.0698 | 2.6571
|  | I расчет, А |  | 3.132 | 3.1374 | 3.1615 | 3.1856 | 3.2088 | 3.2117 | 3.3004 | 3.3977 | 3.3966 | 3.3256 | 3.4004 | 3.3183 | 3.2857 | 3.2003 | 3.1313 | 3.1847 | 3.2746 | 3.2563 | 3.2675 | 3.3003 | 3.2909 | 3.2386 | 3.1817 | 3.1957 | 3.2493 | -8.311%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 501.6 | 481.8 | 488.4 | 462 | 488.4 | 567.6 | 693 | 785.4 | 877.8 | 858 | 897.6 | 778.8 | 798.6 | 752.4 | 712.8 | 745.8 | 752.4 | 785.4 | 811.8 | 785.4 | 765.6 | 712.8 | 633.6 | 567.6 | 16704.6
|  | Q, кВАр |  | 3326.4 | 3339.6 | 3339.6 | 3346.2 | 3333 | 3306.6 | 3253.8 | 3187.8 | 3088.8 | 3075.6 | 3069 | 3115.2 | 3141.6 | 3095.4 | 3115.2 | 3108.6 | 3108.6 | 3121.8 | 3141.6 | 3201 | 3214.2 | 3214.2 | 3234 | 3267 | 89892
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 1.515% | 1.234% | 1.04% | 2.25% | 1.039% | 0.5368% | 0.3444% | -0.07742% | -0.1717% | -0.4535% | -0.4505% | -0.439% | -0.3076% | -1.295e-14% | 0.235% | -0.3631% | -0.09697% | 0.2341% | 0.2837% | 0.2928% | 0.8658% | -0.07181% | 1.507% | 0.5411% | 0.2459%
|  | Q, кВАр |  | 1.485% | 1.527% | 1.371% | 1.309% | 1.668% | 1.681% | 2.035% | 2.585% | 3.076% | 2.933% | 2.959% | 2.895% | 2.451% | 2.824% | 2.51% | 2.38% | 2.586% | 2.133% | 1.967% | 2.231% | 2.091% | 1.979% | 1.855% | 1.726% | -31.42%
|  |  | Δ I | -27.81% | -26.74% | -27.81% | -26.74% | -28.34% | -32.62% | -32.32% | -42.25% | -51.7% | -44.92% | -41.71% | -40.11% | -38.5% | -49.43% | -43.18% | -44.32% | -40.91% | -34.76% | -35.83% | -35.83% | -33.69% | -32.62% | -31.02% | -29.95% | -36.25%
|  |  | Δ Iрасч | -29.16% | -26.94% | -25.42% | -23.7% | -23.94% | -27.99% | -32.15% | -39.93% | -45.99% | -45.83% | -45.5% | -46.55% | -38.21% | -45.86% | -44.47% | -42.08% | -44.19% | -32.4% | -32.04% | -33.38% | -30.01% | -30.05% | -28.78% | -28.8% | -35.02%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.53 | 10.5 | 10.36 | 10.45 | 10.37 | 10.36 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.53 | 10.38 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.54 | 10.46 | 10.5 | 10.53 | 10.4 | 10.57 | 10.41 | 10.45 |  | 10.4567
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.5 | 10.36 | 10.45 | 10.37 | 10.36 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.54 | 10.46 | 10.52 | 10.54 | 10.4 | 10.58 | 10.42 | 10.46 |  | 10.4612
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | АСКУЭ | 99.2 | 69.8 | 65.2 | 53 | 55.8 | 93.2 | 109.6 | 128.8 | 163.8 | 175.8 | 147 | 162.8 | 136.2 | 127.4 | 141 | 128 | 128 | 113.2 | 119.8 | 126.2 | 106.8 | 106.4 | 102.8 | 82.2 | 2742 | 53 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.4 | 89.6 | 68.6 | 58.2 | 54.8 | 70.6 | 80 | 85.8 | 109.6 | 103.2 | 90.4 | 90 | 74.2 | 92.8 | 94.6 | 90.2 | 103 | 89 | 102 | 105.2 | 74 | 85.4 | 94.2 | 84.6 | 2098.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5
|  | tgφ |  | 1.0927 | 1.2837 | 1.0521 | 1.0981 | 0.98208 | 0.75751 | 0.72993 | 0.66615 | 0.66911 | 0.58703 | 0.61497 | 0.55283 | 0.54479 | 0.72841 | 0.67092 | 0.70469 | 0.80469 | 0.78622 | 0.85142 | 0.8336 | 0.69288 | 0.80263 | 0.91634 | 1.0292 | 1.2837
|  | I расчет, А |  | 8.0969 | 6.2407 | 5.1953 | 4.3334 | 4.3637 | 6.4674 | 7.5636 | 8.6349 | 10.9435 | 11.3193 | 9.5916 | 10.2115 | 8.6371 | 8.7351 | 9.3652 | 8.6368 | 9.0103 | 7.9575 | 8.6617 | 9.0189 | 7.2216 | 7.4611 | 7.7423 | 6.5247 | 7.9973 | -6.63%
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | АСКУЭ | 38.4 | 37.4 | 35.8 | 37.2 | 36.4 | 74.2 | 97 | 164.4 | 151.8 | 139 | 153.4 | 136.6 | 119 | 111.6 | 84.4 | 73.8 | 79.4 | 72.2 | 67.2 | 63.6 | 62 | 55.4 | 46.2 | 41.2 | 1977.6 | 35.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.2 | 44.2 | 44.4 | 42.6 | 41.4 | 42 | 45.6 | 56.6 | 59.2 | 55.4 | 61 | 57.2 | 49.6 | 53 | 55.6 | 52.6 | 51.4 | 46.2 | 45.2 | 47.2 | 45.2 | 44.2 | 42.2 | 44.8 | 1172
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6.0417
|  | tgφ |  | 1.1771 | 1.1818 | 1.2402 | 1.1452 | 1.1374 | 0.56604 | 0.4701 | 0.34428 | 0.38999 | 0.39856 | 0.39765 | 0.41874 | 0.41681 | 0.47491 | 0.65877 | 0.71274 | 0.64736 | 0.63989 | 0.67262 | 0.74214 | 0.72903 | 0.79783 | 0.91342 | 1.0874 | 1.2402
|  | I расчет, А |  | 3.2681 | 3.1814 | 3.1309 | 3.1135 | 3.0758 | 4.7162 | 5.9745 | 9.7011 | 9.0473 | 8.3087 | 9.1754 | 8.1294 | 7.1794 | 6.847 | 5.5745 | 4.9986 | 5.1872 | 4.7368 | 4.4584 | 4.3477 | 4.2645 | 3.8757 | 3.4744 | 3.3667 | 5.3805 | 10.94%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | АСКУЭ | 128.4 | 122.6 | 114.2 | 108.8 | 113.2 | 129.6 | 202 | 279.2 | 306.6 | 304 | 296 | 297.6 | 238.4 | 286.2 | 254.8 | 271.4 | 267.2 | 199.4 | 194 | 222.4 | 183.4 | 178.8 | 170 | 160.2 | 5028.4 | 108.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.2 | 90.8 | 93.2 | 88 | 84.2 | 90.6 | 94.2 | 165.4 | 178 | 183.8 | 195.8 | 184.4 | 120.4 | 194.6 | 191.4 | 206 | 202 | 102.4 | 97.8 | 104.4 | 90.6 | 89.2 | 82 | 92 | 3111.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 16 | 21 | 18 | 20 | 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13.1667
|  | tgφ |  | 0.70249 | 0.74062 | 0.81611 | 0.80882 | 0.74382 | 0.69907 | 0.46634 | 0.59241 | 0.58056 | 0.60461 | 0.66149 | 0.61962 | 0.50503 | 0.67994 | 0.75118 | 0.75903 | 0.75599 | 0.51354 | 0.50412 | 0.46942 | 0.494 | 0.49888 | 0.48235 | 0.57428 | 0.81611
|  | I расчет, А |  | 8.6384 | 8.3828 | 8.0916 | 7.7035 | 7.8716 | 8.7468 | 12.4238 | 18.1063 | 19.6667 | 19.7067 | 19.7065 | 19.2366 | 14.8586 | 19.1622 | 17.5771 | 18.7931 | 18.37 | 12.3872 | 11.9375 | 13.4739 | 11.3694 | 10.9168 | 10.4703 | 10.2089 | 13.6586 | -3.736%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | АСКУЭ | 129.8 | 119.8 | 111.4 | 111.2 | 125 | 143.6 | 187.2 | 230.6 | 215.2 | 225 | 236.8 | 221.2 | 230.6 | 229.2 | 211.2 | 205.4 | 210 | 214.8 | 201.8 | 219.4 | 205.6 | 194.4 | 163.4 | 146 | 4488.6 | 111.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.6 | 107 | 104.2 | 100.2 | 91.6 | 94.8 | 100 | 96.2 | 100.8 | 112 | 112.4 | 108.6 | 105 | 107.2 | 111.2 | 113.4 | 114.4 | 115.4 | 114.8 | 119.6 | 114.6 | 109.6 | 104.2 | 113 | 2584.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12
|  | tgφ |  | 0.8829 | 0.89316 | 0.93537 | 0.90108 | 0.7328 | 0.66017 | 0.53419 | 0.41717 | 0.4684 | 0.49778 | 0.47466 | 0.49096 | 0.45533 | 0.46771 | 0.52652 | 0.55209 | 0.54476 | 0.53724 | 0.56888 | 0.54512 | 0.55739 | 0.56379 | 0.6377 | 0.77397 | 0.93537
|  | I расчет, А |  | 9.5321 | 8.8259 | 8.3734 | 8.2403 | 8.6465 | 9.5179 | 11.8302 | 13.941 | 13.1826 | 13.9424 | 14.5548 | 13.5399 | 14.0965 | 14.0096 | 13.1649 | 12.941 | 13.1148 | 13.4748 | 12.7568 | 13.704 | 13.0826 | 12.1927 | 10.7506 | 10.2024 | 11.9841 | 0.1328%
яч.10д | Летка | P, кВт | АСКУЭ | 76.8 | 68 | 67.2 | 67.8 | 83.6 | 126.4 | 140.8 | 198 | 242 | 222.2 | 207.6 | 253.4 | 217.6 | 225.4 | 187.6 | 157.6 | 192.4 | 133.2 | 136.2 | 131.8 | 127.2 | 130.8 | 111.6 | 92 | 3597.2 | 67.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 66.6 | 66.8 | 63.6 | 62.4 | 76.6 | 90.8 | 115.6 | 182.8 | 155.4 | 143.8 | 196 | 130.6 | 164.4 | 155.6 | 118.6 | 154.6 | 72 | 69.2 | 70.2 | 67.2 | 66.4 | 61.6 | 66.4 | 2484.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9.2083
|  | tgφ |  | 0.875 | 0.97941 | 0.99405 | 0.93805 | 0.74641 | 0.60601 | 0.64489 | 0.58384 | 0.75537 | 0.69937 | 0.69268 | 0.77348 | 0.60018 | 0.72937 | 0.82942 | 0.75254 | 0.80353 | 0.54054 | 0.50808 | 0.53263 | 0.5283 | 0.50765 | 0.55197 | 0.72174 | 0.99405
|  | I расчет, А |  | 5.6179 | 5.2299 | 5.2014 | 5.1176 | 5.8205 | 8.1754 | 9.3388 | 12.7924 | 16.8241 | 15.0416 | 14.0227 | 17.6023 | 14.1189 | 15.4466 | 13.4433 | 10.879 | 13.536 | 8.3674 | 8.3942 | 8.1895 | 7.9958 | 8.0143 | 7.0713 | 6.2699 | 10.1046 | -9.733%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.16 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.38 | 2.26 | 2.2 | 2.16 | 2.22 | 2.16 | 2.14 | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.14 | 52.26 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 472.6 | 417.6 | 393.8 | 378 | 414 | 567 | 736.6 | 1001 | 1079.4 | 1066 | 1040.8 | 1071.6 | 941.8 | 979.8 | 879 | 836.2 | 877 | 732.8 | 719 | 763.4 | 685 | 665.8 | 594 | 521.6 | 17833.8
|  | Q, кВАр |  | 425.6 | 398.2 | 377.2 | 352.6 | 334.4 | 374.6 | 410.6 | 519.6 | 630.4 | 609.8 | 603.4 | 636.2 | 479.8 | 612 | 608.4 | 580.8 | 625.4 | 425 | 429 | 446.6 | 391.6 | 394.8 | 384.2 | 400.8 | 11451
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.8372 | 3.0641 | 3.1004 | 2.9774 | 2.8169 | 2.4432 | 2.3077 | 2.2843 | 2.3698 | 2.3094 | 2.2539 | 2.3332 | 2.1405 | 2.3325 | 2.3767 | 2.4498 | 2.4689 | 2.1368 | 2.1502 | 2.2285 | 2.1429 | 2.2033 | 2.3026 | 2.5411 | 2.379
|  | Q, % |  | -1.5267 | -1.7894 | -1.9459 | -2.0255 | -2.2005 | -2.1265 | -2.0378 | -1.5637 | -0.96092 | -1.1612 | -1.3096 | -1.1125 | -1.9116 | -1.0568 | -1.1303 | -1.3966 | -1.0013 | -2.3603 | -2.1429 | -2.2436 | -2.6205 | -2.4922 | -2.2897 | -2.1407 | -1.671
|  |  | Δ I | 0% | -3.571% | -3.333% | 0% | -3.226% | -7.692% | 1.887% | 1.471% | 2.899% | 0% | 1.493% | 1.562% | 3.279% | 1.538% | -5.556% | 1.786% | 0% | 0% | 0% | -2.222% | -4.878% | 0% | 0% | 2.941% | -0.08703%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6483% | 0.3549% | 0.5878% | 0.5651% | 0.642% | 1.031% | 1.068% | 1.115% | 1.192% | 1.304% | 1.121% | 1.024% | 1.294% | 1.143% | 1.009% | 1.083% | 1.097% | 0.8278% | 0.8251% | 0.7705% | 0.8528% | 0.7392% | 0.4384% | 0.3708% | 0.9451%
ПС 110 кВ Луза |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | ЭВ-110 Т-1 | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6.5833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 904 | 574 | 914 | 896 | 898 | 920 | 966 | 658 | 692 | 952 | 1086 | 1032 | 1042 | 588 | 1052 | 1048 | 910 | 1072 | 1050 | 642 | 1032 | 1078 | 904 | 964 | 21874 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1050 | 526 | 1052 | 1010 | 1016 | 1020 | 1032 | 552 | 654 | 988 | 1124 | 1106 | 1094 | 454 | 1002 | 1006 | 990 | 1038 | 1050 | 492 | 1074 | 1100 | 1010 | 1096 | 22536
|  | I, А | ТИ | 58 | 45 | 90 | 67 | 66 | 72 | 81 | 38 | 55 | 84 | 76 | 95 | 77 | 62 | 83 | 76 | 74 | 96 | 78 | 63 | 100 | 74 | 96 | 94 | 75 | 11.79% | 24.81%
|  | tgφ |  | 1.1615 | 0.91638 | 1.151 | 1.1272 | 1.1314 | 1.1087 | 1.0683 | 0.83891 | 0.94509 | 1.0378 | 1.035 | 1.0717 | 1.0499 | 0.77211 | 0.95247 | 0.95992 | 1.0879 | 0.96828 | 1 | 0.76636 | 1.0407 | 1.0204 | 1.1173 | 1.1369 | 1.1615 | 10.73% | 28.25%
|  | I расчет, А |  | 76.8608 | 43.6079 | 79.0525 | 76.2889 | 76.6177 | 77.6142 | 79.099 | 48.2469 | 53.3824 | 76.6258 | 87.2881 | 84.8102 | 85.118 | 42.4734 | 82.4126 | 82.0031 | 75.9804 | 83.096 | 83.4959 | 45.7475 | 84.5738 | 86.0159 | 76.2172 | 81.8346 | 73.6859 | 1.752%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 904 | 574 | 914 | 896 | 898 | 920 | 966 | 658 | 692 | 952 | 1086 | 1032 | 1042 | 588 | 1052 | 1048 | 910 | 1072 | 1050 | 642 | 1032 | 1078 | 904 | 964 |  | 574
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1050 | 526 | 1052 | 1010 | 1016 | 1020 | 1032 | 552 | 654 | 988 | 1124 | 1106 | 1094 | 454 | 1002 | 1006 | 990 | 1038 | 1050 | 492 | 1074 | 1100 | 1010 | 1096 |  | 454
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1385.5382 | 778.5576 | 1393.5925 | 1350.1541 | 1355.972 | 1373.6084 | 1413.5699 | 858.876 | 952.1449 | 1372.0233 | 1562.937 | 1512.6996 | 1510.8276 | 742.8728 | 1452.8276 | 1452.7009 | 1344.6933 | 1492.189 | 1484.9242 | 808.8436 | 1489.463 | 1540.1571 | 1355.4763 | 1459.6273 |  | 742.8728
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.32 | 10.19 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.33 | 10.29 | 10.31 | 10.35 | 10.35 | 10.31 | 10.26 | 10.11 | 10.19 | 10.24 | 10.23 | 10.38 | 10.28 | 10.22 | 10.18 | 10.35 | 10.28 | 10.31 |  | 10.2746
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 522 | 243 | 531.6 | 522 | 536.4 | 541.8 | 571.2 | 322.2 | 336.6 | 576 | 701.4 | 658.8 | 674.4 | 258 | 715.8 | 706.8 | 571.2 | 718.8 | 689.4 | 268.8 | 582 | 636 | 475.8 | 557.4 | 12917.4 | 243 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 631.2 | 195.6 | 634.2 | 616.2 | 626.4 | 625.2 | 631.2 | 290.4 | 354.6 | 662.4 | 778.8 | 769.8 | 770.4 | 183 | 709.8 | 718.2 | 685.2 | 736.8 | 738 | 206.4 | 646.2 | 663 | 573.6 | 650.4 | 14097
|  | I, А | ТИ | 23 | 19 | 50 | 39 | 38 | 40 | 52 | 16 | 30 | 55 | 48 | 67 | 50 | 47 | 63 | 50 | 51 | 69 | 51 | 30 | 66 | 40 | 62 | 61 | 46.5417
|  | tgφ |  | 1.2092 | 0.80494 | 1.193 | 1.1805 | 1.1678 | 1.1539 | 1.105 | 0.9013 | 1.0535 | 1.15 | 1.1104 | 1.1685 | 1.1423 | 0.7093 | 0.99162 | 1.0161 | 1.1996 | 1.025 | 1.0705 | 0.76786 | 1.1103 | 1.0425 | 1.2055 | 1.1668 | 1.2092
|  | I расчет, А |  | 45.4375 | 17.4723 | 46.9423 | 45.6314 | 46.5978 | 46.7456 | 47.6352 | 24.366 | 27.4114 | 49.0246 | 58.5345 | 56.8065 | 57.6841 | 18.085 | 57.1829 | 56.8811 | 50.4048 | 57.3214 | 56.7862 | 19.168 | 49.3802 | 51.3099 | 41.9049 | 48.0241 | 44.8641 | 3.605%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 20.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 20.8 | 19.2 | 19.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20.8 | 18.4 | 19.2 | 21.6 | 19.2 | 515.2 | 18.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.8 | 45.6 | 44 | 36.8 | 36 | 38.4 | 39.2 | 36 | 32 | 37.6 | 36.8 | 36.8 | 32 | 30.4 | 29.6 | 29.6 | 37.6 | 32 | 33.6 | 34.4 | 31.2 | 36 | 35.2 | 37.6 | 863.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.3333
|  | tgφ |  | 1.75 | 1.8387 | 1.7188 | 1.4375 | 1.4062 | 1.5 | 1.5312 | 1.7308 | 1.6 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.7391 | 1.4615 | 1.5417 | 1.5417 | 1.88 | 1.6667 | 1.68 | 1.6538 | 1.6957 | 1.875 | 1.6296 | 1.9583 | 1.9583
|  | I расчет, А |  | 2.8624 | 2.9074 | 2.8876 | 2.533 | 2.496 | 2.6077 | 2.6198 | 2.3356 | 2.1157 | 2.3785 | 2.3391 | 2.3482 | 2.0796 | 2.106 | 2.0014 | 1.9916 | 2.4064 | 2.0781 | 2.1987 | 2.2737 | 2.0567 | 2.2786 | 2.3222 | 2.367 | 2.358 | -1.056%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 272 | 222.4 | 276.8 | 271.2 | 258.4 | 265.6 | 244.8 | 172 | 181.6 | 203.2 | 216 | 214.4 | 208.8 | 172.8 | 184 | 182.4 | 179.2 | 188.8 | 199.2 | 207.2 | 287.2 | 281.6 | 289.6 | 290.4 | 5469.6 | 172 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 325.6 | 238.4 | 328 | 313.6 | 308.8 | 315.2 | 314.4 | 173.6 | 216.8 | 236.8 | 255.2 | 250.4 | 240.8 | 190.4 | 212.8 | 205.6 | 213.6 | 220 | 226.4 | 200 | 347.2 | 352.8 | 355.2 | 362.4 | 6404
|  | I, А | ТИ | 25 | 19 | 25 | 21 | 21 | 25 | 21 | 11 | 15 | 19 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 19.5833
|  | tgφ |  | 1.1971 | 1.0719 | 1.185 | 1.1563 | 1.195 | 1.1867 | 1.2843 | 1.0093 | 1.1938 | 1.1654 | 1.1815 | 1.1679 | 1.1533 | 1.1019 | 1.1565 | 1.1272 | 1.192 | 1.1653 | 1.1365 | 0.96525 | 1.2089 | 1.2528 | 1.2265 | 1.2479 | 1.2843
|  | I расчет, А |  | 23.5354 | 18.2614 | 24.346 | 23.4266 | 22.7514 | 23.2899 | 22.2969 | 13.7278 | 15.8558 | 17.4266 | 18.6725 | 18.4818 | 17.9562 | 14.7009 | 15.958 | 15.5148 | 15.7541 | 16.1441 | 16.9564 | 16.2878 | 25.5852 | 25.2104 | 25.7695 | 26.0367 | 19.7478 | -0.8396%
яч.6д | Связь с ПС Объячево | P, кВт | АСКУЭ | 84 | 82.4 | 81.6 | 77.6 | 79.2 | 86.4 | 125.6 | 143.2 | 155.2 | 152.8 | 149.6 | 140.8 | 139.2 | 136.8 | 132.8 | 140.8 | 140 | 144.8 | 143.2 | 144.8 | 144.8 | 142.4 | 116.8 | 98.4 | 2983.2 | 77.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.8 | 56 | 55.2 | 50.4 | 52 | 51.2 | 54.4 | 60.8 | 59.2 | 61.6 | 60.8 | 60 | 58.4 | 57.6 | 59.2 | 60 | 63.2 | 58.4 | 60 | 59.2 | 57.6 | 58.4 | 55.2 | 56 | 1381.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7.6667
|  | tgφ |  | 0.67619 | 0.67961 | 0.67647 | 0.64948 | 0.65657 | 0.59259 | 0.43312 | 0.42458 | 0.38144 | 0.40314 | 0.40642 | 0.42614 | 0.41954 | 0.42105 | 0.44578 | 0.42614 | 0.45143 | 0.40331 | 0.41899 | 0.40884 | 0.39779 | 0.41011 | 0.4726 | 0.56911 | 0.67961
|  | I расчет, А |  | 5.6251 | 5.5803 | 5.5884 | 5.2283 | 5.3535 | 5.6747 | 7.6591 | 8.7392 | 9.3129 | 9.2011 | 9.0186 | 8.5809 | 8.5046 | 8.4865 | 8.2478 | 8.6395 | 8.6792 | 8.6946 | 8.7302 | 8.8478 | 8.8486 | 8.5957 | 7.2641 | 6.3477 | 7.727 | -0.7872%
яч.7д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 22.61 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 903.6 | 572.6 | 915.6 | 896.4 | 899.6 | 919.4 | 967.2 | 658.2 | 693.4 | 952 | 1087 | 1034 | 1040.8 | 588.4 | 1051.8 | 1049.2 | 910.4 | 1071.6 | 1051.8 | 641.6 | 1032.4 | 1079.2 | 903.8 | 965.4 | 21885.4
|  | Q, кВАр |  | 1085.6 | 562 | 1087.8 | 1044.2 | 1050.4 | 1065.2 | 1110.4 | 643.2 | 758.6 | 1089.6 | 1220.4 | 1197.8 | 1182.4 | 540.6 | 1085 | 1094.2 | 1076.4 | 1133.6 | 1141.2 | 585.6 | 1169.4 | 1194.2 | 1080.8 | 1148.8 | 21364.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.044248 | 0.2439 | -0.17505 | -0.044643 | -0.17817 | 0.065217 | -0.12422 | -0.030395 | -0.20231 | 0 | -0.092081 | -0.1938 | 0.11516 | -0.068027 | 0.019011 | -0.1145 | -0.043956 | 0.037313 | -0.17143 | 0.062305 | -0.03876 | -0.11132 | 0.022124 | -0.14523 | -0.052117
|  | Q, % |  | -3.3905 | -6.8441 | -3.403 | -3.3861 | -3.3858 | -4.4314 | -7.5969 | -16.5217 | -15.9939 | -10.2834 | -8.5765 | -8.3002 | -8.0804 | -19.0749 | -8.2834 | -8.7674 | -8.7273 | -9.21 | -8.6857 | -19.0244 | -8.8827 | -8.5636 | -7.0099 | -4.8175 | 5.1997
|  |  | Δ I | 0% | -2.222% | 8.889% | -1.493% | -1.515% | -4.167% | -2.469% | 0% | -1.818% | -2.381% | -1.316% | -1.053% | 0% | -14.52% | -6.024% | 2.632% | -2.703% | -2.083% | -1.282% | -1.587% | -2% | -1.351% | -1.042% | 0% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.7801% | -1.407% | -0.9005% | -0.6953% | -0.7582% | -0.9067% | -1.406% | -1.911% | -2.46% | -1.834% | -1.463% | -1.659% | -1.3% | -2.131% | -1.186% | -1.249% | -1.664% | -1.375% | -1.408% | -1.814% | -1.533% | -1.603% | -1.369% | -1.15% | -1.372%
ПС 110 кВ Ношуль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 226 | 213.6 | 205.2 | 208.4 | 216.4 | 251.2 | 310 | 350 | 393.6 | 367.6 | 370 | 355.6 | 350.4 | 339.6 | 338.4 | 364 | 369.6 | 392.4 | 400.4 | 384.8 | 376 | 338 | 304.8 | 255.6 | 7681.6 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 220 | 221.2 | 219.2 | 218.4 | 218 | 229.2 | 241.2 | 232.8 | 259.2 | 264.4 | 276.4 | 277.6 | 274 | 266.8 | 266 | 269.6 | 276 | 276 | 280.8 | 254 | 249.2 | 242 | 248 | 258.8 | 6038.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 | 26 | 22 | 22 | 20 | 23.8333 | 4.766% | 7.763%
|  | tgφ |  | 0.97345 | 1.0356 | 1.0682 | 1.048 | 1.0074 | 0.91242 | 0.77806 | 0.66514 | 0.65854 | 0.71926 | 0.74703 | 0.78065 | 0.78196 | 0.78563 | 0.78605 | 0.74066 | 0.74675 | 0.70336 | 0.7013 | 0.66008 | 0.66277 | 0.71598 | 0.81365 | 1.0125 | 1.0682 | 5.224% | 8.126%
|  | I расчет, А |  | 17.4294 | 16.9603 | 16.5453 | 16.6821 | 16.9422 | 18.5435 | 21.5001 | 22.8793 | 25.8951 | 24.8802 | 24.9963 | 24.6005 | 24.2791 | 23.707 | 23.5833 | 24.8181 | 25.2258 | 26.1365 | 26.4936 | 25.3342 | 24.7618 | 22.7979 | 21.4685 | 19.7981 | 22.3441 | 6.249%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 226 | 213.6 | 205.2 | 208.4 | 216.4 | 251.2 | 310 | 350 | 393.6 | 367.6 | 370 | 355.6 | 350.4 | 339.6 | 338.4 | 364 | 369.6 | 392.4 | 400.4 | 384.8 | 376 | 338 | 304.8 | 255.6 |  | 205.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 220 | 221.2 | 219.2 | 218.4 | 218 | 229.2 | 241.2 | 232.8 | 259.2 | 264.4 | 276.4 | 277.6 | 274 | 266.8 | 266 | 269.6 | 276 | 276 | 280.8 | 254 | 249.2 | 242 | 248 | 258.8 |  | 218
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 315.3982 | 307.497 | 300.2594 | 301.876 | 307.1693 | 340.0501 | 392.7817 | 420.352 | 471.2808 | 452.8102 | 461.8408 | 451.1243 | 444.8103 | 431.8685 | 430.4307 | 452.9682 | 461.281 | 479.7434 | 489.0489 | 461.0716 | 451.0839 | 415.7018 | 392.9466 | 363.7428 |  | 300.2594
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.48 | 10.6 | 10.56 | 10.62 | 10.52 | 10.52 | 10.68 | 10.6 | 10.59 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.61 | 10.67 | 10.52 | 10.53 | 10.54 | 10.58 | 10.62 |  | 10.5554
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | АСКУЭ | 57.45 | 54 | 54.6 | 53.4 | 55.8 | 62.55 | 78.15 | 81.9 | 96.15 | 88.5 | 98.7 | 96.15 | 86.25 | 97.05 | 90.6 | 86.7 | 86.7 | 87.6 | 90.6 | 88.5 | 88.95 | 87.9 | 75.9 | 66.15 | 1910.25 | 53.4 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64.2 | 63.9 | 63.9 | 63.75 | 63.9 | 66.9 | 69.3 | 66.75 | 83.25 | 79.35 | 88.95 | 88.95 | 81.9 | 88.8 | 81.15 | 79.05 | 80.1 | 75.75 | 74.7 | 68.55 | 69 | 66.6 | 66.9 | 71.55 | 1767.15
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.9167
|  | tgφ |  | 1.1175 | 1.1833 | 1.1703 | 1.1938 | 1.1452 | 1.0695 | 0.88676 | 0.81502 | 0.86583 | 0.89661 | 0.90122 | 0.92512 | 0.94957 | 0.91499 | 0.8957 | 0.91176 | 0.92388 | 0.86473 | 0.8245 | 0.77458 | 0.77572 | 0.75768 | 0.88142 | 1.0816 | 1.1938
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 4.7609 | 4.6144 | 4.6314 | 4.5956 | 4.6791 | 4.9944 | 5.7174 | 5.7507 | 6.9882 | 6.5311 | 7.1912 | 7.1428 | 6.4921 | 7.2211 | 6.6641 | 6.4284 | 6.4551 | 6.3093 | 6.3613 | 6.1509 | 6.1797 | 6.048 | 5.5277 | 5.3037 | 5.9474 | -0.5201%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | АСКУЭ | 94.95 | 86.85 | 80.1 | 84.15 | 87.9 | 104.7 | 127.8 | 146.85 | 171 | 161.55 | 167.1 | 152.4 | 156.6 | 138.75 | 146.25 | 152.25 | 155.85 | 156.45 | 160.65 | 152.55 | 150 | 133.05 | 130.95 | 104.85 | 3203.55 | 80.1 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.7 | 85.5 | 83.55 | 84.9 | 84.3 | 88.35 | 95.4 | 91.2 | 96.15 | 106.95 | 108.9 | 109.35 | 111 | 102.15 | 105.9 | 106.95 | 109.95 | 112.65 | 118.05 | 105.3 | 102 | 98.7 | 101.4 | 106.05 | 2398.35
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.2083
|  | tgφ |  | 0.88152 | 0.98446 | 1.0431 | 1.0089 | 0.95904 | 0.84384 | 0.74648 | 0.62104 | 0.56228 | 0.66202 | 0.65171 | 0.71752 | 0.70881 | 0.73622 | 0.7241 | 0.70246 | 0.70549 | 0.72004 | 0.73483 | 0.69027 | 0.68 | 0.74183 | 0.77434 | 1.0114 | 1.0431
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 6.9947 | 6.7221 | 6.3779 | 6.6058 | 6.7175 | 7.4706 | 8.7297 | 9.4089 | 10.7792 | 10.6455 | 10.795 | 10.2286 | 10.4772 | 9.4581 | 9.8932 | 10.1942 | 10.4304 | 10.503 | 10.8001 | 10.185 | 9.9575 | 9.0853 | 9.0486 | 8.117 | 9.151 | 0.6222%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | АСКУЭ | 40.05 | 39.15 | 36.9 | 37.95 | 39.75 | 47.7 | 63.75 | 76.35 | 76.5 | 70.8 | 61.05 | 63.9 | 65.55 | 60.9 | 57.3 | 78.9 | 82.2 | 101.4 | 103.5 | 98.25 | 91.65 | 72.9 | 55.5 | 47.1 | 1569 | 36.9 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.25 | 44.1 | 43.35 | 43.35 | 43.05 | 44.25 | 45.3 | 45.75 | 47.7 | 46.95 | 47.4 | 47.4 | 48.15 | 45.75 | 47.55 | 49.95 | 52.35 | 52.95 | 53.55 | 49.65 | 48.45 | 46.2 | 47.1 | 47.55 | 1132.05
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4.4583
|  |  |  | 1.1049 | 1.1264 | 1.1748 | 1.1423 | 1.083 | 0.92767 | 0.71059 | 0.59921 | 0.62353 | 0.66314 | 0.77641 | 0.74178 | 0.73455 | 0.75123 | 0.82984 | 0.63308 | 0.63686 | 0.52219 | 0.51739 | 0.50534 | 0.52864 | 0.63374 | 0.84865 | 1.0096 | 1.1748
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 3.2982 | 3.2526 | 3.1369 | 3.1839 | 3.2319 | 3.5481 | 4.2808 | 4.8446 | 4.9536 | 4.6678 | 4.1832 | 4.3386 | 4.4395 | 4.1813 | 4.0797 | 5.1164 | 5.3294 | 6.2321 | 6.313 | 6.0486 | 5.6908 | 4.7332 | 3.977 | 3.6428 | 4.446 | 0.2767%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | АСКУЭ | 34.4 | 34 | 34 | 33.2 | 33.4 | 36.6 | 40.8 | 45.5 | 50.5 | 47.3 | 43.9 | 43.6 | 42.8 | 43.4 | 44.8 | 46.9 | 45.8 | 47.3 | 46.6 | 45.6 | 46 | 44.8 | 42.4 | 38.1 | 1011.7 | 33.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.5 | 28.9 | 29.1 | 27.7 | 27.4 | 30.6 | 32 | 29.6 | 32.8 | 31.9 | 32.4 | 32.5 | 33.9 | 30.7 | 32.4 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.4 | 30.8 | 30.4 | 30.9 | 33 | 34.8 | 759.7
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.82849 | 0.85 | 0.85588 | 0.83434 | 0.82036 | 0.83607 | 0.78431 | 0.65055 | 0.6495 | 0.67442 | 0.73804 | 0.74541 | 0.79206 | 0.70737 | 0.72321 | 0.73134 | 0.75546 | 0.74207 | 0.75966 | 0.67544 | 0.66087 | 0.68973 | 0.7783 | 0.91339 | 0.91339
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 2.4687 | 2.4612 | 2.466 | 2.3894 | 2.3828 | 2.6015 | 2.8383 | 2.9544 | 3.3087 | 3.1348 | 2.953 | 2.9654 | 2.9802 | 2.9182 | 3.0292 | 3.1835 | 3.139 | 3.2089 | 3.1703 | 3.0235 | 3.0267 | 2.9847 | 2.9354 | 2.8086 | 2.8889 | -1.96%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.5475 | 0.5625 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.5325 | 0.54 | 0.5025 | 0.495 | 0.5025 | 0.495 | 0.4275 | 0.435 | 0.4275 | 0.435 | 0.4275 | 0.435 | 0.435 | 0.4425 | 0.51 | 0.5175 | 0.51 | 0.5175 | 0.5325 | 11.895 |  | 1 | 15
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 226.85 | 214 | 205.6 | 208.7 | 216.85 | 251.55 | 310.5 | 350.6 | 394.15 | 368.15 | 370.75 | 356.05 | 351.2 | 340.1 | 338.95 | 364.75 | 370.55 | 392.75 | 401.35 | 384.9 | 376.6 | 338.65 | 304.75 | 256.2 | 7694.5
|  | Q, кВАр |  | 220.65 | 222.4 | 219.9 | 219.7 | 218.65 | 230.1 | 242 | 233.3 | 259.9 | 265.15 | 277.65 | 278.2 | 274.95 | 267.4 | 267 | 270.25 | 277 | 276.45 | 281.7 | 254.3 | 249.85 | 242.4 | 248.4 | 259.95 | 6057.25
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.37611 | -0.18727 | -0.19493 | -0.14395 | -0.20795 | -0.13933 | -0.16129 | -0.17143 | -0.13974 | -0.14962 | -0.2027 | -0.12655 | -0.22831 | -0.14723 | -0.16253 | -0.20604 | -0.25703 | -0.089195 | -0.23726 | -0.025988 | -0.15957 | -0.19231 | 0.016404 | -0.23474 | -0.16793
|  | Q, % |  | -0.29545 | -0.5425 | -0.31934 | -0.59524 | -0.29817 | -0.39267 | -0.33167 | -0.21478 | -0.27006 | -0.28366 | -0.45224 | -0.21614 | -0.34672 | -0.22489 | -0.37594 | -0.2411 | -0.36232 | -0.16304 | -0.32051 | -0.11811 | -0.26083 | -0.16529 | -0.16129 | -0.44436 | -0.30552
|  |  | Δ I | 5.556% | 11.11% | 5.556% | 11.11% | 10.53% | 0% | 4.348% | 7.143% | 3.846% | 0% | 10.71% | 11.54% | 11.11% | 11.11% | 4% | 14.81% | 3.571% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | 5.944%
|  |  | Δ Iрасч | -0.5339% | -0.5306% | -0.4047% | -0.5546% | -0.4073% | -0.3832% | -0.3073% | -0.3468% | -0.5198% | -0.398% | -0.505% | -0.3044% | -0.4523% | -0.302% | -0.3514% | -0.4208% | -0.5078% | -0.4473% | -0.5702% | -0.2918% | -0.375% | -0.2337% | -0.09383% | -0.3742% | -0.3994%
ПС 110 кВ Объячево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 120 | 120 | 119 | 120 |  | 118.0417
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 |  | 92.7083
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1296 | 1164 | 1074 | 1074 | 1146 | 1340.4 | 1740 | 2203.2 | 2554.8 | 2604 | 2508 | 2445.6 | 2362.8 | 2382 | 2324.4 | 2181.6 | 2169.6 | 2121.6 | 2174.4 | 2182.8 | 2161.2 | 2103.6 | 1910.4 | 1557.6 | 46782 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 744 | 764.4 | 753.6 | 733.2 | 744 | 756 | 778.8 | 847.2 | 1021.2 | 1153.2 | 1144.8 | 1203.6 | 1051.2 | 1147.2 | 1132.8 | 1004.4 | 997.2 | 885.6 | 874.8 | 891.6 | 829.2 | 781.2 | 759.6 | 753.6 | 21752.4
|  | I, А | ТИ | 83 | 76 | 72 | 72 | 80 | 93 | 121 | 146 | 152 | 150 | 166 | 142 | 147 | 146 | 145 | 132 | 132 | 131 | 136 | 128 | 133 | 127 | 107 | 89 | 121.0833 | 20.64% | 45.21%
|  | tgφ |  | 0.57407 | 0.6567 | 0.70168 | 0.68268 | 0.64921 | 0.56401 | 0.44759 | 0.38453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0.48161 | 0.48735 | 0.4604 | 0.45962 | 0.41742 | 0.40232 | 0.40847 | 0.38368 | 0.37136 | 0.39761 | 0.48382 | 0.70168 | 20.59% | 47.48%
|  | I расчет, А |  | 83.0577 | 77.3984 | 72.9223 | 72.277 | 75.9409 | 85.5324 | 106.9835 | 132.4695 | 154.4047 | 156.781 | 153.2306 | 150.054 | 142.3665 | 148.373 | 145.1116 | 133.4875 | 130.2103 | 126.5629 | 130.2677 | 129.8031 | 128.6579 | 124.7205 | 115.3754 | 96.172 | 119.6733 | 1.164%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1296 | 1164 | 1074 | 1074 | 1146 | 1340.4 | 1740 | 2203.2 | 2554.8 | 2604 | 2508 | 2445.6 | 2362.8 | 2382 | 2324.4 | 2181.6 | 2169.6 | 2121.6 | 2174.4 | 2182.8 | 2161.2 | 2103.6 | 1910.4 | 1557.6 |  | 1074
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 744 | 764.4 | 753.6 | 733.2 | 744 | 756 | 778.8 | 847.2 | 1021.2 | 1153.2 | 1144.8 | 1203.6 | 1051.2 | 1147.2 | 1132.8 | 1004.4 | 997.2 | 885.6 | 874.8 | 891.6 | 829.2 | 781.2 | 759.6 | 753.6 |  | 733.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1494.3734 | 1392.5528 | 1312.0171 | 1300.407 | 1366.3279 | 1538.8984 | 1906.3393 | 2360.4741 | 2751.3365 | 2847.9267 | 2756.9242 | 2725.7315 | 2586.0869 | 2643.8593 | 2585.7438 | 2401.7073 | 2387.7965 | 2299.0159 | 2343.777 | 2357.8733 | 2314.8128 | 2243.9711 | 2055.8746 | 1730.3268 |  | 1300.407
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |  | 10.4042
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |  | 10.4042
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | АСКУЭ | 33.5 | 32.9 | 30.5 | 28.3 | 28.1 | 28.8 | 33.5 | 37.2 | 36.2 | 52.1 | 39.4 | 34.5 | 38.9 | 37.1 | 35.9 | 36.5 | 34.1 | 33.8 | 34 | 35.4 | 35.6 | 34.9 | 33.7 | 32.3 | 837.2 | 28.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 23.5 | 21.8 | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 21 | 21.4 | 22.9 | 36.4 | 25.5 | 21.7 | 24 | 23.9 | 21.9 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 23.6 | 22.3 | 22.5 | 20.4 | 20.8 | 21.5 | 544.9
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.3333
|  | tgφ |  | 0.69254 | 0.71429 | 0.71475 | 0.69965 | 0.68683 | 0.67361 | 0.62687 | 0.57527 | 0.6326 | 0.69866 | 0.64721 | 0.62899 | 0.61697 | 0.6442 | 0.61003 | 0.62192 | 0.66276 | 0.67456 | 0.69412 | 0.62994 | 0.63202 | 0.58453 | 0.61721 | 0.66563 | 0.71475
|  | I расчет, А |  | 2.2648 | 2.2472 | 2.0837 | 1.9197 | 1.8947 | 1.93 | 2.2189 | 2.4085 | 2.4039 | 3.4988 | 2.6085 | 2.2437 | 2.5163 | 2.4767 | 2.36 | 2.389 | 2.2308 | 2.2445 | 2.3004 | 2.3032 | 2.3407 | 2.2468 | 2.2225 | 2.1566 | 2.3129 | 0.8754%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | АСКУЭ | 22.4 | 18.6 | 11.6 | 11 | 12.8 | 13.4 | 18.4 | 27.6 | 32.2 | 28.6 | 30.8 | 30.2 | 29.8 | 26 | 33.2 | 24.8 | 27.2 | 25.6 | 24.4 | 27.2 | 24.8 | 24.4 | 21 | 13.6 | 559.6 | 11 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.6 | 13.4 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 21.4 | 26 | 20.8 | 18.4 | 25 | 25.6 | 20.4 | 27.6 | 19 | 23.6 | 16.6 | 13.4 | 16 | 13 | 14.4 | 12.2 | 10 | 404.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5
|  | tgφ |  | 0.60714 | 0.72043 | 0.94828 | 0.98182 | 0.84375 | 0.79104 | 0.6087 | 0.77536 | 0.80745 | 0.72727 | 0.5974 | 0.82781 | 0.85906 | 0.78462 | 0.83133 | 0.76613 | 0.86765 | 0.64844 | 0.54918 | 0.58824 | 0.52419 | 0.59016 | 0.58095 | 0.73529 | 0.98182
|  | I расчет, А |  | 1.4565 | 1.2741 | 0.88852 | 0.8568 | 0.93083 | 0.94963 | 1.2089 | 1.96 | 2.3226 | 1.9468 | 1.9941 | 2.1583 | 2.1627 | 1.8546 | 2.4229 | 1.7364 | 1.9637 | 1.6797 | 1.5472 | 1.7372 | 1.5563 | 1.5747 | 1.363 | 0.93824 | 1.6035 | -6.899%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | АСКУЭ | 27.9 | 27 | 26.4 | 29.1 | 31.2 | 42 | 43.2 | 48.3 | 43.5 | 50.4 | 48.3 | 44.7 | 45 | 46.5 | 47.7 | 44.7 | 49.5 | 47.4 | 57 | 50.4 | 46.5 | 44.7 | 39.3 | 33.9 | 1014.6 | 26.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 37.5 | 35.7 | 36.9 | 36 | 36.6 | 38.7 | 40.5 | 38.1 | 44.4 | 41.1 | 42 | 41.4 | 40.5 | 40.2 | 44.1 | 43.5 | 43.8 | 44.4 | 39.3 | 40.2 | 38.4 | 39.3 | 35.7 | 955.5
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.3889 | 1.3523 | 1.268 | 1.1538 | 0.87143 | 0.89583 | 0.83851 | 0.87586 | 0.88095 | 0.85093 | 0.9396 | 0.92 | 0.87097 | 0.84277 | 0.98658 | 0.87879 | 0.92405 | 0.77895 | 0.77976 | 0.86452 | 0.85906 | 1 | 1.0531 | 1.3889
|  | I расчет, А |  | 2.5845 | 2.5683 | 2.4678 | 2.6119 | 2.6478 | 3.0964 | 3.2549 | 3.5374 | 3.2452 | 3.6977 | 3.5249 | 3.3766 | 3.3662 | 3.4606 | 3.5008 | 3.49 | 3.5935 | 3.5529 | 4.0158 | 3.5184 | 3.4164 | 3.2753 | 3.1191 | 2.7363 | 3.2358 | -31.62%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 176.2 | 156.2 | 149.8 | 149.8 | 153.2 | 171 | 248 | 349 | 423 | 377.6 | 397.8 | 372.4 | 372.4 | 359.2 | 339.8 | 297.4 | 311.6 | 318.2 | 339 | 330.4 | 319.2 | 296 | 246 | 200.4 | 6853.6 | 149.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.4 | 84.8 | 85.4 | 83.8 | 84.8 | 83.2 | 87 | 98.6 | 118.8 | 116.8 | 122.6 | 121 | 124 | 115.4 | 109.6 | 98.6 | 109.8 | 100.4 | 105.2 | 105.8 | 99.2 | 84.8 | 82.4 | 80.6 | 2388
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 20 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 13 | 10 | 17.0417
|  | tgφ |  | 0.48468 | 0.54289 | 0.57009 | 0.55941 | 0.55352 | 0.48655 | 0.35081 | 0.28252 | 0.28085 | 0.30932 | 0.3082 | 0.32492 | 0.33298 | 0.32127 | 0.32254 | 0.33154 | 0.35237 | 0.31552 | 0.31032 | 0.32022 | 0.31078 | 0.28649 | 0.33496 | 0.4022 | 0.57009
|  | I расчет, А |  | 10.8829 | 9.8785 | 9.5839 | 9.5402 | 9.7323 | 10.5695 | 14.7493 | 20.3525 | 24.6572 | 21.759 | 23.1361 | 21.556 | 21.6076 | 21.173 | 20.0369 | 17.4143 | 18.0161 | 18.3685 | 19.7281 | 19.0986 | 18.5782 | 17.1136 | 14.5594 | 12.0054 | 16.8374 | 1.199%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | АСКУЭ | 53.7 | 51.9 | 50.7 | 61.2 | 63.9 | 77.1 | 85.8 | 103.8 | 105.3 | 138.9 | 102.6 | 136.2 | 123 | 111.9 | 112.2 | 89.7 | 99 | 94.2 | 99.3 | 102.6 | 99.6 | 90.9 | 84.6 | 67.8 | 2205.9 | 50.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.3 | 42.6 | 42.3 | 39 | 39 | 42 | 41.7 | 44.4 | 58.2 | 97.2 | 57.3 | 102 | 83.1 | 76.2 | 78.6 | 44.1 | 50.1 | 47.7 | 47.7 | 48.6 | 44.4 | 41.7 | 42 | 39.9 | 1289.1
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.5833
|  | tgφ |  | 0.73184 | 0.82081 | 0.83432 | 0.63725 | 0.61033 | 0.54475 | 0.48601 | 0.42775 | 0.55271 | 0.69978 | 0.55848 | 0.7489 | 0.67561 | 0.68097 | 0.70053 | 0.49164 | 0.50606 | 0.50637 | 0.48036 | 0.47368 | 0.44578 | 0.45875 | 0.49645 | 0.5885 | 0.83432
|  | I расчет, А |  | 3.6986 | 3.7319 | 3.6699 | 4.0335 | 4.1608 | 4.8798 | 5.3537 | 6.3358 | 6.752 | 9.3329 | 6.5316 | 9.3675 | 8.1718 | 7.5976 | 7.688 | 5.5555 | 6.0506 | 5.8127 | 6.1229 | 6.2498 | 6.0609 | 5.5585 | 5.3006 | 4.3725 | 5.9329 | 9.88%
яч.3д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 35.4 | 36 | 35.6 | 34.8 | 34.6 | 43.6 | 43.4 | 51.2 | 99.2 | 87 | 92.6 | 83.2 | 80.2 | 75.4 | 73.6 | 41.4 | 37.6 | 37.4 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 35.8 | 35.2 | 36.6 | 1239.2 | 34.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.6 | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 12.2 | 12.4 | 11.8 | 19 | 12.8 | 14.6 | 14.6 | 19 | 12.8 | 11.8 | 12 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12 | 11 | 11.2 | 11.6 | 308.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0.32768 | 0.33333 | 0.3427 | 0.34483 | 0.34682 | 0.27982 | 0.28571 | 0.23047 | 0.19153 | 0.14713 | 0.15767 | 0.17548 | 0.23691 | 0.16976 | 0.16033 | 0.28986 | 0.34043 | 0.33155 | 0.34807 | 0.3388 | 0.32787 | 0.30726 | 0.31818 | 0.31694 | 0.34807
|  | I расчет, А |  | 2.0705 | 2.1091 | 2.0916 | 2.046 | 2.0355 | 2.5164 | 2.5331 | 2.9487 | 5.6683 | 4.841 | 5.2103 | 4.6502 | 4.5373 | 4.292 | 4.1832 | 2.3957 | 2.1659 | 2.1691 | 2.1304 | 2.1274 | 2.1408 | 2.0816 | 2.073 | 2.134 | 2.9646 | -6.195%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | АСКУЭ | 570.8 | 505.2 | 458.8 | 452 | 485.2 | 576.4 | 774 | 962 | 1177.2 | 1194 | 1127.6 | 1082.4 | 1062.4 | 1070.4 | 1017.6 | 1021.2 | 1004.8 | 966.8 | 970 | 961.2 | 962 | 942 | 877.2 | 701.6 | 20922.8 | 452 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 313.6 | 327.2 | 320 | 312.8 | 314.8 | 315.2 | 319.6 | 343.2 | 449.6 | 427.2 | 440.8 | 428 | 402.4 | 449.6 | 386 | 409.6 | 412 | 366.8 | 366.4 | 374.4 | 350.8 | 329.2 | 322.4 | 322 | 8803.6
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 32 | 31 | 36 | 41 | 49 | 65 | 70 | 65 | 65 | 62 | 65 | 64 | 63 | 61 | 56 | 58 | 57 | 54 | 56 | 55 | 50 | 40 | 52.625
|  | tgφ |  | 0.5494 | 0.64766 | 0.69747 | 0.69204 | 0.6488 | 0.54684 | 0.41292 | 0.35676 | 0.38192 | 0.35779 | 0.39092 | 0.39542 | 0.37877 | 0.42003 | 0.37932 | 0.4011 | 0.41003 | 0.3794 | 0.37773 | 0.38951 | 0.36466 | 0.34947 | 0.36753 | 0.45895 | 0.69747
|  | I расчет, А |  | 36.198 | 33.4539 | 31.0901 | 30.5513 | 32.1463 | 36.5136 | 46.9942 | 57.3201 | 70.7186 | 69.8113 | 67.2908 | 64.0764 | 62.5408 | 65.1546 | 61.0781 | 61.154 | 59.2206 | 56.925 | 57.6308 | 56.7874 | 56.9122 | 55.4617 | 52.448 | 42.9059 | 52.6826 | -0.1095%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 375.6 | 337.2 | 310.8 | 310 | 340 | 396.8 | 494.4 | 628 | 635.2 | 682.4 | 667.2 | 663.2 | 612 | 658 | 666.8 | 625.6 | 609.6 | 599.6 | 620.8 | 635.6 | 635.2 | 635.2 | 568.8 | 469.2 | 13177.2 | 310 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 225.6 | 228.4 | 225.2 | 222.4 | 230.4 | 241.6 | 252 | 270.8 | 289.6 | 404.8 | 425.2 | 454.4 | 335.2 | 410.8 | 458.8 | 362.8 | 323.2 | 280 | 266.8 | 273.6 | 253.2 | 243.6 | 234.8 | 232.8 | 7146
|  | I, А | ТИ | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 28 | 34 | 39 | 37 | 41 | 56 | 37 | 38 | 38 | 46 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 31 | 27 | 34.5833
|  | tgφ |  | 0.60064 | 0.67734 | 0.72458 | 0.71742 | 0.67765 | 0.60887 | 0.50971 | 0.43121 | 0.45592 | 0.5932 | 0.63729 | 0.68516 | 0.54771 | 0.62432 | 0.68806 | 0.57992 | 0.53018 | 0.46698 | 0.42977 | 0.43046 | 0.39861 | 0.3835 | 0.4128 | 0.49616 | 0.72458
|  | I расчет, А |  | 24.3522 | 22.6363 | 21.3324 | 21.2053 | 22.8275 | 25.8207 | 31.142 | 38.3803 | 39.1774 | 43.6791 | 43.9735 | 44.2574 | 38.4137 | 43.5326 | 45.4231 | 40.1949 | 37.6256 | 36.4302 | 37.5558 | 38.0945 | 38.0061 | 37.8117 | 34.5338 | 29.1118 | 34.8132 | -0.6648%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.216 | 2.964 | 2.964 | 2.952 | 2.928 | 2.904 | 2.976 | 3.228 | 3.3 | 3.276 | 3.276 | 3.216 | 3.168 | 3.204 | 3.144 | 3.18 | 3.18 | 3.168 | 3.156 | 3.168 | 3.12 | 3.108 | 3.108 | 2.88 | 74.784 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1295.5 | 1165 | 1074.2 | 1076.2 | 1149 | 1349.1 | 1740.7 | 2207.1 | 2551.8 | 2611 | 2506.3 | 2446.8 | 2363.7 | 2384.5 | 2326.8 | 2181.3 | 2173.4 | 2123 | 2180.7 | 2179.4 | 2159.5 | 2103.9 | 1905.8 | 1555.4 | 46810.1
|  | Q, кВАр |  | 759.8 | 778.8 | 762.3 | 746 | 755.9 | 770.2 | 796.1 | 867.9 | 1035.5 | 1176.1 | 1159.4 | 1221.5 | 1069.6 | 1162.8 | 1148.5 | 1026.7 | 1009.1 | 901.5 | 890.5 | 905.5 | 848.4 | 798 | 778 | 764.9 | 21295.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.03858 | -0.085911 | -0.018622 | -0.20484 | -0.26178 | -0.64906 | -0.04023 | -0.17702 | 0.11743 | -0.26882 | 0.067783 | -0.049068 | -0.03809 | -0.10495 | -0.10325 | 0.013751 | -0.17515 | -0.065988 | -0.28974 | 0.15576 | 0.07866 | -0.014261 | 0.24079 | 0.14124 | -0.060066
|  | Q, % |  | -2.1237 | -1.8838 | -1.1545 | -1.7458 | -1.5995 | -1.8783 | -2.2214 | -2.4433 | -1.4003 | -1.9858 | -1.2753 | -1.4872 | -1.7504 | -1.3598 | -1.3859 | -2.2202 | -1.1933 | -1.7954 | -1.7947 | -1.559 | -2.3155 | -2.1505 | -2.4223 | -1.4995 | 2.0991
|  |  | Δ I | 2.41% | 0% | -2.778% | -4.167% | -3.75% | 0% | 2.479% | 0% | 1.316% | 1.333% | 1.807% | 0.7042% | 0.6803% | 1.37% | 0.6897% | 1.515% | 0% | 0.7634% | 2.206% | 0.7812% | 6.015% | 3.15% | 0% | 0% | 0.9635%
|  |  | Δ Iрасч | -0.5421% | -0.6471% | -0.3917% | -0.6747% | -0.5725% | -0.8694% | -0.4405% | -0.584% | -0.3501% | -1.139% | -0.6782% | -1.088% | -0.6672% | -0.7876% | -1.09% | -0.6311% | -0.5042% | -0.4896% | -0.5862% | -0.08738% | -0.275% | -0.3234% | -0.2113% | -0.1961% | -0.5929%
ПС 110 кВ Спаспоруб |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 120 | 120 | 119 | 120
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 133.6 | 128.4 | 124.4 | 127.2 | 134 | 177.6 | 212.8 | 244 | 238 | 259.6 | 238.4 | 233.2 | 221.6 | 210 | 210 | 220.8 | 245.2 | 243.2 | 261.2 | 256.4 | 208 | 222.4 | 179.6 | 154.4 | 4884 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.4 | 116.4 | 122.8 | 125.6 | 124.4 | 128.8 | 129.6 | 135.2 | 140 | 136.8 | 138.4 | 139.2 | 133.6 | 138.4 | 136.8 | 140.4 | 146.4 | 135.6 | 142.8 | 147.6 | 140.4 | 136.4 | 131.6 | 134.8 | 3214.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13.9167 | 6.932% | 11.91%
|  | tgφ |  | 0.84132 | 0.90654 | 0.98714 | 0.98742 | 0.92836 | 0.72523 | 0.60902 | 0.5541 | 0.58824 | 0.52696 | 0.58054 | 0.59691 | 0.60289 | 0.65905 | 0.65143 | 0.63587 | 0.59706 | 0.55757 | 0.54671 | 0.57566 | 0.675 | 0.61331 | 0.73274 | 0.87306 | 0.98742 | 6.559% | 12.39%
|  | I расчет, А |  | 9.6946 | 9.6048 | 9.5411 | 9.7297 | 9.9707 | 11.9411 | 13.6514 | 15.2839 | 15.2736 | 16.2781 | 15.3361 | 15.0948 | 14.2857 | 13.8852 | 13.9166 | 14.4734 | 15.7967 | 15.1556 | 16.1723 | 15.9525 | 13.6847 | 14.2674 | 12.269 | 11.23 | 13.437 | 3.446%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 133.6 | 128.4 | 124.4 | 127.2 | 134 | 177.6 | 212.8 | 244 | 238 | 259.6 | 238.4 | 233.2 | 221.6 | 210 | 210 | 220.8 | 245.2 | 243.2 | 261.2 | 256.4 | 208 | 222.4 | 179.6 | 154.4 |  | 124.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 112.4 | 116.4 | 122.8 | 125.6 | 124.4 | 128.8 | 129.6 | 135.2 | 140 | 136.8 | 138.4 | 139.2 | 133.6 | 138.4 | 136.8 | 140.4 | 146.4 | 135.6 | 142.8 | 147.6 | 140.4 | 136.4 | 131.6 | 134.8 |  | 112.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 174.593 | 173.3076 | 174.8005 | 178.7602 | 182.8424 | 219.3882 | 249.1586 | 278.9535 | 276.1232 | 293.4389 | 275.6612 | 271.5859 | 258.7576 | 251.5046 | 250.6277 | 261.6578 | 285.5801 | 278.4486 | 297.6865 | 295.8492 | 250.9505 | 260.896 | 222.6538 | 204.9644 |  | 173.3076
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт отдача | ТИ | 642 | 647 | 656 | 662 | 660 | 658 | 669 | 680 | 656 | 649 | 660 | 656 | 662 | 658 | 662 | 651 | 695 | 695 | 693 | 697 | 691 | 691 | 682 | 675 | 16047
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 244 | 262 | 266 | 266 | 260 | 253 | 238 | 200 | 207 | 187 | 194 | 209 | 213 | 211 | 198 | 224 | 198 | 220 | 222 | 238 | 231 | 242 | 251 | 268 | 5502
|  | I, А | ТИ | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3542
|  | tgφ |  | 0.38006 | 0.40495 | 0.40549 | 0.40181 | 0.39394 | 0.3845 | 0.35575 | 0.29412 | 0.31555 | 0.28814 | 0.29394 | 0.3186 | 0.32175 | 0.32067 | 0.29909 | 0.34409 | 0.28489 | 0.31655 | 0.32035 | 0.34146 | 0.3343 | 0.35022 | 0.36804 | 0.39704 | 0.40549
|  | I расчет, А |  | 3.4224 | 3.4783 | 3.4676 | 3.4949 | 3.4749 | 3.4533 | 3.4784 | 3.4721 | 3.4278 | 3.3656 | 3.428 | 3.4308 | 3.4653 | 3.4433 | 3.4432 | 3.4306 | 3.54 | 3.5115 | 3.4763 | 3.4896 | 3.5096 | 3.5267 | 3.53 | 3.4983 | 3.4691
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.43 | 10.59 | 10.62 | 10.6 | 10.62 | 10.55 | 10.55 | 10.45 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.47 | 10.47 | 10.41 | 10.45 | 10.45 | 10.62 | 10.64 | 10.72 | 10.6 | 10.57 | 10.49 | 10.55 |  | 10.5196
яч.3д | Поруб | P, кВт | АСКУЭ | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 14.3 | 14.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.9 | 18.6 | 18.5 | 18.9 | 20.4 | 21.8 | 21 | 19.4 | 17.9 | 20.1 | 15.4 | 16.2 | 15.8 | 14.3 | 395.2 | 11.8 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 31 | 33.4 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 34.4 | 34.3 | 32.6 | 33.1 | 34.3 | 35 | 33.8 | 37.5 | 36.2 | 34.4 | 34.9 | 32.2 | 35.9 | 38.2 | 36.2 | 34.1 | 33.5 | 33.8 | 822.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 2.5424 | 2.6271 | 2.8067 | 2.8115 | 2.76 | 2.4336 | 2.3243 | 2.0417 | 1.929 | 1.9471 | 2.0296 | 1.8817 | 1.827 | 1.9841 | 1.7745 | 1.578 | 1.6619 | 1.6598 | 2.0056 | 1.9005 | 2.3506 | 2.1049 | 2.1203 | 2.3636 | 2.8115
|  | I расчет, А |  | 1.79 | 1.8383 | 1.9353 | 1.9815 | 2.001 | 2.0478 | 2.0518 | 2.0926 | 2.0312 | 2.0642 | 2.1273 | 2.2029 | 2.1273 | 2.3184 | 2.3073 | 2.2527 | 2.253 | 2.0461 | 2.1793 | 2.3275 | 2.1452 | 2.0645 | 2.041 | 2.0108 | 2.0932 | 1.496%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | АСКУЭ | 70.3 | 68.5 | 67.4 | 71.6 | 73.2 | 85.6 | 110.9 | 129.8 | 131.2 | 150.8 | 130 | 124.5 | 113.2 | 112.7 | 109.3 | 115.2 | 129.9 | 120.1 | 143.6 | 152.3 | 123.3 | 134.5 | 99.9 | 86.3 | 2654.1 | 67.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.5 | 61.9 | 64.3 | 65.5 | 63.5 | 67.8 | 68.9 | 73.4 | 75.3 | 72.1 | 69.3 | 68.9 | 72.1 | 72.1 | 69.2 | 72.3 | 74.6 | 68.9 | 71.2 | 75 | 73.7 | 74.6 | 71.2 | 73.9 | 1680.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.8606 | 0.90365 | 0.95401 | 0.9148 | 0.86749 | 0.79206 | 0.62128 | 0.56549 | 0.57393 | 0.47812 | 0.53308 | 0.55341 | 0.63693 | 0.63975 | 0.63312 | 0.6276 | 0.57429 | 0.57369 | 0.49582 | 0.49245 | 0.59773 | 0.55465 | 0.71271 | 0.85632 | 0.95401
|  | I расчет, А |  | 5.1501 | 5.1167 | 5.0845 | 5.2818 | 5.2844 | 5.9435 | 7.1534 | 8.1701 | 8.3676 | 9.2724 | 8.1958 | 7.9087 | 7.4096 | 7.3864 | 7.1832 | 7.5232 | 8.2859 | 7.5362 | 8.7076 | 9.1539 | 7.8333 | 8.4109 | 6.7599 | 6.2251 | 7.2227 | 6.804%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.9д | Занулье | P, кВт | АСКУЭ | 51.6 | 48 | 45.2 | 43.2 | 48.4 | 77.8 | 87 | 97.6 | 90 | 92.2 | 91.8 | 90.6 | 90 | 78.4 | 80.4 | 84.2 | 94.4 | 103.8 | 100.2 | 84.4 | 69.4 | 71.8 | 64.2 | 53.8 | 1838.4 | 43.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.4 | 24.2 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 27 | 26.8 | 27.8 | 33 | 32 | 35.4 | 36 | 28.2 | 29.2 | 32.2 | 34.2 | 37.8 | 35.2 | 36.4 | 35.4 | 31.4 | 28.8 | 27.6 | 27.6 | 728
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.5417
|  | tgφ |  | 0.43411 | 0.50417 | 0.5708 | 0.61111 | 0.56198 | 0.34704 | 0.30805 | 0.28484 | 0.36667 | 0.34707 | 0.38562 | 0.39735 | 0.31333 | 0.37245 | 0.4005 | 0.40618 | 0.40042 | 0.33911 | 0.36327 | 0.41943 | 0.45245 | 0.40111 | 0.42991 | 0.51301 | 0.61111
|  | I расчет, А |  | 3.1235 | 2.9791 | 2.8408 | 2.7556 | 3.0276 | 4.4823 | 4.9878 | 5.5602 | 5.3024 | 5.414 | 5.4738 | 5.4185 | 5.207 | 4.6188 | 4.8091 | 5.027 | 5.6247 | 5.9657 | 5.7916 | 4.935 | 4.1538 | 4.2306 | 3.8507 | 3.313 | 4.5372 | 0.09853%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.56 | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 1.4 | 21.14 |  | 1 | 40
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | 0: резерв | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 135.06 | 129.7 | 125.92 | 128.56 | 134.98 | 178.44 | 213.42 | 244.92 | 238.82 | 260.7 | 239.42 | 234.4 | 222.42 | 210.7 | 210.82 | 221.9 | 246.02 | 244.02 | 262.4 | 257.52 | 208.82 | 223.22 | 180.86 | 155.8 | 4887.7
|  | Q, кВАр |  | 112.9 | 117.1 | 123.5 | 126.2 | 125.2 | 129.6 | 130.1 | 135.5 | 140.9 | 137.2 | 139 | 139.9 | 134.1 | 138.8 | 137.6 | 140.9 | 147.3 | 136.3 | 143.5 | 148.6 | 141.3 | 137.5 | 132.3 | 135.3 | 3230.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0928 | -1.0125 | -1.2219 | -1.0692 | -0.73134 | -0.47297 | -0.29135 | -0.37705 | -0.34454 | -0.42373 | -0.42785 | -0.51458 | -0.37004 | -0.33333 | -0.39048 | -0.49819 | -0.33442 | -0.33717 | -0.45942 | -0.43682 | -0.39423 | -0.36871 | -0.70156 | -0.90674 | -0.075758
|  | Q, % |  | -0.44484 | -0.60137 | -0.57003 | -0.47771 | -0.64309 | -0.62112 | -0.3858 | -0.22189 | -0.64286 | -0.2924 | -0.43353 | -0.50287 | -0.37425 | -0.28902 | -0.5848 | -0.35613 | -0.61475 | -0.51622 | -0.4902 | -0.67751 | -0.64103 | -0.80645 | -0.53191 | -0.37092 | -0.50398
|  |  | Δ I | -11.11% | -10% | 0% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | -12.5% | -6.667% | -6.667% | 6.25% | 0% | -7.143% | -14.29% | -7.143% | -12.5% | 0% | -5.882% | 6.25% | 0% | 0% | -6.25% | 7.692% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -3.806% | -3.429% | -3.348% | -2.972% | -3.433% | -4.46% | -3.967% | -3.527% | -2.799% | -2.902% | -3.005% | -2.884% | -3.208% | -3.157% | -2.752% | -2.277% | -2.323% | -2.589% | -3.13% | -2.909% | -3.271% | -3.074% | -3.118% | -2.84% | -3.096%
ПС 110 кВ Лойма |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 84.6 | 82.8 | 80.4 | 81.6 | 84 | 95.4 | 118.2 | 126 | 135 | 131.4 | 135 | 141 | 135.6 | 129 | 127.8 | 127.8 | 132 | 141.6 | 139.8 | 135.6 | 125.4 | 122.4 | 111.6 | 93.6 | 2817.6 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 81 | 86.4 | 88.2 | 87.6 | 90 | 89.4 | 92.4 | 91.8 | 89.4 | 90 | 88.8 | 88.8 | 91.2 | 87.6 | 88.8 | 91.2 | 87.6 | 101.4 | 103.8 | 97.8 | 91.8 | 87.6 | 88.2 | 2158.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4.603% | 6.908%
|  | tgφ |  | 0.92199 | 0.97826 | 1.0746 | 1.0809 | 1.0429 | 0.9434 | 0.75635 | 0.73333 | 0.68 | 0.68037 | 0.66667 | 0.62979 | 0.65487 | 0.70698 | 0.68545 | 0.69484 | 0.69091 | 0.61864 | 0.72532 | 0.76549 | 0.7799 | 0.75 | 0.78495 | 0.94231 | 1.0809 | #REF! | #REF!
|  | I расчет, А |  | 6.3956 | 6.401 | 6.442 | 6.54 | 6.6183 | 7.1318 | 8.1123 | 8.5447 | 9.0477 | 8.8248 | 9.0266 | 9.2704 | 8.9487 | 8.7054 | 8.5869 | 8.5999 | 8.8832 | 9.0542 | 9.3911 | 9.208 | 8.6557 | 8.367 | 7.7955 | 7.0265 | 8.1491 | -1.863%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 84.6 | 82.8 | 80.4 | 81.6 | 84 | 95.4 | 118.2 | 126 | 135 | 131.4 | 135 | 141 | 135.6 | 129 | 127.8 | 127.8 | 132 | 141.6 | 139.8 | 135.6 | 125.4 | 122.4 | 111.6 | 93.6 |  | 80.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 78 | 81 | 86.4 | 88.2 | 87.6 | 90 | 89.4 | 92.4 | 91.8 | 89.4 | 90 | 88.8 | 88.8 | 91.2 | 87.6 | 88.8 | 91.2 | 87.6 | 101.4 | 103.8 | 97.8 | 91.8 | 87.6 | 88.2 |  | 78
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 115.0702 | 115.8311 | 118.0217 | 120.1574 | 121.3662 | 131.1532 | 148.2012 | 156.249 | 163.2551 | 158.9287 | 162.2498 | 166.6326 | 162.0889 | 157.9824 | 154.9406 | 155.6222 | 160.4414 | 166.5062 | 172.7021 | 170.7683 | 159.0283 | 153 | 141.8743 | 128.6087 |  | 115.0702
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.46 | 10.59 | 10.62 | 10.6 | 10.63 | 10.56 | 10.57 | 10.43 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.63 | 10.63 | 10.72 | 10.62 | 10.57 | 10.52 | 10.58 | 1053%
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | АСКУЭ | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 10.8 | 12.4 | 14.8 | 16 | 16.8 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 13.4 | 14.2 | 11.8 | 14.4 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 12.6 | 10.8 | 9 | 296.2 | 7.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 8 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.4 | 8 | 8 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 189
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.66667
|  | tgφ |  | 0.73171 | 0.83333 | 0.89744 | 0.89744 | 0.85714 | 0.75926 | 0.66129 | 0.59459 | 0.5 | 0.45238 | 0.48611 | 0.56716 | 0.59677 | 0.59701 | 0.56338 | 0.66102 | 0.59722 | 0.53947 | 0.59459 | 0.69014 | 0.66197 | 0.68254 | 0.68519 | 0.82222 | 0.89744
|  | I расчет, А |  | 0.56473 | 0.60425 | 0.57206 | 0.57044 | 0.60331 | 0.73737 | 0.81374 | 0.94162 | 0.99139 | 1.0239 | 0.89077 | 0.85705 | 0.79723 | 0.85997 | 0.90327 | 0.78167 | 0.92865 | 0.93915 | 0.93631 | 0.93032 | 0.92689 | 0.83425 | 0.71936 | 0.63658 | 0.80684 | -21.03%
яч.2д | Лехта | P, кВт | АСКУЭ | 9.4 | 9.2 | 8.3 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 10.3 | 10.1 | 8.7 | 9 | 10 | 12.7 | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 13.1 | 11.5 | 12.8 | 10.2 | 8.6 | 247.5 | 7.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.2 | 5.4 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.6 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 148.3
|  | I, А | ТИ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.59583
|  | tgφ |  | 0.55319 | 0.58696 | 0.72289 | 0.74713 | 0.83784 | 0.83784 | 0.67416 | 0.64078 | 0.59406 | 0.66667 | 0.67778 | 0.55 | 0.48031 | 0.54472 | 0.54464 | 0.53271 | 0.53782 | 0.47581 | 0.51181 | 0.58015 | 0.6 | 0.52344 | 0.61765 | 0.68605 | 0.83784
|  | I расчет, А |  | 0.59707 | 0.58951 | 0.55902 | 0.5911 | 0.52645 | 0.52496 | 0.58754 | 0.66899 | 0.65107 | 0.58059 | 0.60487 | 0.63493 | 0.77783 | 0.7718 | 0.7068 | 0.66996 | 0.74811 | 0.74672 | 0.77579 | 0.81663 | 0.72996 | 0.79008 | 0.65874 | 0.5698 | 0.6616 | -11.04%
яч.5д | Коржа | P, кВт | АСКУЭ | 41.1 | 40.6 | 40.5 | 40.3 | 43.1 | 48.5 | 59.2 | 66.6 | 65.6 | 63.7 | 65.1 | 68.5 | 67.5 | 64 | 63.8 | 66.8 | 68.9 | 73.7 | 68.7 | 68.5 | 63.3 | 64.1 | 56.7 | 46.5 | 1415.3 | 40.3 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39 | 39.6 | 43 | 43.8 | 43.8 | 44.3 | 45.6 | 46.2 | 45.4 | 45.1 | 45.5 | 44.9 | 43.9 | 45.1 | 43.7 | 44.9 | 44.7 | 44.2 | 51.2 | 50.8 | 48.2 | 44.8 | 43 | 43.3 | 1074
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.94891 | 0.97537 | 1.0617 | 1.0868 | 1.0162 | 0.9134 | 0.77027 | 0.69369 | 0.69207 | 0.70801 | 0.69892 | 0.65547 | 0.65037 | 0.70469 | 0.68495 | 0.67216 | 0.64877 | 0.59973 | 0.74527 | 0.74161 | 0.76145 | 0.69891 | 0.75838 | 0.93118 | 1.0868
|  | I расчет, А |  | 3.1491 | 3.1341 | 3.2242 | 3.2396 | 3.3509 | 3.5719 | 4.0904 | 4.4326 | 4.4213 | 4.3338 | 4.4187 | 4.5566 | 4.4454 | 4.3143 | 4.2857 | 4.4479 | 4.5473 | 4.6731 | 4.6591 | 4.5985 | 4.3305 | 4.2767 | 3.91 | 3.4714 | 4.0785 | -0.9105%
яч.6д | Лойма | P, кВт | АСКУЭ | 26.4 | 25.2 | 24.6 | 25.3 | 26 | 29.8 | 39.3 | 35.6 | 44.9 | 43.2 | 47.9 | 50.5 | 43.9 | 40.2 | 39.9 | 39.9 | 37.5 | 42.4 | 45.2 | 41.3 | 37.2 | 34.7 | 35.1 | 30.1 | 886.1 | 24.6 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.2 | 31.4 | 32.6 | 32.5 | 33.2 | 33.3 | 32.3 | 33.2 | 34.7 | 33.5 | 33.8 | 33.1 | 34.1 | 34.4 | 32.8 | 33.2 | 33.5 | 32.1 | 37.7 | 38.1 | 36.5 | 34.4 | 33.6 | 33.9 | 808.1
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 1.1439 | 1.246 | 1.3252 | 1.2846 | 1.2769 | 1.1174 | 0.82188 | 0.93258 | 0.77283 | 0.77546 | 0.70564 | 0.65545 | 0.77677 | 0.85572 | 0.82206 | 0.83208 | 0.89333 | 0.75708 | 0.83407 | 0.92252 | 0.98118 | 0.99135 | 0.95726 | 1.1262 | 1.3252
|  | I расчет, А |  | 2.2295 | 2.2249 | 2.2292 | 2.2417 | 2.2996 | 2.43 | 2.7845 | 2.6621 | 3.1449 | 3.0355 | 3.2615 | 3.3592 | 3.0689 | 2.9155 | 2.8625 | 2.8684 | 2.7841 | 2.8918 | 3.2006 | 3.0298 | 2.8366 | 2.6721 | 2.6698 | 2.4768 | 2.7575 | 4.088%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 9.4 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 85.1 | 83.4 | 81.2 | 82.1 | 84.9 | 96.5 | 119.8 | 127.3 | 136.6 | 132.4 | 136.4 | 142.4 | 136.5 | 129.9 | 129.1 | 129.2 | 132.7 | 143.7 | 141.4 | 137.1 | 126.2 | 124.2 | 112.8 | 94.2 | 2845.1
|  | Q, кВАр |  | 80.4 | 83.4 | 88.6 | 89.8 | 90.4 | 92 | 92.1 | 94.8 | 94.1 | 92 | 92.4 | 91.1 | 91.5 | 94.2 | 90.6 | 91.6 | 93.2 | 90.4 | 104.2 | 106.3 | 101 | 94.5 | 90.3 | 90.5 | 2219.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.59102 | -0.72464 | -0.99502 | -0.61275 | -1.0714 | -1.153 | -1.3536 | -1.0317 | -1.1852 | -0.76104 | -1.037 | -0.99291 | -0.66372 | -0.69767 | -1.0172 | -1.0955 | -0.5303 | -1.4831 | -1.1445 | -1.1062 | -0.63796 | -1.4706 | -1.0753 | -0.64103 | -0.97601
|  | Q, % |  | -3.0769 | -2.963 | -2.5463 | -1.8141 | -3.1963 | -2.2222 | -3.0201 | -2.5974 | -2.5054 | -2.9083 | -2.6667 | -2.5901 | -3.0405 | -3.2895 | -3.4247 | -3.1532 | -2.193 | -3.1963 | -2.7613 | -2.4085 | -3.272 | -2.9412 | -3.0822 | -2.6077 | -2.8071
|  |  | Δ I | 8.333% | 10% | 10% | 10% | 7.143% | -7.143% | -6.25% | -6.667% | -6.667% | -7.778% | -6.667% | -5.556% | -10% | 3.75% | -7.778% | -7.5% | -7% | -8.889% | 3.333% | -7.778% | -7.5% | -7.5% | 3.75% | 21.43% | -2.24%
|  |  | Δ Iрасч | -2.263% | -2.372% | -2.212% | -1.572% | -2.447% | -1.856% | -2.021% | -1.88% | -1.779% | -1.688% | -1.654% | -1.482% | -1.572% | -1.794% | -1.997% | -1.953% | -1.407% | -2.171% | -1.924% | -1.816% | -1.943% | -2.463% | -2.084% | -1.824% | -1.906%
Усть-Вымский РЭС
ПС 110 кВ Жешарт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1700 | 1630 | 1580 | 1660 | 1620 | 1790 | 1920 | 2400 | 3320 | 3020 | 3340 | 3150 | 3140 | 3140 | 3030 | 3030 | 3170 | 3140 | 3270 | 2470 | 2480 | 2430 | 2210 | 2090 | 60730 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 590 | 570 | 510 | 540 | 490 | 540 | 520 | 940 | 910 | 710 | 1100 | 850 | 920 | 1070 | 790 | 850 | 1030 | 970 | 1000 | 180 | 850 | 870 | 850 | 850 | 18500
|  | I, А | ТИ | 9.2 | 8.92 | 8.48 | 8.84 | 8.68 | 9.4 | 9.84 | 12.88 | 16.84 | 15.2 | 17.08 | 16.4 | 15.96 | 15.16 | 15.44 | 15.48 | 16.56 | 15.6 | 17.08 | 11.88 | 12.68 | 12.6 | 11.6 | 11.12 | 13.0383
|  | tgφ |  | 0.34706 | 0.34969 | 0.32278 | 0.3253 | 0.30247 | 0.30168 | 0.27083 | 0.39167 | 0.2741 | 0.2351 | 0.32934 | 0.26984 | 0.29299 | 0.34076 | 0.26073 | 0.28053 | 0.32492 | 0.30892 | 0.30581 | 0.072874 | 0.34274 | 0.35802 | 0.38462 | 0.4067
|  | I расчет, А |  | 8.8637 | 8.5035 | 8.0891 | 8.5007 | 8.2377 | 9.0537 | 9.6364 | 12.4719 | 16.7539 | 15.0948 | 17.1372 | 15.8682 | 15.8909 | 16.1516 | 15.2382 | 15.3016 | 16.0369 | 15.6145 | 16.2374 | 11.7118 | 12.4723 | 12.2955 | 11.4649 | 10.8918 | 12.8133 | 1.726%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 990 | 700 | 760 | 970 | 980 | 1050 | 850 | 850 | 950 | 920 | 930 | 860 | 890 | 810 | 1170 | 860 | 1120 | 1080 | 1110 | 810 | 790 | 820 | 810 | 770 | 21850 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 410 | 440 | 440 | 450 | 390 | 400 | 410 | 450 | 440 | 440 | 400 | 460 | 400 | 500 | 430 | 480 | 440 | 470 | 430 | 390 | 420 | 370 | 370 | 10230
|  | I, А | ТИ | 5.96 | 5.8 | 5.08 | 6 | 6.2 | 6 | 5 | 4.84 | 5.4 | 5.2 | 5.44 | 5.04 | 5.28 | 4.8 | 6.64 | 6.2 | 6.36 | 5.84 | 6.24 | 4.76 | 4.76 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.4767
|  | tgφ |  | 0.40404 | 0.58571 | 0.57895 | 0.45361 | 0.45918 | 0.37143 | 0.47059 | 0.48235 | 0.47368 | 0.47826 | 0.47312 | 0.46512 | 0.51685 | 0.49383 | 0.42735 | 0.5 | 0.42857 | 0.40741 | 0.42342 | 0.53086 | 0.49367 | 0.5122 | 0.45679 | 0.48052
|  | I расчет, А |  | 5.2635 | 3.9986 | 4.2851 | 5.1921 | 5.2518 | 5.4262 | 4.5543 | 4.5694 | 5.1181 | 4.9674 | 5.016 | 4.6149 | 4.8717 | 4.4003 | 6.196 | 4.6771 | 5.8642 | 5.5418 | 5.7276 | 4.339 | 4.1949 | 4.3892 | 4.3154 | 4.1336 | 4.8712 | 11.06%
| ОВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 267.6 | 243.6 | 232.8 | 231 | 235.8 | 271.2 | 333 | 358.2 | 380.4 | 389.4 | 377.4 | 388.2 | 381 | 379.8 | 381 | 384.6 | 367.8 | 392.4 | 382.8 | 385.8 | 387 | 381.6 | 324 | 292.2 | 8148.6 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 192 | 186.6 | 178.2 | 173.4 | 175.2 | 177 | 187.2 | 199.2 | 191.4 | 193.8 | 193.2 | 198 | 193.2 | 198.6 | 201.6 | 199.8 | 211.2 | 225 | 211.8 | 212.4 | 186 | 175.2 | 159.6 | 163.8 | 4583.4
|  | I, А | ТИ | 16.5 | 16.56 | 14.94 | 15.48 | 15.54 | 19.14 | 21.9 | 21.9 | 23.34 | 23.88 | 24.66 | 24.42 | 22.44 | 23.64 | 22.92 | 23.94 | 22.62 | 21.78 | 23.28 | 23.1 | 22.38 | 21.42 | 19.68 | 16.86 | 20.93 | 1.155%
|  | tgφ |  | 0.71749 | 0.76601 | 0.76546 | 0.75065 | 0.743 | 0.65265 | 0.56216 | 0.55611 | 0.50315 | 0.49769 | 0.51192 | 0.51005 | 0.50709 | 0.52291 | 0.52913 | 0.5195 | 0.57423 | 0.57339 | 0.55329 | 0.55054 | 0.48062 | 0.45912 | 0.49259 | 0.56057
|  | I расчет, А |  | 18.1485 | 16.9088 | 16.2478 | 16.0076 | 16.2493 | 17.8112 | 21.0501 | 22.6064 | 23.5775 | 24.0596 | 23.5421 | 24.1279 | 23.6521 | 23.7983 | 23.8889 | 23.9963 | 23.2378 | 24.8775 | 24.0612 | 24.4073 | 24.0266 | 23.5189 | 20.2495 | 18.7263 | 21.6157 | -3.276%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 595.8 | 578.4 | 595.2 | 590.4 | 600 | 631.2 | 696 | 708 | 763.8 | 747 | 730.2 | 716.4 | 728.4 | 693.6 | 721.8 | 755.4 | 748.8 | 727.2 | 735 | 724.8 | 696.6 | 694.2 | 697.2 | 679.8 | 16555.2 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 450.6 | 456 | 484.2 | 480.6 | 483 | 480.6 | 462 | 472.8 | 525 | 514.2 | 515.4 | 502.8 | 538.2 | 505.8 | 525.6 | 541.2 | 563.4 | 571.8 | 556.8 | 539.4 | 510 | 495 | 474 | 455.4 | 12103.8
|  | I, А | ТИ | 41.22 | 39.6 | 41.82 | 41.28 | 43.14 | 41.64 | 48.78 | 46.92 | 51.18 | 47.88 | 49.26 | 45.48 | 49.86 | 43.26 | 54.3 | 47.7 | 48.96 | 46.68 | 49.32 | 44.34 | 55.74 | 46.8 | 46.56 | 46.2 | 46.58 | 2.946%
|  | tgφ |  | 0.75629 | 0.78838 | 0.81351 | 0.81402 | 0.805 | 0.76141 | 0.66379 | 0.6678 | 0.68735 | 0.68835 | 0.70583 | 0.70184 | 0.73888 | 0.72924 | 0.72818 | 0.71644 | 0.7524 | 0.7863 | 0.75755 | 0.74421 | 0.73213 | 0.71305 | 0.67986 | 0.6699
|  | I расчет, А |  | 41.1234 | 40.5469 | 41.8013 | 41.4747 | 41.8845 | 43.6326 | 46.0323 | 46.8232 | 51.218 | 50.1149 | 49.5332 | 48.3668 | 50.0483 | 47.4839 | 49.4369 | 51.3523 | 51.2455 | 50.7815 | 50.6173 | 49.3617 | 47.4372 | 46.8921 | 47.1755 | 45.6536 | 47.0849 | -1.084%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1504.8 | 1411.2 | 1386 | 1375.2 | 1411.2 | 1486.8 | 1576.8 | 1735.2 | 2674.8 | 2800.8 | 2908.8 | 2916 | 2883.6 | 2800.8 | 2797.2 | 2883.6 | 2930.4 | 2833.2 | 2905.2 | 2635.2 | 2124 | 2088 | 1983.6 | 1882.8 | 53935.2 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 511.2 | 496.8 | 478.8 | 457.2 | 460.8 | 475.2 | 482.4 | 547.2 | 846 | 774 | 878.4 | 900 | 871.2 | 795.6 | 882 | 910.8 | 986.4 | 910.8 | 964.8 | 640.8 | 489.6 | 795.6 | 763.2 | 817.2 | 17136
|  | I, А | ТИ | 143.4 | 135 | 132 | 141 | 138 | 145.8 | 150 | 208.8 | 278.4 | 253.8 | 287.4 | 267 | 270.6 | 276 | 259.2 | 255 | 272.4 | 270 | 279 | 196.8 | 211.2 | 212.4 | 192.6 | 185.4 | 215.05 | 5.797%
|  | tgφ |  | 0.33971 | 0.35204 | 0.34545 | 0.33246 | 0.32653 | 0.31961 | 0.30594 | 0.31535 | 0.31629 | 0.27635 | 0.30198 | 0.30864 | 0.30212 | 0.28406 | 0.31532 | 0.31586 | 0.33661 | 0.32147 | 0.33209 | 0.24317 | 0.23051 | 0.38103 | 0.38475 | 0.43403
|  | I расчет, А |  | 147.2192 | 138.5888 | 134.3286 | 132.7564 | 135.7766 | 144.3601 | 152.7477 | 168.2715 | 261.1302 | 270.0388 | 282.8308 | 283.6022 | 279.9408 | 271.0161 | 272.5647 | 281.0272 | 283.6923 | 274.7974 | 281.7655 | 248.8295 | 201.2686 | 206.6534 | 200.0863 | 192.9131 | 218.5919 | -1.647%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 417.6 | 406.8 | 406.8 | 396 | 406.8 | 414 | 388.8 | 223.2 | 252 | 255.6 | 298.8 | 252 | 241.2 | 230.4 | 396 | 432 | 410.4 | 406.8 | 399.6 | 324 | 205.2 | 194.4 | 187.2 | 183.6 | 7729.2 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 230.4 | 230.4 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 226.8 | 223.2 | 226.8 | 226.8 | 241.2 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 230.4 | 234 | 248.4 | 244.8 | 230.4 | 226.8 | 216 | 208.8 | 194.4 | 190.8 | 5475.6
|  | I, А | ТИ | 49.2 | 28.8 | 29.4 | 48.6 | 48.6 | 52.2 | 28.8 | 30 | 31.8 | 31.8 | 33.6 | 31.8 | 31.2 | 31.2 | 52.2 | 31.2 | 31.8 | 51 | 52.2 | 28.8 | 27.6 | 27 | 27 | 25.2 | 35.875 | 1.059%
|  | tgφ |  | 0.55172 | 0.56637 | 0.59292 | 0.60909 | 0.59292 | 0.58261 | 0.58333 | 1 | 0.9 | 0.88732 | 0.80723 | 0.9 | 0.9403 | 0.98438 | 0.58182 | 0.54167 | 0.60526 | 0.60177 | 0.57658 | 0.7 | 1.0526 | 1.0741 | 1.0385 | 1.0392
|  | I расчет, А |  | 44.181 | 43.3077 | 43.3234 | 42.4754 | 43.2548 | 44.3134 | 41.6959 | 29.1933 | 31.5575 | 31.7562 | 35.7436 | 31.5067 | 30.768 | 30.0931 | 42.5765 | 45.6577 | 44.015 | 43.8399 | 42.4564 | 36.287 | 27.5103 | 26.3849 | 25.4072 | 24.8874 | 36.758 | -2.461%
| Небаланс |  |  | -3.561% | -13.3% | -12% | 1.422% | -2.069% | 1.296% | -8.108% | 6.935% | 4.66% | -6.416% | -1.059% | -6.549% | -5.067% | -3.914% | -2.286% | -14.54% | -3.902% | -3.308% | -0.9726% | -24.08% | -4.367% | -3.329% | -5.695% | -6.238% | -4.587%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2785.8 | 2640 | 2620.8 | 2592.6 | 2653.8 | 2803.2 | 2994.6 | 3024.6 | 4071 | 4192.8 | 4315.2 | 4272.6 | 4234.2 | 4104.6 | 4296 | 4455.6 | 4457.4 | 4359.6 | 4422.6 | 4069.8 | 3412.8 | 3358.2 | 3192 | 3038.4 |  | 2592.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1384.2 | 1369.8 | 1382.4 | 1352.4 | 1360.2 | 1374 | 1358.4 | 1442.4 | 1789.2 | 1708.8 | 1828.2 | 1827.6 | 1829.4 | 1726.8 | 1839.6 | 1885.8 | 2009.4 | 1952.4 | 1963.8 | 1619.4 | 1401.6 | 1674.6 | 1591.2 | 1627.2 |  | 1352.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3110.7381 | 2974.2145 | 2963.0428 | 2924.1341 | 2982.0796 | 3121.8274 | 3288.2943 | 3350.9287 | 4446.8278 | 4527.645 | 4686.4983 | 4647.0671 | 4612.4998 | 4453.0416 | 4673.3012 | 4838.2448 | 4889.3868 | 4776.8167 | 4838.998 | 4380.1516 | 3689.4019 | 3752.5714 | 3566.6205 | 3446.6875 |  | 2924.1341
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.35 | 117.38 | 118.64 | 118.7 | 118.76 | 119.37 | 119.32 | 119.46 | 118.77 | 118.8 | 118.61 | 118.85 | 119.02 | 118.72 | 118.78 | 118.88 | 120.14 | 121.66 | 121.73 | 122.23 | 121.5 | 121.34 | 119.38 | 119.74
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.26 | 117.27 | 118.46 | 118.58 | 118.69 | 119.32 | 119.23 | 119.38 | 118.72 | 118.67 | 118.56 | 118.8 | 118.87 | 118.67 | 118.7 | 118.83 | 120.11 | 121.64 | 121.65 | 122.17 | 121.4 | 121.33 | 119.28 | 119.46
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | АСКУЭ | 220 | 193.6 | 180.4 | 180.4 | 180.4 | 193.6 | 257.4 | 314.6 | 327.8 | 323.4 | 323.4 | 319 | 330 | 325.6 | 314.6 | 341 | 382.8 | 396 | 400.4 | 382.8 | 374 | 338.8 | 303.6 | 259.6 | 7163.2 | 180.4 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1058.2 | 1056 | 1073.6 | 1078 | 1082.4 | 1104.4 | 1104.4 | 1097.8 | 1082.4 | 1078 | 1082.4 | 1080.2 | 1086.8 | 1082.4 | 1084.6 | 1084.6 | 1089 | 1095.6 | 1128.6 | 1128.6 | 1126.4 | 1128.6 | 1124.2 | 1122 | 26259.2
|  | I, А | ТИ | 5.24 | 5.16 | 5.24 | 5.2 | 5.32 | 5.32 | 5.4 | 5.44 | 5.48 | 5.36 | 5.44 | 5.44 | 5.48 | 5.52 | 5.48 | 5.56 | 5.56 | 5.6 | 5.52 | 5.64 | 5.52 | 5.6 | 5.48 | 5.4 | 5.4333
|  | tgφ |  | 4.81 | 5.4545 | 5.9512 | 5.9756 | 6 | 5.7045 | 4.2906 | 3.4895 | 3.302 | 3.3333 | 3.3469 | 3.3862 | 3.2933 | 3.3243 | 3.4476 | 3.1806 | 2.8448 | 2.7667 | 2.8187 | 2.9483 | 3.0118 | 3.3312 | 3.7029 | 4.322
|  | I расчет, А |  | 5.328 | 5.2919 | 5.3122 | 5.3279 | 5.3441 | 5.4317 | 5.4977 | 5.5295 | 5.5065 | 5.4821 | 5.5077 | 5.4802 | 5.5231 | 5.5057 | 5.4994 | 5.5305 | 5.5552 | 5.536 | 5.6902 | 5.6387 | 5.6512 | 5.6139 | 5.6431 | 5.5725 | 5.4999 | -1.226%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 1645.6 | 1553.2 | 1526.8 | 1513.6 | 1540 | 1610.4 | 1764.4 | 1790.8 | 2288 | 2402.4 | 2442 | 2442 | 2420 | 2367.2 | 2406.8 | 2543.2 | 2547.6 | 2481.6 | 2521.2 | 2384.8 | 1997.6 | 1944.8 | 1852.4 | 1738 | 49724.4 | 1513.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 237.6 | 228.8 | 224.4 | 215.6 | 215.6 | 202.4 | 184.8 | 220 | 448.8 | 435.6 | 475.2 | 501.6 | 484 | 448.8 | 479.6 | 514.8 | 580.8 | 563.2 | 545.6 | 404.8 | 171.6 | 369.6 | 325.6 | 347.6 | 8826.4
|  | I, А | ТИ | 8.88 | 8.6 | 8.48 | 8.68 | 8.68 | 8.96 | 8.84 | 10.4 | 12.6 | 11.96 | 12.84 | 12.28 | 12.6 | 11.48 | 12.8 | 12.72 | 13 | 12.28 | 13.24 | 9.96 | 9.88 | 9.88 | 9.56 | 9 | 10.7333
|  | tgφ |  | 0.14439 | 0.14731 | 0.14697 | 0.14244 | 0.14 | 0.12568 | 0.10474 | 0.12285 | 0.19615 | 0.18132 | 0.19459 | 0.20541 | 0.2 | 0.18959 | 0.19927 | 0.20242 | 0.22798 | 0.22695 | 0.2164 | 0.16974 | 0.085903 | 0.19005 | 0.17577 | 0.2
|  | I расчет, А |  | 8.1961 | 7.7385 | 7.5302 | 7.4527 | 7.5731 | 7.8628 | 8.6007 | 8.7362 | 11.3523 | 11.8928 | 12.1292 | 12.1299 | 12.0009 | 11.7359 | 11.9509 | 12.622 | 12.575 | 12.0925 | 12.2571 | 11.4448 | 9.5464 | 9.4312 | 9.1144 | 8.5763 | 10.1892 | 5.069%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | АСКУЭ | 1386 | 1306.8 | 1293.6 | 1276 | 1315.6 | 1394.8 | 1496 | 1540 | 2068 | 2125.2 | 2191.2 | 2164.8 | 2142.8 | 2098.8 | 2178 | 2266 | 2305.6 | 2279.2 | 2310 | 2125.2 | 1808.4 | 1773.2 | 1672 | 1584 | 44101.2 | 1276 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.8 | 30.8 | 44 | 26.4 | 26.4 | 8.8 | 26.4 | 61.6 | 294.8 | 255.2 | 308 | 303.6 | 303.6 | 268.4 | 312.4 | 338.8 | 382.8 | 356.4 | 343.2 | 180.4 | 110 | 206.8 | 176 | 184.8 | 4580.4
|  | I, А | ТИ | 6.96 | 6.64 | 5.84 | 6.04 | 6.72 | 7.32 | 7.12 | 8.68 | 10.72 | 10.16 | 10.84 | 10.48 | 10.6 | 9.72 | 10.84 | 10.8 | 11.28 | 10.64 | 11.52 | 8.64 | 8.64 | 8.56 | 7.8 | 7.48 | 8.9183
|  | tgφ |  | 0.022222 | 0.023569 | 0.034014 | 0.02069 | 0.020067 | 0.0063091 | 0.017647 | 0.04 | 0.14255 | 0.12008 | 0.14056 | 0.14024 | 0.14168 | 0.12788 | 0.14343 | 0.14951 | 0.16603 | 0.15637 | 0.14857 | 0.084886 | 0.060827 | 0.11663 | 0.10526 | 0.11667
|  | I расчет, А |  | 6.8288 | 6.4371 | 6.3063 | 6.2151 | 6.4046 | 6.7543 | 7.2484 | 7.4576 | 10.1664 | 10.4147 | 10.7836 | 10.6317 | 10.5107 | 10.302 | 10.7076 | 11.1405 | 11.2449 | 10.9606 | 11.0894 | 10.0864 | 8.6193 | 8.5044 | 8.1405 | 7.6985 | 8.9439 | -0.2865%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.49Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.49 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.51 | 10.49 | 10.48 | 10.44 | 10.45 | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.55 | 10.51 | 10.51 | 10.43 | 10.33 | 10.32 | 10.31 | 10.34 | 1044%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.61 | 10.61 | 10.63 | 10.51 | 10.49 | 10.51 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.57 | 10.53 | 10.53 | 10.58 | 10.52 | 10.51 | 10.33 | 10.36 | 1050%
яч.55 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 76.2 | 71.4 | 67.5 | 69 | 71.7 | 79.8 | 103.2 | 105.6 | 104.1 | 104.7 | 108 | 112.8 | 108.9 | 110.7 | 108.6 | 113.4 | 105.9 | 114.9 | 118.2 | 115.8 | 121.5 | 116.7 | 95.4 | 83.4 | 2387.4 | 67.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.1 | 69.6 | 66.9 | 66 | 64.5 | 67.2 | 69.6 | 72.9 | 67.8 | 69.9 | 71.4 | 72 | 72 | 72.9 | 72.3 | 70.5 | 74.7 | 78.9 | 77.7 | 77.7 | 69.9 | 65.4 | 61.8 | 63.3 | 1686
|  | I, А | ТИ | 5.07 | 5.4 | 4.68 | 4.74 | 5.46 | 6 | 6.66 | 6.3 | 6.24 | 6.84 | 7.62 | 6.72 | 6.87 | 6.66 | 7.53 | 7.56 | 6.48 | 7.5 | 7.68 | 7.08 | 7.38 | 7.08 | 5.85 | 4.92 | 6.43
|  | tgφ |  | 0.93307 | 0.97479 | 0.99111 | 0.95652 | 0.89958 | 0.84211 | 0.67442 | 0.69034 | 0.6513 | 0.66762 | 0.66111 | 0.6383 | 0.66116 | 0.65854 | 0.66575 | 0.62169 | 0.70538 | 0.68668 | 0.65736 | 0.67098 | 0.57531 | 0.56041 | 0.6478 | 0.75899
|  | I расчет, А |  | 5.7428 | 5.4944 | 5.2669 | 5.2917 | 5.3346 | 5.7378 | 6.8591 | 7.0776 | 6.8784 | 6.9635 | 7.189 | 7.4093 | 7.2282 | 7.36 | 7.2304 | 7.3931 | 7.1005 | 7.6658 | 7.7796 | 7.7285 | 7.8436 | 7.4929 | 6.3728 | 5.8531 | 6.7622 | -5.167%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 56.7 | 58.5 | 77.7 | 80.7 | 74.1 | 79.8 | 90.6 | 106.2 | 105.9 | 106.5 | 101.4 | 90.9 | 89.4 | 81 | 86.1 | 89.1 | 86.1 | 82.5 | 81 | 84 | 80.4 | 84.6 | 76.2 | 71.4 | 2020.8 | 56.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.3 | 39 | 39.9 | 41.4 | 40.2 | 41.4 | 40.5 | 46.5 | 45.6 | 44.7 | 43.8 | 44.4 | 44.7 | 43.5 | 41.4 | 44.4 | 46.2 | 45.9 | 44.7 | 46.5 | 41.7 | 40.2 | 37.2 | 35.4 | 1018.5
|  | I, А | ТИ | 4.26 | 4.11 | 4.95 | 4.44 | 4.68 | 5.16 | 6.72 | 6.75 | 6.06 | 6.24 | 6.45 | 5.55 | 6.54 | 4.98 | 5.55 | 5.07 | 5.07 | 5.16 | 4.5 | 4.89 | 5.4 | 4.86 | 4.35 | 4.26 | 5.25
|  | tgφ |  | 0.69312 | 0.66667 | 0.51351 | 0.51301 | 0.54251 | 0.5188 | 0.44702 | 0.43785 | 0.43059 | 0.41972 | 0.43195 | 0.48845 | 0.5 | 0.53704 | 0.48084 | 0.49832 | 0.53659 | 0.55636 | 0.55185 | 0.55357 | 0.51866 | 0.47518 | 0.48819 | 0.4958
|  | I расчет, А |  | 3.7979 | 3.8705 | 4.7586 | 4.9413 | 4.5842 | 4.9444 | 5.4685 | 6.3762 | 6.3717 | 6.3827 | 6.1215 | 5.5905 | 5.5235 | 5.0857 | 5.2896 | 5.5013 | 5.3435 | 5.1825 | 5.0785 | 5.2456 | 4.9765 | 5.1515 | 4.7449 | 4.4465 | 5.1991 | 0.9703%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 354 | 343.8 | 347.4 | 339.6 | 333.6 | 334.8 | 345.6 | 340.8 | 394.8 | 386.4 | 385.8 | 386.4 | 406.8 | 396 | 417 | 440.4 | 433.2 | 412.8 | 423 | 409.2 | 379.8 | 379.8 | 397.2 | 402.6 | 9190.8 | 333.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 259.8 | 265.8 | 288 | 287.4 | 291.6 | 286.8 | 275.4 | 276 | 325.2 | 311.4 | 316.2 | 308.4 | 340.8 | 309.6 | 331.2 | 341.4 | 355.2 | 351 | 354 | 337.8 | 313.8 | 310.8 | 292.8 | 281.4 | 7411.8
|  | I, А | ТИ | 25.44 | 23.34 | 25.74 | 24.12 | 26.82 | 21.72 | 24.18 | 23.16 | 28.32 | 27.12 | 27.84 | 25.56 | 28.26 | 25.56 | 33.6 | 28.98 | 29.64 | 27 | 30.6 | 26.16 | 30.84 | 26.64 | 27.84 | 26.34 | 26.8675
|  | tgφ |  | 0.7339 | 0.77312 | 0.82902 | 0.84629 | 0.8741 | 0.85663 | 0.79687 | 0.80986 | 0.82371 | 0.8059 | 0.8196 | 0.79814 | 0.83776 | 0.78182 | 0.79424 | 0.7752 | 0.81994 | 0.85029 | 0.83688 | 0.82551 | 0.82622 | 0.81833 | 0.73716 | 0.69896
|  | I расчет, А |  | 24.1731 | 23.9233 | 24.5844 | 24.2377 | 24.0936 | 24.2459 | 24.3507 | 24.1193 | 28.2657 | 27.4241 | 27.6449 | 27.3204 | 29.3266 | 27.8044 | 29.4845 | 30.7934 | 30.6355 | 29.7445 | 30.2787 | 28.99 | 27.0701 | 26.991 | 27.6123 | 27.4062 | 27.105 | -0.884%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 57.9 | 54.6 | 48 | 42.9 | 44.4 | 50.1 | 53.7 | 51.6 | 51.3 | 48.3 | 51 | 53.7 | 49.2 | 49.8 | 47.7 | 47.4 | 45 | 47.4 | 48.3 | 48 | 46.2 | 48.6 | 55.8 | 60.3 | 1201.2 | 42.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 39 | 38.4 | 36.6 | 34.5 | 35.1 | 34.2 | 30 | 30.9 | 28.8 | 28.2 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30 | 27.9 | 28.8 | 31.2 | 34.2 | 31.8 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | 33 | 34.2 | 772.5
|  | I, А | ТИ | 3.84 | 3.42 | 3.03 | 2.94 | 3.06 | 2.97 | 2.82 | 3.15 | 3.09 | 2.94 | 3.21 | 3.03 | 2.94 | 2.85 | 2.67 | 2.97 | 3.03 | 3 | 2.85 | 2.88 | 3.09 | 4.05 | 3.78 | 3.42 | 3.1263
|  | tgφ |  | 0.67358 | 0.7033 | 0.7625 | 0.8042 | 0.79054 | 0.68263 | 0.55866 | 0.59884 | 0.5614 | 0.58385 | 0.57059 | 0.55307 | 0.61585 | 0.60241 | 0.58491 | 0.60759 | 0.69333 | 0.72152 | 0.65839 | 0.68125 | 0.7013 | 0.64815 | 0.5914 | 0.56716
|  | I расчет, А |  | 3.8431 | 3.6747 | 3.2885 | 2.9992 | 3.0777 | 3.3362 | 3.3895 | 3.3079 | 3.2511 | 3.0908 | 3.2542 | 3.3912 | 3.1931 | 3.2159 | 3.0596 | 3.065 | 2.9945 | 3.2086 | 3.1744 | 3.1732 | 3.1005 | 3.1853 | 3.6276 | 3.8679 | 3.2821 | -4.984%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | АСКУЭ | 86.1 | 79.8 | 81.3 | 86.7 | 105.3 | 119.7 | 156 | 160.8 | 162.9 | 157.2 | 145.8 | 136.5 | 134.4 | 121.2 | 122.7 | 132.3 | 136.5 | 134.7 | 133.5 | 132 | 141.3 | 132.9 | 117.9 | 100.8 | 3018.3 | 79.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60.6 | 60.3 | 64.5 | 63.6 | 62.1 | 63.9 | 64.2 | 66.6 | 69 | 74.7 | 71.7 | 65.7 | 65.4 | 68.4 | 70.5 | 72 | 73.8 | 81.3 | 68.4 | 66.3 | 68.4 | 61.5 | 61.2 | 56.7 | 1600.8
|  | I, А | ТИ | 6.03 | 5.61 | 5.37 | 6.24 | 6.12 | 8.52 | 10.89 | 9.15 | 9.42 | 9.42 | 7.92 | 7.83 | 7.59 | 6.96 | 8.73 | 7.32 | 7.86 | 7.62 | 8.58 | 7.02 | 8.94 | 7.95 | 5.91 | 7.59 | 7.6913
|  | tgφ |  | 0.70383 | 0.75564 | 0.79336 | 0.73356 | 0.58974 | 0.53383 | 0.41154 | 0.41418 | 0.42357 | 0.47519 | 0.49177 | 0.48132 | 0.48661 | 0.56436 | 0.57457 | 0.54422 | 0.54066 | 0.60356 | 0.51236 | 0.50227 | 0.48408 | 0.46275 | 0.51908 | 0.5625
|  | I расчет, А |  | 5.7962 | 5.5062 | 5.6539 | 5.858 | 6.6475 | 7.4627 | 9.2956 | 9.5723 | 9.7763 | 9.618 | 9.0045 | 8.3715 | 8.2598 | 7.698 | 7.8351 | 8.3236 | 8.4858 | 8.6367 | 8.2343 | 8.0704 | 8.6257 | 8.054 | 7.4332 | 6.4528 | 7.8613 | -2.212%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | АСКУЭ | 76.2 | 66.9 | 61.2 | 60.9 | 60.9 | 76.2 | 89.4 | 93.3 | 111.3 | 120 | 111.3 | 107.4 | 106.5 | 104.7 | 104.4 | 108.6 | 99.6 | 110.4 | 105.6 | 109.5 | 111 | 109.5 | 96 | 85.8 | 2286.6 | 60.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.1 | 52.2 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 50.1 | 51.9 | 53.4 | 55.8 | 60 | 56.1 | 54.9 | 52.2 | 55.5 | 55.8 | 55.8 | 58.2 | 63 | 58.8 | 58.5 | 51.9 | 49.2 | 45.9 | 47.4 | 1287.9
|  | I, А | ТИ | 4.86 | 4.38 | 4.11 | 4.14 | 4.29 | 5.28 | 6.66 | 6.78 | 7.14 | 8.31 | 6.63 | 7.95 | 6.69 | 6.93 | 6.9 | 6.48 | 5.97 | 6.6 | 6.93 | 6.06 | 6.45 | 6.33 | 6.24 | 5.19 | 6.1375
|  | tgφ |  | 0.69685 | 0.78027 | 0.80882 | 0.81281 | 0.80788 | 0.65748 | 0.58054 | 0.57235 | 0.50135 | 0.5 | 0.50404 | 0.51117 | 0.49014 | 0.53009 | 0.53448 | 0.51381 | 0.58434 | 0.57065 | 0.55682 | 0.53425 | 0.46757 | 0.44932 | 0.47812 | 0.55245
|  | I расчет, А |  | 5.1178 | 4.6758 | 4.3623 | 4.3494 | 4.3306 | 5.0156 | 5.6962 | 5.9293 | 6.8935 | 7.4212 | 6.9208 | 6.6783 | 6.5668 | 6.58 | 6.5605 | 6.7602 | 6.3205 | 6.9909 | 6.6475 | 6.8803 | 6.8566 | 6.7239 | 5.9659 | 5.4797 | 6.0718 | 1.07%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | АСКУЭ | 30.3 | 30.6 | 29.7 | 29.1 | 31.5 | 34.8 | 38.4 | 35.4 | 35.7 | 34.2 | 33.3 | 36.3 | 35.7 | 32.7 | 35.4 | 33 | 35.1 | 36 | 36.3 | 38.1 | 36.3 | 36.6 | 37.5 | 32.4 | 824.4 | 29.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.5 | 43.2 | 45.3 | 44.7 | 45 | 44.7 | 43.2 | 44.1 | 45.6 | 45.3 | 43.8 | 44.7 | 45.6 | 44.4 | 43.8 | 44.4 | 45.3 | 48 | 46.5 | 46.5 | 44.7 | 42.6 | 40.8 | 39 | 1064.7
|  | I, А | ТИ | 2.76 | 2.88 | 2.88 | 2.67 | 2.82 | 3 | 2.97 | 2.94 | 3.12 | 2.85 | 3.09 | 3.06 | 3.27 | 2.67 | 2.73 | 3.03 | 3.18 | 3.03 | 2.67 | 3.18 | 2.91 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.9337
|  | tgφ |  | 1.4356 | 1.4118 | 1.5253 | 1.5361 | 1.4286 | 1.2845 | 1.125 | 1.2458 | 1.2773 | 1.3246 | 1.3153 | 1.2314 | 1.2773 | 1.3578 | 1.2373 | 1.3455 | 1.2906 | 1.3333 | 1.281 | 1.2205 | 1.2314 | 1.1639 | 1.088 | 1.2037
|  | I расчет, А |  | 2.9184 | 2.9144 | 2.9511 | 2.9058 | 2.9869 | 3.1156 | 3.185 | 3.1102 | 3.2003 | 3.1367 | 3.0493 | 3.1821 | 3.2003 | 3.0501 | 3.1181 | 3.0571 | 3.1339 | 3.2936 | 3.2383 | 3.2844 | 3.164 | 3.0889 | 3.1009 | 2.8289 | 3.0923 | -5.403%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12 | 12.3 | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12 | 12 | 12 | 12.6 | 11.1 | 11.4 | 12 | 11.4 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 283.8 | 10.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.095
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.67777 | 0.67777 | 0.6983 | 0.66504 | 0.68037 | 0.65998 | 0.66124 | 0.67842 | 0.68102 | 0.66377 | 0.66632 | 0.66441 | 0.69763 | 0.61635 | 0.63179 | 0.66441 | 0.62461 | 0.67648 | 0.64348 | 0.61517 | 0.62112 | 0.62172 | 0.60551 | 0.62052 | 0.65472 | 40.21%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | АСКУЭ | 96.6 | 87.3 | 85.2 | 82.8 | 84.9 | 97.2 | 121.8 | 139.5 | 145.5 | 144.9 | 139.2 | 148.8 | 145.2 | 145.5 | 148.8 | 143.4 | 143.1 | 147.9 | 138.9 | 142.2 | 135.6 | 136.8 | 115.5 | 105.3 | 3021.9 | 82.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 98.7 | 96.3 | 93 | 89.7 | 93 | 91.5 | 96.3 | 103.5 | 98.4 | 95.4 | 96.3 | 102 | 99.9 | 100.8 | 104.1 | 104.7 | 109.2 | 113.7 | 105.9 | 106.8 | 94.8 | 91.2 | 83.4 | 84.9 | 2353.5
|  | I, А | ТИ | 7.2 | 7.23 | 6.66 | 7.2 | 6.33 | 8.19 | 8.58 | 8.67 | 9.63 | 8.43 | 10.38 | 10.2 | 9.33 | 9.72 | 8.58 | 9.84 | 9.36 | 8.19 | 8.79 | 9.93 | 8.79 | 8.34 | 7.86 | 7.05 | 8.52
|  | tgφ |  | 1.0217 | 1.1031 | 1.0915 | 1.0833 | 1.0954 | 0.94136 | 0.79064 | 0.74194 | 0.67629 | 0.65839 | 0.69181 | 0.68548 | 0.68802 | 0.69278 | 0.6996 | 0.73013 | 0.7631 | 0.76876 | 0.76242 | 0.75105 | 0.69912 | 0.66667 | 0.72208 | 0.80627
|  | I расчет, А |  | 7.6101 | 7.1624 | 6.99 | 6.7654 | 6.9654 | 7.3419 | 8.5559 | 9.5807 | 9.7252 | 9.5962 | 9.3987 | 9.9885 | 9.7583 | 9.8286 | 10.0643 | 9.8307 | 9.8625 | 10.2602 | 9.6063 | 9.856 | 9.2582 | 9.209 | 7.9873 | 7.5616 | 8.8651 | -4.051%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.565
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001375 | 99.91%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.82 | 68.76 |  | 1 | 120
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.42 | 3.48 | 3.36 | 3.54 | 3.42 | 3.54 | 3.66 | 3.6 | 3.78 | 3.6 | 3.78 | 3.78 | 3.9 | 3.9 | 3.84 | 3.78 | 3.84 | 3.78 | 3.84 | 3.84 | 3.72 | 3.78 | 3.6 | 88.38 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 852.72 | 811.5 | 816.9 | 809.94 | 825.12 | 890.64 | 1017.12 | 1052.58 | 1130.28 | 1120.86 | 1094.28 | 1091.46 | 1095.36 | 1059.48 | 1088.88 | 1126.32 | 1102.56 | 1105.62 | 1103.22 | 1096.62 | 1069.86 | 1063.2 | 1008.9 | 959.52 | 24392.94
|  | Q, кВАр |  | 665.1 | 664.8 | 683.7 | 676.8 | 680.7 | 679.8 | 671.1 | 693.9 | 736.2 | 729.6 | 728.4 | 721.8 | 750.9 | 725.1 | 747 | 762 | 793.8 | 816 | 787.8 | 772.8 | 717.6 | 692.4 | 656.1 | 642.3 | 17195.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.237 | 1.2774 | 1.3406 | 1.3952 | 1.2778 | 1.3032 | 1.1545 | 1.2774 | 1.2166 | 1.3675 | 1.2026 | 1.1896 | 1.2655 | 1.2968 | 1.2622 | 1.2 | 1.2574 | 1.2487 | 1.3043 | 1.2588 | 1.268 | 1.1712 | 1.2045 | 1.284 | 1.2583
|  | Q, % |  | -3.5014 | -3.4547 | -3.2156 | -3.4862 | -3.4184 | -3.3759 | -3.3734 | -3.2589 | -2.7638 | -3.0508 | -2.7942 | -2.9966 | -2.6661 | -2.9387 | -2.7228 | -2.834 | -2.4787 | -2.4096 | -2.498 | -2.7933 | -3.1034 | -3.3124 | -3.5511 | -3.7306 | -3.0472
яч.1Ш | СВВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.28 | 6.28 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.29 | 6.28 | 6.27 | 6.24 | 6.25 | 6.22 | 6.24 | 6.24 | 6.22 | 6.24 | 6.24 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 6.16 | 6.17 | 624.2%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.24 | 6.24 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.25 | 6.24 | 6.25 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.26 | 6.28 | 6.3 | 6.26 | 6.25 | 6.14 | 6.15 | 624.3%
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 262.8 | 262.8 | 255.6 | 255.6 | 259.2 | 246.6 | 198 | 36 | 52.2 | 48.6 | 52.2 | 54 | 50.4 | 48.6 | 216 | 255.6 | 228.6 | 225 | 217.8 | 133.2 | 25.2 | 25.2 | 27 | 27 | 3463.2 | 25.2 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 75.6 | 73.8 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 72 | 68.4 | 73.8 | 73.8 | 75.6 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 77.4 | 82.8 | 86.4 | 79.2 | 73.8 | 70.2 | 57.6 | 55.8 | 52.2 | 52.2 | 1738.8
|  | I, А | ТИ | 28.8 | 9.6 | 9.9 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 29.4 | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4
|  | tgφ |  | 0.28767 | 0.28082 | 0.30986 | 0.30986 | 0.30556 | 0.32117 | 0.36364 | 1.9 | 1.4138 | 1.5185 | 1.4483 | 1.3667 | 1.4643 | 1.5185 | 0.35833 | 0.32394 | 0.37795 | 0.352 | 0.33884 | 0.52703 | 2.2857 | 2.2143 | 1.9333 | 1.9333
|  | I расчет, А |  | 25.3314 | 25.2858 | 24.5128 | 24.5128 | 24.7887 | 23.9543 | 19.5165 | 7.1487 | 8.4141 | 8.2119 | 8.5514 | 8.4983 | 8.3051 | 8.2251 | 21.3231 | 24.9686 | 22.4225 | 22.0255 | 21.1667 | 13.8147 | 5.8054 | 5.6626 | 5.5327 | 5.5237 | 15.5626 | -36.51%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 150.84 | 144.36 | 144 | 140.4 | 143.64 | 164.88 | 185.04 | 186.84 | 196.56 | 204.12 | 245.52 | 197.28 | 187.92 | 180.72 | 174.6 | 175.32 | 179.28 | 177.12 | 180.36 | 186.48 | 179.28 | 168.84 | 158.76 | 153 | 4205.16 | 140.4 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 142.56 | 141.48 | 147.6 | 148.68 | 147.96 | 147.96 | 140.4 | 144.72 | 143.64 | 144.36 | 156.6 | 141.84 | 143.28 | 142.56 | 140.04 | 139.32 | 149.04 | 150.12 | 144.36 | 147.6 | 147.96 | 140.04 | 132.12 | 132.48 | 3456.72
|  | I, А | ТИ | 20.46 | 19.56 | 19.56 | 20.28 | 20.1 | 23.52 | 22.5 | 23.04 | 23.94 | 23.34 | 25.56 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 22.56 | 22.98 | 23.7 | 22.14 | 23.46 | 23.22 | 21.66 | 21 | 21.48 | 19.56 | 22.2175
|  | tgφ |  | 0.94511 | 0.98005 | 1.025 | 1.059 | 1.0301 | 0.89738 | 0.75875 | 0.77457 | 0.73077 | 0.70723 | 0.63783 | 0.71898 | 0.76245 | 0.78884 | 0.80206 | 0.79466 | 0.83133 | 0.84756 | 0.8004 | 0.79151 | 0.8253 | 0.82942 | 0.8322 | 0.86588
|  | I расчет, А |  | 19.2259 | 18.724 | 18.8899 | 18.7329 | 18.8607 | 20.4887 | 21.5166 | 21.8573 | 22.6607 | 23.2338 | 27.1063 | 22.5803 | 21.9608 | 21.4255 | 20.8002 | 20.8107 | 21.3909 | 21.439 | 21.2638 | 21.8208 | 21.464 | 20.2875 | 19.4446 | 19.0221 | 21.042 | 5.291%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | АСКУЭ | 2.88 | 2.7 | 2.88 | 2.88 | 2.7 | 2.88 | 3.24 | 2.88 | 2.52 | 2.88 | 2.52 | 2.88 | 2.7 | 2.7 | 2.88 | 2.7 | 2.7 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.7 | 2.52 | 2.7 | 67.14 | 2.52 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.14 | 13.32 | 14.4 | 14.58 | 14.76 | 14.58 | 13.14 | 13.5 | 12.78 | 12.6 | 12.6 | 12.42 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.6 | 13.68 | 14.22 | 13.68 | 14.04 | 13.68 | 13.14 | 12.06 | 11.88 | 319.14
|  | I, А | ТИ | 1.53 | 1.56 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.53 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.65 | 1.56 | 1.56 | 1.38 | 1.41 | 1.555
|  | tgφ |  | 4.5625 | 4.9333 | 5 | 5.0625 | 5.4667 | 5.0625 | 4.0556 | 4.6875 | 5.0714 | 4.375 | 5 | 4.3125 | 4.7333 | 4.7333 | 4.4375 | 4.6667 | 5.0667 | 4.6471 | 4.75 | 4.875 | 4.75 | 4.8667 | 4.7857 | 4.4
|  | I расчет, А |  | 1.2461 | 1.259 | 1.3453 | 1.3614 | 1.3724 | 1.3745 | 1.2537 | 1.2767 | 1.2125 | 1.2011 | 1.1961 | 1.1848 | 1.2139 | 1.2158 | 1.2174 | 1.1975 | 1.2794 | 1.3431 | 1.2868 | 1.315 | 1.2909 | 1.2407 | 1.1599 | 1.1451 | 1.2579 | 19.11%
яч.12ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.11ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 339.84 | 292.8 | 286.8 | 283.2 | 289.44 | 288.72 | 337.44 | 396.72 | 490.08 | 527.52 | 531.36 | 506.16 | 470.64 | 521.52 | 504.72 | 505.44 | 552.72 | 531.36 | 551.52 | 547.2 | 509.28 | 487.68 | 427.68 | 370.8 | 10550.64 | 283.2 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 185.04 | 182.4 | 177.36 | 175.92 | 170.4 | 168.24 | 175.2 | 185.76 | 257.28 | 271.68 | 252.96 | 245.76 | 177.36 | 269.52 | 256.08 | 263.52 | 277.44 | 226.8 | 265.44 | 241.92 | 180 | 173.52 | 163.92 | 170.64 | 5114.16
|  | I, А | ТИ | 30.72 | 29.68 | 29.64 | 31.36 | 29.6 | 30.44 | 35.32 | 40.76 | 56.2 | 45.28 | 51.24 | 43.28 | 44.96 | 53 | 43.56 | 51.24 | 47 | 51.8 | 56.12 | 46.24 | 50.36 | 46.4 | 39.04 | 35.48 | 42.4467
|  | tgφ |  | 0.54449 | 0.62295 | 0.61841 | 0.62119 | 0.58872 | 0.58271 | 0.5192 | 0.46824 | 0.52498 | 0.51501 | 0.47606 | 0.48554 | 0.37685 | 0.5168 | 0.50737 | 0.52137 | 0.50195 | 0.42683 | 0.48129 | 0.44211 | 0.35344 | 0.35581 | 0.38328 | 0.46019
|  | I расчет, А |  | 35.8447 | 31.9555 | 30.8905 | 30.5407 | 30.7195 | 30.9051 | 35.2204 | 40.5139 | 51.5213 | 55.1428 | 54.7783 | 52.2897 | 46.7399 | 54.6431 | 52.5963 | 52.972 | 56.7431 | 53.3471 | 56.3374 | 54.8942 | 49.8766 | 47.8733 | 43.1189 | 38.3646 | 45.3262 | -6.784%
яч.13ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 756 | 741.6 | 739.8 | 734.4 | 775.8 | 775.8 | 763.2 | 786.6 | 1094.4 | 1148.4 | 1260 | 1297.8 | 1276.2 | 1198.8 | 1263.6 | 1272.6 | 1278 | 1258.2 | 1236.6 | 1062 | 750.6 | 748.8 | 748.8 | 765 | 23733 | 734.4 | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198 | 192.6 | 185.4 | 174.6 | 185.4 | 189 | 183.6 | 207 | 273.6 | 271.8 | 383.4 | 430.2 | 444.6 | 352.8 | 421.2 | 421.2 | 466.2 | 462.6 | 462.6 | 232.2 | 86.4 | 199.8 | 190.8 | 223.2 | 6838.2
|  | I, А | ТИ | 73.8 | 71.1 | 71.7 | 75.3 | 77.4 | 75.3 | 72.9 | 93.3 | 120.9 | 105.9 | 132.9 | 124.5 | 124.2 | 109.2 | 115.5 | 111.6 | 129 | 114.6 | 124.2 | 76.8 | 74.7 | 73.2 | 74.4 | 76.5 | 95.7875
|  | tgφ |  | 0.2619 | 0.25971 | 0.25061 | 0.23775 | 0.23898 | 0.24362 | 0.24057 | 0.26316 | 0.25 | 0.23668 | 0.30429 | 0.33148 | 0.34838 | 0.29429 | 0.33333 | 0.33098 | 0.36479 | 0.36767 | 0.37409 | 0.21864 | 0.11511 | 0.26683 | 0.25481 | 0.29176
|  | I расчет, А |  | 72.3932 | 70.9762 | 69.8659 | 69.1507 | 72.9536 | 73.8488 | 72.715 | 75.226 | 105.0033 | 109.671 | 122.5918 | 127.0602 | 125.5903 | 116.3177 | 123.7804 | 124.5741 | 124.8167 | 123.7832 | 121.5249 | 99.742 | 69.7664 | 71.6761 | 72.7464 | 74.8998 | 95.4447 | 0.3578%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 105.12 | 101.28 | 96.96 | 96 | 91.68 | 97.44 | 96.96 | 144.48 | 659.52 | 694.08 | 698.4 | 687.36 | 706.56 | 684.96 | 637.44 | 697.44 | 691.2 | 631.2 | 686.88 | 591.84 | 423.84 | 413.76 | 414.24 | 413.76 | 10562.4 | 91.68 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 108 | 18.24 | 26.88 | 20.64 | 30.72 | 17.76 | 18.72 | 22.08 | 28.8 | 17.28 | 26.88 | 9.6 | 117.6 | 228.48 | 224.16 | 233.76 | 1164
|  | I, А | ТИ | 12.72 | 12.56 | 11.28 | 13.12 | 11.12 | 10.48 | 10.88 | 33.6 | 62.72 | 63.2 | 68.24 | 61.6 | 61.84 | 66 | 61.92 | 61.44 | 61.84 | 64.64 | 60.4 | 46 | 42 | 46.48 | 42 | 43.44 | 42.8967
|  | tgφ |  | 0 | 0.0047393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096346 | 0.16376 | 0.026279 | 0.038488 | 0.030028 | 0.043478 | 0.025929 | 0.029367 | 0.031659 | 0.041667 | 0.027376 | 0.039133 | 0.016221 | 0.27746 | 0.5522 | 0.54114 | 0.56497
|  | I расчет, А |  | 9.7377 | 9.3821 | 8.8821 | 8.7942 | 8.3852 | 9.0118 | 8.9818 | 13.4242 | 62.2066 | 64.5242 | 65.0561 | 63.9063 | 65.7238 | 63.7784 | 59.2639 | 64.8467 | 63.4737 | 58.3055 | 63.2714 | 54.3094 | 40.615 | 43.7135 | 44.3412 | 44.6663 | 41.6084 | 3.003%
яч.8ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | АСКУЭ | 299.88 | 275.4 | 263.52 | 256.32 | 252 | 325.08 | 375.48 | 407.88 | 426.24 | 430.56 | 416.52 | 420.48 | 428.76 | 393.48 | 392.04 | 404.28 | 409.68 | 411.84 | 429.12 | 437.04 | 438.84 | 438.48 | 394.56 | 335.16 | 9062.64 | 252 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 207.36 | 207.36 | 200.88 | 197.64 | 196.92 | 201.24 | 205.56 | 208.08 | 199.08 | 205.56 | 204.12 | 203.04 | 209.16 | 202.32 | 201.24 | 196.56 | 204.84 | 214.2 | 208.08 | 216 | 199.44 | 192.6 | 180.72 | 188.64 | 4850.64
|  | I, А | ТИ | 33.48 | 31.2 | 29.82 | 29.58 | 29.58 | 37.14 | 38.1 | 41.7 | 44.16 | 43.8 | 42.9 | 43.32 | 44.7 | 38.4 | 40.98 | 37.38 | 40.02 | 42.42 | 43.14 | 43.56 | 45.36 | 46.74 | 37.86 | 31.86 | 39.05
|  | tgφ |  | 0.69148 | 0.75294 | 0.7623 | 0.77107 | 0.78143 | 0.61905 | 0.54746 | 0.51015 | 0.46706 | 0.47742 | 0.49006 | 0.48288 | 0.48783 | 0.51418 | 0.51331 | 0.4862 | 0.5 | 0.5201 | 0.4849 | 0.49423 | 0.45447 | 0.43924 | 0.45803 | 0.56284
|  | I расчет, А |  | 33.7734 | 31.9342 | 30.3541 | 29.65 | 29.2506 | 35.3598 | 39.6533 | 42.3482 | 43.7891 | 44.3389 | 43.1755 | 43.3931 | 44.3336 | 41.1836 | 40.9525 | 41.7756 | 42.0255 | 42.8644 | 43.8964 | 44.7292 | 44.51 | 44.2927 | 40.8558 | 36.1483 | 39.7745 | -1.855%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1917.36 | 1820.94 | 1789.56 | 1768.8 | 1814.46 | 1901.4 | 1959.36 | 1961.4 | 2921.52 | 3056.16 | 3206.52 | 3165.96 | 3123.18 | 3030.78 | 3191.28 | 3313.38 | 3342.18 | 3237.78 | 3305.16 | 2960.64 | 2329.92 | 2285.46 | 2173.56 | 2067.42 | 61644.18
|  | Q, кВАр |  | 821.7 | 811.44 | 804.84 | 790.62 | 794.64 | 800.22 | 789.9 | 841.38 | 1068.18 | 998.04 | 1112.16 | 1127.7 | 1091.7 | 1071.54 | 1127.46 | 1138.08 | 1226.4 | 1164.42 | 1194.84 | 931.56 | 802.68 | 1003.38 | 955.98 | 1012.8 | 23481.66
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.26217 | -0.16172 | 0.18072 | 0.1355 | 0.19472 | -0.031566 | 0.31746 | -0.15319 | 0.1804 | 0.0078524 | 0.03367 | 0.064394 | 0.051843 | 0.013856 | 0.060128 | 0.066956 | -0.041307 | 0.068519 | -0.010893 | -0.048662 | -0.030912 | -0.13407 | -0.12714 | -0.049361 | 0.03279
|  | Q, % |  | -10.801 | -11.5842 | -11.7833 | -13.2045 | -13.1966 | -11.7002 | -11.379 | -9.2134 | 0.43065 | 0.27578 | 0.66452 | -0.079872 | 0.57377 | -4.8063 | -1.3538 | 0.587 | 0.68027 | -0.76324 | 0.03012 | -7.3721 | -13.7585 | 0.10155 | 0.16917 | -0.47619 | -3.8478
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 0.0085104 | 0.0092308 | 0.0068075 | 0.0059507 | 0.007494 | 0.0027952 | 0.0025764 | -0.0025219 | -0.0098255 | 0.0025179 | -0.0011655 | 0.0032995 | -0.00030683 | 0.0080161 | -0.0056273 | 0.00262 | 0.0026786 | 0.0010923 | 0.0016973 | 0.012727 | 0.0050447 | 0.0056482 | 0.0081716 | 0.0072246 | 0.0031356
|  | Q, % |  | -6.6311 | -6.8428 | -6.5395 | -7.5041 | -7.357 | -8.6326 | -8.5852 | -7.6925 | -2.2846 | -2.2252 | -2.3483 | -1.8939 | -2.132 | -2.5588 | -1.9982 | -1.7701 | -1.6972 | -1.7247 | -1.9237 | -1.971 | -7.4034 | -3.196 | -3.6734 | -3.3989 | -3.1016
10кВ |  |  | Δ I | -7.744% | -5.128% | -5.814% | -4.175% | -6.033% | -4.492% | -2.165% | -1.046% | -1.53% | -4.264% | -2.516% | -3.82% | -2.531% | -3.094% | -2.214% | -3.141% | -2.431% | -3.418% | -3.636% | -3.559% | 2.151% | -3.738% | -1.812% | -1.951% | -3.12%
|  |  | Δ Iрасч | -0.6838% | -0.7724% | -0.8698% | -0.9242% | -0.9756% | -0.6772% | -0.5655% | -0.5116% | -0.3312% | -0.1651% | -0.2379% | -0.1398% | -0.07324% | 0.0607% | 0.07076% | -0.05329% | -0.02429% | -0.0003154% | -0.003588% | -0.1009% | -0.07359% | -0.1521% | -0.03758% | -0.2134% | -0.2829%
6кВ |  |  | Δ I | -4.626% | -6.996% | -7.528% | -5.533% | -6.259% | -4.515% | -5.067% | -0.9883% | -2.36% | -1.943% | -2.847% | -2.319% | -2.197% | 2.757% | -1.291% | -2.715% | -2.229% | 4.417% | -0.2536% | -5.262% | 1.323% | 1.679% | 1.566% | 1.116% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -3.214% | -4.189% | -3.99% | -4.286% | -4.077% | -3.323% | -2.27% | -2.193% | -0.7243% | -1.501% | -1.218% | -1.207% | -1.017% | -1.886% | -1.521% | -1.365% | -1.356% | -1.403% | -1.396% | -1.932% | -1.989% | -0.7329% | -0.7565% | -0.9042% | -1.827%
ПС 110 кВ Айкино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | В Т-1 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6875
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | В Т-2 | P, кВт | 0: нет уч | 0 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
|  | I, А | ТИ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 328.8 | 302.4 | 297.6 | 297.6 | 342 | 378 | 426 | 487.2 | 602.4 | 602.4 | 596.4 | 572.4 | 573.6 | 604.8 | 600 | 567.6 | 553.2 | 543.6 | 537.6 | 536.4 | 525.6 | 508.8 | 453.6 | 391.2 | 11629.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.4 | 194.4 | 206.4 | 211.2 | 212.4 | 205.2 | 211.2 | 219.6 | 260.4 | 232.8 | 217.2 | 212.4 | 214.8 | 261.6 | 237.6 | 231.6 | 246 | 258 | 244.8 | 249.6 | 240 | 218.4 | 205.2 | 194.4 | 5385.6
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 25 | 26 | 30 | 36 | 33 | 33 | 34 | 30 | 38 | 33 | 33 | 31 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 | 28.2083 | 5.706%
|  | tgφ |  | 0.60949 | 0.64286 | 0.69355 | 109 | 0.62105 | 0.54286 | 0.49577 | 0.45074 | 0.43227 | 0.38645 | 0.36419 | 0.37107 | 0.37448 | 0.43254 | 0.396 | 0.40803 | 0.44469 | 0.47461 | 0.45536 | 0.46532 | 0.45662 | 0.42925 | 0.45238 | 0.49693
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
|  | I расчет, А |  | 21.5258 | 20.1358 | 20.0716 | 20.205 | 22.6372 | 24.0674 | 26.6064 | 29.8458 | 36.9016 | 36.2081 | 35.6897 | 34.2633 | 34.3401 | 37.0522 | 36.216 | 34.4367 | 33.5854 | 33.5081 | 32.8952 | 32.8513 | 32.2695 | 30.953 | 28.2967 | 24.7557 | 29.9716 | -6.251%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 343.2 | 316.8 | 308.4 | 302.4 | 306 | 342 | 450 | 502.8 | 498 | 499.2 | 477.6 | 481.2 | 495.6 | 477.6 | 463.2 | 457.2 | 475.2 | 501.6 | 520.8 | 530.4 | 492 | 486 | 458.4 | 391.2 | 10576.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 224.4 | 223.2 | 236.4 | 238.8 | 237.6 | 235.2 | 226.8 | 236.4 | 223.2 | 232.8 | 232.8 | 234 | 234 | 231.6 | 228 | 223.2 | 244.8 | 254.4 | 243.6 | 246 | 240 | 228 | 211.2 | 202.8 | 5569.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 27.875 | 6.116%
|  | tgφ |  | 0.65385 | 0.70455 | 0.76654 | 0.78968 | 0.77647 | 0.68772 | 0.504 | 0.47017 | 0.44819 | 0.46635 | 0.48744 | 0.48628 | 0.47215 | 0.48492 | 0.49223 | 0.48819 | 0.51515 | 0.50718 | 0.46774 | 0.4638 | 0.4878 | 0.46914 | 0.46073 | 0.5184
|  | I расчет, А |  | 22.9674 | 21.7271 | 21.556 | 21.3546 | 21.4706 | 23.2485 | 28.2253 | 31.0597 | 30.6561 | 30.9116 | 29.9045 | 30.087 | 30.7872 | 29.8459 | 29.0014 | 28.58 | 29.6818 | 31.3502 | 32.0486 | 32.4962 | 30.6021 | 30.039 | 28.7148 | 24.9957 | 27.9713 | -0.3455%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 672 | 619.2 | 606 | 600 | 648 | 720 | 876 | 990 | 1100.4 | 1101.6 | 1074 | 1053.6 | 1069.2 | 1082.4 | 1063.2 | 1024.8 | 1028.4 | 1045.2 | 1058.4 | 1066.8 | 1017.6 | 994.8 | 912 | 782.4 |  | 600
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 424.8 | 417.6 | 442.8 | 450 | 450 | 440.4 | 438 | 456 | 483.6 | 465.6 | 450 | 446.4 | 448.8 | 493.2 | 465.6 | 454.8 | 490.8 | 512.4 | 488.4 | 495.6 | 480 | 446.4 | 416.4 | 397.2 |  | 397.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 795.0088 | 746.859 | 750.5384 | 750 | 788.9259 | 844.0096 | 979.3978 | 1089.9706 | 1201.9772 | 1195.954 | 1164.4638 | 1144.2665 | 1159.5732 | 1189.4688 | 1160.6798 | 1121.186 | 1139.5136 | 1164.0433 | 1165.6522 | 1176.3 | 1125.1266 | 1090.3669 | 1002.5632 | 877.4495 |  | 746.859
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.32 | 10.43 | 10.44 | 10.28 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.28 | 10.31 | 10.28 | 10.3 | 10.31 | 10.28 | 10.3 | 10.29 | 10.42 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.35 | 10.34 | 10.17 | 10.2
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.31 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.29 | 10.3 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.41 | 10.37 | 10.37 | 10.4 | 10.34 | 10.33 | 10.16 | 10.19
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.8 | 7.4 | 42.8 | 40.6 | 42.2 | 42 | 46 | 46.8 | 45.6 | 43.4 | 41.4 | 35.6 | 440.2 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | 21.2 | 20.2 | 22.4 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 23 | 20.8 | 20 | 18.4 | 221.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.2083
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.076923 | 0 | 0.2973 | 0.49533 | 0.49754 | 0.53081 | 0.57619 | 0.53043 | 0.52564 | 0.50439 | 0.47926 | 0.48309 | 0.51685
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14634 | 0.21305 | 0.43409 | 2.6804 | 2.5474 | 2.6503 | 2.6993 | 2.8997 | 2.9358 | 2.8523 | 2.6904 | 2.6133 | 2.271 | 1.1514 | 4.712%
яч.5д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | АСКУЭ | 213.4 | 199.8 | 194.8 | 192.4 | 225 | 247.6 | 284.2 | 334 | 400.8 | 425.6 | 435.4 | 401.8 | 404.8 | 400.6 | 393.6 | 365.4 | 335.4 | 324.8 | 313.6 | 308.4 | 306.4 | 308.2 | 269.6 | 232.2 | 7517.8 | 192.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.4 | 52 | 54.2 | 54.6 | 53.8 | 51.2 | 57 | 59 | 60.4 | 69.2 | 69 | 66 | 70.4 | 67 | 63 | 63.6 | 66.6 | 66 | 61.4 | 63.8 | 62.4 | 57.6 | 51.6 | 47.8 | 1441
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 16.7083
|  | tgφ |  | 0.25023 | 0.26026 | 0.27823 | 0.28378 | 0.23911 | 0.20679 | 0.20056 | 0.17665 | 0.1507 | 0.16259 | 0.15847 | 0.16426 | 0.17391 | 0.16725 | 0.16006 | 0.17406 | 0.19857 | 0.2032 | 0.19579 | 0.20687 | 0.20366 | 0.18689 | 0.19139 | 0.20586
|  | I расчет, А |  | 12.2975 | 11.5638 | 11.206 | 11.0733 | 13.0082 | 14.148 | 16.2196 | 18.9423 | 22.7911 | 24.1748 | 24.7877 | 22.8511 | 23.036 | 22.8382 | 22.3699 | 20.8347 | 18.9691 | 18.4569 | 17.7951 | 17.4871 | 17.4633 | 17.5275 | 15.6015 | 13.4347 | 17.8699 | -6.952%
яч.9д | Котельная | P, кВт | АСКУЭ | 31.6 | 29 | 30.6 | 27.4 | 28.8 | 32.2 | 37.6 | 39.8 | 40.2 | 42.6 | 44.4 | 47.4 | 47.8 | 43 | 41.8 | 44.6 | 45.8 | 48.4 | 52.8 | 55.4 | 53.8 | 50.4 | 43.6 | 35.8 | 994.8 | 27.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.4 | 36.2 | 39 | 38 | 37.8 | 36 | 37.4 | 38.8 | 37.6 | 36.8 | 37.4 | 38.8 | 38.8 | 37.2 | 37.2 | 38 | 39 | 41 | 41.2 | 40.2 | 39.6 | 37 | 35.8 | 33.4 | 908.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.1667
|  | tgφ |  | 1.1519 | 1.2483 | 1.2745 | 1.3869 | 1.3125 | 1.118 | 0.99468 | 0.97487 | 0.93532 | 0.86385 | 0.84234 | 0.81857 | 0.81172 | 0.86512 | 0.88995 | 0.85202 | 0.85153 | 0.84711 | 0.7803 | 0.72563 | 0.73606 | 0.73413 | 0.8211 | 0.93296
|  | I расчет, А |  | 2.6947 | 2.598 | 2.7473 | 2.5939 | 2.6721 | 2.7027 | 2.9676 | 3.1042 | 3.0951 | 3.1561 | 3.2643 | 3.4376 | 3.4517 | 3.1971 | 3.1402 | 3.2914 | 3.337 | 3.5323 | 3.7295 | 3.8007 | 3.7308 | 3.4952 | 3.2064 | 2.7746 | 3.155 | 0.3675%
яч.11д | Гам | P, кВт | АСКУЭ | 39.8 | 37.6 | 36.8 | 37 | 39.6 | 48.6 | 54.6 | 55.2 | 62.8 | 61.4 | 60.4 | 56.2 | 57.4 | 56.6 | 55.2 | 53.8 | 59 | 61.6 | 59.4 | 63 | 62.6 | 54.8 | 46 | 42.2 | 1261.6 | 36.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.6 | 42 | 44.6 | 44.8 | 44.4 | 47.8 | 48.2 | 49.2 | 48.2 | 47.4 | 47.2 | 44.8 | 45.2 | 46.2 | 45 | 42 | 47.2 | 51 | 48 | 50.6 | 49.4 | 41.6 | 39 | 38.2 | 1095.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.0417
|  | tgφ |  | 1.0955 | 1.117 | 1.212 | 1.2108 | 1.1212 | 0.98354 | 0.88278 | 0.8913 | 0.76752 | 0.77199 | 0.78146 | 0.79715 | 0.78746 | 0.81625 | 0.81522 | 0.78067 | 0.8 | 0.82792 | 0.80808 | 0.80317 | 0.78914 | 0.75912 | 0.84783 | 0.90521
|  | I расчет, А |  | 3.3002 | 3.1574 | 3.2045 | 3.217 | 3.3453 | 3.8144 | 4.0754 | 4.1297 | 4.4514 | 4.3489 | 4.3102 | 4.0334 | 4.0962 | 4.1082 | 3.9968 | 3.8341 | 4.1914 | 4.4534 | 4.2528 | 4.4868 | 4.4536 | 3.8462 | 3.4277 | 3.2258 | 3.9067 | 3.339%
яч.13д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 37.2 | 30 | 28.8 | 35.2 | 42 | 44.4 | 43.6 | 52.4 | 92 | 67.6 | 49.2 | 58 | 54 | 91.6 | 60.4 | 57.2 | 64 | 61.2 | 58.8 | 56.8 | 50 | 47.2 | 45.6 | 39.6 | 1266.8 | 28.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.4 | 59.6 | 64.8 | 68.4 | 71.2 | 66.8 | 64.8 | 68 | 114 | 78 | 62.4 | 63.2 | 61.2 | 111.2 | 71.6 | 65.6 | 70 | 72.4 | 68 | 67.6 | 63.2 | 59.2 | 58.4 | 53.6 | 1665.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.7083
|  | tgφ |  | 1.6774 | 1.9867 | 2.25 | 1.9432 | 1.6952 | 1.5045 | 1.4862 | 1.2977 | 1.2391 | 1.1538 | 1.2683 | 1.0897 | 1.1333 | 1.214 | 1.1854 | 1.1469 | 1.0938 | 1.183 | 1.1565 | 1.1901 | 1.264 | 1.2542 | 1.2807 | 1.3535
|  | I расчет, А |  | 4.0612 | 3.7373 | 3.93 | 4.2592 | 4.6482 | 4.4883 | 4.3704 | 4.7945 | 8.2371 | 5.7869 | 4.4681 | 4.814 | 4.5759 | 8.1009 | 5.2569 | 4.8892 | 5.2615 | 5.2792 | 5.0061 | 4.9027 | 4.5007 | 4.2326 | 4.2113 | 3.7766 | 4.8995 | -4.061%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 141.6 | 5.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 171.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.2 | 1.2759 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3571 | 1.25 | 1.2414 | 1.2414 | 1.1333 | 1.2069 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1333 | 1.2069 | 1.1613 | 1.2667 | 1.2333 | 1.1935 | 1.2333 | 1.2414 | 1.1379 | 1.1379
|  | I расчет, А |  | 0.52394 | 0.52662 | 0.52984 | 0.52933 | 0.53082 | 0.50162 | 0.51735 | 0.51635 | 0.50992 | 0.50967 | 0.50992 | 0.50893 | 0.5169 | 0.51841 | 0.50893 | 0.51066 | 0.52709 | 0.53922 | 0.53052 | 0.53606 | 0.53206 | 0.51685 | 0.49939 | 0.49792 | 0.51868 | #DIV/0!
яч.8д | Больница | P, кВт | АСКУЭ | 227.6 | 206 | 198.8 | 194.8 | 193.6 | 211.6 | 286.8 | 328 | 318 | 326.4 | 311.6 | 313.6 | 321.2 | 312.8 | 311.6 | 297.2 | 316 | 336.8 | 347.2 | 359.2 | 336.4 | 342.4 | 324 | 272.8 | 6994.4 | 193.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.8 | 111.6 | 116 | 117.2 | 115.6 | 116.4 | 114.8 | 121.2 | 113.2 | 122.8 | 124 | 124.8 | 125.6 | 123.2 | 119.2 | 114.4 | 125.6 | 130.4 | 124.4 | 126 | 124 | 118.4 | 110.8 | 104 | 2854.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 17.2917
|  | tgφ |  | 0.48682 | 0.54175 | 0.5835 | 0.60164 | 0.59711 | 0.55009 | 0.40028 | 0.36951 | 0.35597 | 0.37623 | 0.39795 | 0.39796 | 0.39103 | 0.39386 | 0.38254 | 0.38493 | 0.39747 | 0.38717 | 0.35829 | 0.35078 | 0.36861 | 0.34579 | 0.34198 | 0.38123
|  | I расчет, А |  | 14.1785 | 13.1354 | 12.7683 | 12.5992 | 12.4966 | 13.5268 | 17.3031 | 19.5479 | 18.9615 | 19.571 | 18.8757 | 18.9785 | 19.3736 | 18.9035 | 18.741 | 17.8892 | 18.8817 | 20.1316 | 20.558 | 21.1571 | 20.0426 | 20.2728 | 19.4815 | 16.5612 | 17.664 | -2.153%
яч.12д | Микунь | P, кВт | АСКУЭ | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.8 | 0.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.022404 | 0.022426 | 0.044379 | 0.022168 | 0.022168 | 0.022404 | 0.022404 | 0.044722 | 0.067409 | 0.067344 | 0.067541 | 0.11246 | 0.067409 | 0.067475 | 0.067409 | 0.089879 | 0.044421 | 0.044593 | 0.022296 | 0.022232 | 0.022361 | 0.022383 | 0.022757 | 0.02269 | 0.043906 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | АСКУЭ | 115 | 110.2 | 109.6 | 106.8 | 112.2 | 130.4 | 163 | 174.8 | 178.6 | 170.6 | 165.4 | 166 | 174 | 164 | 151.2 | 159.4 | 157.4 | 165 | 174.4 | 170.8 | 156.4 | 143.6 | 133.2 | 119 | 3571 | 106.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.2 | 118.2 | 126 | 126.6 | 127.6 | 124 | 118.2 | 120 | 114.8 | 114.2 | 113.4 | 115.2 | 114.2 | 114.8 | 113.4 | 115 | 124 | 130.2 | 125.2 | 125.8 | 121.6 | 114.6 | 107.2 | 103.4 | 2845.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11.2917
|  | tgφ |  | 1.0278 | 1.0726 | 1.1496 | 1.1854 | 1.1373 | 0.95092 | 0.72515 | 0.6865 | 0.64278 | 0.6694 | 0.68561 | 0.69398 | 0.65632 | 0.7 | 0.75 | 0.72146 | 0.7878 | 0.78909 | 0.71789 | 0.73653 | 0.77749 | 0.79805 | 0.8048 | 0.86891
|  | I расчет, А |  | 9.237 | 9.0603 | 9.2639 | 9.1794 | 9.4167 | 10.0789 | 11.2776 | 11.8528 | 11.9266 | 11.5211 | 11.2872 | 11.3615 | 11.6915 | 11.2564 | 10.617 | 11.0413 | 11.1263 | 11.7158 | 11.9669 | 11.7901 | 11.0749 | 10.2806 | 9.7276 | 8.9426 | 10.6956 | 5.279%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.33 | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 2.4 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.33 | 2.3 | 2.3 | 2.31 | 56.37 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.64 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 671 | 618.8 | 606 | 599.8 | 647.2 | 720.8 | 876 | 990.8 | 1099.6 | 1101.2 | 1073.6 | 1053.6 | 1070.2 | 1083.2 | 1063.8 | 1025.6 | 1026.8 | 1046.6 | 1058.6 | 1067 | 1017.6 | 996.2 | 909.6 | 783.4 | 22207
|  | Q, кВАр |  | 432 | 427 | 452.2 | 457.2 | 458 | 449.2 | 447.6 | 463.4 | 495 | 475.4 | 460.2 | 459.8 | 462.4 | 508.8 | 477.4 | 465.8 | 502 | 522.8 | 500 | 506 | 490.6 | 456.4 | 429.4 | 405.4 | 11204
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.14881 | 0.064599 | 0 | 0.033333 | 0.12346 | -0.11111 | -2.8422e-14 | -0.080808 | 0.072701 | 0.036311 | 0.037244 | 0 | -0.093528 | -0.07391 | -0.056433 | -0.078064 | 0.15558 | -0.13395 | -0.018896 | -0.018748 | 0 | -0.14073 | 0.26316 | -0.12781 | -0.0045033
|  | Q, % |  | -1.6949 | -2.251 | -2.1229 | -1.6 | -1.7778 | -1.9982 | -2.1918 | -1.6228 | -2.3573 | -2.1048 | -2.2667 | -3.0018 | -3.0303 | -3.163 | -2.5344 | -2.4186 | -2.282 | -2.0297 | -2.3751 | -2.0985 | -2.2083 | -2.2401 | -3.122 | -2.0645 | -2.2748
|  |  | Δ I | -2.381% | -4.878% | -7.5% | -2.381% | -7.143% | -6% | -7.143% | -5.085% | -9.231% | -4.839% | -4.839% | -4.545% | -1.667% | -4.412% | -3.226% | -4.688% | -1.639% | -1.667% | -3.175% | -3.125% | -4.918% | -1.724% | -1.923% | -2.174% | -4.16%
|  |  | Δ Iрасч | -4.095% | -4.631% | -4.964% | -4.605% | -4.607% | -4.158% | -3.505% | -3.328% | -3.674% | -3.004% | -3.013% | -2.943% | -2.91% | -3.776% | -3.314% | -3.033% | -2.721% | -3.075% | -2.798% | -2.71% | -2.865% | -3.103% | -3.122% | -3.529% | -3.386%
ПС 110 кВ Усть-Вымь |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 304.8 | 267.6 | 249.6 | 259.8 | 286.8 | 315.6 | 352.2 | 401.4 | 430.8 | 433.2 | 430.2 | 434.4 | 395.4 | 414 | 405.6 | 438.6 | 462.6 | 457.2 | 463.8 | 470.4 | 468 | 433.2 | 394.2 | 336.6 | 9306 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 220.2 | 199.8 | 202.8 | 210.6 | 220.8 | 218.4 | 211.2 | 239.4 | 240.6 | 236.4 | 245.4 | 246.6 | 220.8 | 243.6 | 231 | 241.8 | 263.4 | 264.6 | 279 | 280.2 | 264.6 | 244.2 | 214.8 | 200.4 | 5640.6
|  | I, А | ТИ | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 27 | 28 | 35 | 30 | 31 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 | 21 | 26.2083 | 5.105%
|  | tgφ |  | 0.72244 | 0.74664 | 0.8125 | 0.81062 | 0.76987 | 0.69202 | 0.59966 | 0.59641 | 0.5585 | 0.54571 | 0.57043 | 0.56768 | 0.55842 | 0.58841 | 0.56953 | 0.5513 | 0.56939 | 0.57874 | 0.60155 | 0.59566 | 0.56538 | 0.56371 | 0.5449 | 0.59537
|  | I расчет, А |  | 20.5437 | 18.5438 | 17.6373 | 18.3586 | 19.8312 | 21.2499 | 22.7814 | 25.9018 | 27.478 | 27.5085 | 27.5803 | 27.8166 | 25.1708 | 26.7237 | 25.9431 | 27.8903 | 29.2497 | 28.6172 | 29.3491 | 29.5786 | 29.2621 | 27.1179 | 24.7845 | 21.6068 | 25.0219 | 4.527%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 304.8 | 267.6 | 249.6 | 259.8 | 286.8 | 315.6 | 352.2 | 401.4 | 430.8 | 433.2 | 430.2 | 434.4 | 395.4 | 414 | 405.6 | 438.6 | 462.6 | 457.2 | 463.8 | 470.4 | 468 | 433.2 | 394.2 | 336.6 |  | 249.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 220.2 | 199.8 | 202.8 | 210.6 | 220.8 | 218.4 | 211.2 | 239.4 | 240.6 | 236.4 | 245.4 | 246.6 | 220.8 | 243.6 | 231 | 241.8 | 263.4 | 264.6 | 279 | 280.2 | 264.6 | 244.2 | 214.8 | 200.4 |  | 199.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 376.0201 | 333.9608 | 321.6022 | 334.4374 | 361.9487 | 383.7993 | 410.6705 | 467.3696 | 493.4339 | 493.505 | 495.2708 | 499.5147 | 452.8728 | 480.3509 | 466.768 | 500.8365 | 532.3329 | 528.2471 | 541.2499 | 547.5292 | 537.6218 | 497.2885 | 448.9239 | 391.7394 |  | 321.6022
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.41 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.44 | 10.42 | 10.43 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.52 | 10.67 | 10.66 | 10.7 | 10.62 | 10.6 | 10.47 | 10.48
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | АСКУЭ | 29.4 | 28.8 | 26.8 | 29.2 | 42 | 47.4 | 48.4 | 41.6 | 40 | 41.2 | 43.8 | 38.6 | 34.2 | 35.2 | 37.6 | 50 | 57.6 | 50.8 | 44.4 | 40.6 | 39.2 | 37.2 | 33.8 | 28.2 | 946 | 26.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 36.2 | 35 | 32 | 27.8 | 23.6 | 25.4 | 24.4 | 22.2 | 21.4 | 23.2 | 22.2 | 30.4 | 35.8 | 33.2 | 28.8 | 29 | 28.8 | 26.8 | 24.4 | 23.4 | 656
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.88435 | 0.88194 | 0.9403 | 0.86986 | 0.8619 | 0.7384 | 0.66116 | 0.66827 | 0.59 | 0.6165 | 0.55708 | 0.57513 | 0.62573 | 0.65909 | 0.59043 | 0.608 | 0.62153 | 0.65354 | 0.64865 | 0.71429 | 0.73469 | 0.72043 | 0.72189 | 0.82979
|  | I расчет, А |  | 2.1443 | 2.1323 | 2.0175 | 2.1245 | 3.038 | 3.2623 | 3.2187 | 2.7729 | 2.5863 | 2.6979 | 2.792 | 2.4797 | 2.2423 | 2.3454 | 2.4269 | 3.2586 | 3.7264 | 3.2876 | 2.8697 | 2.6953 | 2.6475 | 2.5002 | 2.3015 | 2.0211 | 2.6495 | -0.9348%
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | АСКУЭ | 70.6 | 61.4 | 60.5 | 59.1 | 70.1 | 74.1 | 83.2 | 98.5 | 108.9 | 114.6 | 110.3 | 103.3 | 96.8 | 96.9 | 95.3 | 92.8 | 89.1 | 89.1 | 97.3 | 93.4 | 96 | 91.3 | 87.3 | 79.3 | 2119.2 | 59.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 56.1 | 47.7 | 49.2 | 49.1 | 49.7 | 50.5 | 50.2 | 59.8 | 56.1 | 58.7 | 63.9 | 60.7 | 59.9 | 54.6 | 51 | 50.3 | 53.8 | 56.7 | 68.7 | 64.4 | 62.1 | 54.2 | 50.7 | 51.3 | 1329.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0.79462 | 0.77687 | 0.81322 | 0.8308 | 0.70899 | 0.68151 | 0.60337 | 0.60711 | 0.51515 | 0.51222 | 0.57933 | 0.58761 | 0.6188 | 0.56347 | 0.53515 | 0.54203 | 0.60382 | 0.63636 | 0.70606 | 0.68951 | 0.64687 | 0.59365 | 0.58076 | 0.64691
|  | I расчет, А |  | 4.9267 | 4.3173 | 4.2766 | 4.2178 | 4.7081 | 4.9649 | 5.3904 | 6.3862 | 6.8217 | 7.1772 | 7.0986 | 6.6721 | 6.3269 | 6.1878 | 6.0076 | 5.8781 | 5.719 | 5.7214 | 6.4586 | 6.1288 | 6.2231 | 5.7899 | 5.5736 | 5.2093 | 5.7576 | -3.896%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | АСКУЭ | 33.2 | 29.6 | 26.4 | 28.4 | 30 | 28 | 34.6 | 39.2 | 39.4 | 39.8 | 41 | 39.8 | 40.4 | 42.2 | 40.6 | 64.6 | 75.8 | 71.8 | 70.6 | 77 | 82 | 71.8 | 63.6 | 36.6 | 1146.4 | 26.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 23.2 | 22.4 | 24.2 | 24.6 | 21 | 22.2 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 23 | 21.8 | 21.6 | 24 | 23.8 | 24 | 26.2 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 29 | 27.2 | 24.8 | 23.6 | 585.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4.4583
|  | tgφ |  | 0.79518 | 0.78378 | 0.84848 | 0.85211 | 0.82 | 0.75 | 0.64162 | 0.59694 | 0.56345 | 0.55779 | 0.56098 | 0.54774 | 0.53465 | 0.56872 | 0.58621 | 0.37152 | 0.34565 | 0.39276 | 0.39943 | 0.36883 | 0.35366 | 0.37883 | 0.38994 | 0.64481
|  | I расчет, А |  | 2.3174 | 2.0883 | 1.8988 | 2.0482 | 2.1257 | 1.9379 | 2.2805 | 2.5301 | 2.5184 | 2.5403 | 2.6179 | 2.5271 | 2.5462 | 2.7009 | 2.6157 | 3.8376 | 4.4067 | 4.1789 | 4.1224 | 4.4336 | 4.7341 | 4.1869 | 3.7688 | 2.402 | 2.9735 | 33.3%
яч.8д | Студенец | P, кВт | АСКУЭ | 150.4 | 128 | 117.2 | 124.4 | 125.2 | 144.4 | 160 | 196.4 | 216.8 | 214.8 | 212 | 226.8 | 198 | 213.2 | 205.6 | 204.8 | 213.6 | 213.6 | 222 | 226.8 | 224 | 208.8 | 185.6 | 171.2 | 4503.6 | 117.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105.2 | 97.6 | 99.6 | 105.6 | 104.4 | 104.4 | 100 | 122.4 | 132 | 124.4 | 128 | 135.6 | 110.8 | 134.4 | 127.6 | 129.2 | 140 | 137.2 | 144 | 148.4 | 136.8 | 128.8 | 108.4 | 96.8 | 2901.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11.7917
|  | tgφ |  | 0.69947 | 0.7625 | 0.84983 | 0.84887 | 0.83387 | 0.72299 | 0.625 | 0.62322 | 0.60886 | 0.57914 | 0.60377 | 0.59788 | 0.5596 | 0.63039 | 0.62062 | 0.63086 | 0.65543 | 0.64232 | 0.64865 | 0.65432 | 0.61071 | 0.61686 | 0.58405 | 0.56542
|  | I расчет, А |  | 10.0277 | 8.9379 | 8.435 | 8.9574 | 8.9317 | 9.8658 | 10.4667 | 12.8253 | 14.1347 | 13.8362 | 13.7907 | 14.7151 | 12.6108 | 14.0212 | 13.4492 | 13.4846 | 14.0328 | 13.753 | 14.3485 | 14.6419 | 14.2859 | 13.3782 | 11.8664 | 10.8476 | 12.3185 | -4.468%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 20.8 | 19.8 | 19.6 | 21.2 | 23 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 25 | 24.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32.8 | 31.8 | 34.2 | 28 | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 628.6 | 19.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.8 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 12 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11 | 11 | 11.8 | 12 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 13.2 | 14.4 | 14.8 | 15.6 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | 10.6 | 290
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.875
|  | tgφ |  | 0.51754 | 0.50962 | 0.54545 | 0.56122 | 0.5283 | 0.52174 | 0.41727 | 0.42336 | 0.42647 | 0.44 | 0.44355 | 0.43382 | 0.43478 | 0.44286 | 0.42143 | 0.44286 | 0.45517 | 0.43902 | 0.46541 | 0.45614 | 0.45714 | 0.48092 | 0.44186 | 0.46903
|  | I расчет, А |  | 1.4026 | 1.2963 | 1.2369 | 1.2338 | 1.3137 | 1.4364 | 1.671 | 1.649 | 1.6467 | 1.5225 | 1.5108 | 1.6511 | 1.6727 | 1.7037 | 1.6888 | 1.7053 | 1.7507 | 1.9406 | 1.9019 | 2.0307 | 1.6757 | 1.5854 | 1.5572 | 1.3768 | 1.59 | 15.2%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 11.62 |  |  | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 306.4 | 268.6 | 250.7 | 260.7 | 288.5 | 316.9 | 354 | 403.1 | 432.3 | 435.4 | 431.9 | 435.7 | 397 | 415.5 | 407.1 | 440.2 | 465.1 | 458.1 | 466.1 | 472 | 469.2 | 435.3 | 396.1 | 337.9 | 9343.8
|  | Q, кВАр |  | 225.5 | 204.5 | 207.2 | 215.3 | 226.1 | 222.9 | 216 | 245 | 245.5 | 241.7 | 250.3 | 252.1 | 225.7 | 248.6 | 236.4 | 246.3 | 269 | 269.7 | 284.5 | 285.8 | 269.5 | 249.6 | 219.7 | 205.7 | 5762.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.52493 | -0.37369 | -0.44071 | -0.34642 | -0.59275 | -0.41191 | -0.51107 | -0.42352 | -0.34819 | -0.50785 | -0.39517 | -0.29926 | -0.40465 | -0.36232 | -0.36982 | -0.3648 | -0.54042 | -0.19685 | -0.4959 | -0.34014 | -0.25641 | -0.48476 | -0.48199 | -0.38622 | -0.40619
|  | Q, % |  | -2.4069 | -2.3524 | -2.1696 | -2.2317 | -2.4004 | -2.0604 | -2.2727 | -2.3392 | -2.0366 | -2.242 | -1.9967 | -2.2303 | -2.2192 | -2.0525 | -2.3377 | -1.861 | -2.126 | -1.9274 | -1.9713 | -1.9986 | -1.8519 | -2.2113 | -2.2812 | -2.6447 | -2.1629
|  |  | Δ I | 0% | -5.556% | 0% | 0% | -5% | 7.692% | -3.846% | -6.897% | 0% | 6.667% | 3.333% | 7.407% | 15.15% | 7.407% | 3.571% | 8.571% | -10% | -12.9% | -10.71% | -3.448% | -3.704% | 0% | -13.04% | 0% | -0.318%
|  |  | Δ Iрасч | -1.338% | -1.231% | -1.289% | -1.215% | -1.442% | -1.022% | -1.08% | -1.01% | -0.8364% | -0.965% | -0.8329% | -0.8212% | -0.9067% | -0.8802% | -0.9446% | -0.9824% | -1.319% | -0.9237% | -1.2% | -1.189% | -1.04% | -1.19% | -1.142% | -1.158% | -1.068%
Княжпогостский РЭС
ПС 110 кВ Княжпогост
РПН 1 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7.875
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 22.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 336 | 296.4 | 286.8 | 279.6 | 291.6 | 320.4 | 412.8 | 433.2 | 451.2 | 471.6 | 475.2 | 495.6 | 482.4 | 470.4 | 450 | 472.8 | 478.8 | 482.4 | 498 | 496.8 | 498 | 492 | 453.6 | 390 | 10215.6 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 229.2 | 226.8 | 242.4 | 241.2 | 244.8 | 254.4 | 266.4 | 270 | 278.4 | 289.2 | 276 | 285.6 | 285.6 | 302.4 | 297.6 | 306 | 320.4 | 332.4 | 350.4 | 346.8 | 327.6 | 301.2 | 278.4 | 267.6 | 6820.8
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 36 | 36 | 36 | 40 | 45 | 46 | 50 | 50 | 54 | 51 | 51 | 53 | 50 | 55 | 52 | 54 | 55 | 54 | 52 | 48 | 46 | 40 | 46.75 | 2.308%
|  | tgφ |  | 0.68214 | 0.76518 | 0.84519 | 0.86266 | 0.83951 | 0.79401 | 0.64535 | 0.62327 | 0.61702 | 0.61323 | 0.58081 | 0.57627 | 0.59204 | 0.64286 | 0.66133 | 0.64721 | 0.66917 | 0.68905 | 0.70361 | 0.69807 | 0.65783 | 0.6122 | 0.61376 | 0.68615 | 0.67991
|  | I расчет, А |  | 37.3774 | 34.3523 | 34.1828 | 33.6135 | 34.6578 | 37.0083 | 44.512 | 46.1752 | 48.1857 | 50.2792 | 50.0239 | 51.987 | 50.9511 | 50.8248 | 49.0334 | 51.1855 | 51.7905 | 52.0171 | 54.0672 | 53.6317 | 53.0095 | 51.459 | 48.2198 | 42.7854 | 46.3054 | 0.951%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 272.4 | 262.8 | 259.2 | 255.6 | 260.4 | 279.6 | 302.4 | 320.4 | 409.2 | 403.2 | 406.8 | 384 | 315.6 | 387.6 | 398.4 | 348 | 382.8 | 308.4 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 309.6 | 304.8 | 289.2 | 7774.8 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 158.4 | 159.6 | 164.4 | 165.6 | 166.8 | 170.4 | 178.8 | 190.8 | 253.2 | 252 | 256.8 | 240 | 182.4 | 243.6 | 252 | 214.8 | 249.6 | 180 | 180 | 175.2 | 174 | 170.4 | 165.6 | 163.2 | 4707.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 30 | 29 | 39 | 39 | 43 | 42 | 29 | 30 | 39 | 39 | 41 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 31.5417 | 1.903%
|  | tgφ |  | 0.5815 | 0.60731 | 0.63426 | 0.64789 | 0.64055 | 0.60944 | 0.59127 | 0.59551 | 0.61877 | 0.625 | 0.63127 | 0.625 | 0.57795 | 0.62848 | 0.63253 | 0.61724 | 0.65204 | 0.58366 | 0.59055 | 0.5748 | 0.57087 | 0.55039 | 0.54331 | 0.56432 | 0.60391
|  | I расчет, А |  | 28.8657 | 28.1659 | 27.8527 | 27.6365 | 28.0176 | 29.5269 | 31.7291 | 33.6278 | 43.6658 | 43.0783 | 43.6543 | 41.027 | 32.974 | 41.4766 | 42.7102 | 37.0516 | 40.8907 | 32.1008 | 31.7723 | 31.5065 | 31.6493 | 31.8681 | 31.8269 | 30.3716 | 34.2936 | -8.725%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2082.6 | 1951.5 | 1887.9 | 1856.1 | 1866.6 | 2019.6 | 2393.1 | 2639.4 | 2912.1 | 2985.3 | 3007.2 | 3013.2 | 2942.1 | 2947.5 | 2904.3 | 2872.5 | 2900.7 | 2796.3 | 2827.2 | 2815.5 | 2789.4 | 2718.9 | 2577 | 2315.1 |  | 1856.1
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1168.8 | 1161.3 | 1213.2 | 1219.5 | 1222.2 | 1258.5 | 1302 | 1365.9 | 1417.8 | 1421.1 | 1433.7 | 1416 | 1373.1 | 1438.5 | 1425.3 | 1415.4 | 1494 | 1423.8 | 1521.6 | 1519.5 | 1480.2 | 1397.7 | 1311.3 | 1251.9 |  | 1161.3
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2388.1617 | 2270.8963 | 2244.108 | 2220.8754 | 2231.1361 | 2379.6232 | 2724.3589 | 2971.8875 | 3238.9015 | 3306.2881 | 3331.4783 | 3329.3288 | 3246.7455 | 3279.7924 | 3235.1876 | 3202.2825 | 3262.8357 | 3137.9133 | 3210.6583 | 3199.3625 | 3157.8069 | 3057.12 | 2891.442 | 2631.9084 |  | 2220.8754
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 37 | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37 | 37.1 |  | 3703%
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36.3 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.2 | 36.3 |  | 3666%
ВЛ 33 | Онежье, Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 1031.1 | 987 | 951.3 | 934.5 | 936.6 | 1014.3 | 1224.3 | 1396.5 | 1547.7 | 1600.2 | 1629.6 | 1631.7 | 1644.3 | 1585.5 | 1558.2 | 1554 | 1537.2 | 1491 | 1503.6 | 1495.2 | 1467.9 | 1402.8 | 1316.7 | 1171.8 | 32613
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 562.8 | 562.8 | 588 | 592.2 | 585.9 | 604.8 | 621.6 | 653.1 | 642.6 | 638.4 | 655.2 | 646.8 | 663.6 | 651 | 638.4 | 655.2 | 672 | 642.6 | 697.2 | 699.3 | 688.8 | 651 | 611.1 | 573.3 | 15197.7
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23.4167
|  | tgφ |  | 0.54582 | 0.57021 | 0.6181 | 0.63371 | 0.62556 | 0.59627 | 0.50772 | 0.46767 | 0.4152 | 0.39895 | 0.40206 | 0.3964 | 0.40358 | 0.4106 | 0.4097 | 0.42162 | 0.43716 | 0.43099 | 0.46369 | 0.4677 | 0.46924 | 0.46407 | 0.46411 | 0.48925 | 0.47956
|  | I расчет, А |  | 18.7057 | 18.1424 | 17.6625 | 17.4728 | 17.4003 | 18.5494 | 21.5673 | 24.2158 | 26.4664 | 27.2094 | 27.7391 | 27.7207 | 27.9277 | 27.0689 | 26.5944 | 26.5625 | 26.1388 | 25.4332 | 25.9626 | 25.7874 | 25.4692 | 24.2915 | 23.1789 | 20.773 | 23.6683 | -1.075%
ВЛ 31 | Весляна, Тракт, Ракпас | P, кВт | АСКУЭ | 147 | 140.7 | 132.3 | 134.4 | 134.4 | 138.6 | 142.8 | 147 | 153.3 | 147 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 151.2 | 153.3 | 151.2 | 157.5 | 170.1 | 163.8 | 165.9 | 168 | 163.8 | 155.4 | 151.2 | 3603.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 2.3344 | 2.2343 | 2.0781 | 2.1111 | 2.1111 | 2.1653 | 2.2369 | 2.2965 | 2.408 | 2.309 | 2.276 | 2.2698 | 2.2698 | 2.375 | 2.4014 | 2.3685 | 2.4408 | 2.6081 | 2.5115 | 2.5369 | 2.5827 | 2.5181 | 2.4277 | 2.3558 | 2.3428 | 18.51%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 296.1 | 264.6 | 258.3 | 252 | 243.6 | 266.7 | 310.8 | 342.3 | 350.7 | 363.3 | 350.7 | 357 | 354.9 | 352.8 | 344.4 | 346.5 | 344.4 | 344.4 | 357 | 352.8 | 350.7 | 350.7 | 346.5 | 312.9 | 7814.1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 218.4 | 212.1 | 218.4 | 220.5 | 224.7 | 228.9 | 235.2 | 252 | 243.6 | 241.5 | 245.7 | 243.6 | 241.5 | 241.5 | 237.3 | 239.4 | 252 | 268.8 | 294 | 298.2 | 289.8 | 275.1 | 256.2 | 247.8 | 5926.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.6667
|  | tgφ |  | 0.73759 | 0.80159 | 0.84553 | 0.875 | 0.92241 | 0.85827 | 0.75676 | 0.7362 | 0.69461 | 0.66474 | 0.7006 | 0.68235 | 0.68047 | 0.68452 | 0.68902 | 0.69091 | 0.73171 | 0.78049 | 0.82353 | 0.84524 | 0.82635 | 0.78443 | 0.73939 | 0.79195 | 0.76432
|  | I расчет, А |  | 5.8428 | 5.3852 | 5.3132 | 5.2596 | 5.2056 | 5.4907 | 6.1056 | 6.6405 | 6.7071 | 6.8523 | 6.726 | 6.7702 | 6.7245 | 6.7156 | 6.5516 | 6.5974 | 6.6133 | 6.6985 | 7.0909 | 7.064 | 6.994 | 6.8522 | 6.7322 | 6.2188 | 6.3813 | 4.28%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1474.2 | 1392.3 | 1341.9 | 1320.9 | 1314.6 | 1419.6 | 1677.9 | 1885.8 | 2051.7 | 2110.5 | 2125.2 | 2133.6 | 2144.1 | 2089.5 | 2055.9 | 2051.7 | 2039.1 | 2005.5 | 2024.4 | 2013.9 | 1986.6 | 1917.3 | 1818.6 | 1635.9 | #REF!
|  | Q, кВАр |  | 781.2 | 774.9 | 806.4 | 812.7 | 810.6 | 833.7 | 856.8 | 905.1 | 886.2 | 879.9 | 900.9 | 890.4 | 905.1 | 892.5 | 875.7 | 894.6 | 924 | 911.4 | 991.2 | 997.5 | 978.6 | 926.1 | 867.3 | 821.1 | 21123.9
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.29 | 6.28 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.39 | 6.38 | 6.39 | 6.36 | 6.36 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | 6.51 | 6.51 | 6.53 | 6.5 | 6.48 | 6.38 | 6.39 | 639.1%
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.31 | 6.31 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.41 | 6.4 | 6.41 | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.46 | 6.43 | 6.44 | 6.45 | 6.41 | 6.41 | 6.3 | 6.32 | 638.4%
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 27.6 | 26.16 | 23.28 | 20.16 | 18 | 18 | 26.4 | 27.12 | 25.44 | 26.64 | 26.88 | 25.44 | 21.6 | 19.44 | 19.68 | 22.32 | 27.6 | 24.24 | 21.6 | 20.64 | 26.64 | 26.4 | 22.56 | 19.44 | 563.28 | 18 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 17.28 | 17.04 | 17.04 | 19.92 | 18 | 17.28 | 22.56 | 17.28 | 17.76 | 17.04 | 17.04 | 16.8 | 17.04 | 19.44 | 23.76 | 19.44 | 19.44 | 19.68 | 18.96 | 18.24 | 18.48 | 436.32
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.52174 | 0.59633 | 0.72165 | 0.85714 | 0.94667 | 0.94667 | 0.75455 | 0.66372 | 0.67925 | 0.84685 | 0.64286 | 0.69811 | 0.78889 | 0.87654 | 0.85366 | 0.76344 | 0.70435 | 0.9802 | 0.9 | 0.94186 | 0.73874 | 0.71818 | 0.80851 | 0.95062 | 0.78752
|  | I расчет, А |  | 2.8518 | 2.7902 | 2.6051 | 2.4094 | 2.2457 | 2.2352 | 2.987 | 2.9353 | 2.7907 | 3.1628 | 2.8997 | 2.811 | 2.4887 | 2.3421 | 2.3443 | 2.5442 | 3.0207 | 3.0513 | 2.6083 | 2.541 | 2.9867 | 2.931 | 2.6618 | 2.4532 | 2.6957 | -24.42%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 118.56 | 104.4 | 104.16 | 105.84 | 116.4 | 127.92 | 157.44 | 157.44 | 169.44 | 187.2 | 198.48 | 192.48 | 189.6 | 173.76 | 168.48 | 181.44 | 185.76 | 194.16 | 187.2 | 189.36 | 176.16 | 178.08 | 163.2 | 143.28 | 3870.24 | 104.16 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.48 | 66.24 | 72.24 | 73.92 | 74.16 | 76.8 | 78.72 | 80.88 | 76.32 | 81.36 | 86.64 | 84.96 | 87.84 | 86.88 | 86.88 | 91.68 | 96.72 | 104.64 | 115.68 | 113.04 | 101.52 | 94.8 | 86.88 | 83.28 | 2068.56
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17.7083
|  | tgφ |  | 0.56073 | 0.63448 | 0.69355 | 0.69841 | 0.63711 | 0.60038 | 0.5 | 0.51372 | 0.45042 | 0.43462 | 0.43652 | 0.4414 | 0.46329 | 0.5 | 0.51567 | 0.50529 | 0.52067 | 0.53894 | 0.61795 | 0.59696 | 0.57629 | 0.53235 | 0.53235 | 0.58124 | 0.5451
|  | I расчет, А |  | 12.4913 | 11.3804 | 11.5388 | 11.7517 | 12.5636 | 13.4969 | 15.9479 | 16.0113 | 16.8898 | 18.5513 | 19.7138 | 19.1221 | 18.9915 | 17.6564 | 17.2285 | 18.476 | 18.8272 | 19.5841 | 19.5394 | 19.5216 | 18.0808 | 17.9959 | 16.7508 | 14.9913 | 16.5459 | 6.564%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 189.12 | 166.08 | 158.4 | 153.6 | 157.44 | 173.28 | 228.48 | 249.12 | 254.88 | 258 | 248.88 | 277.44 | 269.76 | 276.96 | 261.12 | 269.28 | 264.24 | 264 | 287.52 | 286.56 | 294.24 | 287.04 | 267.84 | 225.6 | 5768.88 | 153.6 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 150 | 144.96 | 154.56 | 150.24 | 154.08 | 161.52 | 168.96 | 173.04 | 186.24 | 185.76 | 174.24 | 184.08 | 181.44 | 199.2 | 196.08 | 198 | 204.72 | 204.96 | 216.72 | 215.28 | 207.84 | 189.6 | 174.72 | 166.08 | 4342.32
|  | I, А | ТИ | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 27 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 33 | 29 | 33 | 30 | 32 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 23 | 27.375
|  | tgφ |  | 0.79315 | 0.87283 | 0.97576 | 0.97813 | 0.97866 | 0.93213 | 0.7395 | 0.69461 | 0.7307 | 0.72 | 0.7001 | 0.66349 | 0.6726 | 0.71924 | 0.75092 | 0.73529 | 0.77475 | 0.77636 | 0.75376 | 0.75126 | 0.70636 | 0.66054 | 0.65233 | 0.73617 | 0.76953
|  | I расчет, А |  | 22.1826 | 20.2906 | 20.1459 | 19.5586 | 20.0529 | 21.4285 | 25.7458 | 27.4382 | 28.6902 | 28.8941 | 27.6556 | 30.2608 | 29.5472 | 31.0063 | 29.6783 | 30.3776 | 30.0493 | 29.6762 | 31.9694 | 31.7269 | 32.0358 | 30.6863 | 28.9733 | 25.3412 | 27.2255 | 0.5462%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 177.84 | 178.32 | 179.76 | 180.72 | 180.48 | 180.24 | 179.76 | 178.8 | 178.08 | 177.12 | 176.64 | 176.4 | 176.4 | 176.16 | 175.44 | 175.2 | 175.44 | 175.68 | 176.4 | 177.12 | 179.76 | 182.64 | 184.32 | 185.28 | 4284 | 175.2 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.48 | 108.24 | 110.4 | 111.6 | 111.36 | 112.56 | 114.72 | 113.76 | 111.84 | 111.36 | 111.84 | 112.08 | 112.32 | 111.6 | 111.12 | 111.12 | 111.6 | 110.4 | 112.32 | 112.56 | 113.52 | 114.24 | 112.56 | 110.64 | 2682.24
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18.25
|  | tgφ |  | 0.60999 | 0.607 | 0.61415 | 0.61753 | 0.61702 | 0.6245 | 0.63818 | 0.63624 | 0.62803 | 0.62873 | 0.63315 | 0.63537 | 0.63673 | 0.63351 | 0.63338 | 0.63425 | 0.63611 | 0.62842 | 0.63673 | 0.6355 | 0.63151 | 0.62549 | 0.61068 | 0.59715 | 0.62622
|  | I расчет, А |  | 19.0829 | 19.109 | 19.1427 | 19.274 | 19.2138 | 19.1626 | 19.26 | 19.1105 | 19.0821 | 18.9555 | 18.9716 | 18.9352 | 18.9172 | 18.8935 | 18.8151 | 18.7968 | 18.6051 | 18.6525 | 18.7703 | 18.8072 | 19.172 | 19.4264 | 19.8157 | 19.7374 | 19.0712 | -4.5%
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 94.32 | 84.24 | 78.48 | 74.52 | 79.2 | 99 | 122.4 | 141.12 | 231.12 | 225 | 229.68 | 207.36 | 138.96 | 210.96 | 223.56 | 171.72 | 207 | 131.76 | 128.88 | 127.08 | 124.56 | 126.36 | 120.6 | 102.96 | 3480.84 | 74.52 | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 74.52 | 75.96 | 79.92 | 80.64 | 81.36 | 83.88 | 93.24 | 109.8 | 186.12 | 186.12 | 191.88 | 171.72 | 101.88 | 176.4 | 187.56 | 141.84 | 183.24 | 100.08 | 98.28 | 89.64 | 85.68 | 81 | 76.32 | 75.24 | 2812.32
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 24 | 24 | 28 | 27 | 13 | 14 | 24 | 24 | 25 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 15.2917
|  | tgφ |  | 0.79008 | 0.90171 | 1.0183 | 1.0821 | 1.0273 | 0.84727 | 0.76176 | 0.77806 | 0.8053 | 0.8272 | 0.83542 | 0.82812 | 0.73316 | 0.83618 | 0.83897 | 0.826 | 0.88522 | 0.75956 | 0.76257 | 0.70538 | 0.68786 | 0.64103 | 0.63284 | 0.73077 | 0.81426
|  | I расчет, А |  | 11.0116 | 10.3909 | 10.1642 | 9.9636 | 10.2871 | 11.7011 | 13.8971 | 16.124 | 26.9275 | 26.4558 | 27.158 | 24.3927 | 15.5867 | 24.9146 | 26.439 | 20.1791 | 24.7367 | 14.8742 | 14.5476 | 13.9368 | 13.6332 | 13.5349 | 13.0948 | 11.6633 | 16.9006 | -10.52%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Расчётное значение тока, А | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 12.68 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 607.44 | 559.2 | 544.08 | 534.84 | 551.52 | 598.44 | 714.48 | 753.6 | 858.96 | 873.96 | 880.56 | 879.12 | 796.32 | 857.28 | 848.28 | 819.96 | 860.04 | 789.84 | 801.6 | 800.76 | 801.36 | 800.52 | 758.52 | 676.56 | 17967.24
|  | Q, кВАр |  | 413.88 | 411 | 433.92 | 433.68 | 438 | 451.8 | 475.56 | 495.48 | 577.8 | 587.16 | 581.88 | 570.6 | 500.52 | 591.12 | 598.44 | 559.68 | 615.72 | 543.84 | 562.44 | 549.96 | 528.24 | 498.6 | 468.72 | 453.72 | 12341.76
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.15779 | 2.8422e-14 | 0.35165 | 0.067265 | 0.086957 | 0.26 | 0.10067 | -2.8422e-14 | 0.16736 | 0.096022 | 0.16327 | 0.05457 | 0.21053 | 0.083916 | 0.014144 | 0.10234 | 0.18106 | 0.1214 | 0.14948 | 0.10479 | 0.17937 | 0.13473 | -0.015823 | 0.38869 | 0.12874
|  | Q, % |  | -6.7802 | -6.3665 | -6.6667 | -6.6077 | -6.414 | -6.3559 | -6.8194 | -7.526 | -8.6907 | -8.4922 | -9.2117 | -8.5616 | -6.9487 | -8.2637 | -8.8865 | -7.4654 | -8.0211 | -6.1358 | -6.0407 | -5.3563 | -5.311 | -5.7252 | -5.5676 | -5.3203 | -7.0553
|  |  | Δ I | -4.918% | -5.085% | -3.279% | -3.226% | -3.175% | -1.429% | -1.351% | -3.529% | -3.371% | -3.226% | -3.125% | -2.5% | -3.704% | -4.348% | -3.371% | -3.125% | -3.704% | -3.614% | -3.529% | -3.704% | -3.75% | -2.597% | -1.351% | -1.493% | -3.193%
|  |  | Δ Iрасч | -2.079% | -2.308% | -2.517% | -2.787% | -2.693% | -2.238% | -2.094% | -2.276% | -2.753% | -2.851% | -2.904% | -2.696% | -1.914% | -2.721% | -3.01% | -2.421% | -2.76% | -2.045% | -1.859% | -1.639% | -1.476% | -1.497% | -1.561% | -1.407% | -2.283%
ПС 110 кВ Серёгово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
I, А | bar: 0 to 24
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 116.6 | 116.4 | 117.9 | 118.1 | 118.1 | 118.8 | 118.8 | 119 | 118.3 | 118.5 | 118.2 | 118.4 | 118.5 | 118.4 | 118.3 | 118.3 | 120.1 | 121.7 | 121.7 | 122 | 121.1 | 120.9 | 119.2 | 119.5
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет уч
|  | Q, кВАр | 0: нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | 0: нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 116.9 | 116.7 | 118.2 | 118.3 | 118.5 | 119.2 | 119.1 | 119.3 | 118.7 | 118.8 | 118.6 | 118.7 | 118.8 | 118.8 | 118.7 | 118.8 | 120.4 | 121.9 | 122 | 122.3 | 121.5 | 121.2 | 119.5 | 119.8
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 147.6 | 128.4 | 126 | 124.8 | 129.6 | 146.4 | 166.8 | 181.2 | 192 | 200.4 | 192 | 190.8 | 186 | 184.8 | 174 | 168 | 174 | 171.6 | 184.8 | 181.2 | 181.2 | 170.4 | 166.8 | 153.6 | 4022.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 129.6 | 126 | 124.8 | 120 | 120 | 127.2 | 132 | 134.4 | 132 | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 130.8 | 133.2 | 128.4 | 129.6 | 141.6 | 136.8 | 146.4 | 151.2 | 144 | 134.4 | 121.2 | 118.8 | 3152.4
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11.2917 | 2.748%
|  | tgφ |  | 0.87805 | 0.98131 | 0.99048 | 0.96154 | 0.92593 | 0.86885 | 0.79137 | 0.74172 | 0.6875 | 0.65269 | 0.675 | 0.67925 | 0.70323 | 0.72078 | 0.73793 | 0.77143 | 0.81379 | 0.7972 | 0.79221 | 0.83444 | 0.7947 | 0.78873 | 0.72662 | 0.77344 | 0.79534
|  | I расчет, А |  | 10.7416 | 9.8472 | 9.7352 | 9.513 | 9.6864 | 10.5759 | 11.5995 | 12.2793 | 12.766 | 13.1117 | 12.6919 | 12.6255 | 12.4349 | 12.4812 | 11.8369 | 11.6143 | 12.1191 | 11.8999 | 12.7722 | 12.749 | 12.5858 | 11.8347 | 11.3831 | 10.7001 | 11.6494 | -3.168%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 147.6 | 128.4 | 126 | 124.8 | 129.6 | 146.4 | 166.8 | 181.2 | 192 | 200.4 | 192 | 190.8 | 186 | 184.8 | 174 | 168 | 174 | 171.6 | 184.8 | 181.2 | 181.2 | 170.4 | 166.8 | 153.6 |  | 124.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 129.6 | 126 | 124.8 | 120 | 120 | 127.2 | 132 | 134.4 | 132 | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 130.8 | 133.2 | 128.4 | 129.6 | 141.6 | 136.8 | 146.4 | 151.2 | 144 | 134.4 | 121.2 | 118.8 |  | 118.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 196.4228 | 179.896 | 177.3444 | 173.133 | 176.6243 | 193.9402 | 212.7116 | 225.6032 | 232.9979 | 239.309 | 231.6466 | 230.653 | 227.3865 | 227.801 | 216.2465 | 212.1795 | 224.3358 | 219.4557 | 235.7626 | 235.9976 | 231.4507 | 217.0242 | 206.1836 | 194.1814 |  | 173.133
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.56 | 10.53 | 10.52 | 10.54 | 10.6 | 10.6 | 10.62 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.7 | 10.66 | 10.67 | 10.7 | 10.63 | 10.6 | 10.47 | 10.49
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.59 | 10.59 | 10.61 | 10.55 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 10.54 | 10.54 | 10.55 | 10.68 | 10.65 | 10.66 | 10.69 | 10.62 | 10.59 | 10.45 | 10.47
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11.125
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 97.5 | 3.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0.076923
|  | I расчет, А |  | 0.21368 | 0.21348 | 0.23136 | 0.21449 | 0.21409 | 0.22983 | 0.21287 | 0.22882 | 0.21431 | 0.21388 | 0.21388 | 0.23092 | 0.21348 | 0.23034 | 0.23034 | 0.21368 | 0.24355 | 0.22796 | 0.22774 | 0.24333 | 0.2286 | 0.21287 | 0.21636 | 0.21595 | 0.22233 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 45.4 | 35.8 | 32.6 | 31.2 | 33.8 | 37.8 | 40.8 | 44.8 | 53.4 | 55 | 47.6 | 56.4 | 49.8 | 46.8 | 46 | 47 | 50 | 49.4 | 54.6 | 48 | 46.6 | 45 | 48.8 | 47.2 | 1093.8 | 31.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.2 | 30.6 | 29.8 | 28.8 | 28.8 | 29.6 | 32 | 32.4 | 33 | 33 | 30.8 | 31.2 | 30.8 | 32.4 | 31.6 | 33 | 36.6 | 34.8 | 37.8 | 37.8 | 34.4 | 32.6 | 28.6 | 27.6 | 768.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0833
|  | tgφ |  | 0.6652 | 0.85475 | 0.91411 | 0.92308 | 0.85207 | 0.78307 | 0.78431 | 0.72321 | 0.61798 | 0.6 | 0.64706 | 0.55319 | 0.61847 | 0.69231 | 0.68696 | 0.70213 | 0.732 | 0.70445 | 0.69231 | 0.7875 | 0.7382 | 0.72444 | 0.58607 | 0.58475 | 0.71532
|  | I расчет, А |  | 2.9875 | 2.5779 | 2.4269 | 2.3353 | 2.4376 | 2.6206 | 2.8302 | 3.0121 | 3.4394 | 3.5176 | 3.1093 | 3.5348 | 3.2052 | 3.1217 | 3.0606 | 3.1465 | 3.3537 | 3.2797 | 3.6009 | 3.3037 | 3.1526 | 3.0331 | 3.1288 | 3.0187 | 3.0514 | 1.035%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 91.8 | 81.6 | 82.8 | 83.6 | 85.2 | 97.4 | 112.4 | 121.8 | 122.6 | 132.2 | 131.4 | 122.8 | 125.4 | 127.2 | 115.8 | 110.4 | 112 | 111 | 117.2 | 122.6 | 123 | 114.6 | 107.6 | 96.2 | 2648.6 | 81.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90 | 86.4 | 85.6 | 82.4 | 83.4 | 88 | 89.6 | 90.6 | 90.2 | 89.8 | 89 | 90.4 | 90.4 | 91.6 | 88 | 87.8 | 94 | 91.6 | 95.8 | 101.4 | 97.6 | 92.2 | 85 | 84.6 | 2155.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5833
|  | tgφ |  | 0.98039 | 1.0588 | 1.0338 | 0.98565 | 0.97887 | 0.90349 | 0.79715 | 0.74384 | 0.73573 | 0.67927 | 0.67732 | 0.73616 | 0.72089 | 0.72013 | 0.75993 | 0.79529 | 0.83929 | 0.82523 | 0.81741 | 0.82708 | 0.7935 | 0.80454 | 0.78996 | 0.87942 | 0.82847
|  | I расчет, А |  | 7.0437 | 6.5052 | 6.5437 | 6.4559 | 6.5447 | 7.1649 | 7.8459 | 8.2702 | 8.3394 | 8.7646 | 8.7036 | 8.3626 | 8.4618 | 8.5965 | 7.9764 | 7.7285 | 7.9138 | 7.8111 | 8.2081 | 8.6029 | 8.5463 | 8.0284 | 7.5849 | 7.0727 | 7.7948 | -2.789%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 44.4 | 1.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 52.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 1.2 | 1.1111 | 1 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2 | 1.4444 | 1.1111 | 1.2222 | 1.2222 | 1.1111 | 1.3333 | 1.1111 | 1.2222 | 1.2222 | 1.3 | 1.3333 | 1.3 | 1.6667 | 1.3 | 1.2222 | 0.77778 | 0.7
|  | I расчет, А |  | 0.15497 | 0.17101 | 0.14785 | 0.12445 | 0.15604 | 0.15515 | 0.17052 | 0.17228 | 0.14742 | 0.15589 | 0.15589 | 0.14756 | 0.16421 | 0.14756 | 0.15589 | 0.15574 | 0.17754 | 0.16283 | 0.17787 | 0.18918 | 0.17854 | 0.15515 | 0.12614 | 0.13478 | 0.15769 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | АСКУЭ | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 5.6 | 8.4 | 8 | 7.2 | 6.4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 111.8 | 3.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.2 | 2.2 | 70.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | 0.76471 | 0.77778 | 0.76471 | 0.6875 | 0.76471 | 0.72222 | 0.5 | 0.45238 | 0.4 | 0.44444 | 0.5 | 0.66667 | 0.63636 | 0.6 | 0.73684 | 0.63636 | 0.77273 | 0.625 | 0.79167 | 0.85 | 0.80952 | 0.71429 | 0.57895 | 0.61111
|  | I расчет, А |  | 0.23407 | 0.24964 | 0.23496 | 0.21337 | 0.23473 | 0.24216 | 0.34142 | 0.50181 | 0.47209 | 0.4317 | 0.39205 | 0.27631 | 0.28521 | 0.31948 | 0.25837 | 0.28548 | 0.30039 | 0.30693 | 0.33166 | 0.2836 | 0.29384 | 0.28146 | 0.24242 | 0.23248 | 0.3019 | -262.3%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0 | 0.010948 | 0.010979 | 0.010989 | 0 | 0.010906 | 0 | 0.010886 | 0.010958 | 0.010958 | 0.010958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010948 | 0 | 0.010845 | 0.010835 | 0 | 0 | 0 | 0.011042 | 0.011021 | 0.005928 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.97 | 24.09 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 146.5 | 127.1 | 125 | 123.7 | 128.1 | 145 | 164.7 | 181.2 | 189.9 | 200.3 | 191.3 | 189.4 | 185.3 | 185 | 171.6 | 167.7 | 172.9 | 171.4 | 183 | 180.9 | 180 | 169.5 | 166.1 | 153.1 | 3998.7
|  | Q, кВАр |  | 124.8 | 122.2 | 120.3 | 115 | 117 | 122.7 | 126.8 | 129.4 | 128.7 | 128.2 | 125.2 | 126.7 | 126.4 | 129 | 124.6 | 125.8 | 136.6 | 131.8 | 140 | 145.6 | 138 | 130 | 117.5 | 116.1 | 3048.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.74526 | 1.0125 | 0.79365 | 0.88141 | 1.1574 | 0.95628 | 1.259 | -2.8422e-14 | 1.0938 | 0.0499 | 0.36458 | 0.73375 | 0.37634 | -0.10823 | 1.3793 | 0.17857 | 0.63218 | 0.11655 | 0.97403 | 0.16556 | 0.66225 | 0.52817 | 0.41966 | 0.32552 | 0.5892
|  | Q, % |  | 3.7037 | 3.0159 | 3.6058 | 4.1667 | 2.5 | 3.5377 | 3.9394 | 3.7202 | 2.5 | 1.9878 | 3.3951 | 2.2377 | 3.3639 | 3.1532 | 2.9595 | 2.9321 | 3.5311 | 3.655 | 4.3716 | 3.7037 | 4.1667 | 3.2738 | 3.0528 | 2.2727 | 3.2991
|  |  | Δ I | 9.091% | 0% | 0% | 11.11% | 0% | 9.091% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 7.692% | 8.333% | 0% | 0% | 8.333% | 0% | 7.692% | 7.692% | 8.333% | 9.091% | 0% | 9.091% | 0% | 4.797%
|  |  | Δ Iрасч | 1.002% | 1.208% | 1.432% | 1.667% | 1.024% | 1.441% | 1.712% | 0.6781% | 1.115% | 0.1307% | 0.8367% | 0.5802% | 0.8445% | 0.5266% | 1.312% | 0.6326% | 1.073% | 0.8452% | 1.684% | 0.9912% | 1.476% | 1.046% | 0.646% | 0.1356% | 0.9894%
ПС 35 кВ Железнодорожная |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 3 | bar: 1 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
tgφ
|  | U, кВ | нет уч
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 278.88 | 248.16 | 241.44 | 236.16 | 228 | 250.56 | 292.32 | 322.56 | 331.2 | 343.68 | 331.2 | 336.48 | 336 | 332.16 | 325.44 | 327.36 | 324.96 | 325.92 | 336.48 | 333.6 | 329.76 | 330.72 | 327.36 | 295.2 | 7365.6 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 176.64 | 169.44 | 175.2 | 176.64 | 179.04 | 183.84 | 189.6 | 204.48 | 198.24 | 197.28 | 200.16 | 197.28 | 197.28 | 195.36 | 191.52 | 195.36 | 203.52 | 219.84 | 241.92 | 243.84 | 237.12 | 223.68 | 207.36 | 200.64 | 4805.28
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 31 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 34 | 30 | 33.5833 | 7.247%
|  | tgφ |  | 0.63339 | 0.68279 | 0.72565 | 0.74797 | 0.78526 | 0.73372 | 0.6486 | 0.63393 | 0.59855 | 0.57402 | 0.60435 | 0.58631 | 0.58714 | 0.58815 | 0.5885 | 0.59677 | 0.62629 | 0.67452 | 0.71897 | 0.73094 | 0.71907 | 0.67634 | 0.63343 | 0.67967 | 0.65726
|  | I расчет, А |  | 30.6289 | 27.8801 | 27.4138 | 27.0587 | 26.5983 | 28.3784 | 31.8673 | 34.875 | 35.4157 | 36.3014 | 35.5629 | 35.7309 | 35.693 | 35.3006 | 34.6465 | 34.9777 | 34.7393 | 35.2864 | 37.1971 | 36.917 | 36.5126 | 35.8921 | 35.386 | 32.4911 | 33.4479 | 0.4032%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 890.88 | 854.88 | 823.2 | 802.08 | 799.68 | 869.28 | 1054.56 | 1202.4 | 1341.6 | 1403.52 | 1424.64 | 1431.36 | 1440 | 1396.8 | 1377.12 | 1361.76 | 1339.2 | 1298.88 | 1299.84 | 1292.16 | 1278.24 | 1218.24 | 1144.32 | 1020.96 | 28365.6 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 454.56 | 456.96 | 474.24 | 477.6 | 468.96 | 480.48 | 486.24 | 496.8 | 487.68 | 487.68 | 494.4 | 494.4 | 507.36 | 500.16 | 491.04 | 503.04 | 512.16 | 494.4 | 531.36 | 536.16 | 534.24 | 509.28 | 482.88 | 461.76 | 11823.84
|  | I, А | ТИ | 93 | 90 | 89 | 89 | 88 | 100 | 113 | 129 | 136 | 134 | 143 | 144 | 142 | 143 | 137 | 137 | 129 | 134 | 133 | 131 | 123 | 123 | 113 | 99 | 120.5 | 23.18%
|  | tgφ |  | 0.51024 | 0.53453 | 0.57609 | 0.59545 | 0.58643 | 0.55273 | 0.46108 | 0.41317 | 0.36351 | 0.34747 | 0.34704 | 0.34541 | 0.35233 | 0.35808 | 0.35657 | 0.3694 | 0.38244 | 0.38064 | 0.40879 | 0.41493 | 0.41795 | 0.41805 | 0.42198 | 0.45228 | 0.43194
|  | I расчет, А |  | 94.1562 | 91.2566 | 88.5729 | 86.892 | 86.2905 | 92.1545 | 107.9178 | 121.0978 | 133.5174 | 138.9746 | 141.5049 | 141.8704 | 142.8032 | 139.2207 | 136.7498 | 135.7822 | 132.3934 | 129.1556 | 130.4995 | 129.8008 | 128.7467 | 123.1034 | 117.31 | 105.3177 | 119.7954 | 0.5848%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 23.2 | 24 | 23.8 | 23.8 | 21.4 | 22.4 | 26.4 | 23.4 | 19.8 | 24 | 23.4 | 22 | 25 | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 20.8 | 16.6 | 508 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 19.4 | 20 | 20.2 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20.8 | 20 | 21.6 | 21.2 | 22 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 22.2 | 20.8 | 22.8 | 22.8 | 22 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 502.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5417 | 1.533%
|  | tgφ |  | 1.1975 | 1.2933 | 1.3889 | 1.4028 | 1.3699 | 1.1932 | 0.90517 | 0.91667 | 0.87395 | 0.84034 | 1.0093 | 0.94643 | 0.83333 | 0.88889 | 1.0505 | 0.85 | 0.94872 | 0.94545 | 0.912 | 0.87023 | 0.86614 | 0.90083 | 0.97115 | 1.1566 | 1.0221
|  | I расчет, А |  | 1.4034 | 1.3604 | 1.3541 | 1.3618 | 1.3593 | 1.4984 | 1.7145 | 1.7838 | 1.7434 | 1.7114 | 1.6771 | 1.7011 | 1.89 | 1.7252 | 1.5824 | 1.7357 | 1.754 | 1.6557 | 1.8503 | 1.894 | 1.8411 | 1.7897 | 1.6131 | 1.4053 | 1.6419 | -6.5%
яч.2Ш | СМВ-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1169.76 | 1103.04 | 1064.64 | 1038.24 | 1027.68 | 1119.84 | 1346.88 | 1524.96 | 1672.8 | 1747.2 | 1755.84 | 1767.84 | 1776 | 1728.96 | 1702.56 | 1689.12 | 1664.16 | 1624.8 | 1636.32 | 1625.76 | 1608 | 1548.96 | 1471.68 | 1316.16 |  | 1027.68
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 631.2 | 626.4 | 649.44 | 654.24 | 648 | 664.32 | 675.84 | 701.28 | 685.92 | 684.96 | 694.56 | 691.68 | 704.64 | 695.52 | 682.56 | 698.4 | 715.68 | 714.24 | 773.28 | 780 | 771.36 | 732.96 | 690.24 | 662.4 |  | 626.4
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1329.1922 | 1268.4929 | 1247.0889 | 1227.1806 | 1214.9198 | 1302.0609 | 1506.9325 | 1678.4805 | 1807.9674 | 1876.6667 | 1888.2234 | 1898.336 | 1910.6788 | 1863.6123 | 1834.2842 | 1827.8099 | 1811.526 | 1774.856 | 1809.8357 | 1803.1904 | 1783.4406 | 1713.6241 | 1625.5071 | 1473.4486 |  | 1214.9198
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 17.6 | 23.2 | 24 | 23.8 | 23.8 | 21.4 | 22.4 | 26.4 | 23.4 | 19.8 | 24 | 23.4 | 22 | 25 | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 20.8 | 16.6 | 508 | 14.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 19.4 | 20 | 20.2 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20.8 | 20 | 21.6 | 21.2 | 22 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 22.2 | 20.8 | 22.8 | 22.8 | 22 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 502.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 1.1975 | 1.2933 | 1.3889 | 1.4028 | 1.3699 | 1.1932 | 0.90517 | 0.91667 | 0.87395 | 0.84034 | 1.0093 | 0.94643 | 0.83333 | 0.88889 | 1.0505 | 0.85 | 0.94872 | 0.94545 | 0.912 | 0.87023 | 0.86614 | 0.90083 | 0.97115 | 1.1566
|  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.42 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.57 | 10.55 | 10.55 | 10.48 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.63 | 10.57 | 10.57 | 10.6 | 10.55 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.5113
|  | I расчет, А |  | 1.4034 | 1.3604 | 1.3541 | 1.3618 | 1.3593 | 1.4984 | 1.7145 | 1.7838 | 1.7434 | 1.7114 | 1.6771 | 1.7011 | 1.89 | 1.7252 | 1.5824 | 1.7357 | 1.754 | 1.6557 | 1.8503 | 1.894 | 1.8411 | 1.7897 | 1.6131 | 1.4053 | 1.6419 | -6.5%
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.23 | 6.23 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.3 | 6.31 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.3 | 6.38 | 6.44 | 6.44 | 6.47 | 6.43 | 6.43 | 6.33 | 6.35 | 6.3346
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.14 | 6.14 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.23 | 6.22 | 6.21 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.16 | 6.18 | 6.18 | 6.26 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | 6.22 | 6.2 | 6.12 | 6.15 | 6.1904
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 38.76 | 34.32 | 32.76 | 32.28 | 29.16 | 34.68 | 39.12 | 38.28 | 36 | 34.08 | 33.6 | 31.92 | 31.08 | 30.72 | 30.72 | 30.48 | 28.92 | 29.04 | 31.32 | 29.52 | 30.24 | 30.24 | 34.56 | 36.72 | 788.52 | 28.92 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.48 | 24.12 | 24 | 24.72 | 24.96 | 26.28 | 26.76 | 33.84 | 31.56 | 28.92 | 29.04 | 26.52 | 26.28 | 25.56 | 25.2 | 26.16 | 29.16 | 32.04 | 38.16 | 39.84 | 38.28 | 35.52 | 34.2 | 34.8 | 713.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.125
|  | tgφ |  | 0.70898 | 0.7028 | 0.7326 | 0.7658 | 0.85597 | 0.75779 | 0.68405 | 0.88401 | 0.87667 | 0.84859 | 0.86429 | 0.83083 | 0.84556 | 0.83203 | 0.82031 | 0.85827 | 1.0083 | 1.1033 | 1.2184 | 1.3496 | 1.2659 | 1.1746 | 0.98958 | 0.94771 | 0.91358
|  | I расчет, А |  | 4.4084 | 3.892 | 3.732 | 3.7304 | 3.5218 | 3.9734 | 4.335 | 4.6657 | 4.3926 | 4.0945 | 4.0812 | 3.8016 | 3.7285 | 3.6608 | 3.6456 | 3.6854 | 3.7209 | 3.8813 | 4.4311 | 4.4299 | 4.3855 | 4.1936 | 4.4399 | 4.6052 | 4.0598 | 1.579%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 170.1 | 151.38 | 147.6 | 144.54 | 140.04 | 147.6 | 167.04 | 193.32 | 202.68 | 210.06 | 204.48 | 205.56 | 204.12 | 208.98 | 204.12 | 211.32 | 210.6 | 206.82 | 207.36 | 197.82 | 196.02 | 198.72 | 202.68 | 180.72 | 4513.68 | 140.04 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 107.1 | 106.92 | 110.52 | 111.96 | 113.58 | 115.2 | 117.9 | 122.58 | 119.52 | 119.52 | 123.48 | 122.22 | 123.3 | 124.38 | 119.34 | 120.78 | 126.54 | 135.72 | 144.54 | 143.64 | 140.58 | 132.84 | 122.76 | 120.96 | 2945.88
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21.0417
|  | tgφ |  | 0.62963 | 0.7063 | 0.74878 | 0.7746 | 0.81105 | 0.78049 | 0.70582 | 0.63408 | 0.5897 | 0.56898 | 0.60387 | 0.59457 | 0.60406 | 0.59518 | 0.58466 | 0.57155 | 0.60085 | 0.65622 | 0.69705 | 0.72611 | 0.71717 | 0.66848 | 0.60568 | 0.66932 | 0.66018
|  | I расчет, А |  | 18.6501 | 17.1955 | 16.9452 | 16.7749 | 16.5437 | 17.0976 | 18.6999 | 20.903 | 21.5888 | 22.1396 | 21.9516 | 21.9076 | 21.8453 | 22.278 | 21.6943 | 22.3324 | 22.26 | 22.2036 | 22.6874 | 21.8411 | 21.6847 | 21.4881 | 21.6382 | 19.7956 | 20.5061 | 2.545%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 60.66 | 54.36 | 52.2 | 51.12 | 50.4 | 57.42 | 77.58 | 81.54 | 84.78 | 91.8 | 83.16 | 89.28 | 89.82 | 82.08 | 81 | 75.42 | 74.88 | 78.66 | 86.22 | 89.82 | 90.18 | 90 | 81.54 | 69.66 | 1823.58 | 50.4 | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.48 | 22.86 | 24.3 | 23.76 | 24.3 | 24.12 | 27 | 27 | 27.36 | 29.7 | 28.8 | 29.52 | 28.44 | 27.54 | 29.16 | 30.42 | 27.54 | 30.24 | 33.48 | 33.12 | 33.3 | 33.12 | 29.88 | 26.1 | 675.54
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.125
|  | tgφ |  | 0.40356 | 0.42053 | 0.46552 | 0.46479 | 0.48214 | 0.42006 | 0.34803 | 0.33113 | 0.32272 | 0.32353 | 0.34632 | 0.33065 | 0.31663 | 0.33553 | 0.36 | 0.40334 | 0.36779 | 0.38444 | 0.38831 | 0.36874 | 0.36926 | 0.368 | 0.36645 | 0.37468 | 0.37759
|  | I расчет, А |  | 6.0692 | 5.4715 | 5.2914 | 5.1722 | 5.1337 | 5.6872 | 7.513 | 7.8436 | 8.1737 | 8.8386 | 8.0875 | 8.6141 | 8.6307 | 7.931 | 7.8988 | 7.4616 | 7.2285 | 7.564 | 8.3018 | 8.5527 | 8.6419 | 8.6211 | 7.9302 | 6.7716 | 7.3929 | -3.76%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 760.68 | 725.76 | 693.36 | 674.28 | 670.32 | 719.64 | 894.96 | 1019.16 | 1125 | 1189.8 | 1209.6 | 1218.96 | 1221.84 | 1199.16 | 1194.84 | 1181.88 | 1167.48 | 1135.08 | 1137.24 | 1132.2 | 1111.68 | 1061.64 | 991.8 | 875.88 | 24312.24 | 670.32 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 374.4 | 374.4 | 388.08 | 391.68 | 381.6 | 392.4 | 398.16 | 407.88 | 398.52 | 400.68 | 406.44 | 402.48 | 411.12 | 410.4 | 405 | 416.52 | 420.84 | 410.76 | 444.24 | 449.64 | 441.72 | 418.68 | 398.52 | 379.08 | 9723.24
|  | I, А | ТИ | 78 | 76 | 73 | 74 | 73 | 83 | 95 | 107 | 116 | 113 | 119 | 120 | 121 | 124 | 119 | 117 | 111 | 116 | 116 | 113 | 106 | 105 | 97 | 84 | 102.3333
|  | tgφ |  | 0.49219 | 0.51587 | 0.55971 | 0.58089 | 0.56928 | 0.54527 | 0.44489 | 0.40021 | 0.35424 | 0.33676 | 0.33601 | 0.33018 | 0.33648 | 0.34224 | 0.33896 | 0.35242 | 0.36047 | 0.36188 | 0.39063 | 0.39714 | 0.39734 | 0.39437 | 0.40181 | 0.4328 | 0.4155
|  | I расчет, А |  | 79.8164 | 76.8806 | 74.0796 | 72.5835 | 71.7962 | 76.051 | 91.0296 | 102.1799 | 111.6318 | 117.4267 | 119.7413 | 120.2619 | 120.5784 | 118.9328 | 118.0026 | 117.209 | 114.5925 | 112.1793 | 113.4628 | 113.0292 | 111.1669 | 106.3971 | 100.955 | 89.7029 | 102.0703 | 0.257%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 6.21 | 5.22 | 4.86 | 4.68 | 4.77 | 4.68 | 4.5 | 4.95 | 5.4 | 5.4 | 4.77 | 4.86 | 4.68 | 4.95 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.77 | 4.68 | 4.77 | 4.95 | 4.68 | 5.04 | 4.41 | 117.27 | 4.41 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.74 | 15.75 | 16.2 | 16.2 | 16.29 | 16.83 | 17.1 | 17.73 | 16.83 | 16.11 | 16.11 | 16.2 | 16.56 | 16.38 | 16.29 | 16.47 | 17.55 | 18.63 | 20.61 | 21.06 | 20.7 | 19.53 | 18.81 | 17.64 | 418.32
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.2917
|  | tgφ |  | 2.6957 | 3.0172 | 3.3333 | 3.4615 | 3.4151 | 3.5962 | 3.8 | 3.5818 | 3.1167 | 2.9833 | 3.3774 | 3.3333 | 3.5385 | 3.3091 | 3.4808 | 3.5192 | 3.75 | 3.9057 | 4.4038 | 4.4151 | 4.1818 | 4.1731 | 3.7321 | 4 | 3.5884
|  | I расчет, А |  | 1.6566 | 1.5395 | 1.5543 | 1.5472 | 1.5574 | 1.5952 | 1.6172 | 1.681 | 1.6217 | 1.5565 | 1.544 | 1.5494 | 1.5764 | 1.5675 | 1.5551 | 1.571 | 1.6456 | 1.7261 | 1.897 | 1.9292 | 1.9133 | 1.8054 | 1.7783 | 1.6552 | 1.6517 | -27.87%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 11.79 | 11.43 | 11.25 | 11.61 | 11.34 | 12.24 | 13.5 | 15.12 | 18 | 17.82 | 15.84 | 18.27 | 16.2 | 15.3 | 14.49 | 16.74 | 14.4 | 13.14 | 15.93 | 12.33 | 12.24 | 11.97 | 10.62 | 10.44 | 332.01 | 10.44 | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.48 | 6.66 | 6.84 | 7.02 | 6.84 | 6.75 | 7.38 | 7.02 | 6.39 | 6.48 | 6.84 | 8.64 | 8.55 | 5.67 | 5.76 | 6.21 | 6.21 | 5.94 | 6.66 | 7.56 | 6.75 | 6.48 | 6.39 | 6.21 | 161.73
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0.54962 | 0.58268 | 0.608 | 0.60465 | 0.60317 | 0.55147 | 0.54667 | 0.46429 | 0.355 | 0.36364 | 0.43182 | 0.47291 | 0.52778 | 0.37059 | 0.39752 | 0.37097 | 0.43125 | 0.45205 | 0.41808 | 0.61314 | 0.55147 | 0.54135 | 0.60169 | 0.59483 | 0.50019
|  | I расчет, А |  | 1.2665 | 1.2454 | 1.2275 | 1.2629 | 1.2327 | 1.2969 | 1.4298 | 1.5517 | 1.7865 | 1.7735 | 1.619 | 1.8934 | 1.7133 | 1.5311 | 1.4585 | 1.67 | 1.448 | 1.3401 | 1.6046 | 1.3419 | 1.299 | 1.269 | 1.1706 | 1.1417 | 1.4406 | 6.557%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 8.64 | 7.92 | 8.28 | 7.56 | 7.92 | 10.44 | 9.72 | 11.16 | 9 | 10.08 | 11.16 | 12.24 | 13.32 | 12.24 | 11.52 | 12.24 | 12.6 | 12.24 | 13.68 | 17.28 | 14.4 | 13.32 | 9.72 | 9.36 | 266.04 | 7.56 | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.96 | 12.24 | 13.32 | 14.04 | 13.68 | 14.76 | 14.76 | 14.4 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.48 | 15.48 | 15.12 | 15.12 | 14.76 | 16.2 | 16.2 | 18.72 | 19.08 | 18.36 | 16.56 | 14.76 | 14.4 | 362.52
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.6667
|  | tgφ |  | 1.5 | 1.5455 | 1.6087 | 1.8571 | 1.7273 | 1.4138 | 1.5185 | 1.2903 | 1.56 | 1.3929 | 1.2581 | 1.2647 | 1.1622 | 1.2353 | 1.3125 | 1.2059 | 1.2857 | 1.3235 | 1.3684 | 1.1042 | 1.275 | 1.2432 | 1.5185 | 1.5385 | 1.3962
|  | I расчет, А |  | 1.4452 | 1.3527 | 1.4413 | 1.4631 | 1.4503 | 1.6509 | 1.6164 | 1.6636 | 1.5301 | 1.5833 | 1.6482 | 1.8078 | 1.8708 | 1.782 | 1.7441 | 1.7593 | 1.8594 | 1.8224 | 2.0811 | 2.2998 | 2.0976 | 1.9105 | 1.6138 | 1.5634 | 1.7107 | -2.643%
яч.4ш | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 126.12 | 124.56 | 126.24 | 123.12 | 125.4 | 145.32 | 153.96 | 176.4 | 208.08 | 204.36 | 208.2 | 203.16 | 210.72 | 191.16 | 177 | 172.2 | 165.96 | 159.12 | 155.4 | 156 | 162.84 | 153.12 | 150.12 | 142.08 | 3920.64 | 123.12 | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.36 | 91.92 | 94.68 | 94.32 | 95.52 | 96.72 | 97.92 | 100.44 | 100.56 | 100.2 | 101.04 | 102.72 | 107.4 | 103.56 | 99.84 | 98.76 | 102.48 | 95.52 | 98.76 | 98.4 | 104.52 | 103.32 | 96.24 | 93.96 | 2369.16
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17.8333
|  | tgφ |  | 0.71646 | 0.73796 | 0.75 | 0.76608 | 0.76172 | 0.66557 | 0.63601 | 0.56939 | 0.48328 | 0.49031 | 0.4853 | 0.50561 | 0.50968 | 0.54175 | 0.56407 | 0.57352 | 0.6175 | 0.6003 | 0.63552 | 0.63077 | 0.64186 | 0.67476 | 0.64109 | 0.66132 | 0.61916
|  | I расчет, А |  | 14.6061 | 14.5737 | 14.7119 | 14.4365 | 14.673 | 16.1965 | 16.9564 | 18.8946 | 21.616 | 21.2884 | 21.7159 | 21.3275 | 22.1217 | 20.401 | 19.0075 | 18.5673 | 18.0106 | 17.2471 | 17.1112 | 17.1129 | 17.982 | 17.2215 | 16.8424 | 16.01 | 17.8597 | -0.1476%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 5.92 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
| ТСН-3 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1182.96 | 1114.95 | 1076.55 | 1049.19 | 1039.35 | 1132.02 | 1360.38 | 1539.93 | 1688.94 | 1763.4 | 1770.81 | 1784.25 | 1791.78 | 1744.59 | 1718.37 | 1704.96 | 1679.52 | 1638.87 | 1651.83 | 1639.74 | 1622.55 | 1563.69 | 1486.08 | 1329.27 | 36073.98
|  | Q, кВАр |  | 660 | 654.87 | 677.94 | 683.7 | 676.77 | 693.06 | 706.98 | 730.89 | 714.78 | 715.65 | 725.79 | 723.78 | 737.13 | 728.61 | 715.71 | 730.08 | 746.52 | 745.05 | 805.17 | 812.34 | 804.21 | 766.05 | 721.56 | 693.15 | 17369.79
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -1.1284 | -1.0797 | -1.1187 | -1.0547 | -1.1356 | -1.0877 | -1.0023 | -0.98167 | -0.96485 | -0.9272 | -0.85258 | -0.92825 | -0.88851 | -0.90401 | -0.9286 | -0.93777 | -0.92299 | -0.86595 | -0.94786 | -0.85991 | -0.90485 | -0.95096 | -0.97847 | -0.99608 | -0.95933
|  | Q, % |  | -4.5627 | -4.545 | -4.3884 | -4.5029 | -4.4398 | -4.3262 | -4.6076 | -4.2223 | -4.2075 | -4.4806 | -4.4964 | -4.6409 | -4.6109 | -4.7576 | -4.8567 | -4.5361 | -4.3092 | -4.3137 | -4.124 | -4.1462 | -4.2587 | -4.5146 | -4.5376 | -4.6422 | -4.4541
|  |  | Δ I | -2.459% | -1.709% | -1.724% | -1.739% | 0% | -1.527% | -2.703% | -1.205% | -1.734% | -1.765% | -1.676% | -1.685% | -1.695% | -1.676% | -1.744% | -1.734% | -3.03% | -2.339% | -1.754% | -1.19% | -1.899% | -2.516% | -2.041% | -3.101% | -1.866%
|  |  | Δ Iрасч | -2.511% | -2.53% | -2.583% | -2.65% | -2.675% | -2.502% | -2.441% | -2.186% | -2.017% | -1.954% | -1.876% | -2.006% | -1.999% | -2.042% | -2.106% | -2.047% | -2.174% | -2.142% | -2.314% | -2.291% | -2.367% | -2.46% | -2.405% | -2.494% | -2.25%
ПС 35 кВ Онежье |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 0 to 24
ПБВ 2 | bar: 0 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | 0: нет уч | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет уч | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет уч
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 86.8 | 79.6 | 78 | 82.4 | 85.2 | 90 | 102.8 | 124.4 | 130.8 | 122.8 | 131.2 | 125.2 | 124.8 | 114.4 | 110.8 | 118.8 | 124 | 122.4 | 129.6 | 126.4 | 117.2 | 113.2 | 106.8 | 95.2 | 2642.8 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 92.4 | 91.2 | 97.2 | 99.2 | 101.6 | 103.2 | 105.2 | 116.8 | 112 | 104.4 | 109.6 | 104.4 | 103.2 | 104 | 102.8 | 105.6 | 113.6 | 107.2 | 117.2 | 115.2 | 110.4 | 103.2 | 96.4 | 90.8 | 2506.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8.375 | 7.566%
|  | tgφ |  | 1.0645 | 1.1457 | 1.2462 | 1.2039 | 1.1925 | 1.1467 | 1.0233 | 0.93891 | 0.85627 | 0.85016 | 0.83537 | 0.83387 | 0.82692 | 0.90909 | 0.9278 | 0.88889 | 0.91613 | 0.87582 | 0.90432 | 0.91139 | 0.94198 | 0.91166 | 0.90262 | 0.95378 | 0.96699
|  | I расчет, А |  | 7.0666 | 6.7411 | 6.8739 | 7.1129 | 7.3065 | 7.5096 | 8.0819 | 9.3938 | 9.5342 | 8.9156 | 9.4744 | 9.0172 | 8.9321 | 8.5357 | 8.3524 | 8.7838 | 9.1792 | 8.9232 | 9.5737 | 9.3525 | 8.8469 | 8.4328 | 8.0351 | 7.3121 | 8.387 | -0.1427%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 86.8 | 79.6 | 78 | 82.4 | 85.2 | 90 | 102.8 | 124.4 | 130.8 | 122.8 | 131.2 | 125.2 | 124.8 | 114.4 | 110.8 | 118.8 | 124 | 122.4 | 129.6 | 126.4 | 117.2 | 113.2 | 106.8 | 95.2 |  | 78
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 92.4 | 91.2 | 97.2 | 99.2 | 101.6 | 103.2 | 105.2 | 116.8 | 112 | 104.4 | 109.6 | 104.4 | 103.2 | 104 | 102.8 | 105.6 | 113.6 | 107.2 | 117.2 | 115.2 | 110.4 | 103.2 | 96.4 | 90.8 |  | 90.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 126.7754 | 121.0521 | 124.6268 | 128.9589 | 132.5956 | 136.9315 | 147.088 | 170.6388 | 172.1994 | 161.1806 | 170.955 | 163.0166 | 161.9422 | 154.6071 | 151.1439 | 158.949 | 168.1694 | 162.7071 | 174.7341 | 171.0205 | 161.0093 | 153.1812 | 143.8722 | 131.5587 |  | 121.0521
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.38 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.54 | 10.52 | 10.5 | 10.44 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.59 | 10.54 | 10.55 | 10.57 | 10.52 | 10.5 | 10.35 | 10.4 | 10.4758
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | АСКУЭ | 12.9 | 10.38 | 9.3 | 11.52 | 16.92 | 14.88 | 15.96 | 15.84 | 16.74 | 15.42 | 14.58 | 16.2 | 17.34 | 14.82 | 14.04 | 18.3 | 22.74 | 24.18 | 23.46 | 17.04 | 14.94 | 13.38 | 13.38 | 13.68 | 377.94 | 9.3 | 100 | 6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15 | 14.7 | 15.3 | 16.2 | 19.56 | 19.14 | 19.5 | 18.9 | 17.58 | 18.72 | 20.58 | 18.48 | 19.14 | 17.7 | 17.64 | 19.74 | 22.92 | 21.42 | 24.18 | 18.12 | 17.34 | 16.2 | 15.9 | 15.12 | 439.08
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 1.1628 | 1.4162 | 1.6452 | 1.4062 | 1.156 | 1.2863 | 1.2218 | 1.1932 | 1.0502 | 1.214 | 1.4115 | 1.1407 | 1.1038 | 1.1943 | 1.2564 | 1.0787 | 1.0079 | 0.88586 | 1.0307 | 1.0634 | 1.1606 | 1.2108 | 1.1883 | 1.1053 | 1.1913
|  | I расчет, А |  | 1.1028 | 1.0021 | 0.98755 | 1.0964 | 1.4251 | 1.3296 | 1.3846 | 1.3576 | 1.3441 | 1.3415 | 1.3978 | 1.3594 | 1.4245 | 1.2745 | 1.2459 | 1.4875 | 1.7623 | 1.7716 | 1.8459 | 1.3602 | 1.2576 | 1.1567 | 1.1606 | 1.1333 | 1.3337 | 5.856%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | АСКУЭ | 28 | 27.4 | 26 | 26.8 | 27 | 30.4 | 35.2 | 39.8 | 42.4 | 36.8 | 35.4 | 36.2 | 37.8 | 35 | 31.2 | 33.2 | 38.4 | 37.6 | 42.2 | 38 | 36.2 | 34.4 | 32.6 | 29.4 | 817.4 | 26 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.4 | 27.2 | 29 | 29.6 | 29.8 | 31.4 | 32 | 38.2 | 38.2 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.6 | 30.6 | 31.4 | 32.8 | 30.4 | 34.6 | 34.6 | 33.6 | 30.8 | 28 | 27.2 | 753.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.97857 | 0.9927 | 1.1154 | 1.1045 | 1.1037 | 1.0329 | 0.90909 | 0.9598 | 0.90094 | 0.83696 | 0.87006 | 0.86188 | 0.83598 | 0.93143 | 0.98077 | 0.94578 | 0.85417 | 0.80851 | 0.81991 | 0.91053 | 0.92818 | 0.89535 | 0.8589 | 0.92517 | 0.93171
|  | I расчет, А |  | 2.1837 | 2.15 | 2.1483 | 2.2024 | 2.2158 | 2.3969 | 2.6139 | 3.0369 | 3.1598 | 2.6544 | 2.6005 | 2.6435 | 2.7175 | 2.6407 | 2.415 | 2.5253 | 2.7565 | 2.6517 | 2.9899 | 2.8105 | 2.7138 | 2.5419 | 2.4 | 2.2261 | 2.5581 | 4.07%
яч.11д | Шошка | P, кВт | АСКУЭ | 45.2 | 41.9 | 42.3 | 43.5 | 41.1 | 44.4 | 51.5 | 68.6 | 71.8 | 70.3 | 81.5 | 73.3 | 69.6 | 64.4 | 66 | 67.1 | 62.7 | 60.9 | 63.9 | 71.3 | 66.2 | 65.3 | 60.5 | 52.2 | 1445.5 | 41.1 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.8 | 50.6 | 53.9 | 54.6 | 53.4 | 53.8 | 54.7 | 61.5 | 57.7 | 56.6 | 60.1 | 56.3 | 54.3 | 55.1 | 55.9 | 56.4 | 59.5 | 57.1 | 60.3 | 64.3 | 61.2 | 57.8 | 54.1 | 49.5 | 1349.5
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5417
|  | tgφ |  | 1.1239 | 1.2076 | 1.2742 | 1.2552 | 1.2993 | 1.2117 | 1.0621 | 0.8965 | 0.80362 | 0.80512 | 0.73742 | 0.76808 | 0.78017 | 0.85559 | 0.84697 | 0.84054 | 0.94896 | 0.9376 | 0.94366 | 0.90182 | 0.92447 | 0.88515 | 0.89421 | 0.94828 | 0.96468
|  | I расчет, А |  | 3.7903 | 3.6584 | 3.7791 | 3.8504 | 3.7132 | 3.8255 | 4.128 | 5.0719 | 5.1 | 4.9923 | 5.6121 | 5.1125 | 4.8689 | 4.6792 | 4.7797 | 4.8439 | 4.7181 | 4.5783 | 4.8138 | 5.2505 | 4.9537 | 4.8008 | 4.5327 | 3.9983 | 4.5605 | -0.4143%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 14.13 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 86.1 | 79.68 | 77.6 | 81.82 | 85.02 | 89.68 | 102.66 | 124.24 | 130.94 | 122.52 | 131.48 | 125.7 | 124.74 | 114.22 | 111.24 | 118.6 | 123.84 | 122.68 | 129.56 | 126.34 | 117.34 | 113.08 | 106.48 | 95.28 | 2640.84
|  | Q, кВАр |  | 93.2 | 92.5 | 98.2 | 100.4 | 102.76 | 104.34 | 106.2 | 118.6 | 113.48 | 106.12 | 111.48 | 105.98 | 105.04 | 105.4 | 104.14 | 107.54 | 115.22 | 108.92 | 119.08 | 117.02 | 112.14 | 104.8 | 98 | 91.82 | 2542.38
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.80645 | -0.1005 | 0.51282 | 0.70388 | 0.21127 | 0.35556 | 0.13619 | 0.12862 | -0.10703 | 0.22801 | -0.21341 | -0.39936 | 0.048077 | 0.15734 | -0.39711 | 0.16835 | 0.12903 | -0.22876 | 0.030864 | 0.047468 | -0.11945 | 0.10601 | 0.29963 | -0.084034 | 0.074164
|  | Q, % |  | -0.8658 | -1.4254 | -1.0288 | -1.2097 | -1.1417 | -1.1047 | -0.95057 | -1.5411 | -1.3214 | -1.6475 | -1.7153 | -1.5134 | -1.7829 | -1.3462 | -1.3035 | -1.8371 | -1.4261 | -1.6045 | -1.6041 | -1.5799 | -1.5761 | -1.5504 | -1.6598 | -1.1233 | -1.4193
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -14.29% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.11% | -11.11% | -11.11% | 0% | -11.11% | -12.5% | 0% | -14.29% | 0% | -2.985%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1438% | -1.031% | -0.5962% | -0.5112% | -0.6522% | -0.564% | -0.5513% | -0.7728% | -0.7302% | -0.8153% | -1.435% | -1.089% | -0.8825% | -0.6877% | -1.055% | -0.8306% | -0.6285% | -0.8788% | -0.7937% | -0.7348% | -0.8845% | -0.7897% | -0.725% | -0.6248% | -0.7794%
ПС 35 кВ Тракт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 0 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 71.2 | 66 | 61.2 | 60.8 | 61.6 | 62.8 | 67.6 | 70.4 | 75.2 | 75.6 | 75.2 | 76 | 76 | 78.4 | 77.6 | 80.4 | 81.2 | 88 | 78.8 | 80.4 | 80 | 80.8 | 76.4 | 70.8 | 1772.4 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 20 | 20 | 21.2 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 23.2 | 22 | 23.2 | 24 | 22.8 | 24.4 | 26.4 | 27.6 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 28.4 | 28.4 | 27.2 | 587.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4%
|  | tgφ |  | 0.32022 | 0.32727 | 0.33333 | 0.32895 | 0.32468 | 0.33758 | 0.33136 | 0.31818 | 0.30319 | 0.31217 | 0.30851 | 0.28947 | 0.30526 | 0.30612 | 0.29381 | 0.30348 | 0.32512 | 0.31364 | 0.39086 | 0.38308 | 0.39 | 0.35149 | 0.37173 | 0.38418 | 0.3314
|  | I расчет, А |  | 4.0769 | 3.7977 | 3.485 | 3.4544 | 3.4955 | 3.5574 | 3.8221 | 3.9651 | 4.2411 | 4.2704 | 4.2435 | 4.2623 | 4.2767 | 4.4169 | 4.3612 | 4.5347 | 4.5572 | 4.8685 | 4.4621 | 4.5326 | 4.5453 | 4.5335 | 4.3746 | 4.0631 | 4.1749 | -4.373%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 74.7615 | 69.4447 | 64.5105 | 64.005 | 64.7654 | 66.2818 | 71.2146 | 73.8777 | 78.5804 | 79.198 | 78.6974 | 79.1202 | 79.4622 | 81.9912 | 80.8802 | 84.0209 | 85.3838 | 92.2267 | 84.6054 | 86.0976 | 85.8687 | 85.6458 | 81.5078 | 75.8451 |  | 64.005
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 20 | 20 | 21.2 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 23.6 | 23.2 | 22 | 23.2 | 24 | 22.8 | 24.4 | 26.4 | 27.6 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 28.4 | 28.4 | 27.2 |  | 20
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 78.1609 | 72.7263 | 67.6591 | 67.057 | 67.7832 | 69.5897 | 74.6544 | 77.199 | 81.8213 | 82.6395 | 82.0458 | 82.1219 | 82.7797 | 85.4316 | 84.0324 | 87.4922 | 89.372 | 96.268 | 90.0373 | 91.4409 | 91.3613 | 90.2317 | 86.3138 | 80.5749 |  | 67.057
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.57 | 10.7 | 10.71 | 10.71 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.71 | 10.72 | 10.72 | 10.73 | 10.74 | 10.73 | 10.72 | 10.71 | 10.83 | 10.95 | 10.96 | 10.98 | 10.92 | 10.92 | 10.77 | 10.79 | 1077%
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 47.8 | 45 | 43.6 | 43.4 | 44 | 45 | 50 | 52.4 | 57.8 | 58 | 56.8 | 58.2 | 58.2 | 60.4 | 59.6 | 62 | 62.4 | 69 | 58.6 | 60.2 | 59 | 62 | 54 | 48 | 1315.4 | 43.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.2 | 19.8 | 21 | 20.6 | 21 | 21.2 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 23 | 24.6 | 23 | 25 | 25.8 | 26.4 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 26.2 | 23.8 | 23 | 567.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0833
|  | tgφ |  | 0.42259 | 0.44 | 0.48165 | 0.47465 | 0.47727 | 0.47111 | 0.448 | 0.42748 | 0.4083 | 0.41034 | 0.41197 | 0.39175 | 0.39519 | 0.40728 | 0.38591 | 0.40323 | 0.41346 | 0.38261 | 0.4744 | 0.46844 | 0.47797 | 0.42258 | 0.44074 | 0.47917 | 0.434
|  | I расчет, А |  | 2.8298 | 2.6886 | 2.6143 | 2.5928 | 2.6314 | 2.6698 | 2.9405 | 3.0585 | 3.3696 | 3.3805 | 3.3124 | 3.3673 | 3.3681 | 3.5133 | 3.4447 | 3.608 | 3.604 | 3.8999 | 3.4207 | 3.4997 | 3.4615 | 3.5629 | 3.1672 | 2.8514 | 3.2024 | -3.861%
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.5д откл | Газпром | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 23.6 | 21.2 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 20 | 20.6 | 20.8 | 18.4 | 22.6 | 23 | 457.6 | 17.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 2 | 4.8 | 4.6 | 29.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.15254 | 0.10377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021505 | 0.052083 | 0.19 | 0.15534 | 0.17308 | 0.1087 | 0.21239 | 0.2 | 0.057527
|  | I расчет, А |  | 1.3018 | 1.1656 | 0.95079 | 0.9391 | 0.9499 | 0.95534 | 0.9554 | 0.97681 | 0.9499 | 0.92744 | 0.99215 | 0.9589 | 0.95801 | 0.96968 | 0.98136 | 0.98228 | 0.99298 | 1.0149 | 1.0737 | 1.0975 | 1.1174 | 0.97971 | 1.24 | 1.2565 | 1.0286 | -2.863%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.565 | 0.56 | 0.56 | 0.565 | 0.565 | 0.56 | 0.565 | 0.565 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.565 | 0.56 | 0.57 | 0.575 | 0.575 | 0.58 | 0.585 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.585 | 0.595 | 0.59 | 13.735 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 71.4 | 66.2 | 61.2 | 60.8 | 61.6 | 62.8 | 67.8 | 70.6 | 75.4 | 75.2 | 75.2 | 76 | 76 | 78.4 | 77.8 | 80.2 | 81 | 88.2 | 78.6 | 80.8 | 79.8 | 80.4 | 76.6 | 71 | 1773
|  | Q, кВАр |  | 23.8 | 22 | 21 | 20.6 | 21 | 21.2 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 22.8 | 23 | 24.6 | 23 | 25 | 26.2 | 27.4 | 31.6 | 31.4 | 31.8 | 28.2 | 28.6 | 27.6 | 596.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.2809 | -0.30303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29586 | -0.28409 | -0.26596 | 0.5291 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | -0.25773 | 0.24876 | 0.24631 | -0.22727 | 0.25381 | -0.49751 | 0.25 | 0.49505 | -0.26178 | -0.28249 | -0.033852
|  | Q, % |  | -4.386 | -1.8519 | -2.9412 | -3 | -5 | 0 | -0.89286 | 0 | -3.5088 | -0.84746 | -0.86207 | -3.6364 | 0.86207 | -2.5 | -0.87719 | -2.459 | 0.75758 | 0.72464 | -2.5974 | -1.9481 | -1.9231 | 0.70423 | -0.70423 | -1.4706 | -1.5317
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.083%
|  |  | Δ Iрасч | -1.344% | -1.487% | -2.299% | -2.243% | -2.454% | -1.904% | -1.931% | -1.772% | -1.848% | -0.8779% | -1.441% | -1.5% | -1.155% | -1.496% | -1.488% | -1.225% | -0.8711% | -0.9513% | -0.7236% | -1.425% | -0.7377% | -0.1998% | -0.7466% | -1.103% | -1.344%
ПС 35 кВ Весляна |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 34.8 | 33.6 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 34.4 | 31.6 | 28.4 | 34.4 | 29.2 | 29.2 | 28.4 | 28 | 30 | 31.6 | 27.6 | 34 | 39.6 | 42 | 42.4 | 44.4 | 38.4 | 38.4 | 37.2 | 815.2 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42.8 | 42.8 | 45.2 | 46.4 | 46 | 47.2 | 44.8 | 43.2 | 40 | 41.2 | 40.8 | 41.6 | 39.2 | 42 | 40.8 | 41.2 | 48.4 | 54.8 | 58.4 | 57.2 | 56 | 54.8 | 50 | 49.6 | 1114.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.25 | 1.984%
|  | tgφ |  | 1.2299 | 1.2738 | 1.4304 | 1.3976 | 1.4024 | 1.3721 | 1.4177 | 1.5211 | 1.1628 | 1.411 | 1.3973 | 1.4648 | 1.4 | 1.4 | 1.2911 | 1.4928 | 1.4235 | 1.3838 | 1.3905 | 1.3491 | 1.2613 | 1.4271 | 1.3021 | 1.3333 | 1.3723
|  | I расчет, А |  | 3.0689 | 3.0331 | 3.0361 | 3.1439 | 3.1102 | 3.2 | 3.0009 | 2.8299 | 2.9016 | 2.7773 | 2.7568 | 2.7676 | 2.6444 | 2.8387 | 2.8356 | 2.7248 | 3.2194 | 3.6389 | 3.868 | 3.8179 | 3.8535 | 3.6115 | 3.4509 | 3.3906 | 3.1467 | 3.179%
яч.2Д | СМВ-10 |  | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 34.8 | 33.6 | 31.6 | 33.2 | 32.8 | 34.4 | 31.6 | 28.4 | 34.4 | 29.2 | 29.2 | 28.4 | 28 | 30 | 31.6 | 27.6 | 34 | 39.6 | 42 | 42.4 | 44.4 | 38.4 | 38.4 | 37.2 |  | 27.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 42.8 | 42.8 | 45.2 | 46.4 | 46 | 47.2 | 44.8 | 43.2 | 40 | 41.2 | 40.8 | 41.6 | 39.2 | 42 | 40.8 | 41.2 | 48.4 | 54.8 | 58.4 | 57.2 | 56 | 54.8 | 50 | 49.6 |  | 39.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 55.1623 | 54.4132 | 55.1507 | 57.0544 | 56.4964 | 58.4055 | 54.8234 | 51.6991 | 52.7576 | 50.4983 | 50.1725 | 50.3698 | 48.173 | 51.614 | 51.6062 | 49.5903 | 59.1486 | 67.6107 | 71.9344 | 71.2011 | 71.4658 | 66.9149 | 63.0441 | 62 |  | 48.173
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.32 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.56 | 10.67 | 10.69 | 10.71 | 10.66 | 10.66 | 10.52 | 10.53 | 1051%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.37 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.62 | 10.74 | 10.75 | 10.78 | 10.72 | 10.71 | 10.56 | 10.57 | 1056%
яч.12д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | АСКУЭ | 21 | 20.4 | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 21 | 17.8 | 14.8 | 20.2 | 15.4 | 14 | 13.4 | 12.4 | 14.8 | 17 | 12.4 | 18.8 | 25 | 26.8 | 26.8 | 29.8 | 23.8 | 23 | 20.8 | 466.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 19.4 | 20 | 20.6 | 20.2 | 21.4 | 18.4 | 15.6 | 14.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 12.4 | 15.8 | 14.8 | 14.4 | 20.2 | 26.6 | 28.2 | 27 | 26.2 | 24.8 | 21.4 | 21.6 | 467.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0.92381 | 0.95098 | 1.087 | 1.0619 | 1.0412 | 1.019 | 1.0337 | 1.0541 | 0.70297 | 0.98701 | 1.0571 | 1.1343 | 1 | 1.0676 | 0.87059 | 1.1613 | 1.0745 | 1.064 | 1.0522 | 1.0075 | 0.87919 | 1.042 | 0.93043 | 1.0385 | 1.01
|  | I расчет, А |  | 1.5982 | 1.5768 | 1.5032 | 1.5652 | 1.5492 | 1.649 | 1.4093 | 1.1838 | 1.3658 | 1.1969 | 1.1258 | 1.1198 | 0.96815 | 1.1975 | 1.2468 | 1.0501 | 1.5105 | 1.9776 | 2.1036 | 2.0532 | 2.1516 | 1.8638 | 1.7262 | 1.6461 | 1.5141 | -3.824%
яч.8д | Весляна | P, кВт | АСКУЭ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 15.2 | 16 | 343.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.4 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32.4 | 31.6 | 30.4 | 29.2 | 681.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.8788 | 1.8788 | 2.0303 | 2.0303 | 2.0606 | 2.0294 | 2.0909 | 2.1176 | 1.9429 | 1.9429 | 1.8378 | 1.8378 | 1.8684 | 1.7895 | 1.9167 | 1.8158 | 2.027 | 2.0833 | 2.1622 | 2.1053 | 2.1892 | 2.1944 | 2 | 1.825 | 1.9856
|  | I расчет, А |  | 1.563 | 1.566 | 1.6446 | 1.6462 | 1.6644 | 1.6858 | 1.6747 | 1.7434 | 1.6825 | 1.6825 | 1.7015 | 1.7015 | 1.7682 | 1.7137 | 1.7105 | 1.7313 | 1.8208 | 1.791 | 1.8958 | 1.8996 | 1.9207 | 1.8742 | 1.8605 | 1.8209 | 1.7401 | 12.99%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 8.33 |  | 1 | 10
| ТСН2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 34.2 | 33.6 | 31.6 | 32.6 | 32.6 | 34.6 | 31 | 28.4 | 34.2 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 30 | 31.4 | 27.6 | 33.6 | 39.4 | 41.6 | 42 | 44.6 | 38.2 | 38.2 | 36.8 | 810.2
|  | Q, кВАр |  | 44.2 | 44.2 | 46.8 | 47.4 | 47.4 | 49 | 46 | 44.4 | 41.4 | 42.4 | 42 | 42.4 | 40.8 | 43 | 42.4 | 42 | 50.2 | 56.6 | 60.2 | 59 | 58.6 | 56.4 | 51.8 | 50.8 | 1149.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.7241 | 2.8422e-14 | 1.4211e-14 | 1.8072 | 0.60976 | -0.5814 | 1.8987 | 0 | 0.5814 | -0.68493 | 1.3699 | 0.70423 | 1.4286 | 0 | 0.63291 | 0 | 1.1765 | 0.50505 | 0.95238 | 0.9434 | -0.45045 | 0.52083 | 0.52083 | 1.0753 | 0.61335
|  | Q, % |  | -3.271 | -3.271 | -3.5398 | -2.1552 | -3.0435 | -3.8136 | -2.6786 | -2.7778 | -3.5 | -2.9126 | -2.9412 | -1.9231 | -4.0816 | -2.381 | -3.9216 | -1.9417 | -3.719 | -3.2847 | -3.0822 | -3.1469 | -4.6429 | -2.9197 | -3.6 | -2.4194 | -3.1407
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | -33.33% | 0% | 0% | -33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -50% | 0% | -50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | -6.41%
|  |  | Δ Iрасч | -3.009% | -3.619% | -3.681% | -2.148% | -3.325% | -4.212% | -2.769% | -3.437% | -5.056% | -3.674% | -2.557% | -1.937% | -3.478% | -2.554% | -4.293% | -2.078% | -3.475% | -3.565% | -3.398% | -3.535% | -5.678% | -3.505% | -3.933% | -2.253% | -3.418%
ПС 35 кВ Ропча |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 72 | 63.6 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 62.4 | 67.2 | 69.6 | 72 | 69.6 | 73.2 | 74.4 | 73.2 | 79.2 | 72 | 79.2 | 76.8 | 75.6 | 75.6 | 74.4 | 75.6 | 72 | 73.2 | 69.6 | 1693.2 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 32.4 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 36 | 36 | 36 | 34.8 | 34.8 | 36 | 36 | 39.6 | 40.8 | 36 | 36 | 33.6 | 33.6 | 819.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2917 | 1.597%
|  | tgφ |  | 0.48333 | 0.50943 | 0.53191 | 0.5 | 0.4898 | 0.48077 | 0.46429 | 0.46552 | 0.46667 | 0.48276 | 0.47541 | 0.48387 | 0.4918 | 0.45455 | 0.48333 | 0.43939 | 0.46875 | 0.47619 | 0.52381 | 0.54839 | 0.47619 | 0.5 | 0.45902 | 0.48276 | 0.48491
|  | I расчет, А |  | 4.3444 | 3.8777 | 3.4543 | 3.4789 | 3.537 | 3.716 | 3.9876 | 4.1319 | 4.2923 | 4.1712 | 4.3826 | 4.4734 | 4.4026 | 4.7086 | 4.3201 | 4.669 | 4.5355 | 4.4486 | 4.5341 | 4.4957 | 4.4941 | 4.3124 | 4.3963 | 4.1987 | 4.2235 | 1.589%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 72 | 63.6 | 56.4 | 57.6 | 58.8 | 62.4 | 67.2 | 69.6 | 72 | 69.6 | 73.2 | 74.4 | 73.2 | 79.2 | 72 | 79.2 | 76.8 | 75.6 | 75.6 | 74.4 | 75.6 | 72 | 73.2 | 69.6 |  | 56.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 34.8 | 32.4 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 33.6 | 34.8 | 36 | 36 | 36 | 34.8 | 34.8 | 36 | 36 | 39.6 | 40.8 | 36 | 36 | 33.6 | 33.6 |  | 28.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 79.969 | 71.3773 | 63.8824 | 64.3988 | 65.4743 | 69.237 | 74.0897 | 76.7719 | 79.4541 | 77.286 | 81.0511 | 82.652 | 81.5735 | 86.9979 | 79.969 | 86.5083 | 84.8189 | 83.7339 | 85.3435 | 84.8528 | 83.7339 | 80.4984 | 80.5432 | 77.286 |  | 63.8824
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.64 | 10.69 | 10.7 | 10.7 | 10.77 | 10.74 | 10.74 | 10.7 | 10.71 | 10.69 | 10.68 | 10.71 | 10.68 | 10.7 | 10.71 | 10.81 | 10.88 | 10.88 | 10.91 | 10.77 | 10.79 | 10.59 | 10.64 | 10.7279
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.65 | 10.7 | 10.71 | 10.71 | 10.77 | 10.74 | 10.76 | 10.71 | 10.71 | 10.72 | 10.72 | 10.71 | 10.71 | 10.74 | 10.74 | 10.84 | 10.91 | 10.91 | 10.94 | 10.8 | 10.82 | 10.62 | 10.65 | 10.7467
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А | [26 empty] | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 18 | 14 | 14 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 16 | 16.2 | 14.6 | 14 | 14.6 | 370 | 14 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.4 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 11 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 9.8 | 10 | 253.4
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.74444 | 0.67143 | 0.7 | 0.69444 | 0.68493 | 0.68919 | 0.68421 | 0.7013 | 0.64198 | 0.65385 | 0.65385 | 0.64103 | 0.65385 | 0.65823 | 0.65385 | 0.68421 | 0.71429 | 0.69136 | 0.67816 | 0.7375 | 0.69136 | 0.72603 | 0.7 | 0.68493 | 0.68477
|  | I расчет, А |  | 1.2191 | 0.91611 | 0.92405 | 0.9471 | 0.95599 | 0.9647 | 0.99124 | 1.0123 | 1.04 | 1.006 | 1.0078 | 1.0029 | 1.006 | 1.0238 | 1.0069 | 0.99401 | 1.012 | 1.0463 | 1.117 | 1.0533 | 1.057 | 0.96654 | 0.93278 | 0.96138 | 1.0068 | -0.6844%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 16.8 | 16.4 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 14 | 13.4 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 14 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 16.4 | 15.6 | 337 | 12.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.91269 | 0.89096 | 0.7462 | 0.7455 | 0.70229 | 0.72992 | 0.74273 | 0.73196 | 0.75631 | 0.72322 | 0.76783 | 0.7469 | 0.7664 | 0.72525 | 0.71309 | 0.71242 | 0.68444 | 0.74379 | 0.72254 | 0.73115 | 0.71919 | 0.70714 | 0.89516 | 0.84749 | 0.75686 | 24.31%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 38.1 | 33.6 | 29.7 | 30.6 | 32.1 | 35.1 | 39 | 41.7 | 43.2 | 40.8 | 45 | 45.9 | 44.7 | 50.7 | 44.7 | 52.2 | 48.6 | 47.1 | 45.6 | 45.3 | 48.3 | 45 | 43.2 | 41.4 | 1011.6 | 29.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18 | 17.7 | 16.2 | 15 | 15.3 | 16.2 | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 20.1 | 19.2 | 19.5 | 18.6 | 18 | 18.3 | 18 | 20.1 | 20.1 | 18 | 18.6 | 17.7 | 18.3 | 429.3
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.47244 | 0.52679 | 0.54545 | 0.4902 | 0.47664 | 0.46154 | 0.40769 | 0.41007 | 0.40278 | 0.43382 | 0.40667 | 0.43791 | 0.42953 | 0.38462 | 0.41611 | 0.34483 | 0.37654 | 0.38217 | 0.44079 | 0.44371 | 0.37267 | 0.41333 | 0.40972 | 0.44203 | 0.43033
|  | I расчет, А |  | 2.2892 | 2.0632 | 1.8293 | 1.841 | 1.921 | 2.0748 | 2.2667 | 2.4257 | 2.5159 | 2.4003 | 2.6268 | 2.712 | 2.6257 | 2.94 | 2.6155 | 2.9801 | 2.7769 | 2.6788 | 2.6476 | 2.6257 | 2.7665 | 2.6085 | 2.5482 | 2.459 | 2.4683 | 18.85%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 15.2 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 72.9 | 64 | 57.5 | 58.8 | 59.7 | 63.5 | 68 | 70.7 | 73.4 | 69.8 | 74.8 | 75.3 | 74.5 | 79.9 | 73.5 | 80.6 | 76.8 | 77.3 | 76.6 | 75.1 | 77.9 | 72.8 | 73.6 | 71.6 | 1718.6
|  | Q, кВАр |  | 31.4 | 27.1 | 26 | 25 | 25.3 | 26.4 | 26.3 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 29.4 | 29.9 | 28.8 | 28.4 | 29.3 | 29.2 | 31.9 | 31.9 | 29.2 | 29.2 | 27.5 | 28.3 | 682.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.25 | -0.62893 | -1.9504 | -2.0833 | -1.5306 | -1.7628 | -1.1905 | -1.5805 | -1.9444 | -0.28736 | -2.1858 | -1.2097 | -1.776 | -0.88384 | -2.0833 | -1.7677 | -2.8422e-14 | -2.2487 | -1.3228 | -0.94086 | -3.0423 | -1.1111 | -0.54645 | -2.8736 | -1.5001
|  | Q, % |  | 9.7701 | 16.358 | 13.3333 | 13.1944 | 12.1528 | 12 | 15.7051 | 13.8889 | 17.2619 | 16.9643 | 18.1034 | 16.3889 | 18.3333 | 16.9444 | 17.2414 | 18.3908 | 18.6111 | 18.8889 | 19.4444 | 21.8137 | 18.8889 | 18.8889 | 18.1548 | 15.7738 | 16.7033
|  |  | Δ I | 0% | -25% | -25% | -25% | -33.33% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -20% | -20% | -25% | 0% | -25% | 0% | -25% | 0% | 0% | -25% | -25% | 0% | -17.48%
|  |  | Δ Iрасч | -1.762% | 0.1924% | -1.311% | -1.571% | -1.194% | -1.438% | -0.3298% | -0.9218% | -0.4649% | 1.001% | -0.4519% | 0.2589% | 0.1052% | 0.4157% | -0.3565% | -0.3762% | 1.371% | -0.4575% | 1.039% | 1.901% | -1.082% | 0.7003% | 0.4576% | -1.649% | -0.2016%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС 110 кВ Богородск
РПН 1 |  |  | счетч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
РПН 2 |  |  | счетч. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 364 | 342.4 | 351.2 | 356.8 | 397.6 | 476 | 616.8 | 704 | 712.8 | 676 | 621.6 | 589.6 | 599.2 | 584 | 548 | 572 | 629.6 | 656.8 | 663.2 | 653.6 | 606.4 | 527.2 | 451.2 | 395.2 | 13095.2 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 336 | 336 | 347.2 | 340 | 344.8 | 359.2 | 380 | 392 | 372.8 | 350.4 | 352 | 339.2 | 350.4 | 339.2 | 340.8 | 351.2 | 392 | 420 | 409.6 | 404.8 | 382.4 | 344.8 | 325.6 | 329.6 | 8640
|  | I, А | ТИ | 27.28 | 25.6 | 25.6 | 27.92 | 30.8 | 35.2 | 40.48 | 45.76 | 45.36 | 39.52 | 36.8 | 38.16 | 38.48 | 35.84 | 36 | 39.68 | 39.84 | 44.56 | 39.44 | 40.72 | 35.76 | 31.84 | 27.68 | 26.88 | 35.6333 | 19.19%
|  | tgφ |  | 0.92308 | 0.98131 | 0.98861 | 0.95291 | 0.8672 | 0.75462 | 0.61608 | 0.55682 | 0.52301 | 0.51834 | 0.56628 | 0.57531 | 0.58478 | 0.58082 | 0.6219 | 0.61399 | 0.62262 | 0.63946 | 0.61761 | 0.61934 | 0.63061 | 0.65402 | 0.72163 | 0.83401
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 26.9879 | 26.0617 | 26.8545 | 26.7751 | 28.6719 | 32.4878 | 39.6181 | 44.4012 | 44.5803 | 41.9967 | 39.5893 | 37.5176 | 38.1763 | 37.2858 | 35.5598 | 37.0567 | 40.254 | 42.3136 | 42.2676 | 41.5322 | 38.9103 | 34.2226 | 30.3708 | 28.0358 | 35.897 | -0.7399%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 13.28 | 12.16 | 13.6 | 14.64 | 16.64 | 20.32 | 23.28 | 24.8 | 23.52 | 21.52 | 19.12 | 17.92 | 18.56 | 18.64 | 19.04 | 20.24 | 21.92 | 21.6 | 20.8 | 19.52 | 16.64 | 16.24 | 14.08 | 12.32 | 18.35
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 364 | 342.4 | 351.2 | 356.8 | 397.6 | 476 | 616.8 | 704 | 712.8 | 676 | 621.6 | 589.6 | 599.2 | 584 | 548 | 572 | 629.6 | 656.8 | 663.2 | 653.6 | 606.4 | 527.2 | 451.2 | 395.2 |  | 342.4
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 336 | 336 | 347.2 | 340 | 344.8 | 359.2 | 380 | 392 | 372.8 | 350.4 | 352 | 339.2 | 350.4 | 339.2 | 340.8 | 351.2 | 392 | 420 | 409.6 | 404.8 | 382.4 | 344.8 | 325.6 | 329.6 |  | 325.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 495.3706 | 479.7226 | 493.8515 | 492.8552 | 526.2821 | 596.3226 | 724.46 | 805.7791 | 804.4027 | 761.4172 | 714.3462 | 680.2094 | 694.1331 | 675.3611 | 645.3283 | 671.2119 | 741.6604 | 779.6065 | 779.4911 | 768.8017 | 716.9036 | 629.942 | 556.4142 | 514.6059 |  | 479.7226
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.58 | 10.59 | 10.58 | 10.55 | 10.57 | 10.52 | 10.44 | 10.39 | 10.42 | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10.41 | 10.42 | 10.41 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.65 | 10.59 | 10.59 | 10.53 | 10.55
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.64 | 10.63 | 10.64 | 10.61 | 10.61 | 10.57 | 10.49 | 10.43 | 10.48 | 10.43 | 10.48 | 10.51 | 10.47 | 10.49 | 10.47 | 10.65 | 10.65 | 10.66 | 10.7 | 10.65 | 10.64 | 10.59 | 10.61
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | АСКУЭ | 33.6 | 28.4 | 35.7 | 41 | 46 | 60.2 | 81.8 | 93 | 109.3 | 100.8 | 81.2 | 69.9 | 67.1 | 61.9 | 55.8 | 63.4 | 77.6 | 87.4 | 93.2 | 72.5 | 58.1 | 42.1 | 37.5 | 36.4 | 1533.9 | 28.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 24 | 32.4 | 39.9 | 41.1 | 39.3 | 32.6 | 29.4 | 28.1 | 23.4 | 22.2 | 26.4 | 26.6 | 36.6 | 40.5 | 37.6 | 28.7 | 23.2 | 19.4 | 18.9 | 19 | 666.3
|  | I, А | ТИ | 1.85 | 1.72 | 2.54 | 2.64 | 4.31 | 3.87 | 5.68 | 6.34 | 6.53 | 5.63 | 4.91 | 3.99 | 3.9 | 3.19 | 3.68 | 4.11 | 4.78 | 6.33 | 4.98 | 4.18 | 2.58 | 2.59 | 2.4 | 2.33 | 3.9608
|  | tgφ |  | 0.56845 | 0.67606 | 0.53501 | 0.47805 | 0.52174 | 0.53821 | 0.48778 | 0.44194 | 0.35956 | 0.32341 | 0.36207 | 0.402 | 0.34873 | 0.35864 | 0.47312 | 0.41956 | 0.47165 | 0.46339 | 0.40343 | 0.39586 | 0.39931 | 0.46081 | 0.504 | 0.52198
|  | I расчет, А |  | 2.1176 | 1.8729 | 2.21 | 2.4828 | 2.8428 | 3.7386 | 5.0008 | 5.6296 | 6.4619 | 5.8769 | 4.8045 | 4.1752 | 3.9308 | 3.6515 | 3.4244 | 3.8177 | 4.6831 | 5.2579 | 5.4855 | 4.2321 | 3.4148 | 2.5302 | 2.3052 | 2.2497 | 3.8415 | 3.012%
яч.4д | Богородск | P, кВт | АСКУЭ | 57.8 | 54.8 | 51.2 | 52.6 | 58.4 | 69.4 | 91.4 | 94.4 | 93.4 | 88.6 | 89.6 | 95 | 94.4 | 90.4 | 85.8 | 90 | 109.4 | 108 | 102 | 103.6 | 95.6 | 85 | 73 | 63.8 | 1997.6 | 51.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.8 | 51.2 | 50 | 50.4 | 50.8 | 50.8 | 53 | 52.8 | 56 | 54 | 51.6 | 52.4 | 53.6 | 53.2 | 55.4 | 58.8 | 65.2 | 69.4 | 67.4 | 66.4 | 63 | 53.6 | 49.6 | 48.8 | 1327.2
|  | I, А | ТИ | 4.52 | 4.18 | 3.92 | 4.18 | 4.02 | 4.86 | 5.62 | 6.82 | 5.8 | 5.24 | 5.34 | 6.62 | 6.52 | 5.48 | 5.38 | 6.7 | 6.88 | 6.88 | 5.3 | 6.3 | 6.06 | 5.3 | 3.96 | 4.18 | 5.4192
|  | tgφ |  | 0.86159 | 0.93431 | 0.97656 | 0.95817 | 0.86986 | 0.73199 | 0.57987 | 0.55932 | 0.59957 | 0.60948 | 0.57589 | 0.55158 | 0.5678 | 0.5885 | 0.64569 | 0.65333 | 0.59598 | 0.64259 | 0.66078 | 0.64093 | 0.659 | 0.63059 | 0.67945 | 0.76489
|  | I расчет, А |  | 4.1565 | 4.0743 | 3.8915 | 3.9576 | 4.2169 | 4.6856 | 5.7779 | 5.9601 | 6.0354 | 5.7229 | 5.7302 | 5.984 | 5.9704 | 5.791 | 5.6278 | 5.9352 | 6.9123 | 6.9677 | 6.6293 | 6.6475 | 6.2141 | 5.4592 | 4.8173 | 4.376 | 5.4809 | -1.139%
яч.5д | Нившера | P, кВт | АСКУЭ | 116.8 | 108.8 | 116 | 113.4 | 135 | 166.8 | 212.4 | 250.8 | 237.4 | 228.4 | 195.8 | 186.2 | 192 | 196.4 | 181 | 184.4 | 206 | 214.4 | 223.2 | 226 | 216.6 | 180.4 | 153.4 | 133.2 | 4374.8 | 108.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 114.2 | 121 | 115.4 | 116 | 118 | 126.6 | 133.2 | 117.6 | 111.6 | 114.4 | 106.6 | 115 | 113.6 | 111 | 111 | 122.8 | 130.4 | 134.2 | 136.2 | 135.4 | 116.8 | 109.8 | 116.2 | 2861
|  | I, А | ТИ | 8.94 | 8.74 | 9.14 | 9.68 | 10.78 | 11.94 | 13.8 | 15.04 | 13.68 | 13.08 | 11.52 | 10.98 | 12.34 | 11.44 | 11.9 | 13.14 | 13.38 | 13.96 | 13.56 | 12.28 | 12.76 | 11.4 | 9.66 | 9.14 | 11.7617
|  | tgφ |  | 0.97603 | 1.0496 | 1.0431 | 1.0176 | 0.85926 | 0.70743 | 0.59605 | 0.5311 | 0.49537 | 0.48862 | 0.58427 | 0.5725 | 0.59896 | 0.57841 | 0.61326 | 0.60195 | 0.59612 | 0.60821 | 0.60125 | 0.60265 | 0.62512 | 0.64745 | 0.71578 | 0.87237
|  | I расчет, А |  | 8.9424 | 8.6176 | 9.1493 | 8.8395 | 9.7522 | 11.1735 | 13.5864 | 15.723 | 14.7391 | 14.1018 | 12.6161 | 11.8907 | 12.3797 | 12.5983 | 11.7784 | 11.9511 | 13.0904 | 13.6971 | 14.2155 | 14.3216 | 13.9426 | 11.7305 | 10.3556 | 9.6848 | 12.0365 | -2.337%
яч.6д | Хоз.нужды | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60 | 2.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 129.2
|  | I, А | ТИ | 0.18 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0.11
|  | tgφ |  | 2.25 | 2.3333 | 2.5455 | 2.3333 | 2.3333 | 2.4545 | 2.0769 | 2.25 | 2.1667 | 1.9231 | 2.0833 | 2.0833 | 2.1667 | 1.7857 | 2 | 2.1667 | 1.8571 | 2.2308 | 2 | 2 | 2.2308 | 2.25 | 2.0769 | 2.3333
|  | I расчет, А |  | 0.32194 | 0.33099 | 0.32717 | 0.33099 | 0.33193 | 0.31767 | 0.32775 | 0.32562 | 0.3174 | 0.31084 | 0.30737 | 0.3059 | 0.31498 | 0.31638 | 0.32036 | 0.31619 | 0.32055 | 0.34498 | 0.3395 | 0.33823 | 0.34498 | 0.32103 | 0.32713 | 0.33193 | 0.32466 | -195.1%
яч.7д | Троицк | P, кВт | АСКУЭ | 23.6 | 24 | 25 | 24.6 | 25.4 | 29.4 | 46.4 | 52.2 | 46.6 | 45.2 | 37.2 | 36.6 | 36.8 | 33 | 36.2 | 38.2 | 37.2 | 39.8 | 36.4 | 34 | 37.2 | 33.6 | 30.2 | 28.4 | 837.2 | 23.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 23.2 | 24.2 | 26.4 | 27.4 | 25.4 | 23.2 | 22 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 23.4 | 24 | 25.2 | 27 | 25.2 | 25.8 | 25 | 23.6 | 22.2 | 22 | 576.6
|  | I, А | ТИ | 1.58 | 1.28 | 1.38 | 1.36 | 1.54 | 3.1 | 2.16 | 2.88 | 2.48 | 2.26 | 1.98 | 2.38 | 1.98 | 2.5 | 1.72 | 1.7 | 2.12 | 2.6 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.56 | 1.9775
|  | tgφ |  | 0.95763 | 0.96667 | 0.952 | 0.98374 | 0.91339 | 0.82313 | 0.56897 | 0.5249 | 0.54506 | 0.51327 | 0.5914 | 0.61749 | 0.61413 | 0.67879 | 0.64641 | 0.62827 | 0.67742 | 0.67839 | 0.69231 | 0.75882 | 0.67204 | 0.70238 | 0.7351 | 0.77465
|  | I расчет, А |  | 1.7903 | 1.8237 | 1.8841 | 1.8853 | 1.8848 | 2.0824 | 2.9333 | 3.2641 | 2.9526 | 2.8184 | 2.4044 | 2.3839 | 2.3888 | 2.2147 | 2.3912 | 2.505 | 2.4525 | 2.6251 | 2.4165 | 2.3165 | 2.4464 | 2.2412 | 2.0575 | 1.9683 | 2.3388 | -18.27%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NUM!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 131 | 124 | 121.8 | 123.6 | 131.2 | 148.2 | 181.6 | 211.4 | 223 | 209.8 | 215.4 | 199 | 205.6 | 200 | 186.2 | 193.2 | 196.4 | 204.6 | 206.4 | 214.4 | 196.2 | 183.8 | 153.8 | 132.2 | 4292.8 | 121.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 122 | 121 | 124.6 | 123 | 122.4 | 125.6 | 124.4 | 127.4 | 125.4 | 121 | 126.2 | 121.8 | 128 | 120.8 | 116.8 | 123 | 133.4 | 142.6 | 135.6 | 138 | 128.4 | 124.4 | 118.8 | 117.4 | 3012
|  | I, А | ТИ | 10 | 9.14 | 8.12 | 10.5 | 8.52 | 10.78 | 13.04 | 13.9 | 16.62 | 12.86 | 12.36 | 13.96 | 13.58 | 12.54 | 12.78 | 13.5 | 12.54 | 14.7 | 13.1 | 14.92 | 12.54 | 11.42 | 9.96 | 9.38 | 12.115
|  | tgφ |  | 0.9313 | 0.97581 | 1.023 | 0.99515 | 0.93293 | 0.8475 | 0.68502 | 0.60265 | 0.56233 | 0.57674 | 0.58589 | 0.61206 | 0.62257 | 0.604 | 0.62728 | 0.63665 | 0.67923 | 0.69697 | 0.65698 | 0.64366 | 0.65443 | 0.67682 | 0.77243 | 0.88805
|  | I расчет, А |  | 9.7526 | 9.4123 | 9.4749 | 9.4731 | 9.7754 | 10.5836 | 12.0377 | 13.6007 | 14.1788 | 13.3583 | 13.8355 | 12.8688 | 13.32 | 12.8995 | 12.1118 | 12.6445 | 12.8861 | 13.5358 | 13.3912 | 13.7741 | 12.7265 | 12.0573 | 10.6077 | 9.6323 | 11.9974 | 0.9704%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 365.2 | 342.4 | 351.9 | 357.6 | 398.4 | 476.2 | 616.2 | 704.2 | 712.1 | 675.4 | 621.6 | 589.1 | 598.3 | 584.5 | 547.6 | 571.6 | 629.4 | 656.8 | 664 | 653.3 | 606.3 | 527.3 | 450.5 | 396.4 | 13096.3
|  | Q, кВАр |  | 332.9 | 334.4 | 344.1 | 338.2 | 342 | 356.4 | 375.7 | 387.3 | 368.9 | 347.4 | 348.6 | 336.5 | 347.8 | 337.2 | 338.2 | 348.6 | 388.4 | 415.7 | 405.6 | 400.7 | 380.8 | 343.2 | 324.7 | 329 | 8572.3
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.32967 | 0 | -0.19932 | -0.22422 | -0.20121 | -0.042017 | 0.097276 | -0.028409 | 0.098204 | 0.088757 | 0 | 0.084803 | 0.1502 | -0.085616 | 0.072993 | 0.06993 | 0.031766 | -2.8422e-14 | -0.12063 | 0.0459 | 0.016491 | -0.018968 | 0.15514 | -0.30364 | -0.0084
|  | Q, % |  | 0.92262 | 0.47619 | 0.89286 | 0.52941 | 0.81206 | 0.77951 | 1.1316 | 1.199 | 1.0461 | 0.85616 | 0.96591 | 0.79599 | 0.74201 | 0.58962 | 0.76291 | 0.74032 | 0.91837 | 1.0238 | 0.97656 | 1.0128 | 0.41841 | 0.46404 | 0.27641 | 0.18204 | 0.78356
|  |  | Δ I | 0.7698% | 2.109% | 1.953% | -2.077% | 5.292% | 1.847% | 0.09881% | 1.705% | 0.5511% | 0.4302% | 1.495% | 0.131% | 0.4158% | 1.925% | 1.5% | 0.5292% | -0.2008% | -0.202% | 0.4564% | 2.898% | 0.4474% | -3.109% | -0.3613% | 1.079% | 0.8115%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3464% | -0.2692% | -0.3068% | -0.7252% | -0.4604% | -0.288% | -0.1155% | -0.2298% | -0.2352% | -0.4583% | -0.2747% | -0.2424% | -0.3362% | -0.4977% | -0.2648% | -0.305% | -0.2259% | -0.2719% | -0.4967% | -0.2359% | -0.4602% | -0.3412% | -0.3279% | -0.7392% | -0.3422%
ПС 110 кВ Корткерос |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 113.8 | 113.9 | 115.9 | 116.1 | 117.2 | 117.5 | 116.7 | 116.1 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.9 | 115.7 | 115.8 | 115.6 | 117.9 | 119.7 | 119.6 | 120.3 | 119.5 | 119.1 | 118.6 | 118.9
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 530 | 440 | 440 | 460 | 520 | 600 | 850 | 940 | 970 | 960 | 890 | 950 | 920 | 900 | 860 | 850 | 890 | 890 | 890 | 950 | 950 | 860 | 740 | 500 | 18750
|  | Q, кВАр | ТИ | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | 330 | 350 | 350 | 360 | 330 | 340 | 340 | 340 | 370 | 350 | 360 | 360 | 350 | 360 | 390 | 360 | 340 | 330 | 300 | 8190
|  | I, А | ТИ | 2.97 | 2.67 | 2.49 | 2.73 | 2.82 | 3.18 | 4.2 | 4.86 | 5.1 | 4.86 | 4.68 | 5.01 | 4.53 | 4.98 | 4.62 | 4.47 | 4.71 | 4.65 | 4.47 | 4.83 | 4.83 | 4.35 | 3.93 | 3 | 4.1225
|  | tgφ |  | 0.58491 | 0.72727 | 0.72727 | 0.67391 | 0.61538 | 0.55 | 0.41176 | 0.37234 | 0.37113 | 0.34375 | 0.38202 | 0.35789 | 0.36957 | 0.41111 | 0.40698 | 0.42353 | 0.40449 | 0.39326 | 0.40449 | 0.41053 | 0.37895 | 0.39535 | 0.44595 | 0.6
|  | U, кВ | ТИ | 114 | 114.1 | 116 | 116.3 | 117.3 | 117.4 | 117 | 116.3 | 115.5 | 115.7 | 115.4 | 115.5 | 115.9 | 115.6 | 116 | 115.6 | 118.1 | 120 | 119.9 | 120.3 | 119.5 | 119.3 | 118.7 | 119.2
СМВ-110 |  | P, кВт | ТИ | 1720 | 1680 | 1570 | 1800 | 1870 | 2290 | 2790 | 3020 | 3220 | 3250 | 2900 | 2940 | 2940 | 2850 | 2740 | 2930 | 2900 | 2940 | 2870 | 2990 | 2740 | 2510 | 2160 | 1770 | 61390
|  | Q, кВАр | ТИ | 1600 | 1720 | 1710 | 1720 | 5030 | 5040 | 4820 | 4680 | 4530 | 4600 | 4750 | 4820 | 4690 | 4620 | 4750 | 4750 | 4850 | 5070 | 5070 | 5150 | 5200 | 5210 | 5240 | 5290 | 104910
|  | I, А | ТИ | 11.64 | 11.96 | 11.4 | 12.04 | 26.4 | 27.16 | 27.64 | 28 | 27.88 | 28.16 | 27.84 | 28.4 | 27.6 | 27.44 | 27.72 | 27.88 | 27.64 | 28.36 | 28.2 | 28.68 | 28.44 | 28.48 | 27.64 | 27.36 | 25.165
|  | tgφ |  | 0.93023 | 1.0238 | 1.0892 | 0.95556 | 2.6898 | 2.2009 | 1.7276 | 1.5497 | 1.4068 | 1.4154 | 1.6379 | 1.6395 | 1.5952 | 1.6211 | 1.7336 | 1.6212 | 1.6724 | 1.7245 | 1.7666 | 1.7224 | 1.8978 | 2.0757 | 2.4259 | 2.9887
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1026 | 946 | 920 | 892 | 922 | 1060 | 1278 | 1508 | 2090 | 2126 | 2128 | 2250 | 1682 | 2062 | 2060 | 1828 | 2020 | 1742 | 1838 | 1854 | 1780 | 1528 | 1390 | 1188 | 38118 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 652 | 642 | 644 | 628 | 646 | 678 | 682 | 738 | 1374 | 1438 | 1470 | 1530 | 900 | 1310 | 1378 | 1238 | 1380 | 984 | 1070 | 1088 | 944 | 692 | 656 | 660 | 23422
|  | I, А | ТИ | 58 | 59 | 60 | 53.6 | 63.8 | 71.4 | 86.4 | 151.6 | 149.6 | 129.6 | 152.4 | 135 | 110.2 | 128.4 | 142 | 139.8 | 101 | 112.2 | 121.8 | 118.2 | 91.8 | 85.4 | 76.2 | 66 | 102.6417 | 17.32%
|  | tgφ |  | 0.63548 | 0.67865 | 0.7 | 0.70404 | 0.70065 | 0.63962 | 0.53365 | 0.48939 | 0.65742 | 0.67639 | 0.69079 | 0.68 | 0.53508 | 0.63531 | 0.66893 | 0.67724 | 0.68317 | 0.56487 | 0.58215 | 0.58684 | 0.53034 | 0.45288 | 0.47194 | 0.55556
|  | I расчет, А |  | 67.0498 | 63.0585 | 61.8813 | 59.9975 | 61.5653 | 68.746 | 79.5189 | 96.5635 | 140.7768 | 140.2283 | 143.063 | 149.9319 | 105.7226 | 136.0407 | 138.2822 | 123.0632 | 133.9106 | 110.3508 | 117.8663 | 118.341 | 110.1836 | 91.9044 | 84.534 | 74.5315 | 103.213 | -0.5566%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 486 | 559.2 | 771.6 | 919.2 | 973.2 | 962.4 | 934.8 | 922.8 | 938.4 | 934.8 | 902.4 | 889.2 | 891.6 | 915.6 | 912 | 952.8 | 930 | 904.8 | 780 | 651.6 | 564 | 474 | 459.6 | 444 | 19074 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 303.6 | 296.4 | 306 | 320.4 | 351.6 | 326.4 | 326.4 | 325.2 | 332.4 | 352.8 | 340.8 | 350.4 | 351.6 | 361.2 | 348 | 352.8 | 342 | 322.8 | 304.8 | 306 | 312 | 292.8 | 294 | 288 | 7808.4
|  | I, А | ТИ | 33.36 | 27.48 | 28.8 | 27.36 | 32.88 | 35.16 | 50.64 | 53.64 | 55.44 | 55.8 | 52.8 | 56.52 | 52.68 | 55.56 | 48.96 | 51 | 53.4 | 54.36 | 53.28 | 53.28 | 55.2 | 46.32 | 44.4 | 40.08 | 46.6 | 8.4%
|  | tgφ |  | 0.62469 | 0.53004 | 0.39658 | 0.34856 | 0.36128 | 0.33915 | 0.34917 | 0.35241 | 0.35422 | 0.37741 | 0.37766 | 0.39406 | 0.39435 | 0.3945 | 0.38158 | 0.37028 | 0.36774 | 0.35676 | 0.39077 | 0.46961 | 0.55319 | 0.61772 | 0.63969 | 0.64865
|  | I расчет, А |  | 31.6365 | 34.8747 | 45.6522 | 53.691 | 57.5679 | 56.4288 | 55.1917 | 54.8027 | 55.3319 | 55.3738 | 53.6648 | 52.968 | 53.0145 | 54.5487 | 53.9945 | 56.3082 | 54.8104 | 53.189 | 46.3223 | 39.7054 | 35.721 | 30.9959 | 30.5591 | 29.4996 | 47.7439 | -2.455%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1512 | 1505.2 | 1691.6 | 1811.2 | 1895.2 | 2022.4 | 2212.8 | 2430.8 | 3028.4 | 3060.8 | 3030.4 | 3139.2 | 2573.6 | 2977.6 | 2972 | 2780.8 | 2950 | 2646.8 | 2618 | 2505.6 | 2344 | 2002 | 1849.6 | 1632 |  | 1505.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 955.6 | 938.4 | 950 | 948.4 | 997.6 | 1004.4 | 1008.4 | 1063.2 | 1706.4 | 1790.8 | 1810.8 | 1880.4 | 1251.6 | 1671.2 | 1726 | 1590.8 | 1722 | 1306.8 | 1374.8 | 1394 | 1256 | 984.8 | 950 | 948 |  | 938.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1788.663 | 1773.7592 | 1940.1058 | 2044.4823 | 2141.7257 | 2258.0791 | 2431.739 | 2653.1458 | 3476.0621 | 3546.1897 | 3530.2012 | 3659.3006 | 2861.8035 | 3414.5294 | 3436.8387 | 3203.6687 | 3415.8138 | 2951.826 | 2957.0254 | 2867.2753 | 2659.2992 | 2231.1062 | 2079.3076 | 1887.3601 |  | 1773.7592
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.51 | 10.57 | 10.58 | 10.53 | 10.05 | 10.27 | 10.58 | 10.45 | 10.49 | 10.43 | 10.38 | 10.36 | 10.37 | 10.56 | 10.48 | 10.43 | 10.5 | 10.57 | 10.55 | 10.51 | 10.54
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.48 | 10.39 | 10.41 | 10.37 | 10.32 | 10.4 | 10.43 | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.43 | 10.39 | 10.32 | 10.37
яч.1д | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 125 | 111 | 110 | 105 | 112.2 | 153.2 | 193 | 208.8 | 213.4 | 220.8 | 210.6 | 206 | 220.8 | 193.8 | 192.2 | 193.6 | 207.2 | 218 | 224.8 | 236.8 | 218.6 | 200.2 | 171 | 152.8 | 4398.8 | 105 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 98.2 | 96.6 | 96.6 | 91.4 | 89.4 | 99.4 | 102 | 103.8 | 97.8 | 98.8 | 102.4 | 97 | 121 | 103.8 | 97.2 | 100 | 108 | 114.8 | 106.6 | 114 | 103.6 | 101.6 | 100.8 | 99.8 | 2444.6
|  | I, А | ТИ | 7.82 | 7.34 | 7.34 | 6.78 | 8.42 | 10.62 | 12.18 | 11.6 | 13.1 | 12.94 | 13.16 | 14 | 11.56 | 12.32 | 10.82 | 11.94 | 12.8 | 12.48 | 12.66 | 12.84 | 12.8 | 10.4 | 10.34 | 8.06 | 11.0133
|  | tgφ |  | 0.7856 | 0.87027 | 0.87818 | 0.87048 | 0.79679 | 0.64883 | 0.5285 | 0.49713 | 0.45829 | 0.44746 | 0.48623 | 0.47087 | 0.54801 | 0.5356 | 0.50572 | 0.51653 | 0.52124 | 0.52661 | 0.4742 | 0.48142 | 0.47392 | 0.50749 | 0.58947 | 0.65314
|  | I расчет, А |  | 8.7676 | 8.1161 | 8.0669 | 7.6563 | 7.8454 | 9.9775 | 11.9831 | 13.4114 | 13.2122 | 13.216 | 12.9533 | 12.5468 | 13.9538 | 12.2427 | 12.0171 | 12.146 | 12.79 | 13.5893 | 13.7883 | 14.4681 | 13.229 | 12.3006 | 10.9171 | 10.0089 | 11.6335 | -5.631%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 255.6 | 245.2 | 240 | 235.2 | 240.4 | 261.6 | 308.8 | 367.6 | 890.4 | 927.2 | 952.8 | 1042 | 445.2 | 918.4 | 917.2 | 680.4 | 844.8 | 474.4 | 558.8 | 577.2 | 491.2 | 336.4 | 324.8 | 286.4 | 12822 | 235.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126 | 128 | 128.8 | 127.2 | 130.8 | 136 | 142.4 | 193.2 | 822.4 | 878.8 | 895.6 | 945.6 | 296.4 | 783.2 | 820.8 | 668.8 | 812.4 | 377.2 | 478.8 | 518 | 374.4 | 138 | 130.4 | 131.6 | 10184.8
|  | I, А | ТИ | 15.88 | 13.48 | 15.12 | 14.28 | 15.72 | 18.36 | 23.12 | 88.76 | 78.92 | 61.12 | 83.4 | 63.12 | 48.72 | 61.04 | 72.28 | 72.4 | 27.2 | 37.52 | 46.68 | 44.56 | 21.48 | 20.64 | 19.12 | 15.84 | 40.7817
|  | tgφ |  | 0.49296 | 0.52202 | 0.53667 | 0.54082 | 0.54409 | 0.51988 | 0.46114 | 0.52557 | 0.92363 | 0.9478 | 0.93997 | 0.90749 | 0.66577 | 0.85279 | 0.8949 | 0.98295 | 0.96165 | 0.79511 | 0.85684 | 0.89744 | 0.76221 | 0.41023 | 0.40148 | 0.4595
|  | I расчет, А |  | 15.7328 | 15.2415 | 14.9804 | 14.7483 | 15.2259 | 16.3715 | 18.9548 | 23.2602 | 67.3681 | 70.7992 | 72.749 | 77.9819 | 29.5844 | 66.8927 | 68.0831 | 52.8746 | 64.8307 | 33.5571 | 40.7042 | 42.7764 | 34.2287 | 20.2287 | 19.6038 | 17.5689 | 38.0978 | 6.581%
яч.3д | Катыд | P, кВт | АСКУЭ | 219 | 203.1 | 192 | 179.1 | 185.7 | 220.5 | 294.3 | 372.3 | 363.9 | 354.9 | 359.1 | 357.6 | 395.4 | 360 | 330.3 | 334.5 | 360.9 | 368.7 | 370.2 | 372 | 390 | 393 | 342 | 267.6 | 7586.1 | 179.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.1 | 93.9 | 92.7 | 90.9 | 92.4 | 98.1 | 101.4 | 96.6 | 87.9 | 91.5 | 99.3 | 98.7 | 106.2 | 91.8 | 91.5 | 97.8 | 104.1 | 110.1 | 100.5 | 100.2 | 105 | 105 | 97.2 | 95.1 | 2343
|  | I, А | ТИ | 13.32 | 10.8 | 12.03 | 10.08 | 13.5 | 15.9 | 19.59 | 20.58 | 20.52 | 19.41 | 21.72 | 22.41 | 20.7 | 18.03 | 20.4 | 18.27 | 20.49 | 22.11 | 20.64 | 20.49 | 22.35 | 20.73 | 16.74 | 13.71 | 18.105
|  | tgφ |  | 0.43425 | 0.46233 | 0.48281 | 0.50754 | 0.49758 | 0.4449 | 0.34455 | 0.25947 | 0.24155 | 0.25782 | 0.27652 | 0.27601 | 0.26859 | 0.255 | 0.27702 | 0.29238 | 0.28845 | 0.29862 | 0.27147 | 0.26935 | 0.26923 | 0.26718 | 0.28421 | 0.35538
|  | I расчет, А |  | 13.1689 | 12.3415 | 11.7484 | 11.0463 | 11.3429 | 13.1854 | 17.0874 | 22.1222 | 21.0707 | 20.0239 | 20.6088 | 20.4418 | 22.6899 | 20.689 | 19.1231 | 19.426 | 20.5604 | 21.2234 | 21.2592 | 21.2088 | 22.0871 | 22.2878 | 19.5544 | 15.5749 | 18.328 | -1.232%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | АСКУЭ | 178.5 | 164.4 | 167.1 | 158.7 | 162.6 | 170.1 | 186.6 | 222.6 | 283.2 | 274.8 | 250.2 | 277.5 | 254.7 | 239.1 | 270 | 265.5 | 241.2 | 239.7 | 245.1 | 220.5 | 224.1 | 223.5 | 215.1 | 189.3 | 5324.1 | 158.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 181.5 | 175.2 | 177.3 | 171.9 | 180 | 185.7 | 180 | 185.4 | 222.9 | 216.6 | 209.7 | 231 | 210.6 | 185.7 | 221.4 | 221.1 | 200.4 | 206.4 | 212.1 | 183.6 | 193.2 | 201.3 | 189.6 | 184.8 | 4727.4
|  | I, А | ТИ | 12.57 | 13.98 | 13.65 | 11.61 | 12.96 | 15.15 | 15.93 | 17.1 | 21.06 | 17.01 | 19.2 | 21 | 16.41 | 17.64 | 18.39 | 20.07 | 17.34 | 18.33 | 18.06 | 16.98 | 15.6 | 15.81 | 14.37 | 14.55 | 16.4488
|  | tgφ |  | 1.0168 | 1.0657 | 1.061 | 1.0832 | 1.107 | 1.0917 | 0.96463 | 0.83288 | 0.78708 | 0.78821 | 0.83813 | 0.83243 | 0.82686 | 0.77666 | 0.82 | 0.83277 | 0.83085 | 0.86108 | 0.86536 | 0.83265 | 0.86212 | 0.90067 | 0.88145 | 0.97623
|  | I расчет, А |  | 14.0409 | 13.2515 | 13.4251 | 12.8672 | 13.2651 | 13.7587 | 14.2322 | 16.6621 | 20.2846 | 19.1167 | 18.0577 | 19.8959 | 18.316 | 16.859 | 19.4818 | 19.259 | 17.1652 | 17.4468 | 17.9634 | 15.7958 | 16.1808 | 16.4802 | 15.7699 | 14.5083 | 16.4202 | 0.1738%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | АСКУЭ | 252 | 224.4 | 215.25 | 217.05 | 222.9 | 258.9 | 300.15 | 342.45 | 363.15 | 373.35 | 380.7 | 394.2 | 387.9 | 376.65 | 374.25 | 377.4 | 390.75 | 463.05 | 463.05 | 470.85 | 479.85 | 393.15 | 348.45 | 295.35 | 8365.2 | 215.25 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 166.2 | 162.45 | 163.2 | 160.05 | 167.25 | 174.3 | 169.35 | 170.4 | 157.65 | 167.55 | 179.85 | 173.4 | 181.05 | 161.85 | 160.35 | 166.35 | 171.75 | 190.65 | 186.75 | 186 | 183.9 | 167.25 | 154.8 | 159.75 | 4082.1
|  | I, А | ТИ | 14.74 | 14.74 | 13.56 | 13.72 | 15.3 | 16.48 | 18.23 | 21.33 | 22.97 | 23.56 | 22.5 | 22.36 | 21.33 | 24.39 | 21.75 | 22.98 | 25.62 | 27.21 | 28.26 | 28.57 | 25.14 | 20.06 | 19.33 | 16.71 | 20.8683
|  | tgφ |  | 0.65952 | 0.72393 | 0.75819 | 0.73739 | 0.75034 | 0.67323 | 0.56422 | 0.49759 | 0.43412 | 0.44877 | 0.47242 | 0.43988 | 0.46674 | 0.42971 | 0.42846 | 0.44078 | 0.43954 | 0.41173 | 0.4033 | 0.39503 | 0.38324 | 0.42541 | 0.44425 | 0.54088
|  | I расчет, А |  | 16.65 | 15.2798 | 14.8847 | 14.8319 | 15.2394 | 17.0518 | 18.9181 | 22 | 22.2824 | 22.3577 | 23.2898 | 23.7304 | 23.7239 | 22.8291 | 22.7172 | 22.9896 | 23.3639 | 27.62 | 27.6709 | 27.8699 | 28.1024 | 23.4088 | 20.9703 | 18.4151 | 21.5082 | -3.066%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | АСКУЭ | 87 | 117 | 186 | 219.4 | 225.8 | 199.6 | 188.4 | 190 | 181.2 | 216 | 200.2 | 188 | 179.8 | 188.8 | 176.8 | 183.4 | 197.8 | 189 | 171.2 | 144 | 121.4 | 84.2 | 80.6 | 77 | 3992.6 | 77 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.8 | 53 | 65.8 | 75.4 | 89.4 | 63.8 | 63.8 | 64.4 | 61.2 | 84.8 | 82 | 84.4 | 85 | 86 | 78.2 | 76.8 | 78.6 | 76 | 75.6 | 73.6 | 71.2 | 49.6 | 51.4 | 48.4 | 1691.2
|  | I, А | ТИ | 5.48 | 4.66 | 4.42 | 4.48 | 5.6 | 7.24 | 11.92 | 13.88 | 14.12 | 10.64 | 10.7 | 11.34 | 8.28 | 13.32 | 11.02 | 10.68 | 9.82 | 9.92 | 9.4 | 10.84 | 11.94 | 10.6 | 9.76 | 8.08 | 9.5058
|  | tgφ |  | 0.6069 | 0.45299 | 0.35376 | 0.34366 | 0.39593 | 0.31964 | 0.33864 | 0.33895 | 0.33775 | 0.39259 | 0.40959 | 0.44894 | 0.47275 | 0.45551 | 0.44231 | 0.41876 | 0.39737 | 0.40212 | 0.44159 | 0.51111 | 0.58649 | 0.58907 | 0.63772 | 0.62857
|  | I расчет, А |  | 5.6185 | 7.0777 | 10.851 | 12.7959 | 13.5109 | 11.6356 | 11.0874 | 11.2368 | 10.6301 | 12.8603 | 12.0359 | 11.4208 | 11.0009 | 11.4978 | 10.6935 | 11.0193 | 11.7734 | 11.2788 | 10.352 | 8.9198 | 7.7998 | 5.4367 | 5.3544 | 5.0695 | 10.0399 | -5.618%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | АСКУЭ | 99.3 | 99 | 94.95 | 94.35 | 98.7 | 113.7 | 145.65 | 158.85 | 164.1 | 164.4 | 155.7 | 147.3 | 154.65 | 148.95 | 149.7 | 147.6 | 152.85 | 154.05 | 158.4 | 163.05 | 146.85 | 137.4 | 118.35 | 104.85 | 3272.7 | 94.35 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103.8 | 106.65 | 105.15 | 106.65 | 103.2 | 98.85 | 98.4 | 98.4 | 105.15 | 109.05 | 110.7 | 106.65 | 111.3 | 112.05 | 108.45 | 108.9 | 108.45 | 111.45 | 110.25 | 109.95 | 104.85 | 96.75 | 93.75 | 94.5 | 2523.3
|  | I, А | ТИ | 7.86 | 7.72 | 8.13 | 7.88 | 8.14 | 8.73 | 11.84 | 10.83 | 10.5 | 10.24 | 9.96 | 10.34 | 10.59 | 10.22 | 9.81 | 10.45 | 11.44 | 9.89 | 11.44 | 10.59 | 9.16 | 9.51 | 8.63 | 7.34 | 9.635
|  | tgφ |  | 1.0453 | 1.0773 | 1.1074 | 1.1304 | 1.0456 | 0.86939 | 0.67559 | 0.61945 | 0.64077 | 0.66332 | 0.71098 | 0.72403 | 0.71969 | 0.75227 | 0.72445 | 0.7378 | 0.70952 | 0.72347 | 0.69602 | 0.67433 | 0.71399 | 0.70415 | 0.79214 | 0.90129
|  | I расчет, А |  | 7.9306 | 8.0185 | 7.792 | 7.8539 | 7.9445 | 8.3658 | 9.7978 | 10.4661 | 10.8325 | 10.9333 | 10.6284 | 10.0785 | 10.5394 | 10.3298 | 10.2251 | 10.1655 | 10.3668 | 10.5274 | 10.6752 | 10.8469 | 10 | 9.349 | 8.4567 | 7.8679 | 9.583 | 0.5398%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | АСКУЭ | 295.2 | 321.6 | 432.8 | 536.4 | 583.6 | 594.4 | 592 | 582.4 | 600.4 | 569.2 | 552 | 551.2 | 556.8 | 574.4 | 568.8 | 607.6 | 584.8 | 576.4 | 488 | 400.4 | 342.4 | 291.6 | 282 | 270.8 | 11755.2 | 270.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 155.2 | 149.6 | 148.8 | 151.6 | 161.6 | 156.8 | 161.6 | 160.4 | 165.6 | 163.6 | 157.6 | 162.8 | 164.8 | 170.8 | 166.4 | 173.6 | 166.4 | 156.4 | 142.4 | 143.6 | 149.2 | 150.8 | 149.6 | 148 | 3777.2
|  | I, А | ТИ | 20.24 | 17.32 | 16.44 | 17.16 | 18.52 | 21.72 | 26.76 | 32.12 | 34.44 | 34.44 | 33.68 | 34.56 | 32.88 | 33.28 | 31.04 | 31.08 | 32.96 | 33.96 | 33.12 | 35.16 | 34 | 31.08 | 27.72 | 23 | 28.6117
|  | tgφ |  | 0.52575 | 0.46517 | 0.34381 | 0.28262 | 0.2769 | 0.2638 | 0.27297 | 0.27541 | 0.27582 | 0.28742 | 0.28551 | 0.29536 | 0.29598 | 0.29735 | 0.29255 | 0.28571 | 0.28454 | 0.27134 | 0.2918 | 0.35864 | 0.43575 | 0.51715 | 0.5305 | 0.54653
|  | I расчет, А |  | 18.4127 | 19.5448 | 25.1709 | 30.7446 | 33.6896 | 34.1342 | 34.2061 | 33.8354 | 34.6164 | 32.8224 | 31.937 | 31.8523 | 32.1197 | 33.211 | 32.7815 | 35.0209 | 33.6318 | 33.0677 | 28.1191 | 23.4618 | 20.6992 | 18.2637 | 17.8801 | 17.2019 | 28.601 | 0.03713%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 48.06 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТХН (КТП-1301) | P, кВт | АСКУЭ | 5.76 | 3.76 | 2.8 | 2.96 | 2.8 | 2.8 | 3.52 | 4.48 | 4.88 | 5.12 | 5.68 | 5.28 | 2.64 | 3.92 | 4.8 | 5.12 | 6.08 | 2.72 | 2.24 | 2.24 | 1.84 | 1.68 | 3.92 | 4.32 | 91.36 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1511.6 | 1485.7 | 1638.1 | 1745.2 | 1831.9 | 1972 | 2208.9 | 2445 | 3059.75 | 3100.65 | 3061.3 | 3163.8 | 2595.25 | 3000.1 | 2979.25 | 2790 | 2980.3 | 2683.3 | 2679.55 | 2584.8 | 2414.4 | 2059.45 | 1882.3 | 1644.1 | 57516.7
|  | Q, кВАр |  | 978.8 | 965.4 | 978.35 | 975.1 | 1014.05 | 1012.95 | 1018.95 | 1072.6 | 1720.6 | 1810.7 | 1837.15 | 1899.55 | 1276.35 | 1695.2 | 1744.3 | 1613.35 | 1750.1 | 1343 | 1413 | 1428.95 | 1285.35 | 1010.3 | 967.55 | 961.95 | 31773.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.026455 | 1.2955 | 3.1627 | 3.644 | 3.34 | 2.4921 | 0.17625 | -0.58417 | -1.0352 | -1.3019 | -1.0197 | -0.78364 | -0.84123 | -0.75564 | -0.24394 | -0.33084 | -1.0271 | -1.379 | -2.351 | -3.1609 | -3.0034 | -2.8696 | -1.7679 | -0.74142 | -0.56774
|  | Q, % |  | -2.4278 | -2.8772 | -2.9842 | -2.8153 | -1.649 | -0.85125 | -1.0462 | -0.88412 | -0.83216 | -1.1112 | -1.4552 | -1.0184 | -1.9775 | -1.4361 | -1.0603 | -1.4175 | -1.6318 | -2.7701 | -2.7786 | -2.5072 | -2.3368 | -2.5894 | -1.8474 | -1.4715 | -1.7393
|  |  | Δ I | -7.169% | -4.117% | -2.128% | -6.213% | -1.531% | -7.17% | -1.846% | -5.34% | -5.165% | -2.136% | -4.444% | -3.973% | -4.66% | -3.414% | -2.383% | -3.705% | -2.118% | -2.918% | -2.959% | -4.986% | -3.721% | -5.398% | -4.486% | -1.141% | -3.838%
|  |  | Δ Iрасч | -1.658% | -0.958% | 0.5711% | 1.006% | 0.8977% | 0.5548% | -1.155% | -1.076% | -2.136% | -3.337% | -2.812% | -2.488% | -2.01% | -2.079% | -1.48% | -1.968% | -3.053% | -2.917% | -3.864% | -4.62% | -4.402% | -3.951% | -2.966% | -2.1% | -2.156%
ПС 110 кВ Приозёрная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 340.2 | 318.6 | 360 | 330.6 | 393.6 | 387.6 | 461.4 | 450.6 | 543.6 | 506.4 | 506.4 | 451.2 | 523.8 | 443.4 | 459.6 | 473.4 | 474.6 | 466.2 | 505.2 | 435.6 | 490.2 | 430.2 | 450 | 374.4 | 10576.8 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 218.4 | 219.6 | 215.4 | 218.4 | 223.8 | 220.2 | 221.4 | 291 | 253.2 | 294.6 | 252 | 216 | 261 | 274.8 | 232.2 | 244.2 | 244.2 | 245.4 | 235.8 | 240 | 228.6 | 209.4 | 207.6 | 207 | 5674.2
|  | I, А | ТИ | 20.16 | 24.36 | 17.58 | 25.62 | 23.58 | 27.3 | 25.56 | 28.2 | 31.26 | 36.84 | 27.6 | 28.44 | 27.84 | 28.86 | 28.14 | 29.88 | 28.44 | 29.04 | 25.92 | 31.32 | 25.32 | 28.2 | 28.44 | 19.14 | 26.96 | 15.48%
|  | tgφ |  | 0.64198 | 0.68927 | 0.59833 | 0.66062 | 0.5686 | 0.56811 | 0.47984 | 0.64581 | 0.46578 | 0.58175 | 0.49763 | 0.47872 | 0.49828 | 0.61976 | 0.50522 | 0.51584 | 0.51454 | 0.52638 | 0.46675 | 0.55096 | 0.46634 | 0.48675 | 0.46133 | 0.55288
|  | I расчет, А |  | 22.129 | 21.1809 | 22.9637 | 21.6887 | 24.7842 | 24.4013 | 28.0133 | 29.3614 | 32.8251 | 32.0688 | 30.9619 | 27.3821 | 32.0341 | 28.5541 | 28.1861 | 29.1576 | 29.216 | 28.8384 | 30.5176 | 27.2235 | 29.6069 | 26.1898 | 27.127 | 23.4177 | 27.4095 | -1.667%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 340.2 | 318.6 | 360 | 330.6 | 393.6 | 387.6 | 461.4 | 450.6 | 543.6 | 506.4 | 506.4 | 451.2 | 523.8 | 443.4 | 459.6 | 473.4 | 474.6 | 466.2 | 505.2 | 435.6 | 490.2 | 430.2 | 450 | 374.4 |  | 318.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 218.4 | 219.6 | 215.4 | 218.4 | 223.8 | 220.2 | 221.4 | 291 | 253.2 | 294.6 | 252 | 216 | 261 | 274.8 | 232.2 | 244.2 | 244.2 | 245.4 | 235.8 | 240 | 228.6 | 209.4 | 207.6 | 207 |  | 207
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 404.2705 | 386.9498 | 419.5202 | 396.2258 | 452.7774 | 445.7822 | 511.7694 | 536.3966 | 599.6759 | 585.8584 | 565.6368 | 500.2374 | 585.2243 | 521.6499 | 514.9262 | 532.6736 | 533.7404 | 526.8431 | 557.5201 | 497.3403 | 540.8826 | 478.4563 | 495.5782 | 427.8135 |  | 386.9498
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | АСКУЭ | 55.4 | 50 | 49.4 | 49.2 | 51.6 | 59 | 70.2 | 81.4 | 89.8 | 87.6 | 86 | 88 | 105.8 | 91.6 | 87.2 | 89.2 | 91.4 | 88.2 | 91.6 | 93.4 | 93.6 | 85 | 83.8 | 66.8 | 1885.2 | 49.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.8 | 46.2 | 47.2 | 47 | 45.6 | 48.2 | 48.8 | 49 | 47.2 | 51 | 51.6 | 47.6 | 54.6 | 49.6 | 52.8 | 54.6 | 53.2 | 53 | 52.4 | 53.4 | 51.2 | 45.2 | 42.8 | 43 | 1181
|  | I, А | ТИ | 3.74 | 4.02 | 3.54 | 3.74 | 3.94 | 4.16 | 5.54 | 5.74 | 5.46 | 6.22 | 4.68 | 5.84 | 5.72 | 5.08 | 4.7 | 5.66 | 5.66 | 5.44 | 6.26 | 6.72 | 6.32 | 6.1 | 5.92 | 4 | 5.175
|  | tgφ |  | 0.82671 | 0.924 | 0.95547 | 0.95528 | 0.88372 | 0.81695 | 0.69516 | 0.60197 | 0.52561 | 0.58219 | 0.6 | 0.54091 | 0.51607 | 0.54148 | 0.6055 | 0.61211 | 0.58206 | 0.60091 | 0.57205 | 0.57173 | 0.54701 | 0.53176 | 0.51074 | 0.64371
|  | I расчет, А |  | 3.9346 | 3.7264 | 3.7399 | 3.7245 | 3.7694 | 4.1703 | 4.6799 | 5.2007 | 5.5531 | 5.5485 | 5.4898 | 5.4765 | 6.517 | 5.7019 | 5.58 | 5.7247 | 5.7889 | 5.6325 | 5.7764 | 5.8892 | 5.8399 | 5.2697 | 5.1507 | 4.3486 | 5.093 | 1.584%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | АСКУЭ | 21.6 | 18.6 | 18.4 | 19.4 | 21 | 21.8 | 23.8 | 27.6 | 30.4 | 29.6 | 31.8 | 30 | 33.2 | 34.2 | 31.8 | 27.2 | 27 | 28.4 | 33.2 | 37.4 | 35.6 | 28.8 | 27.2 | 24.4 | 662.4 | 18.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.8 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28 | 27.2 | 27.4 | 26.4 | 24.4 | 26.2 | 28.6 | 27.4 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 29.8 | 29.6 | 30.2 | 30.4 | 29.8 | 29.6 | 27.4 | 26 | 27.2 | 675
|  | I, А | ТИ | 1.62 | 1.36 | 1.66 | 1.88 | 2 | 2.72 | 2.06 | 1.46 | 2.1 | 1.96 | 2.1 | 2.72 | 2.3 | 1.74 | 2.12 | 2.5 | 2.2 | 2.06 | 2 | 3.12 | 2.02 | 2.5 | 1.46 | 1.58 | 2.0517
|  | tgφ |  | 1.287 | 1.5269 | 1.5543 | 1.4845 | 1.3333 | 1.2477 | 1.1513 | 0.95652 | 0.80263 | 0.88514 | 0.89937 | 0.91333 | 0.86747 | 0.82456 | 0.90566 | 1.0956 | 1.0963 | 1.0634 | 0.91566 | 0.79679 | 0.83146 | 0.95139 | 0.95588 | 1.1148
|  | I расчет, А |  | 1.9271 | 1.8583 | 1.8615 | 1.9008 | 1.9158 | 1.9081 | 1.9866 | 2.0906 | 2.1337 | 2.1638 | 2.3411 | 2.224 | 2.4058 | 2.4264 | 2.3484 | 2.2085 | 2.1931 | 2.2692 | 2.4641 | 2.6176 | 2.5343 | 2.1759 | 2.0597 | 2.0002 | 2.1673 | -5.635%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | АСКУЭ | 22 | 19 | 19 | 17.8 | 20 | 22.8 | 28.6 | 32.2 | 36 | 31.2 | 32.2 | 29.8 | 33.2 | 28.6 | 30.8 | 33.2 | 29.2 | 31.4 | 36.6 | 33.2 | 34 | 31.6 | 25.2 | 21.8 | 679.4 | 17.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 14.2 | 14.8 | 14 | 14 | 16.8 | 16.8 | 16 | 17.4 | 16.2 | 17 | 18 | 18.6 | 19 | 19.6 | 20.2 | 17.8 | 16 | 14.6 | 15 | 392.6
|  | I, А | ТИ | 1.16 | 1.62 | 1.34 | 1.16 | 0.72 | 1.92 | 1.5 | 2.3 | 1.34 | 2 | 1.82 | 1.5 | 1.92 | 1.68 | 1.82 | 2.48 | 2.42 | 2.42 | 2.12 | 2.48 | 2.42 | 2.24 | 1.56 | 1.46 | 1.8083
|  | tgφ |  | 0.67273 | 0.83158 | 0.8 | 0.85393 | 0.78 | 0.62281 | 0.51748 | 0.43478 | 0.38889 | 0.53846 | 0.52174 | 0.53691 | 0.5241 | 0.56643 | 0.55195 | 0.54217 | 0.63699 | 0.6051 | 0.53552 | 0.60843 | 0.52353 | 0.50633 | 0.57937 | 0.68807
|  | I расчет, А |  | 1.4514 | 1.3526 | 1.3319 | 1.2812 | 1.3884 | 1.4703 | 1.7627 | 1.922 | 2.1143 | 1.9397 | 1.988 | 1.8514 | 2.0518 | 1.7992 | 1.9257 | 2.0672 | 1.8951 | 2.0089 | 2.2726 | 2.1273 | 2.1007 | 1.9388 | 1.5942 | 1.4485 | 1.7952 | 0.7282%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | АСКУЭ | 233.4 | 223.6 | 265.6 | 236.2 | 293.4 | 275.6 | 330 | 301 | 386 | 354.2 | 364.2 | 312.2 | 363.6 | 282.6 | 300 | 314 | 316.6 | 308 | 333.6 | 261.8 | 316.8 | 276.2 | 305 | 253.6 | 7207.2 | 223.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132.2 | 132 | 127.8 | 130.6 | 138.2 | 134.4 | 134.8 | 207.8 | 183.8 | 217 | 171.6 | 143 | 176 | 191 | 138.8 | 145.2 | 146 | 147 | 137.4 | 139.8 | 134.4 | 124.6 | 128.2 | 125.4 | 3587
|  | I, А | ТИ | 12.02 | 16.96 | 11 | 17.66 | 14.92 | 17.64 | 13.64 | 18.5 | 20.54 | 25.48 | 19.94 | 18.52 | 18.32 | 20.2 | 17.72 | 19.14 | 18.38 | 18.88 | 15.18 | 18.38 | 14.52 | 17.38 | 18.52 | 10.6 | 17.2517
| ТСН | tgφ |  | 0.56641 | 0.59034 | 0.48117 | 0.55292 | 0.47103 | 0.48766 | 0.40848 | 0.69037 | 0.47617 | 0.61265 | 0.47117 | 0.45804 | 0.48405 | 0.67587 | 0.46267 | 0.46242 | 0.46115 | 0.47727 | 0.41187 | 0.534 | 0.42424 | 0.45112 | 0.42033 | 0.49448
|  | I расчет, А |  | 14.6829 | 14.2131 | 16.1339 | 14.7739 | 17.7526 | 16.7841 | 19.5125 | 20.0211 | 23.402 | 22.7375 | 22.0377 | 18.7966 | 22.1118 | 18.6707 | 18.0939 | 18.9365 | 19.084 | 18.6811 | 19.7488 | 16.2456 | 18.837 | 16.5859 | 18.11 | 15.486 | 18.3933 | -6.618%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.92 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 332.4 | 311.2 | 352.4 | 322.6 | 386 | 379.2 | 452.6 | 442.2 | 542.2 | 502.6 | 514.2 | 460 | 535.8 | 437 | 449.8 | 463.6 | 464.2 | 456 | 495 | 425.8 | 480 | 421.6 | 441.2 | 366.6 | 10434.2
|  | Q, кВАр |  | 220.6 | 222.4 | 218.8 | 221.6 | 227.4 | 224 | 225.8 | 297.2 | 269.4 | 311 | 268.6 | 234 | 276.8 | 285 | 237.4 | 247.6 | 247.4 | 249.2 | 239.8 | 243.2 | 233 | 213.2 | 211.6 | 210.6 | 5835.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2928 | 2.3227 | 2.1111 | 2.4198 | 1.9309 | 2.1672 | 1.9072 | 1.8642 | 0.25754 | 0.75039 | -1.5403 | -1.9504 | -2.291 | 1.4434 | 2.1323 | 2.0701 | 2.1913 | 2.1879 | 2.019 | 2.2498 | 2.0808 | 1.9991 | 1.9556 | 2.0833 | 1.3482
|  | Q, % |  | -1.0073 | -1.275 | -1.5785 | -1.4652 | -1.6086 | -1.7257 | -1.9874 | -2.1306 | -6.3981 | -5.5669 | -6.5873 | -8.3333 | -6.0536 | -3.7118 | -2.2394 | -1.3923 | -1.3104 | -1.5485 | -1.6964 | -1.3333 | -1.9248 | -1.8147 | -1.9268 | -1.7391 | -2.8445
|  |  | Δ I | 8.036% | 1.642% | 0.2275% | 4.606% | 8.482% | 3.15% | 11.03% | 0.7092% | 5.822% | 3.203% | -3.406% | -0.4923% | -1.509% | 0.5544% | 6.326% | 0.3347% | -0.7736% | 0.8264% | 1.389% | 1.98% | 0.158% | -0.07092% | 3.446% | 7.837% | 2.498%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6012% | 0.1441% | -0.4508% | 0.03822% | -0.1696% | 0.2812% | 0.2556% | 0.4324% | -1.152% | -1% | -2.89% | -3.53% | -3.285% | -0.1544% | 0.8448% | 0.7567% | 0.8726% | 0.8552% | 0.8377% | 1.263% | 0.9962% | 0.8381% | 0.7833% | 0.5745% | -0.1431%
ПС 110 кВ Мордино |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19
ПБВ |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 234.8 | 220.4 | 224.8 | 225.6 | 237.6 | 261.6 | 303.6 | 316 | 470 | 452.8 | 386.4 | 497.2 | 327.2 | 505.2 | 511.2 | 436 | 523.2 | 419.6 | 504 | 340 | 319.2 | 306.4 | 275.2 | 261.6 | 8559.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 238 | 236 | 234.8 | 236 | 242.4 | 254 | 262 | 260 | 412.8 | 397.2 | 318 | 418 | 255.6 | 433.2 | 440 | 382 | 490.4 | 402.8 | 430.8 | 271.2 | 245.2 | 235.6 | 225.6 | 218.8 | 7540.4
|  | I, А | ТИ | 18.72 | 17.48 | 17.88 | 16.28 | 19.44 | 20.8 | 19.12 | 17.28 | 35.64 | 17.4 | 34.08 | 21.12 | 25.44 | 35.92 | 24.6 | 38.48 | 27 | 21.6 | 37.48 | 22.76 | 20.48 | 19.88 | 18.24 | 18.88 | 23.5833 | 12.92%
|  | tgφ |  | 1.0136 | 1.0708 | 1.0445 | 1.0461 | 1.0202 | 0.97095 | 0.86298 | 0.82278 | 0.8783 | 0.87721 | 0.82298 | 0.84071 | 0.78117 | 0.85748 | 0.86072 | 0.87615 | 0.93731 | 0.95996 | 0.85476 | 0.79765 | 0.76817 | 0.76893 | 0.81977 | 0.83639
|  | I расчет, А |  | 18.3875 | 17.7597 | 17.878 | 17.922 | 18.6503 | 19.9588 | 21.9719 | 22.3996 | 34.9021 | 33.2218 | 27.8407 | 35.8958 | 23.0106 | 37.1673 | 37.4159 | 32.4053 | 39.2526 | 32.2042 | 36.8867 | 23.9881 | 22.3071 | 21.5444 | 19.9124 | 19.102 | 26.3327 | -11.66%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 234.8 | 220.4 | 224.8 | 225.6 | 237.6 | 261.6 | 303.6 | 316 | 470 | 452.8 | 386.4 | 497.2 | 327.2 | 505.2 | 511.2 | 436 | 523.2 | 419.6 | 504 | 340 | 319.2 | 306.4 | 275.2 | 261.6 |  | 220.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 238 | 236 | 234.8 | 236 | 242.4 | 254 | 262 | 260 | 412.8 | 397.2 | 318 | 418 | 255.6 | 433.2 | 440 | 382 | 490.4 | 402.8 | 430.8 | 271.2 | 245.2 | 235.6 | 225.6 | 218.8 |  | 218.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 334.3277 | 322.912 | 325.0632 | 326.4833 | 339.4282 | 364.6239 | 401.0199 | 409.2139 | 625.5428 | 602.3252 | 500.4288 | 649.5628 | 415.2002 | 665.4993 | 674.4816 | 579.6723 | 717.0986 | 581.6459 | 663.0269 | 434.9131 | 402.5067 | 386.5079 | 355.8517 | 341.0396 |  | 322.912
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 13.84 | 13.6 | 13.56 | 13.4 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 13.36 | 30.52 | 13.96 | 31.56 | 17.6 | 23.6 | 33.4 | 20.92 | 35.44 | 22.44 | 18.72 | 34.48 | 18.36 | 17.88 | 17.12 | 16.16 | 16.2 | 20.2017
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.51 | 10.52 | 10.56 | 10.55 | 10.55 | 10.38 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.4 | 10.37 | 10.4 | 10.31 | 10.6 | 10.47 | 10.39 | 10.5 | 10.41 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 1045%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.53 | 10.52 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.36 | 10.48 | 10.39 | 10.46 | 10.43 | 10.35 | 10.42 | 10.34 | 10.56 | 10.44 | 10.39 | 10.48 | 10.43 | 10.37 | 10.33 | 10.32 | 1045%
яч.5д | Намск | P, кВт | АСКУЭ | 58.8 | 53.6 | 51.6 | 54.6 | 54.2 | 58.4 | 73.4 | 75.2 | 81 | 87.2 | 83.4 | 81.4 | 80.2 | 73.2 | 81.8 | 89 | 86.8 | 88.2 | 82.8 | 82.6 | 78.8 | 78 | 63.4 | 52.8 | 1750.4 | 51.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.6 | 53.4 | 48.4 | 53.6 | 43.2 | 42 | 44.6 | 45.4 | 48.8 | 60.8 | 52.2 | 50 | 56.6 | 40.6 | 50.4 | 63.2 | 68 | 71.4 | 53 | 55.8 | 50.4 | 48.6 | 47.2 | 35.2 | 1236.4
|  | I, А | ТИ | 5.32 | 4.62 | 4.86 | 3.1 | 4.3 | 3.82 | 4.88 | 5.54 | 6.08 | 5.46 | 4.16 | 5.88 | 4.14 | 4.22 | 6.48 | 5.12 | 6.62 | 4.74 | 4.56 | 6 | 4.02 | 4.36 | 3.82 | 3.76 | 4.8275
|  | tgφ |  | 0.91156 | 0.99627 | 0.93798 | 0.98168 | 0.79705 | 0.71918 | 0.60763 | 0.60372 | 0.60247 | 0.69725 | 0.6259 | 0.61425 | 0.70574 | 0.55464 | 0.61614 | 0.71011 | 0.78341 | 0.80952 | 0.6401 | 0.67554 | 0.63959 | 0.62308 | 0.74448 | 0.66667
|  | I расчет, А |  | 4.3759 | 4.1612 | 3.891 | 4.2001 | 3.8083 | 3.9376 | 4.7058 | 4.8083 | 5.2762 | 5.8633 | 5.4738 | 5.2791 | 5.4401 | 4.6748 | 5.3299 | 6.1022 | 6.0357 | 6.283 | 5.4693 | 5.498 | 5.184 | 5.1227 | 4.4229 | 3.5543 | 4.9541 | -2.622%
яч.7д | Мордино | P, кВт | АСКУЭ | 163 | 154.2 | 160.8 | 157.4 | 172.4 | 192.8 | 226.6 | 238 | 389.8 | 365.6 | 300.4 | 414.6 | 241.8 | 432 | 429.6 | 347.2 | 437.4 | 330.4 | 423 | 255.6 | 237.2 | 226.4 | 209.2 | 203 | 6708.4 | 154.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 174.8 | 173 | 176.6 | 172.8 | 194.6 | 211.8 | 218.8 | 216 | 365.6 | 337.4 | 266.2 | 368.2 | 199.8 | 393.2 | 390.2 | 319.8 | 422.2 | 331.6 | 377.2 | 216 | 196.2 | 188.8 | 182.2 | 185.2 | 6278.2
|  | I, А | ТИ | 12.92 | 12.32 | 11.94 | 12.28 | 14.96 | 16.72 | 14.44 | 11.82 | 29.46 | 12.14 | 29.92 | 15.58 | 21.38 | 31.26 | 18.38 | 33.64 | 19.86 | 17.04 | 33.16 | 17.4 | 16.26 | 15.54 | 14.68 | 14.52 | 18.6508
|  | tgφ |  | 1.0724 | 1.1219 | 1.0983 | 1.0978 | 1.1288 | 1.0985 | 0.96558 | 0.90756 | 0.93792 | 0.92287 | 0.88615 | 0.88808 | 0.8263 | 0.91019 | 0.90829 | 0.92108 | 0.96525 | 1.0036 | 0.89173 | 0.84507 | 0.82715 | 0.83392 | 0.87094 | 0.91232
|  | I расчет, А |  | 13.145 | 12.7457 | 13.1358 | 12.831 | 14.2851 | 15.6776 | 17.2585 | 17.593 | 29.818 | 27.4399 | 22.33 | 30.6422 | 17.3836 | 32.624 | 32.1944 | 26.3882 | 33.2766 | 25.9177 | 31.5306 | 18.4577 | 17.06 | 16.432 | 15.5235 | 15.3911 | 21.2117 | -13.73%
яч.9д | Дань | P, кВт | АСКУЭ | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | 10 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 13 | 11.4 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 10 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 8.8 | 7.8 | 6.8 | 223.2 | 6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 11 | 11.2 | 12.4 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 12 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 282.6
|  | I, А | ТИ | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.22417
|  | tgφ |  | 1.7879 | 1.9333 | 1.7879 | 1.7576 | 1.5789 | 1.3696 | 1.4651 | 1.26 | 1.1458 | 1.0769 | 1.1071 | 0.95 | 0.93846 | 1 | 1.0769 | 1.1837 | 1.1538 | 1.26 | 1.2292 | 1.2353 | 1.1321 | 1.3182 | 1.3846 | 1.5
|  | I расчет, А |  | 0.7436 | 0.71827 | 0.7436 | 0.73263 | 0.78047 | 0.85399 | 0.83583 | 0.88052 | 0.8146 | 0.843 | 0.9296 | 0.91467 | 0.98804 | 0.9004 | 0.84786 | 0.84891 | 0.86922 | 0.89064 | 0.84629 | 0.89414 | 0.88735 | 0.8116 | 0.74547 | 0.68663 | 0.83364 | -271.9%
яч.6д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 3.02 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 228.4 | 213.8 | 219 | 218.6 | 234.2 | 260.4 | 308.6 | 323.2 | 480.4 | 463.2 | 395 | 508 | 335 | 516.6 | 521.8 | 446 | 534.6 | 428.6 | 515.4 | 348.4 | 326.6 | 313.2 | 280.4 | 262.6 | 8682
|  | Q, кВАр |  | 240.2 | 238 | 236.8 | 238 | 249.8 | 266.4 | 276 | 274 | 425.4 | 409.4 | 330.8 | 429.6 | 268.6 | 445.2 | 451.8 | 394.6 | 502.2 | 415.6 | 442 | 284.4 | 258.6 | 249 | 240.2 | 230.6 | 7797.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.7257 | 2.9946 | 2.5801 | 3.1028 | 1.431 | 0.45872 | -1.6469 | -2.2785 | -2.2128 | -2.2968 | -2.2257 | -2.1722 | -2.3839 | -2.2565 | -2.0736 | -2.2936 | -2.1789 | -2.1449 | -2.2619 | -2.4706 | -2.3183 | -2.2193 | -1.8895 | -0.38226 | -1.43
|  | Q, % |  | -0.92437 | -0.84746 | -0.85179 | -0.84746 | -3.0528 | -4.8819 | -5.3435 | -5.3846 | -3.0523 | -3.0715 | -4.0252 | -2.7751 | -5.0861 | -2.7701 | -2.6818 | -3.2984 | -2.4062 | -3.1778 | -2.5998 | -4.8673 | -5.4649 | -5.6876 | -6.4716 | -5.3931 | -3.4057
|  |  | Δ I | 2.19% | 2.574% | 5.089% | 3.931% | -0.2572% | 0.1442% | -2.981% | -2.315% | -0.1684% | -1.897% | -0.5575% | -2.652% | -1.572% | 0.5011% | -1.829% | -1.403% | 0.9259% | -2.269% | -1.254% | -3.866% | -0.3418% | -1.006% | -2.193% | 1.748% | -0.5053%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6692% | 0.7571% | 0.6019% | 0.8835% | -1.199% | -2.557% | -3.77% | -3.939% | -2.885% | -2.782% | -3.206% | -2.619% | -3.482% | -2.776% | -2.556% | -2.882% | -2.366% | -2.755% | -2.601% | -3.593% | -3.695% | -3.815% | -3.915% | -2.775% | -2.532%
ПС 110 кВ Подтыбок |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | демонтирован
РПН 2 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 447.6 | 422.4 | 415.2 | 414 | 424.8 | 405.6 | 400.8 | 438 | 456 | 448.8 | 460.8 | 411.6 | 375.6 | 307.2 | 262.8 | 6434.4 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 204 | 201.6 | 206.4 | 202.8 | 216 | 208.8 | 208.8 | 232.8 | 242.4 | 228 | 232.8 | 217.2 | 194.4 | 182.4 | 182.4 | 3326.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 24.96 | 25.44 | 25.44 | 27.96 | 25.32 | 27.24 | 24.12 | 24.72 | 28.92 | 28.44 | 26.52 | 26.04 | 24.36 | 20.52 | 17.4 | 16.92 | 17.2 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.48252 | 0.45576 | 0.47727 | 0.49711 | 0.48986 | 0.50847 | 0.51479 | 0.52096 | 0.53151 | 0.53158 | 0.50802 | 0.50521 | 0.5277 | 0.51757 | 0.59375 | 0.69406 | 0.51697
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3645 | 27.4718 | 26.1396 | 25.9708 | 25.6968 | 26.6928 | 25.4776 | 25.2884 | 27.2806 | 28.4567 | 27.6596 | 28.2595 | 25.6203 | 23.3269 | 19.8 | 17.6442 | 16.7563 | 2.58%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 9.96 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 10.08 | 13.68 | 14.76 | 0 | 10.8 | 10.56 | 9.48 | 11.88 | 9.6 | 11.16 | 9.24 | 8.76 | 10.56 | 9.6 | 10.56 | 9.24 | 8.4 | 7.08 | 5.28 | 6.36 | 9.365
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 447.6 | 422.4 | 415.2 | 414 | 424.8 | 405.6 | 400.8 | 438 | 456 | 448.8 | 460.8 | 411.6 | 375.6 | 307.2 | 262.8 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 204 | 201.6 | 206.4 | 202.8 | 216 | 208.8 | 208.8 | 232.8 | 242.4 | 228 | 232.8 | 217.2 | 194.4 | 182.4 | 182.4 |  | 0
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0638 | 491.8961 | 468.0431 | 463.6723 | 461.0031 | 476.5617 | 456.1894 | 451.9271 | 496.024 | 516.424 | 503.3939 | 516.2678 | 465.3927 | 422.9264 | 357.2696 | 319.8962 |  | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.22 | 10.13 | 10.29 | 10.29 | 10.18 | 10.06 | 9.94 | 10.83 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.41 | 10.35 | 10.41 | 10.39 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.61 | 10.55 | 10.52 | 10.49 | 10.52 | 10.3929
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.15 | 10.06 | 10.24 | 10.22 | 10.11 | 10 | 9.85 | 10.75 | 10.31 | 10.35 | 10.35 | 10.32 | 10.37 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 10.51 | 10.49 | 10.52 | 10.56 | 10.5 | 10.48 | 10.43 | 10.48 | 10.3354
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 1: 162.2; 2: 152.8; 3: 141; 4: 150.2; 5: 153.6; 6: 181.8; 7: 228.2; 8: 224.4 | 1394.2 | 141 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 1: 102; 2: 105.8; 3: 103.8; 4: 104.4; 5: 98.4; 6: 95.2; 7: 101.8; 8: 86.6 | 798
|  | I, А | ТИ | 1: 9.96; 2: 8.98; 3: 9.04; 4: 9.76; 5: 10.14; 6: 13.94; 7: 14.96; 8: 14.5 | 11.41
|  | tgφ |  | 0.62885 | 0.69241 | 0.73617 | 0.69507 | 0.64063 | 0.52365 | 0.4461 | 0.38592 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 177.2 | 166.8 | 162.2 | 163.8 | 167 | 159.8 | 158.2 | 174.4 | 167 | 171.6 | 178.4 | 154.4 | 128 | 109.8 | 94.2 | 2412 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 71.2 | 69.2 | 71.2 | 68.2 | 76.6 | 71.6 | 75.6 | 89.4 | 88.2 | 80.2 | 82.4 | 76.4 | 65.6 | 62.8 | 62.8 | 1141
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.76 | 9.42 | 11.88 | 9.58 | 11.42 | 9.12 | 9.04 | 10.78 | 9.66 | 10.92 | 9.12 | 8.5 | 7.24 | 6.1 | 6.08 | 6.2375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.37374 | 0.40181 | 0.41487 | 0.43896 | 0.41636 | 0.45868 | 0.44806 | 0.47788 | 0.51261 | 0.52814 | 0.46737 | 0.46188 | 0.49482 | 0.5125 | 0.57195 | 0.66667
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7084 | 10.6243 | 10.0466 | 9.8644 | 9.8522 | 10.2611 | 9.7232 | 9.7546 | 10.7275 | 10.3281 | 10.3585 | 10.7059 | 9.4386 | 7.903 | 6.9701 | 6.2207 | 6.1453 | 1.478%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 47.6 | 45.5 | 44 | 43.2 | 48.2 | 56.4 | 72.7 | 82 | 86.6 | 81.5 | 82.9 | 74.9 | 72.5 | 80.4 | 78.3 | 73.9 | 78.2 | 87.2 | 78.4 | 76.3 | 69.7 | 62.1 | 52.2 | 46.2 | 1620.9 | 43.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.1 | 35 | 33.4 | 42.9 | 43.3 | 54.1 | 49.2 | 52.1 | 51 | 44.5 | 53.8 | 49.8 | 48.8 | 55.7 | 60.7 | 56 | 55.7 | 47.9 | 43.4 | 43.1 | 42.8 | 1109.8
|  | I, А | ТИ | 3.57 | 3.15 | 3.25 | 3.05 | 3.97 | 4.84 | 5 | 5.96 | 4.76 | 4.66 | 5.31 | 4.58 | 4.99 | 5.17 | 4.38 | 5.49 | 5.49 | 5.77 | 5.34 | 5.4 | 4.72 | 4.08 | 3.28 | 3.36 | 4.5654
|  | tgφ |  | 0.77941 | 0.80879 | 0.83182 | 0.83565 | 0.72614 | 0.5922 | 0.5901 | 0.52805 | 0.62471 | 0.60368 | 0.62847 | 0.68091 | 0.61379 | 0.66915 | 0.63602 | 0.66035 | 0.71228 | 0.6961 | 0.71429 | 0.73001 | 0.68723 | 0.69887 | 0.82567 | 0.92641
|  | I расчет, А |  | 3.4369 | 3.3624 | 3.2307 | 3.1842 | 3.4057 | 3.7889 | 4.9537 | 4.9862 | 5.7248 | 5.3168 | 5.4683 | 5.0754 | 4.7418 | 5.4185 | 5.1825 | 4.9555 | 5.2804 | 5.8545 | 5.2939 | 5.171 | 4.6558 | 4.1788 | 3.7516 | 3.4736 | 4.5788 | -0.2937%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | АСКУЭ | 85.6 | 76.6 | 66.4 | 73.2 | 74.2 | 88 | 111 | 130.2 | 131.8 | 141.8 | 134 | 135.4 | 134.2 | 137.4 | 125.4 | 129.4 | 143.4 | 161 | 161.2 | 164.6 | 146.6 | 144 | 108.8 | 86.4 | 2890.6 | 66.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.8 | 54.4 | 53.4 | 54.4 | 49.8 | 48.2 | 46.2 | 51 | 68.4 | 68.4 | 65.6 | 66.8 | 69.4 | 66.4 | 66.4 | 64.8 | 68 | 77.4 | 76.2 | 77.4 | 76.2 | 68.2 | 60.6 | 61.8 | 1512.2
|  | I, А | ТИ | 4.88 | 4.26 | 4.16 | 4.72 | 4.48 | 6.92 | 7 | 8.8 | 7.48 | 7.84 | 8.14 | 8.52 | 8.02 | 7.78 | 7.84 | 7.34 | 9.28 | 9.74 | 8.06 | 8.76 | 8.12 | 6.76 | 5.36 | 4.88 | 7.0475
|  | tgφ |  | 0.61682 | 0.71018 | 0.80422 | 0.74317 | 0.67116 | 0.54773 | 0.41622 | 0.39171 | 0.51897 | 0.48237 | 0.48955 | 0.49335 | 0.51714 | 0.48326 | 0.52951 | 0.50077 | 0.4742 | 0.48075 | 0.4727 | 0.47023 | 0.51978 | 0.47361 | 0.55699 | 0.71528
|  | I расчет, А |  | 5.7276 | 5.3983 | 4.8099 | 5.1582 | 5.1093 | 5.7997 | 7.0556 | 7.5189 | 8.3253 | 8.7926 | 8.3324 | 8.4566 | 8.4215 | 8.5475 | 7.9246 | 8.098 | 8.7286 | 9.8436 | 9.7971 | 9.9563 | 9.0956 | 8.7882 | 6.902 | 5.8591 | 7.6019 | -7.867%
яч.12д | Аныб | P, кВт | АСКУЭ | 29.4 | 31 | 30.8 | 34 | 31.6 | 37.6 | 44.6 | 49.8 | 46.8 | 47.2 | 39.6 | 42 | 44 | 41.2 | 42 | 40.4 | 42.2 | 42 | 38 | 41.8 | 40.4 | 42 | 36.4 | 34.4 | 949.2 | 29.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 13.4 | 13 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 12 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 13.4 | 16.6 | 20.4 | 18.2 | 20.4 | 19.2 | 19 | 16.8 | 15.2 | 16.4 | 16.4 | 16 | 15.2 | 14.2 | 366.8
|  | I, А | ТИ | 1.5 | 1.6 | 1.66 | 2.06 | 1.74 | 2.36 | 3.04 | 3.08 | 2.16 | 2.08 | 2.38 | 2.94 | 2.08 | 2.84 | 2.52 | 2.08 | 2.78 | 2.42 | 1.74 | 2.3 | 2.38 | 1.76 | 2.08 | 1.88 | 2.2275
|  | tgφ |  | 0.38776 | 0.43226 | 0.42208 | 0.38824 | 0.39241 | 0.34043 | 0.26906 | 0.25703 | 0.29487 | 0.30932 | 0.33838 | 0.39524 | 0.46364 | 0.44175 | 0.48571 | 0.47525 | 0.45024 | 0.4 | 0.4 | 0.39234 | 0.40594 | 0.38095 | 0.41758 | 0.41279
|  | I расчет, А |  | 1.7958 | 1.9405 | 1.8871 | 2.0629 | 1.9408 | 2.2959 | 2.7104 | 2.7648 | 2.7356 | 2.7593 | 2.3348 | 2.5295 | 2.7034 | 2.5228 | 2.6077 | 2.503 | 2.5453 | 2.4926 | 2.2488 | 2.4579 | 2.4003 | 2.479 | 2.1861 | 2.0527 | 2.3732 | -6.541%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 13.76 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 162.6 | 153.1 | 141.2 | 150.4 | 154 | 182 | 228.3 | 262 | 344.4 | 447.7 | 423.3 | 414.5 | 414.5 | 426 | 405.5 | 401.9 | 438.2 | 457.2 | 449.2 | 461.1 | 411.1 | 376.1 | 307.2 | 261.2 | 7872.7
|  | Q, кВАр |  | 101.3 | 104.6 | 103 | 103.7 | 97.2 | 94.4 | 101.1 | 107.1 | 165.9 | 203.4 | 200.3 | 205.6 | 202.5 | 215 | 208.2 | 208.4 | 232.1 | 243.1 | 227.6 | 231.9 | 216.9 | 193.2 | 181.7 | 181.6 | 4129.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.24661 | -0.19634 | -0.14184 | -0.13316 | -0.26042 | -0.11001 | -0.043821 | -16.7558 | -0.34965 | -0.022341 | -0.21307 | 0.16859 | -0.12077 | -0.28249 | 0.024655 | -0.27445 | -0.045662 | -0.26316 | -0.089127 | -0.065104 | 0.12148 | -0.13312 | 0 | 0.60883 | -0.56332
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.18116 | 0.29412 | 0.64484 | 0.3876 | 0.14793 | 0.46296 | 0.28736 | 0.19157 | 0.30069 | -0.28878 | 0.17544 | 0.3866 | 0.13812 | 0.61728 | 0.38377 | 0.4386 | -0.13093
|  |  | Δ I | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.463% | 1.923% | 0.3931% | 0.7469% | 0.1431% | 2.567% | 0.1101% | 1.078% | 3.115% | 2.04% | 2.989% | 1.735% | 1.767% | 2.627% | 3.314% | 3.333% | 4.255% | -16.73%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.6062% | -0.077% | -0.1624% | 0.1724% | -0.08576% | -0.2139% | 0.1555% | -0.08928% | -0.004402% | -0.2183% | -0.1396% | -0.1116% | 0.1172% | -0.09422% | -0.04921% | 0.2161% | -23.53%
ПС 110 кВ Сторожевск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | счётч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт приём | АСКУЭ | 970.2 | 917.4 | 904.2 | 910.8 | 996.6 | 1207.8 | 1504.8 | 1709.4 | 1821.6 | 1801.8 | 1689.6 | 1590.6 | 1603.8 | 1656.6 | 1564.2 | 1584 | 1656.6 | 1663.2 | 1669.8 | 1696.2 | 1557.6 | 1386 | 1181.4 | 1016.4 | 34260.6 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 448.8 | 435.6 | 468.6 | 475.2 | 1887.6 | 3748.8 | 3689.4 | 3616.8 | 3504.6 | 3504.6 | 3517.8 | 3537.6 | 3583.8 | 3524.4 | 3544.2 | 3544.2 | 3544.2 | 3623.4 | 3775.2 | 3795 | 3854.4 | 3894 | 3933.6 | 3940.2 | 73392
|  | I, А | ТИ | 4.98 | 4.68 | 4.74 | 4.98 | 19.08 | 19.44 | 19.44 | 19.56 | 19.56 | 19.86 | 19.56 | 19.68 | 19.68 | 19.44 | 19.44 | 19.32 | 19.26 | 19.98 | 19.92 | 20.16 | 20.22 | 20.28 | 19.98 | 19.98 | 17.2175
|  | tgφ |  | 0.46259 | 0.47482 | 0.51825 | 0.52174 | 1.894 | 3.1038 | 2.4518 | 2.1158 | 1.9239 | 1.9451 | 2.082 | 2.2241 | 2.2346 | 2.1275 | 2.2658 | 2.2375 | 2.1394 | 2.1786 | 2.2609 | 2.2374 | 2.4746 | 2.8095 | 3.3296 | 3.8766
|  | I расчет, А |  | 5.4925 | 5.2102 | 5.1381 | 5.1781 | 10.6246 | 19.5805 | 19.8789 | 20.0397 | 19.985 | 19.8868 | 19.7185 | 19.5846 | 19.7677 | 19.6719 | 19.5233 | 19.586 | 19.3581 | 19.4215 | 20.1089 | 20.1458 | 20.2735 | 20.2337 | 20.2033 | 19.9519 | 17.0235 | 1.127%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 369.6 | 343.2 | 356.4 | 363 | 396 | 481.8 | 613.8 | 712.8 | 712.8 | 679.8 | 627 | 587.4 | 600.6 | 587.4 | 547.8 | 574.2 | 633.6 | 660 | 666.6 | 660 | 607.2 | 528 | 455.4 | 402.6 | 13167 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 950.4 | 957 | 976.8 | 996.6 | 1003.2 | 1009.8 | 976.8 | 957 | 950.4 | 963.6 | 963.6 | 983.4 | 976.8 | 990 | 983.4 | 976.8 | 957 | 957 | 1003.2 | 1016.4 | 1036.2 | 1062.6 | 1075.8 | 1075.8 | 23799.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7917
|  | tgφ |  | 2.5714 | 2.7885 | 2.7407 | 2.7455 | 2.5333 | 2.0959 | 1.5914 | 1.3426 | 1.3333 | 1.4175 | 1.5368 | 1.6742 | 1.6264 | 1.6854 | 1.7952 | 1.7011 | 1.5104 | 1.45 | 1.505 | 1.54 | 1.7065 | 2.0125 | 2.3623 | 2.6721
|  | I расчет, А |  | 5.2395 | 5.2159 | 5.246 | 5.3461 | 5.3684 | 5.5624 | 5.7556 | 5.9776 | 6.0111 | 5.9512 | 5.8088 | 5.7838 | 5.7732 | 5.8149 | 5.6729 | 5.7166 | 5.6791 | 5.663 | 5.8674 | 5.8733 | 5.8569 | 5.8085 | 5.7465 | 5.6321 | 5.6821 | 1.891%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 349.8 | 455.4 | 429 | 422.4 | 422.4 | 435.6 | 409.2 | 409.2 | 448.8 | 468.6 | 455.4 | 468.6 | 422.4 | 389.4 | 316.8 | 270.6 | 6619.8 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.2 | 2963.4 | 2970 | 2956.8 | 2996.4 | 2970 | 2970 | 2983.2 | 3009.6 | 3069 | 3174.6 | 3187.8 | 3187.8 | 3187.8 | 3174.6 | 3194.4 | 49011.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.24 | 15.42 | 15.3 | 15.12 | 15.3 | 15.54 | 15.3 | 15.36 | 15.72 | 15.72 | 15.78 | 15.9 | 15.78 | 15.78 | 15.9 | 10.3575
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8.6226 | 6.5072 | 6.9231 | 7 | 7.0938 | 6.8182 | 7.2581 | 7.2903 | 6.7059 | 6.5493 | 6.971 | 6.8028 | 7.5469 | 8.1864 | 10.0208 | 11.8049
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23143 | 15.3637 | 15.1306 | 15.1624 | 15.0811 | 15.2352 | 15.1632 | 15.1088 | 15.1919 | 15.0564 | 15.1234 | 15.6229 | 15.6155 | 15.6818 | 15.7212 | 15.6935 | 15.7188 | 10.2459 | 1.077%
ВЛ-183 | ВЛ-183 приём | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | ТИ | 112.5 | 112.67 | 114.57 | 114.68 | 116.13 | 116.27 | 115.86 | 115.39 | 114.24 | 114.54 | 114.4 | 114.48 | 114.81 | 114.43 | 114.7 | 114.57 | 116.82 | 118.66 | 118.66 | 119.27 | 118.53 | 118.08 | 117.51 | 117.89
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 112.5 | 112.67 | 114.57 | 114.68 | 116.13 | 116.27 | 115.86 | 115.39 | 114.24 | 114.54 | 114.4 | 114.48 | 114.81 | 114.43 | 114.7 | 114.57 | 116.82 | 118.66 | 118.66 | 119.27 | 118.53 | 118.08 | 117.51 | 117.89
| ОМВ-110 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 583.2 | 561.6 | 532.8 | 538.8 | 582 | 703.2 | 850.8 | 920.4 | 720 | 639.6 | 607.2 | 553.2 | 549.6 | 608.4 | 577.2 | 571.2 | 553.2 | 517.2 | 518.4 | 541.2 | 498 | 447.6 | 385.2 | 327.6 | 13887.6 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 427.2 | 438 | 432 | 439.2 | 441.6 | 447.6 | 444 | 438 | 331.2 | 302.4 | 302.4 | 289.2 | 283.2 | 312 | 301.2 | 298.8 | 315.6 | 286.8 | 285.6 | 288 | 262.8 | 242.4 | 228 | 234 | 8071.2
|  | I, А | ТИ | 43.32 | 39.24 | 41.04 | 42.96 | 47.04 | 53.16 | 60.36 | 46.32 | 43.44 | 44.04 | 37.92 | 34.2 | 39.24 | 37.8 | 37.2 | 38.16 | 31.56 | 33.72 | 36.6 | 33.6 | 31.44 | 27.12 | 23.64 | 22.08 | 38.55 | 16.1%
|  | tgφ |  | 0.73251 | 0.77991 | 0.81081 | 0.81514 | 0.75876 | 0.63652 | 0.52186 | 0.47588 | 0.46 | 0.4728 | 0.49802 | 0.52278 | 0.51528 | 0.51282 | 0.52183 | 0.52311 | 0.5705 | 0.55452 | 0.55093 | 0.53215 | 0.52771 | 0.54155 | 0.5919 | 0.71429
|  | I расчет, А |  | 39.0174 | 38.8012 | 36.8486 | 37.3775 | 39.3932 | 44.947 | 51.8926 | 55.9537 | 43.922 | 39.0593 | 37.4857 | 34.4631 | 34.1015 | 37.8204 | 35.9099 | 35.6916 | 34.503 | 32.588 | 32.6139 | 33.5577 | 31.0281 | 28.1024 | 24.8072 | 22.2264 | 36.7546 | 4.657%
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СМВ-10 |  | ТИ | 20.72 | 18.4 | 18.8 | 18.96 | 22.8 | 26.48 | 31.12 | 18.08 | 10.88 | 10.72 | 10.24 | 8.16 | 9.36 | 8 | 8 | 7.92 | 8.16 | 8 | 8.8 | 8.96 | 7.44 | 7.36 | 6.32 | 5.6
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 583.2 | 561.6 | 532.8 | 538.8 | 582 | 703.2 | 850.8 | 920.4 | 720 | 639.6 | 607.2 | 553.2 | 549.6 | 608.4 | 577.2 | 571.2 | 553.2 | 517.2 | 518.4 | 541.2 | 498 | 447.6 | 385.2 | 327.6 |  | 327.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 427.2 | 438 | 432 | 439.2 | 441.6 | 447.6 | 444 | 438 | 331.2 | 302.4 | 302.4 | 289.2 | 283.2 | 312 | 301.2 | 298.8 | 315.6 | 286.8 | 285.6 | 288 | 262.8 | 242.4 | 228 | 234 |  | 228
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 722.9261 | 712.2068 | 685.9299 | 695.1274 | 730.5714 | 833.5682 | 959.6857 | 1019.3038 | 792.5235 | 707.4842 | 678.3344 | 624.233 | 618.2737 | 683.7357 | 651.0617 | 644.6324 | 636.8937 | 591.3967 | 591.8665 | 613.0591 | 563.0878 | 509.0221 | 447.6193 | 402.5888 |  | 402.5888
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.71 | 10.61 | 10.76 | 10.75 | 10.72 | 10.72 | 10.69 | 10.53 | 10.43 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.45 | 10.48 | 10.44 | 10.67 | 10.49 | 10.49 | 10.56 | 10.49 | 10.47 | 10.43 | 10.47 | 10.5517
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.72 | 10.58 | 10.76 | 10.76 | 10.73 | 10.73 | 10.7 | 10.52 | 10.44 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.46 | 10.49 | 10.47 | 10.67 | 10.51 | 10.5 | 10.56 | 10.49 | 10.49 | 10.42 | 10.47 | 10.5587
яч.16д | Вомын | P, кВт | АСКУЭ | 301.6 | 281.2 | 265.2 | 275.2 | 299.8 | 356.2 | 427.2 | 462.4 | 161.4 | 63.8 | 63.4 | 59.8 | 59.6 | 57.6 | 61.8 | 58.2 | 57.8 | 63 | 56.8 | 57.4 | 54.4 | 50 | 40.8 | 33 | 3667.6 | 33 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 196 | 197.6 | 192.4 | 195.4 | 197.4 | 194 | 194 | 181.8 | 62.4 | 25.2 | 25 | 26.2 | 27.6 | 27 | 30.4 | 27.6 | 29.2 | 29.8 | 29 | 30 | 27.8 | 25.6 | 23.8 | 22.8 | 2018
|  | I, А | ТИ | 17.84 | 16.08 | 15.92 | 16.56 | 19.48 | 21.76 | 25.98 | 13.56 | 3.5 | 3.66 | 4.08 | 3.28 | 3.36 | 3.82 | 3.76 | 3.46 | 3.02 | 3.1 | 3.68 | 3.6 | 2.72 | 2.9 | 2.56 | 2.44 | 8.3383
|  | tgφ |  | 0.64987 | 0.7027 | 0.72549 | 0.71003 | 0.65844 | 0.54464 | 0.45412 | 0.39317 | 0.38662 | 0.39498 | 0.39432 | 0.43813 | 0.46309 | 0.46875 | 0.49191 | 0.47423 | 0.50519 | 0.47302 | 0.51056 | 0.52265 | 0.51103 | 0.512 | 0.58333 | 0.69091
|  | I расчет, А |  | 19.395 | 18.7771 | 17.6011 | 18.1315 | 19.3371 | 21.8502 | 25.3464 | 27.3003 | 9.5809 | 3.7871 | 3.7625 | 3.5976 | 3.6123 | 3.5154 | 3.7951 | 3.5561 | 3.5081 | 3.833 | 3.5109 | 3.5452 | 3.3664 | 3.0953 | 2.6203 | 2.2144 | 9.5266 | -14.25%
яч.14д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | АСКУЭ | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | 63.2 | 1.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 74.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.625
|  | tgφ |  | 0.82353 | 0.76471 | 2 | 2 | 2.125 | 1.8889 | 1.3077 | 1.2143 | 1.0667 | 1.1429 | 1.0667 | 1.0667 | 1.125 | 1.0588 | 1.0667 | 1.0714 | 1.1429 | 1.0714 | 1.2308 | 1.1667 | 1.25 | 1.2727 | 1.4444 | 0.75
|  | I расчет, А |  | 0.2375 | 0.23385 | 0.1922 | 0.1922 | 0.20243 | 0.20725 | 0.23122 | 0.24201 | 0.24286 | 0.23475 | 0.24216 | 0.2417 | 0.26491 | 0.27364 | 0.2417 | 0.22656 | 0.23035 | 0.2257 | 0.22698 | 0.20186 | 0.2117 | 0.19622 | 0.17542 | 0.22083 | 0.22483 | 64.03%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.22667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | АСКУЭ | 38.2 | 39.4 | 37 | 38.6 | 46.2 | 67 | 90 | 84 | 99.4 | 104 | 95.2 | 85.8 | 82.8 | 75.8 | 58.4 | 67 | 74.4 | 70.6 | 70.2 | 85 | 67.4 | 57 | 52.8 | 44.8 | 1631 | 37 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 42.4 | 42.8 | 43.6 | 47.2 | 47.8 | 48.4 | 49.8 | 43.2 | 42.2 | 38 | 38.2 | 35.2 | 36.8 | 34.2 | 38.6 | 42.2 | 43.6 | 42.6 | 48 | 36.8 | 32.2 | 32.2 | 33.4 | 981
|  | I, А | ТИ | 3.3 | 2.66 | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 5.4 | 6.34 | 4.92 | 7.66 | 7.08 | 6.26 | 4.78 | 6 | 3.98 | 4.14 | 4.32 | 5.02 | 4.62 | 4.92 | 5.14 | 4.4 | 4.04 | 3.52 | 2.82 | 4.6375
|  | tgφ |  | 1.089 | 1.0761 | 1.1568 | 1.1295 | 1.0216 | 0.71343 | 0.53778 | 0.59286 | 0.43461 | 0.40577 | 0.39916 | 0.44522 | 0.42512 | 0.48549 | 0.58562 | 0.57612 | 0.5672 | 0.61756 | 0.60684 | 0.56471 | 0.54599 | 0.56491 | 0.60985 | 0.74554
|  | I расчет, А |  | 3.0454 | 3.1623 | 3.0393 | 3.1282 | 3.558 | 4.4338 | 5.5204 | 5.3656 | 6.0008 | 6.1964 | 5.6591 | 5.1753 | 4.9483 | 4.6564 | 3.7292 | 4.2689 | 4.6337 | 4.5637 | 4.5205 | 5.3434 | 4.2315 | 3.6074 | 3.4307 | 3.0851 | 4.3876 | 5.388%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | АСКУЭ | 149 | 142 | 136.2 | 135.2 | 139 | 154.4 | 184.4 | 225.8 | 234.8 | 239.4 | 237.4 | 235.6 | 245.4 | 226.8 | 221 | 217.4 | 221.6 | 228.6 | 234.2 | 233.6 | 223 | 201.6 | 173.6 | 144.8 | 4784.8 | 135.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 145.2 | 146.4 | 147.4 | 150.6 | 147.4 | 148.2 | 146.8 | 150.6 | 137.6 | 136.6 | 141 | 141.4 | 145.8 | 138.8 | 138 | 137.4 | 147.8 | 143.8 | 145 | 143.2 | 137.2 | 129.6 | 123 | 126.6 | 3395.4
|  | I, А | ТИ | 11.12 | 10.58 | 11.34 | 11.92 | 11.52 | 11.82 | 13.54 | 15.68 | 14.74 | 16.58 | 15.98 | 16.8 | 17.42 | 12.96 | 15.06 | 15.16 | 14.22 | 14.38 | 17.42 | 13.92 | 14.9 | 14.34 | 11.52 | 10.42 | 13.8892
|  | tgφ |  | 0.9745 | 1.031 | 1.0822 | 1.1139 | 1.0604 | 0.95984 | 0.7961 | 0.66696 | 0.58603 | 0.57059 | 0.59393 | 0.60017 | 0.59413 | 0.61199 | 0.62443 | 0.63201 | 0.66697 | 0.62905 | 0.61913 | 0.61301 | 0.61525 | 0.64286 | 0.70853 | 0.87431
|  | I расчет, А |  | 11.2287 | 11.1114 | 10.7813 | 10.8823 | 10.9246 | 11.54 | 12.7448 | 14.8991 | 15.0826 | 15.2172 | 15.2585 | 15.17 | 15.744 | 14.7082 | 14.3708 | 14.2394 | 14.4301 | 14.8816 | 15.1784 | 14.9982 | 14.4275 | 13.2315 | 11.7911 | 10.6188 | 13.4775 | 2.964%
яч.11д | Небдино | P, кВт | АСКУЭ | 82.8 | 88 | 82.8 | 79 | 87.6 | 121.8 | 152 | 153.8 | 226 | 232.6 | 209.8 | 168.6 | 158.2 | 243.8 | 231.6 | 225.2 | 193.6 | 147.6 | 151 | 159.8 | 149.2 | 132.2 | 110.2 | 92.4 | 3679.6 | 79 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.2 | 89.4 | 86.6 | 85.8 | 86.8 | 102.8 | 105 | 108.2 | 130.8 | 137.6 | 136.6 | 117.8 | 108.8 | 147 | 135.4 | 130.4 | 131.2 | 102.6 | 101.6 | 100.6 | 91.6 | 83 | 73.4 | 72.4 | 2548.6
|  | I, А | ТИ | 6.78 | 6.48 | 6.36 | 6.88 | 8.06 | 10.44 | 10.12 | 9.96 | 16.12 | 16.1 | 11.68 | 9.3 | 13.12 | 17.22 | 14.64 | 15.76 | 9.12 | 10.98 | 10 | 10.72 | 9.78 | 7.8 | 7.76 | 6.52 | 10.4875
|  | tgφ |  | 1.0048 | 1.0159 | 1.0459 | 1.0861 | 0.99087 | 0.84401 | 0.69079 | 0.70351 | 0.57876 | 0.59157 | 0.6511 | 0.6987 | 0.68774 | 0.60295 | 0.58463 | 0.57904 | 0.67769 | 0.69512 | 0.67285 | 0.62954 | 0.61394 | 0.62784 | 0.66606 | 0.78355
|  | I расчет, А |  | 6.3352 | 6.8342 | 6.4365 | 6.2713 | 6.6496 | 8.5941 | 9.9894 | 10.3227 | 14.4715 | 14.9203 | 13.8348 | 11.3551 | 10.59 | 15.7473 | 14.797 | 14.4082 | 12.6695 | 9.9052 | 10.0288 | 10.3361 | 9.6472 | 8.6178 | 7.338 | 6.4807 | 10.2742 | 2.034%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.54 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 36 |  | 1 | 40
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.62 | 2.42 | 2.42 | 2.4 | 2.42 | 2.46 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.54 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | 2.48 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 60.28 |  | 1 | 40
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 579.12 | 558.12 | 526.92 | 533.78 | 578.46 | 705.36 | 860.36 | 932.92 | 728.56 | 646.46 | 612.64 | 556.66 | 553.12 | 611.4 | 579.78 | 574.58 | 554.32 | 516.64 | 518.82 | 542.14 | 500.34 | 446.86 | 383.06 | 322.06 | 13922.48
|  | Q, кВАр |  | 468.8 | 478.4 | 472.4 | 478.6 | 482.2 | 496.2 | 497.6 | 493.8 | 377.2 | 344.8 | 343.8 | 326.8 | 321 | 353.2 | 341.2 | 337 | 353.6 | 322.8 | 321.4 | 324.6 | 296.4 | 273.2 | 255 | 257.6 | 9017.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.69959 | 0.61966 | 1.1036 | 0.9317 | 0.60825 | -0.30717 | -1.1236 | -1.3603 | -1.1889 | -1.0725 | -0.89592 | -0.62545 | -0.64047 | -0.4931 | -0.44699 | -0.59174 | -0.20246 | 0.10828 | -0.081019 | -0.17369 | -0.46988 | 0.16533 | 0.55556 | 1.6911 | -0.25116
|  | Q, % |  | -9.7378 | -9.2237 | -9.3519 | -8.9709 | -9.1938 | -10.8579 | -12.0721 | -12.7397 | -13.8889 | -14.0212 | -13.6905 | -13.0014 | -13.3475 | -13.2051 | -13.2802 | -12.7845 | -12.0406 | -12.5523 | -12.535 | -12.7083 | -12.7854 | -12.7063 | -11.8421 | -10.0855 | -11.7256
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 1.793% | 1.373% | 1.659% | 0.9881% | 1.866% | 1.888% | 2.671% | 1.755% | 2.141% | 1.499% | 1.562% | 1.735% | 1.945% | 1.521% | 1.918% | 1.856% | 1.268% | 1.046% | 1.761% | 1.556% | 1.926% | 1.515% | 2.031% | 1.535% | 1.711%
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -58.68% | -60.98% | -61.07% | -62.68% | -61.65% | -62.51% | -62.59% | -61.56% | -60.05% | -58.59% | -59.52% | -59.97% | -61.66% | -63.09% | -64.98% | -64.35% | -114.8%
|  |  | Δ I | 7.064% | 8.104% | 10.04% | 7.588% | 8.631% | 6.546% | 5.302% | 2.245% | 0.5985% | -1.408% | -3.217% | -3.567% | -2.497% | -4.021% | -1.72% | -2.044% | -3.042% | -1.779% | -2.186% | -3.036% | -5.216% | -11.73% | -7.953% | -1.359% | 0.8971%
|  |  | Δ Iрасч | -3.138% | -3.396% | -3.261% | -3.286% | -3.245% | -3.734% | -3.738% | -3.889% | -3.316% | -3.319% | -3.392% | -3.124% | -3.103% | -2.857% | -2.851% | -2.823% | -2.808% | -2.52% | -2.611% | -2.584% | -2.76% | -2.298% | -2.21% | -1.77% | -3.091%
Сыктывдинский РЭС
ПС 110 кВ Краснозатонская |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 640.8 | 565.2 | 525.6 | 516 | 524.4 | 615.6 | 781.2 | 852 | 927.6 | 1024.8 | 1003.2 | 1006.8 | 1014 | 1056 | 940.8 | 866.4 | 882 | 890.4 | 913.2 | 982.8 | 968.4 | 1000.8 | 890.4 | 800.4 | 20188.8 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 415.2 | 409.2 | 408 | 403.2 | 406.8 | 420 | 426 | 430.8 | 484.8 | 531.6 | 530.4 | 532.8 | 514.8 | 554.4 | 488.4 | 489.6 | 520.8 | 486 | 486 | 442.8 | 398.4 | 372 | 340.8 | 321.6 | 10814.4
|  | I, А | ТИ | 39.6 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 36.3 | 43.5 | 50.1 | 48 | 62.7 | 60 | 63.3 | 62.7 | 62.7 | 64.8 | 51.6 | 55.2 | 50.1 | 59.1 | 54.9 | 55.2 | 56.1 | 56.1 | 45.6 | 42.9 | 51.0875 | 4.093% | 7.454%
|  | tgφ |  | 0.64794 | 0.72399 | 0.77626 | 0.7814 | 0.77574 | 0.68226 | 0.54531 | 0.50563 | 0.52264 | 0.51874 | 0.52871 | 0.5292 | 0.50769 | 0.525 | 0.51913 | 0.5651 | 0.59048 | 0.54582 | 0.53219 | 0.45055 | 0.4114 | 0.3717 | 0.38275 | 0.4018 | 0.7814
|  | I расчет, А |  | 41.8352 | 38.1951 | 36.4557 | 35.8452 | 36.2261 | 40.6001 | 48.6601 | 52.1116 | 57.7841 | 63.737 | 62.7098 | 63.0079 | 62.7831 | 65.9094 | 58.5222 | 54.9944 | 56.6575 | 56.0572 | 57.1118 | 59.1729 | 57.9223 | 59.3431 | 53.2458 | 48.0818 | 52.7904 | -3.333%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1971.6 | 1791.6 | 1700.4 | 1671.6 | 1764 | 2050.8 | 2428.8 | 2673.6 | 3022.8 | 3088.8 | 3012 | 3018 | 2908.8 | 3039.6 | 2726.4 | 2900.4 | 2925.6 | 2906.4 | 2926.8 | 2992.8 | 2995.2 | 2919.6 | 2635.2 | 2354.4 | 62425.2 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1120.8 | 1124.4 | 1224 | 1196.4 | 1119.6 | 1170 | 1200 | 1254 | 1305.6 | 1281.6 | 1281.6 | 1306.8 | 1278 | 1318.8 | 1250.4 | 1300.8 | 1410 | 1464 | 1389.6 | 1419.6 | 1353.6 | 1251.6 | 1198.8 | 1166.4 | 30386.4
|  | I, А | ТИ | 120.3 | 108.9 | 108.9 | 108 | 115.2 | 137.1 | 154.2 | 167.4 | 185.1 | 170.7 | 180.9 | 172.2 | 178.8 | 178.8 | 160.2 | 181.5 | 168.3 | 178.2 | 178.2 | 179.1 | 174 | 165.6 | 146.1 | 133.5 | 156.3 | 12.85% | 20.9%
|  | tgφ |  | 0.56847 | 0.6276 | 0.71983 | 0.71572 | 0.63469 | 0.57051 | 0.49407 | 0.46903 | 0.43192 | 0.41492 | 0.4255 | 0.433 | 0.43936 | 0.43387 | 0.45863 | 0.44849 | 0.48195 | 0.50372 | 0.47478 | 0.47434 | 0.45192 | 0.42869 | 0.45492 | 0.49541 | 0.71983
|  | I расчет, А |  | 125.9297 | 117.4509 | 114.4663 | 114.1428 | 115.3478 | 130.2275 | 149.994 | 163.6606 | 184.2496 | 186.7653 | 183.165 | 184.0297 | 177.0987 | 185.2264 | 167.3544 | 177.5288 | 178.6161 | 178.9817 | 178.1914 | 181.3156 | 181.1172 | 175.7096 | 160.9085 | 145.6164 | 160.7122 | -2.823%
яч.602Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2612.4 | 2356.8 | 2226 | 2187.6 | 2288.4 | 2666.4 | 3210 | 3525.6 | 3950.4 | 4113.6 | 4015.2 | 4024.8 | 3922.8 | 4095.6 | 3667.2 | 3766.8 | 3807.6 | 3796.8 | 3840 | 3975.6 | 3963.6 | 3920.4 | 3525.6 | 3154.8 |  | 2187.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1536 | 1533.6 | 1632 | 1599.6 | 1526.4 | 1590 | 1626 | 1684.8 | 1790.4 | 1813.2 | 1812 | 1839.6 | 1792.8 | 1873.2 | 1738.8 | 1790.4 | 1930.8 | 1950 | 1875.6 | 1862.4 | 1752 | 1623.6 | 1539.6 | 1488 |  | 1488
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3030.4999 | 2811.8384 | 2760.163 | 2710.0395 | 2750.7584 | 3104.4789 | 3598.3296 | 3907.4808 | 4337.1871 | 4495.4865 | 4405.1305 | 4425.2845 | 4313.0606 | 4503.6449 | 4058.5442 | 4170.6492 | 4269.1693 | 4268.2772 | 4273.5788 | 4390.2083 | 4333.5469 | 4243.3021 | 3847.1059 | 3488.1094 |  | 2710.0395
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.55 | 10.56 | 10.59 | 10.61 | 10.57 | 10.59 | 10.47 | 10.47 | 10.46 | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.53 | 10.45 | 10.4 | 10.35 | 10.37 | 1049%
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.41 | 10.58 | 10.41 | 10.47 | 10.48 | 10.44 | 10.43 | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.56 | 10.49 | 10.45 | 10.4 | 10.43 | 1043%
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 19.2 | 15.6 | 15.6 | 12 | 10.8 | 12 | 15.6 | 13.2 | 18 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 20.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 397.2 | 10.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 153.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.3125 | 0.38462 | 0.53846 | 0.6 | 0.55556 | 0.5 | 0.46154 | 0.45455 | 0.33333 | 0.33333 | 0.45455 | 0.30769 | 0.35714 | 0.38462 | 0.38462 | 0.41667 | 0.35714 | 0.375 | 0.35294 | 0.35 | 0.33333 | 0.375 | 0.3125 | 0.3125 | 0.6
|  | I расчет, А |  | 1.117 | 0.92808 | 0.96801 | 0.77706 | 0.68209 | 0.74 | 0.95129 | 0.80358 | 1.0617 | 0.84772 | 0.81136 | 0.91332 | 0.99438 | 0.93436 | 0.93256 | 0.87124 | 0.98113 | 1.1278 | 1.1898 | 1.3919 | 1.2546 | 1.1343 | 1.118 | 1.1148 | 0.98525 | #DIV/0!
яч.618д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 732.6 | 676.2 | 663 | 660 | 723 | 802.8 | 918.6 | 1030.8 | 1091.4 | 1131 | 1083.6 | 1119 | 1154.4 | 1176 | 1183.8 | 1162.8 | 1134.6 | 1174.8 | 1164 | 1222.2 | 1188.6 | 1160.4 | 993.6 | 895.2 | 24242.4 | 660 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 553.8 | 559.8 | 607.2 | 594.6 | 556.8 | 564 | 574.2 | 591.6 | 597 | 611.4 | 598.8 | 628.8 | 622.8 | 620.4 | 653.4 | 636 | 669 | 714.6 | 678.6 | 704.4 | 652.2 | 624 | 580.2 | 576.6 | 14770.2
|  | I, А | ТИ | 44.25 | 44.4 | 45.3 | 44.7 | 46.2 | 55.05 | 58.95 | 65.55 | 67.95 | 67.05 | 64.65 | 67.2 | 70.65 | 70.05 | 73.2 | 69.6 | 67.35 | 73.2 | 71.4 | 71.25 | 67.5 | 63.15 | 58.65 | 51.9 | 61.6313
|  | tgφ |  | 0.75594 | 0.82786 | 0.91584 | 0.90091 | 0.77012 | 0.70254 | 0.62508 | 0.57392 | 0.547 | 0.54058 | 0.5526 | 0.56193 | 0.5395 | 0.52755 | 0.55195 | 0.54696 | 0.58964 | 0.60827 | 0.58299 | 0.57634 | 0.54871 | 0.53775 | 0.58394 | 0.6441 | 0.91584
|  | I расчет, А |  | 50.994 | 48.7443 | 49.1184 | 49.3268 | 50.3809 | 54.1143 | 59.9792 | 65.8673 | 69.611 | 71.8036 | 69.277 | 71.8246 | 73.1147 | 74.3291 | 75.4431 | 74.0202 | 72.4412 | 75.6267 | 74.1031 | 77.2167 | 74.708 | 72.8787 | 63.9505 | 59.013 | 65.7453 | -6.675%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | АСКУЭ | 183.2 | 159.6 | 142.8 | 140.4 | 140.4 | 160.4 | 197.2 | 228 | 232.4 | 225.2 | 229.6 | 228 | 236.4 | 246 | 6.4 | 186.4 | 260.8 | 242.4 | 251.2 | 244.4 | 277.2 | 274 | 250.4 | 220.8 | 4963.6 | 6.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64 | 65.6 | 76.8 | 76 | 65.6 | 78 | 77.2 | 74.4 | 82 | 70.8 | 79.6 | 77.6 | 82.8 | 82.8 | 1.6 | 71.2 | 102 | 97.2 | 97.6 | 87.2 | 90 | 74.8 | 70 | 65.6 | 1810.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 12 | 14.7 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 0 | 16.9 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.8 | 15.7 | 14 | 12 | 11.4 | 11.8417
|  | tgφ |  | 0.34934 | 0.41103 | 0.53782 | 0.54131 | 0.46724 | 0.48628 | 0.39148 | 0.32632 | 0.35284 | 0.31439 | 0.34669 | 0.34035 | 0.35025 | 0.33659 | 0.25 | 0.38197 | 0.3911 | 0.40099 | 0.38854 | 0.35679 | 0.32468 | 0.27299 | 0.27955 | 0.2971 | 0.54131
|  | I расчет, А |  | 10.7754 | 9.5815 | 8.8586 | 8.8649 | 8.5557 | 9.8376 | 11.7253 | 13.2916 | 13.7901 | 13.1841 | 13.5979 | 13.4769 | 13.9621 | 14.5102 | 0.36808 | 11.1438 | 15.4016 | 14.3635 | 14.8218 | 14.204 | 16.0596 | 15.7107 | 14.4509 | 12.7655 | 12.2209 | -3.202%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 681.2 | 616.8 | 566.4 | 556.8 | 578 | 656.4 | 803.2 | 905.2 | 1101.6 | 1056.4 | 1048.4 | 1070 | 952.4 | 1080.4 | 1040.8 | 1060.4 | 1028.4 | 985.2 | 972 | 978 | 982 | 950 | 900 | 796 | 21366 | 556.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 268.4 | 266 | 276.8 | 274 | 262.4 | 276 | 275.6 | 309.2 | 365.6 | 336.8 | 340.4 | 345.2 | 312 | 361.6 | 345.2 | 337.2 | 361.2 | 350.4 | 319.6 | 323.2 | 312.4 | 275.6 | 289.6 | 272 | 7456.4
|  | I, А | ТИ | 42.3 | 36.4 | 34.8 | 33.9 | 36.2 | 41.4 | 50.5 | 55.6 | 66.4 | 54.7 | 59.9 | 57 | 60.2 | 62.8 | 55.3 | 62.4 | 53.7 | 55.6 | 57.2 | 56.6 | 56.7 | 56.1 | 47.5 | 44.5 | 51.5708
|  | tgφ |  | 0.39401 | 0.43126 | 0.4887 | 0.4921 | 0.45398 | 0.42048 | 0.34313 | 0.34158 | 0.33188 | 0.31882 | 0.32469 | 0.32262 | 0.32759 | 0.33469 | 0.33167 | 0.31799 | 0.35123 | 0.35566 | 0.32881 | 0.33047 | 0.31813 | 0.29011 | 0.32178 | 0.34171 | 0.4921
|  | I расчет, А |  | 40.6551 | 37.2981 | 34.4427 | 34.4581 | 35.045 | 39.2747 | 47.0161 | 53.0125 | 64.9482 | 61.9245 | 61.68 | 62.9126 | 55.8638 | 63.6904 | 61.182 | 62.1442 | 59.9477 | 57.5096 | 56.2742 | 56.3814 | 56.7837 | 54.7152 | 52.5481 | 46.6191 | 52.347 | -1.505%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 159.6 | 143.1 | 129.6 | 125.7 | 130.2 | 153.9 | 194.1 | 190.8 | 196.2 | 199.2 | 209.1 | 201 | 190.8 | 183.6 | 185.4 | 198.6 | 212.4 | 204.9 | 227.7 | 244.8 | 246.6 | 248.1 | 230.1 | 204.9 | 4610.4 | 125.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.1 | 96.3 | 110.1 | 103.8 | 95.1 | 97.8 | 107.1 | 105.9 | 98.7 | 97.5 | 99.3 | 94.8 | 98.7 | 95.7 | 94.8 | 98.7 | 111.9 | 123.6 | 117 | 124.5 | 118.8 | 112.5 | 107.4 | 103.8 | 2508.9
|  | I, А | ТИ | 9.9 | 9.3 | 8.48 | 8.85 | 8.93 | 11.03 | 11.18 | 13.2 | 12.08 | 12.08 | 13.65 | 12 | 12.23 | 12.38 | 11.7 | 13.13 | 12.6 | 14.33 | 14.85 | 15.45 | 14.33 | 15.53 | 12.75 | 11.55 | 12.1463
|  | tgφ |  | 0.59586 | 0.67296 | 0.84954 | 0.82578 | 0.73041 | 0.63548 | 0.55178 | 0.55503 | 0.50306 | 0.48946 | 0.47489 | 0.47164 | 0.5173 | 0.52124 | 0.51133 | 0.49698 | 0.52684 | 0.60322 | 0.51383 | 0.50858 | 0.48175 | 0.45345 | 0.46675 | 0.50659 | 0.84954
|  | I расчет, А |  | 10.3161 | 9.5776 | 9.2908 | 9.0519 | 8.9015 | 10.0575 | 12.2742 | 12.0938 | 12.2897 | 12.3862 | 12.9529 | 12.4355 | 11.9741 | 11.5744 | 11.6182 | 12.3858 | 13.2037 | 13.1607 | 14.0797 | 15.0333 | 15.0831 | 15.0684 | 14.1135 | 12.7296 | 12.1522 | -0.0488%
яч.608д | Визябож | P, кВт | АСКУЭ | 82.4 | 82.4 | 89.2 | 84 | 87.2 | 144.8 | 139.6 | 151.2 | 217.6 | 293.2 | 272.8 | 224.4 | 215.6 | 198.4 | 159.2 | 132.8 | 120.4 | 114.4 | 109.2 | 103.6 | 110 | 107.6 | 91.6 | 84 | 3415.6 | 82.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 88.4 | 89.6 | 105.2 | 102.4 | 92.4 | 103.6 | 108 | 107.6 | 99.2 | 98.4 | 98.8 | 97.2 | 98.8 | 95.2 | 94.8 | 95.2 | 98.8 | 106.4 | 104.4 | 107.6 | 110.8 | 103.6 | 96.4 | 94.4 | 2397.2
|  | I, А | ТИ | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 10.2 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | 16.9 | 14.4 | 16.4 | 13.5 | 14.5 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10 | 10 | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 8.6 | 7.4 | 7.2 | 10.6375
|  | tgφ |  | 1.0728 | 1.0874 | 1.1794 | 1.219 | 1.0596 | 0.71547 | 0.77364 | 0.71164 | 0.45588 | 0.33561 | 0.36217 | 0.43316 | 0.45826 | 0.47984 | 0.59548 | 0.71687 | 0.8206 | 0.93007 | 0.95604 | 1.0386 | 1.0073 | 0.96283 | 1.0524 | 1.1238 | 1.219
|  | I расчет, А |  | 6.7103 | 6.7592 | 7.5356 | 7.3543 | 7.0142 | 9.8202 | 9.7723 | 10.2848 | 13.3818 | 17.2724 | 16.2353 | 13.6841 | 13.2195 | 12.3019 | 10.3381 | 9.1256 | 8.5659 | 8.5925 | 8.309 | 8.1761 | 8.6033 | 8.2622 | 7.391 | 7.003 | 9.8214 | 7.672%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | АСКУЭ | 135.9 | 120.3 | 114 | 112.2 | 115.5 | 144.6 | 190.2 | 184.5 | 198.6 | 203.1 | 186.9 | 193.2 | 176.4 | 173.7 | 170.1 | 178.5 | 182.7 | 198.6 | 213.6 | 209.7 | 199.5 | 191.7 | 179.4 | 161.7 | 4134.6 | 112.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.2 | 69.6 | 72.6 | 71.1 | 68.1 | 69.6 | 75.6 | 78.9 | 75.6 | 75.6 | 76.8 | 75.9 | 76.2 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 78.6 | 82.8 | 82.8 | 83.4 | 80.4 | 74.4 | 70.8 | 71.1 | 1802.4
|  | I, А | ТИ | 8.33 | 7.58 | 7.73 | 7.2 | 7.13 | 10.8 | 11.63 | 10.43 | 12.08 | 10.73 | 12.83 | 11.4 | 10.13 | 10.13 | 11.33 | 11.1 | 12.3 | 13.35 | 12.98 | 13.13 | 11.7 | 11.18 | 9.75 | 9.38 | 10.5971
|  | tgφ |  | 0.51656 | 0.57855 | 0.63684 | 0.63369 | 0.58961 | 0.48133 | 0.39748 | 0.42764 | 0.38066 | 0.37223 | 0.41091 | 0.39286 | 0.43197 | 0.4266 | 0.43563 | 0.41513 | 0.43021 | 0.41692 | 0.38764 | 0.39771 | 0.40301 | 0.38811 | 0.39465 | 0.4397 | 0.63684
|  | I расчет, А |  | 8.4934 | 7.7173 | 7.3841 | 7.3757 | 7.4025 | 8.8513 | 11.3322 | 11.1208 | 11.891 | 12.1032 | 11.3069 | 11.6152 | 10.7109 | 10.557 | 10.3521 | 10.7939 | 10.9387 | 11.834 | 12.5994 | 12.3531 | 11.8523 | 11.3744 | 10.7195 | 9.7895 | 10.4362 | 1.518%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | АСКУЭ | 102.8 | 97.2 | 93.2 | 90.8 | 94.8 | 122.8 | 153.2 | 161.2 | 159.6 | 157.6 | 149.2 | 136 | 135.2 | 147.2 | 28.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 146.8 | 136 | 170.4 | 156 | 137.2 | 2577.2 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.4 | 55.2 | 56 | 54 | 54.8 | 56.4 | 56.4 | 59.6 | 55.6 | 52.4 | 52.4 | 50.8 | 52.8 | 55.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 34.8 | 36.8 | 52 | 50.4 | 46.4 | 987.2
|  | I, А | ТИ | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 8.4 | 10.1 | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.2 | 10.4 | 8.9 | 7.5 | 6.5125
|  | tgφ |  | 0.50973 | 0.5679 | 0.60086 | 0.59471 | 0.57806 | 0.45928 | 0.36815 | 0.36973 | 0.34837 | 0.33249 | 0.35121 | 0.37353 | 0.39053 | 0.375 | 0.027778 | #DIV/0! | 0.5 | 1 | #DIV/0! | 0.23706 | 0.27059 | 0.30516 | 0.32308 | 0.33819 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 6.3219 | 6.1187 | 5.9573 | 5.7828 | 5.9768 | 7.362 | 8.9277 | 9.3809 | 9.3307 | 9.1692 | 8.7387 | 8.0304 | 8.0132 | 8.6876 | 1.5906 | 0.022105 | 0.049475 | 0.031261 | 0.044167 | 8.2818 | 7.7933 | 9.902 | 9.1558 | 8.0732 | 6.3642 | 2.277%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | АСКУЭ | 61.2 | 56 | 54.4 | 54.4 | 53.6 | 62.8 | 75.2 | 80.4 | 86.8 | 88 | 94.4 | 83.2 | 89.6 | 88.4 | 89.6 | 87.6 | 87.2 | 96 | 100.4 | 107.6 | 106.8 | 103.6 | 92.4 | 72 | 1971.6 | 53.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.6 | 72.8 | 72.4 | 72 | 72.4 | 76 | 76.4 | 76.4 | 70.4 | 67.2 | 68.4 | 68 | 71.2 | 71.2 | 72.8 | 71.6 | 77.6 | 71.6 | 70.8 | 74.4 | 72 | 62.8 | 58.4 | 57.6 | 1696
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 4.6 | 5.8458
|  | tgφ |  | 1.1699 | 1.3 | 1.3309 | 1.3235 | 1.3507 | 1.2102 | 1.016 | 0.95025 | 0.81106 | 0.76364 | 0.72458 | 0.81731 | 0.79464 | 0.80543 | 0.8125 | 0.81735 | 0.88991 | 0.74583 | 0.70518 | 0.69145 | 0.67416 | 0.60618 | 0.63203 | 0.8 | 1.3507
|  | I расчет, А |  | 5.1607 | 5.0275 | 4.9618 | 4.9396 | 4.9169 | 5.3712 | 5.8624 | 6.0538 | 6.1701 | 6.1129 | 6.4421 | 5.9437 | 6.3183 | 6.2726 | 6.3737 | 6.2522 | 6.4568 | 6.6181 | 6.7825 | 7.1811 | 7.1247 | 6.7334 | 6.1047 | 5.1396 | 6.0134 | -2.866%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | АСКУЭ | 447.9 | 381.3 | 354.6 | 345 | 351.3 | 403.8 | 524.1 | 575.1 | 646.5 | 739.8 | 724.2 | 747.9 | 754.8 | 786.3 | 789.6 | 740.7 | 758.7 | 758.7 | 771.3 | 687 | 680.1 | 671.7 | 602.4 | 555 | 14797.8 | 345 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 296.1 | 284.1 | 282.3 | 279.3 | 281.7 | 289.8 | 296.1 | 298.5 | 365.7 | 419.7 | 417.3 | 422.1 | 397.2 | 435 | 434.1 | 424.8 | 448.2 | 421.5 | 421.2 | 338.7 | 294.9 | 265.5 | 238.5 | 225.9 | 8278.2
|  | I, А | ТИ | 27.68 | 23.93 | 23.93 | 23.03 | 23.93 | 28.05 | 34.13 | 31.35 | 44.48 | 45.3 | 46.65 | 44.4 | 46.2 | 49.13 | 44.48 | 47.78 | 43.43 | 49.95 | 47.25 | 36.9 | 39.75 | 36 | 32.33 | 29.48 | 37.4808
|  | tgφ |  | 0.66109 | 0.74508 | 0.79611 | 0.80957 | 0.80188 | 0.71768 | 0.56497 | 0.51904 | 0.56566 | 0.56732 | 0.57622 | 0.56438 | 0.52623 | 0.55322 | 0.54977 | 0.57351 | 0.59075 | 0.55556 | 0.54609 | 0.49301 | 0.43361 | 0.39527 | 0.39592 | 0.40703 | 0.80957
|  | I расчет, А |  | 29.4182 | 26.0281 | 24.8335 | 24.2974 | 24.5785 | 27.0783 | 32.919 | 35.3672 | 41.007 | 46.9583 | 46.1889 | 47.5035 | 47.0892 | 49.6583 | 49.7464 | 47.186 | 48.7428 | 47.9626 | 48.5181 | 42.0464 | 41.0036 | 40.1438 | 36.1841 | 33.4007 | 39.0775 | -4.26%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | АСКУЭ | 27.6 | 27.6 | 20.4 | 22.8 | 21.6 | 24 | 26.4 | 34.8 | 32.4 | 39.6 | 33.6 | 38.4 | 34.8 | 33.6 | 33.6 | 38.4 | 36 | 34.8 | 39.6 | 40.8 | 44.4 | 54 | 37.2 | 34.8 | 811.2 | 20.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375
|  | tgφ |  | 0.043478 | 0.043478 | 0.11765 | 0.052632 | 0.055556 | 0.1 | 0.090909 | 0.034483 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.034483 | 0 | 0.071429 | 0 | 0.033333 | 0.034483 | 0 | 0.029412 | 0.027027 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | I расчет, А |  | 1.5136 | 1.5122 | 1.1254 | 1.2498 | 1.1808 | 1.314 | 1.4497 | 1.9006 | 1.79 | 2.1863 | 1.8568 | 2.1241 | 1.9224 | 1.8568 | 1.8597 | 2.122 | 1.9924 | 1.9242 | 2.1863 | 2.2406 | 2.4569 | 3.0013 | 2.0776 | 1.9398 | 1.866 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.1 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 20.43 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2614.4 | 2360.5 | 2227.6 | 2192.1 | 2295.6 | 2676.3 | 3221.8 | 3542 | 3963.1 | 4133.1 | 4031.8 | 4041.1 | 3940.4 | 4113.6 | 3687.3 | 3786.2 | 3822 | 3810.2 | 3849 | 3984.9 | 3971.2 | 3931.5 | 3533.1 | 3161.6 | 82890.4
|  | Q, кВАр |  | 1561.2 | 1560.2 | 1661.8 | 1628.4 | 1550.5 | 1613.6 | 1649 | 1703.3 | 1811 | 1829.8 | 1831.8 | 1860.4 | 1813.7 | 1891.2 | 1774 | 1809.2 | 1948.9 | 1969.7 | 1892.8 | 1879.4 | 1769.5 | 1645.2 | 1561.7 | 1513.4 | 41729.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | -0.076558 | -0.15699 | -0.071878 | -0.2057 | -0.31463 | -0.37129 | -0.3676 | -0.46517 | -0.32149 | -0.47404 | -0.41343 | -0.40499 | -0.44866 | -0.4395 | -0.5481 | -0.51503 | -0.37819 | -0.35293 | -0.23437 | -0.23393 | -0.19174 | -0.28313 | -0.21273 | -0.21554 | -0.33457
|  | Q, кВАр |  | -1.6406 | -1.7345 | -1.826 | -1.8005 | -1.5789 | -1.4843 | -1.4145 | -1.0981 | -1.1506 | -0.91551 | -1.0927 | -1.1307 | -1.1658 | -0.96092 | -2.0244 | -1.05 | -0.93744 | -1.0103 | -0.91704 | -0.9128 | -0.99886 | -1.3304 | -1.4354 | -1.707 | -1.2837
|  |  | Δ I | -0.1626% | -2.64% | -2.25% | -0.9644% | -1.116% | -0.6257% | -0.4356% | -0.2925% | 0.1251% | -0.2427% | 0.131% | 0.2129% | -0.1698% | -0.6527% | -2.129% | -0.08872% | -0.03663% | -0.2655% | -0.163% | -0.2689% | -0.1217% | 0.06315% | -1.137% | -0.6293% | -0.4888%
|  |  | Δ Iрасч | -1.546% | -1.747% | -1.714% | -1.809% | -1.569% | -1.319% | -1.311% | -1.206% | -0.8991% | -1.037% | -0.9769% | -1.017% | -0.9615% | -0.9167% | -1.326% | -1.149% | -1.048% | -1.1% | -1.026% | -1.092% | -1.016% | -1.165% | -1.187% | -1.433% | -1.19%
ПС 110 кВ Южная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 3 |  |  | ТИ | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2271 | 2079 | 1950 | 1905 | 1809 | 1914 | 2289 | 2742 | 3327 | 3684 | 3744 | 3720 | 3729 | 3783 | 3753 | 3750 | 3693 | 3486 | 3360 | 3279 | 3273 | 3177 | 2775 | 2388 | 71880 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 540 | 471 | 498 | 495 | 393 | 378 | 441 | 528 | 753 | 801 | 768 | 717 | 678 | 825 | 831 | 780 | 756 | 717 | 675 | 681 | 696 | 603 | 534 | 432 | 14991
|  | I, А | ТИ | 112 | 120 | 112 | 110 | 98 | 117 | 136 | 158 | 202 | 209 | 203 | 213 | 224 | 205 | 207 | 215 | 215 | 188 | 185 | 181 | 176 | 174 | 134 | 141 | 168.125 | 4.628% | 9.68%
|  | tgφ |  | 0.23778 | 0.22655 | 0.25538 | 0.25984 | 0.21725 | 0.19749 | 0.19266 | 0.19256 | 0.22633 | 0.21743 | 0.20513 | 0.19274 | 0.18182 | 0.21808 | 0.22142 | 0.208 | 0.20471 | 0.20568 | 0.20089 | 0.20769 | 0.21265 | 0.1898 | 0.19243 | 0.1809 | 0.25984
|  | I расчет, А |  | 128.1402 | 119.1671 | 110.6893 | 109.8188 | 103.0882 | 108.3312 | 129.5628 | 155.4999 | 191.8057 | 212.4009 | 214.9051 | 213.022 | 213.3232 | 217.926 | 216.5602 | 215.5817 | 209.1125 | 196.6739 | 189.3882 | 184.1885 | 185.4468 | 180.0772 | 157.8237 | 135.6627 | 170.7582 | -1.566%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1530 | 1386 | 1314 | 1287 | 1332 | 1473 | 1719 | 2055 | 2268 | 2505 | 2490 | 2445 | 2388 | 2415 | 2364 | 2343 | 2304 | 2253 | 2340 | 2292 | 2130 | 2070 | 1917 | 1713 | 48333 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 84 | 9 | 30 | 21 | 6 | 3 | 6 | 57 | 120 | 177 | 198 | 135 | 156 | 213 | 183 | 174 | 192 | 210 | 228 | 210 | 126 | 6 | 9 | 6 | 2559
|  | I, А | ТИ | 80 | 75 | 69 | 71 | 76 | 88 | 104 | 124 | 135 | 143 | 139 | 136 | 131 | 134 | 131 | 132 | 125 | 123 | 127 | 122 | 113 | 118 | 99 | 89 | 111.8333 | 3.218% | 6.278%
|  | tgφ |  | 0.054902 | 0.0064935 | 0.022831 | 0.016317 | 0.0045045 | 0.0020367 | 0.0034904 | 0.027737 | 0.05291 | 0.070659 | 0.079518 | 0.055215 | 0.065327 | 0.088199 | 0.077411 | 0.074264 | 0.083333 | 0.093209 | 0.097436 | 0.091623 | 0.059155 | 0.0028986 | 0.0046948 | 0.0035026 | 0.097436
|  | I расчет, А |  | 83.955 | 77.1843 | 72.0128 | 71.6102 | 74.0337 | 81.6344 | 95.3597 | 114.2614 | 127.0877 | 140.6577 | 139.9079 | 137.2888 | 133.7804 | 135.9236 | 132.8064 | 131.468 | 127.5199 | 124.5673 | 129.4292 | 126.1047 | 117.8 | 114.8308 | 106.8568 | 95.393 | 112.1447 | -0.2785%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3306 | 3909 | 4476 | 4713 | 4779 | 4668 | 4425 | 4143 | 4137 | 4065 | 4011 | 4176 | 4149 | 4131 | 4002 | 3891 | 3621 | 3273 | 2970 | 2697 | 2676 | 2796 | 2511 | 2535 | 90060 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1311 | 1371 | 1284 | 1284 | 1323 | 1485 | 1416 | 1038 | 1422 | 1470 | 1524 | 1671 | 1632 | 1620 | 1515 | 1488 | 1353 | 1317 | 1323 | 1158 | 1314 | 1374 | 1149 | 1023 | 32865
|  | I, А | ТИ | 160 | 163 | 170 | 165 | 160 | 186 | 203 | 239 | 270 | 277 | 272 | 273 | 250 | 250 | 241 | 230 | 243 | 253 | 234 | 230 | 237 | 214 | 206 | 178 | 221 | 6.834% | 12.4%
|  | tgφ |  | 0.39655 | 0.35073 | 0.28686 | 0.27244 | 0.27684 | 0.31812 | 0.32 | 0.25054 | 0.34373 | 0.36162 | 0.37996 | 0.40014 | 0.39335 | 0.39216 | 0.37856 | 0.38242 | 0.37365 | 0.40238 | 0.44545 | 0.42937 | 0.49103 | 0.49142 | 0.45759 | 0.40355 | 0.49142
|  | I расчет, А |  | 195.4138 | 231.5746 | 260.5647 | 273.0725 | 276.4058 | 273.0484 | 258.7256 | 238.073 | 245.7388 | 243.0574 | 241.2659 | 253.1596 | 250.4498 | 249.9911 | 240.8475 | 234.0123 | 214.2287 | 195.7126 | 179.6739 | 161.7336 | 165.8555 | 173.6537 | 154.819 | 152.5227 | 223.4834 | -1.124%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3234 | 2958 | 2778 | 2703 | 2742 | 2928 | 3582 | 4215 | 5229 | 6078 | 6255 | 6201 | 6258 | 6225 | 6255 | 6156 | 6087 | 5853 | 5454 | 5214 | 4845 | 4563 | 4143 | 3774 | 113730 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 702 | 630 | 582 | 564 | 567 | 585 | 624 | 702 | 756 | 861 | 885 | 855 | 906 | 915 | 915 | 885 | 924 | 990 | 945 | 921 | 840 | 708 | 636 | 621 | 18519
|  | I, А | ТИ | 172 | 161 | 157 | 159 | 159 | 176 | 218 | 256 | 324 | 354 | 350 | 351 | 362 | 352 | 358 | 340 | 344 | 318 | 299 | 277 | 266 | 248 | 221 | 200 | 267.5833 | 6.903% | 15.8%
|  | tgφ |  | 0.21707 | 0.21298 | 0.2095 | 0.20866 | 0.20678 | 0.1998 | 0.1742 | 0.16655 | 0.14458 | 0.14166 | 0.14149 | 0.13788 | 0.14477 | 0.14699 | 0.14628 | 0.14376 | 0.1518 | 0.16914 | 0.17327 | 0.17664 | 0.17337 | 0.15516 | 0.15351 | 0.16455 | 0.21707
|  | I расчет, А |  | 181.4894 | 168.5802 | 158.058 | 153.7647 | 155.775 | 165.6368 | 202.0868 | 237.7263 | 296.5019 | 345.5083 | 355.5616 | 351.9751 | 355.55 | 354.1314 | 355.802 | 349.0257 | 341.2085 | 328.3533 | 305.3029 | 290.925 | 272.2565 | 256.6474 | 233.8659 | 213.1956 | 267.872 | -0.1079%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2079 | 1899 | 1827 | 1776 | 1806 | 1950 | 2328 | 2847 | 3219 | 3441 | 3510 | 3507 | 3456 | 3531 | 3492 | 3531 | 3483 | 3303 | 3183 | 3045 | 2937 | 2826 | 2601 | 2364 | 67941 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 318 | 321 | 381 | 360 | 339 | 345 | 405 | 549 | 570 | 567 | 558 | 573 | 561 | 606 | 609 | 603 | 594 | 561 | 504 | 480 | 444 | 369 | 288 | 255 | 11160
|  | I, А | ТИ | 113 | 106 | 100 | 100 | 110 | 125 | 151 | 174 | 185 | 199 | 201 | 201 | 206 | 199 | 197 | 196 | 194 | 189 | 179 | 168 | 164 | 161 | 138 | 131 | 161.9583 | 7.248% | 14.33%
|  | tgφ |  | 0.15296 | 0.16904 | 0.20854 | 0.2027 | 0.18771 | 0.17692 | 0.17397 | 0.19283 | 0.17707 | 0.16478 | 0.15897 | 0.16339 | 0.16233 | 0.17162 | 0.1744 | 0.17077 | 0.17054 | 0.16985 | 0.15834 | 0.15764 | 0.15117 | 0.13057 | 0.11073 | 0.10787 | 0.20854
|  | I расчет, А |  | 116.1137 | 106.3285 | 101.3899 | 100.0447 | 101.3514 | 108.9127 | 130.2075 | 160.0747 | 181.6961 | 193.8307 | 197.5365 | 197.5046 | 194.5996 | 199.5069 | 197.2053 | 199.2867 | 196.7594 | 186.5695 | 179.116 | 170.6753 | 165.7314 | 159.6311 | 147.2889 | 133.6966 | 159.3774 | 1.594%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1452 | 1377 | 1314 | 1284 | 1284 | 1392 | 1719 | 2079 | 2538 | 2838 | 2964 | 2940 | 2973 | 2973 | 2988 | 2952 | 2832 | 2562 | 2322 | 2193 | 2097 | 1977 | 1842 | 1626 | 52518 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 183 | 183 | 219 | 204 | 177 | 189 | 264 | 324 | 405 | 438 | 450 | 447 | 462 | 483 | 483 | 483 | 450 | 420 | 360 | 345 | 312 | 258 | 225 | 150 | 7914
|  | I, А | ТИ | 75 | 71 | 72 | 68 | 72 | 82 | 102 | 123 | 155 | 159 | 162 | 166 | 164 | 174 | 164 | 161 | 148 | 132 | 128 | 121 | 111 | 107 | 96 | 85 | 120.75 | 5.185% | 12.11%
|  | tgφ |  | 0.12603 | 0.1329 | 0.16667 | 0.15888 | 0.13785 | 0.13578 | 0.15358 | 0.15584 | 0.15957 | 0.15433 | 0.15182 | 0.15204 | 0.1554 | 0.16246 | 0.16165 | 0.16362 | 0.1589 | 0.16393 | 0.15504 | 0.15732 | 0.14878 | 0.1305 | 0.12215 | 0.092251 | 0.16667
|  | I расчет, А |  | 80.4131 | 76.3262 | 72.0313 | 71.368 | 71.1505 | 76.8219 | 95.2883 | 115.5024 | 142.028 | 158.8406 | 165.8304 | 164.6506 | 166.4233 | 166.9251 | 167.585 | 165.6176 | 158.7674 | 143.6069 | 129.9743 | 122.2115 | 117.7216 | 111.2417 | 103.9393 | 91.2839 | 122.3145 | -1.296%
яч.366Д | СВВ-4-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.367Д | СВВ-5-1 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.342Д | СВВ-4-6 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.347Д | СВВ-4-5 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 13872 | 13608 | 13659 | 13668 | 13752 | 14325 | 16062 | 18081 | 20718 | 22611 | 22974 | 22989 | 22953 | 23058 | 22854 | 22623 | 22020 | 20730 | 19629 | 18720 | 17958 | 17409 | 15789 | 14400 |  | 13608
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3138 | 2985 | 2994 | 2928 | 2805 | 2985 | 3156 | 3198 | 4026 | 4314 | 4383 | 4398 | 4395 | 4662 | 4536 | 4413 | 4269 | 4215 | 4035 | 3795 | 3732 | 3318 | 2841 | 2487 |  | 2487
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 14222.4972 | 13931.543 | 13983.2871 | 13978.1046 | 14035.1533 | 14632.698 | 16369.1228 | 18361.6384 | 21105.549 | 23018.86 | 23388.3596 | 23405.9079 | 23369.9858 | 23524.5746 | 23299.7985 | 23049.3969 | 22429.9969 | 21154.1751 | 20039.4328 | 19100.7964 | 18341.6899 | 17722.3702 | 16042.5622 | 14613.1848 |  | 13931.543
РУ 10 кВ
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.29 | 10.26 | 10.27 | 10.29 | 10.43 | 10.42 | 10.46 | 10.49 | 10.39 | 10.37 | 10.31 | 10.36 | 10.3533
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.4 | 10.39 | 10.3 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.43 | 10.45 | 10.48 | 10.52 | 10.44 | 10.4 | 10.36 | 10.37 | 10.3733
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.47 | 10.64 | 10.47 | 10.48 | 10.51 | 10.49 | 10.47 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.36 | 10.32 | 10.27 | 10.28 | 10.4162
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.38 | 10.55 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.34 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.55 | 10.47 | 10.42 | 10.37 | 10.38 | 10.4071
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.34 | 10.51 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.38 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.51 | 10.43 | 10.38 | 10.35 | 10.34 | 10.3679
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.52 | 10.69 | 10.53 | 10.53 | 10.57 | 10.55 | 10.53 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.41 | 10.36 | 10.32 | 10.34 | 10.4696
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 128.4 | 119.4 | 115.2 | 108.6 | 109.2 | 112.2 | 141.6 | 187.2 | 192.6 | 210.6 | 250.2 | 255.6 | 264.6 | 256.8 | 259.8 | 261.6 | 256.8 | 250.8 | 261.6 | 243 | 211.2 | 195.6 | 176.4 | 156 | 4725 | 108.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21 | 21.6 | 30 | 28.2 | 24.6 | 19.8 | 20.4 | 26.4 | 28.2 | 23.4 | 24.6 | 28.8 | 27 | 34.2 | 31.8 | 27 | 34.8 | 41.4 | 39 | 23.4 | 27.6 | 29.4 | 20.4 | 18.6 | 651.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11
|  | tgφ |  | 0.16355 | 0.1809 | 0.26042 | 0.25967 | 0.22527 | 0.17647 | 0.14407 | 0.14103 | 0.14642 | 0.11111 | 0.098321 | 0.11268 | 0.10204 | 0.13318 | 0.1224 | 0.10321 | 0.13551 | 0.16507 | 0.14908 | 0.096296 | 0.13068 | 0.15031 | 0.11565 | 0.11923 | 0.26042
|  | I расчет, А |  | 7.1488 | 6.6671 | 6.4369 | 6.1592 | 6.1447 | 6.2306 | 7.8384 | 10.3779 | 10.7568 | 11.7209 | 13.9064 | 14.2414 | 14.7122 | 14.3576 | 14.4918 | 14.561 | 14.3483 | 14.0606 | 14.6301 | 13.4393 | 11.827 | 11.0361 | 9.9462 | 8.7826 | 10.9926 | 0.06752%
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 189 | 159 | 148.2 | 140.4 | 136.8 | 157.8 | 201.6 | 241.8 | 230.4 | 220.2 | 223.2 | 219.6 | 223.8 | 228 | 221.4 | 215.4 | 236.4 | 264 | 284.4 | 299.4 | 307.2 | 310.8 | 294 | 250.8 | 5403.6 | 136.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 13.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 20 | 19 | 15 | 13 | 12.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004386 | 0 | 0 | 0.0024814 | 0.0078125 | 0 | 0.0026882 | 0.0027322 | 0.002681 | 0 | 0 | 0.0027855 | 0.0025381 | 0.0090909 | 0.0042194 | 0.002004 | 0.0039062 | 0.003861 | 0 | 0.0023923 | 0.0090909
|  | I расчет, А |  | 10.3848 | 8.7365 | 8.0135 | 7.7071 | 7.5096 | 8.6295 | 11.0457 | 13.2734 | 12.7326 | 12.1802 | 12.3462 | 12.1587 | 12.3794 | 12.6358 | 12.2583 | 11.9262 | 13.0889 | 14.6036 | 15.7315 | 16.4823 | 17.058 | 17.3412 | 16.4673 | 14.0205 | 12.4463 | 3.33%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1134 | 1096.8 | 1050 | 1035.6 | 1035.6 | 1122 | 1374 | 1647.6 | 2110.8 | 2402.4 | 2485.2 | 2461.2 | 2479.2 | 2485.2 | 2499.6 | 2469.6 | 2335.2 | 2044.8 | 1772.4 | 1650 | 1576.8 | 1468.8 | 1368 | 1220.4 | 42325.2 | 1035.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 154.8 | 152.4 | 172.8 | 164.4 | 146.4 | 159.6 | 235.2 | 289.2 | 372 | 415.2 | 426 | 418.8 | 435.6 | 454.8 | 451.2 | 453.6 | 414 | 375.6 | 316.8 | 308.4 | 278.4 | 228 | 207.6 | 130.8 | 7161.6
|  | I, А | ТИ | 59 | 56 | 57 | 56 | 58 | 65 | 81 | 100 | 131 | 135 | 133 | 139 | 137 | 146 | 138 | 136 | 121 | 103 | 97 | 92 | 81 | 76 | 72 | 64 | 97.2083
|  | tgφ |  | 0.13651 | 0.13895 | 0.16457 | 0.15875 | 0.14137 | 0.14225 | 0.17118 | 0.17553 | 0.17624 | 0.17283 | 0.17141 | 0.17016 | 0.1757 | 0.183 | 0.18051 | 0.18367 | 0.17729 | 0.18369 | 0.17874 | 0.18691 | 0.17656 | 0.15523 | 0.15175 | 0.10718 | 0.18691
|  | I расчет, А |  | 62.8869 | 60.844 | 57.5398 | 57.5602 | 57.4135 | 61.9757 | 76.3765 | 91.8262 | 118.4435 | 134.8571 | 139.4721 | 138.2288 | 139.2359 | 140.0181 | 140.6328 | 139.0224 | 131.3099 | 114.999 | 99.5929 | 92.407 | 88.909 | 82.933 | 77.5005 | 68.6145 | 98.8583 | -1.697%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 175.2 | 170.4 | 177.6 | 181.6 | 177.6 | 183.2 | 248.8 | 402.4 | 375.2 | 366.4 | 329.6 | 326.4 | 328.8 | 327.2 | 320.8 | 335.2 | 300 | 253.6 | 233.6 | 223.2 | 214.4 | 211.2 | 175.2 | 181.6 | 6219.2 | 170.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.4 | 72.8 | 77.6 | 79.2 | 76 | 79.2 | 121.6 | 234.4 | 197.6 | 197.6 | 205.6 | 204.8 | 205.6 | 212.8 | 213.6 | 214.4 | 214.4 | 174.4 | 144 | 131.2 | 124.8 | 117.6 | 68.8 | 65.6 | 3504
|  | I, А | ТИ | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 13 | 26 | 27 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 10 | 14 | 12 | 17.4167
|  | tgφ |  | 0.40183 | 0.42723 | 0.43694 | 0.43612 | 0.42793 | 0.43231 | 0.48875 | 0.5825 | 0.52665 | 0.5393 | 0.62379 | 0.62745 | 0.6253 | 0.65037 | 0.66584 | 0.63962 | 0.71467 | 0.6877 | 0.61644 | 0.58781 | 0.58209 | 0.55682 | 0.39269 | 0.36123 | 0.71467
|  | I расчет, А |  | 10.4242 | 10.2302 | 10.5292 | 10.9379 | 10.6549 | 10.977 | 15.2596 | 25.7102 | 23.569 | 23.1373 | 21.5912 | 21.4168 | 21.5534 | 21.7355 | 21.4416 | 22.1368 | 20.534 | 17.1394 | 15.2522 | 14.3349 | 13.8414 | 13.5398 | 10.594 | 10.857 | 16.5582 | 4.929%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1587.6 | 1430.4 | 1360.8 | 1304.4 | 1345.2 | 1437.6 | 1718.4 | 2054.4 | 2444.4 | 2680.8 | 2762.4 | 2779.2 | 2720.4 | 2800.8 | 2788.8 | 2815.2 | 2799.6 | 2652 | 2536.8 | 2400 | 2316 | 2205.6 | 2038.8 | 1824 | 52803.6 | 1304.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 208.8 | 210 | 259.2 | 238.8 | 224.4 | 225.6 | 240 | 270 | 326.4 | 322.8 | 309.6 | 320.4 | 308.4 | 344.4 | 350.4 | 343.2 | 336 | 339.6 | 309.6 | 297.6 | 272.4 | 214.8 | 186 | 159.6 | 6618
|  | I, А | ТИ | 86 | 79 | 74 | 73 | 81 | 94 | 106 | 127 | 143 | 153 | 155 | 157 | 158 | 159 | 157 | 159 | 157 | 149 | 141 | 133 | 126 | 126 | 106 | 100 | 124.9583
|  | tgφ |  | 0.13152 | 0.14681 | 0.19048 | 0.18307 | 0.16682 | 0.15693 | 0.13966 | 0.13143 | 0.13353 | 0.12041 | 0.11208 | 0.11528 | 0.11337 | 0.12296 | 0.12565 | 0.12191 | 0.12002 | 0.12805 | 0.12204 | 0.124 | 0.11762 | 0.097388 | 0.09123 | 0.0875 | 0.19048
|  | I расчет, А |  | 88.4041 | 79.817 | 75.2567 | 73.211 | 75.2211 | 80.0335 | 95.6087 | 114.396 | 137.0662 | 150.0758 | 154.4962 | 155.4918 | 152.169 | 157.1439 | 156.3713 | 157.7797 | 157.0211 | 148.8888 | 142.0422 | 133.8992 | 130.1116 | 124.1226 | 115.228 | 102.9537 | 123.2004 | 1.407%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 114 | 100.8 | 93 | 90.6 | 91.2 | 103.8 | 120.6 | 146.4 | 146.4 | 140.4 | 143.4 | 148.8 | 154.2 | 156 | 151.2 | 159 | 159.6 | 180 | 195.6 | 202.8 | 196.8 | 202.2 | 192 | 157.2 | 3546 | 90.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 18.6 | 16.8 | 13.2 | 18 | 18 | 15.6 | 16.8 | 16.2 | 18.6 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 22.2 | 24.6 | 433.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8.2083
|  | tgφ |  | 0.18947 | 0.21429 | 0.23226 | 0.21854 | 0.22368 | 0.19075 | 0.15423 | 0.11475 | 0.090164 | 0.12821 | 0.12552 | 0.10484 | 0.10895 | 0.10385 | 0.12302 | 0.098113 | 0.097744 | 0.08 | 0.07362 | 0.071006 | 0.085366 | 0.094955 | 0.11562 | 0.15649 | 0.23226
|  | I расчет, А |  | 6.4058 | 5.6914 | 5.1869 | 5.12 | 5.1545 | 5.8118 | 6.724 | 8.1356 | 8.17 | 7.8673 | 8.0328 | 8.3157 | 8.6212 | 8.7339 | 8.4752 | 8.8882 | 8.9301 | 10.0557 | 10.9009 | 11.2568 | 11.0204 | 11.3764 | 10.8785 | 8.9468 | 8.2792 | -0.8628%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 287.2 | 262.4 | 248 | 241.6 | 244 | 254.4 | 306.4 | 396.8 | 520 | 634.4 | 668.8 | 695.2 | 713.6 | 704 | 731.2 | 708 | 691.2 | 616 | 509.6 | 457.6 | 380.8 | 408.8 | 289.6 | 176.8 | 11146.4 | 176.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76 | 65.6 | 73.6 | 73.6 | 64 | 66.4 | 71.2 | 88 | 100 | 126.4 | 116 | 123.2 | 116.8 | 121.6 | 132.8 | 136.8 | 151.2 | 136.8 | 102.4 | 106.4 | 81.6 | 54.4 | 49.6 | 20.8 | 2255.2
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | 41 | 39 | 37 | 31 | 28 | 24 | 22 | 19 | 10 | 9 | 25.8333
|  | tgφ |  | 0.26462 | 0.25 | 0.29677 | 0.30464 | 0.2623 | 0.26101 | 0.23238 | 0.22177 | 0.19231 | 0.19924 | 0.17344 | 0.17722 | 0.16368 | 0.17273 | 0.18162 | 0.19322 | 0.21875 | 0.22208 | 0.20094 | 0.23252 | 0.21429 | 0.13307 | 0.17127 | 0.11765 | 0.30464
|  | I расчет, А |  | 16.3082 | 15.1203 | 14.2276 | 14.0917 | 14.0473 | 14.5993 | 17.4835 | 22.6336 | 29.7749 | 36.4438 | 38.1675 | 39.6995 | 40.6986 | 40.2105 | 41.8687 | 40.586 | 39.25 | 34.8704 | 28.7241 | 25.8387 | 21.5832 | 22.9657 | 16.4093 | 9.9518 | 26.4814 | -2.509%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1500 | 1358.4 | 1269.2 | 1233.2 | 1224 | 1332.4 | 1578 | 1856.8 | 2041.2 | 2229.6 | 2262 | 2254.8 | 2275.6 | 2270 | 2225.6 | 2231.2 | 2259.2 | 2270 | 2266.4 | 2266.4 | 2290.4 | 2212 | 1956 | 1718.8 | 46381.2 | 1224 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 380.4 | 334.8 | 342 | 340 | 315.2 | 326.8 | 348.8 | 408 | 417.2 | 428.4 | 435.2 | 440 | 451.2 | 452 | 452.4 | 452.8 | 479.2 | 521.6 | 513.2 | 514.4 | 491.6 | 464.8 | 412.8 | 350.8 | 10073.6
|  | I, А | ТИ | 78 | 77 | 69 | 68 | 70 | 83 | 97 | 106 | 121 | 125 | 127 | 133 | 128 | 130 | 122 | 129 | 131 | 127 | 126 | 128 | 130 | 120 | 103 | 94 | 109.25
|  | tgφ |  | 0.2536 | 0.24647 | 0.26946 | 0.27571 | 0.25752 | 0.24527 | 0.22104 | 0.21973 | 0.20439 | 0.19214 | 0.1924 | 0.19514 | 0.19828 | 0.19912 | 0.20327 | 0.20294 | 0.21211 | 0.22978 | 0.22644 | 0.22697 | 0.21463 | 0.21013 | 0.21104 | 0.2041 | 0.27571
|  | I расчет, А |  | 84.9477 | 78.2108 | 72.294 | 71.3734 | 70.3851 | 76.1769 | 89.8227 | 105.8671 | 117.1476 | 127.9104 | 129.5228 | 129.1767 | 130.5728 | 130.2724 | 127.9516 | 128.1403 | 128.1142 | 128.7125 | 128.4153 | 127.819 | 129.8258 | 125.8704 | 111.6464 | 98.0665 | 110.3434 | -1.001%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 149.6 | 148.8 | 150.8 | 150.8 | 150 | 151.2 | 152.8 | 156.4 | 153.6 | 152.8 | 154.4 | 152 | 151.2 | 151.2 | 154.4 | 153.6 | 152.8 | 152.4 | 152 | 152.8 | 153.6 | 152.4 | 152 | 139.6 | 3641.2 | 139.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.6 | 35.6 | 41.6 | 40.8 | 35.2 | 32.8 | 31.6 | 22 | 28.8 | 28 | 22.8 | 25.2 | 25.2 | 26 | 21.2 | 22.8 | 31.6 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | 36.4 | 45.2 | 42.8 | 27.6 | 761.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.25134 | 0.23925 | 0.27586 | 0.27056 | 0.23467 | 0.21693 | 0.20681 | 0.14066 | 0.1875 | 0.18325 | 0.14767 | 0.16579 | 0.16667 | 0.17196 | 0.13731 | 0.14844 | 0.20681 | 0.22572 | 0.21579 | 0.2199 | 0.23698 | 0.29659 | 0.28158 | 0.19771 | 0.29659
|  | I расчет, А |  | 8.4515 | 8.5201 | 8.571 | 8.6912 | 8.5635 | 8.5745 | 8.6557 | 8.7783 | 8.7448 | 8.701 | 8.7419 | 8.6383 | 8.5691 | 8.6015 | 8.7293 | 8.6892 | 8.6062 | 8.6008 | 8.5603 | 8.5719 | 8.7149 | 8.8182 | 8.8021 | 7.9244 | 8.6175 | 2.444%
яч.365д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 80.4 | 2.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.4 | 28.4 | 30 | 30 | 28 | 28.4 | 28 | 28 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 26 | 26 | 27.6 | 29.6 | 29.2 | 30 | 28.8 | 28 | 27.6 | 30.8 | 670
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 8.4444 | 7.8889 | 8.3333 | 8.3333 | 8.75 | 7.8889 | 7.7778 | 8.75 | 7.3333 | 9.1429 | 8 | 8 | 8.25 | 8 | 8.125 | 8.125 | 7.6667 | 8.2222 | 9.125 | 8.3333 | 8 | 8.75 | 8.625 | 11 | 11
|  | I расчет, А |  | 1.6804 | 1.6003 | 1.6618 | 1.6859 | 1.5694 | 1.5896 | 1.5691 | 1.5694 | 1.4982 | 1.4509 | 1.4507 | 1.4507 | 1.4968 | 1.4521 | 1.4759 | 1.4744 | 1.544 | 1.6478 | 1.6233 | 1.6618 | 1.6085 | 1.5694 | 1.5518 | 1.7289 | 1.5671 | 21.64%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 117.6 | 4.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.28491 | 0.28957 | 0.28491 | 0.2893 | 0.26679 | 0.28819 | 0.26627 | 0.26679 | 0.26859 | 0.24645 | 0.24645 | 0.24669 | 0.26833 | 0.24669 | 0.26885 | 0.24621 | 0.28681 | 0.28626 | 0.28626 | 0.28491 | 0.28709 | 0.26627 | 0.26756 | 0.28957 | 0.27207 | 86.4%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 476.4 | 451.6 | 425.6 | 423.6 | 336 | 323.6 | 400.4 | 483.6 | 758.8 | 812.8 | 805.2 | 762.8 | 732 | 800 | 788 | 803.2 | 730.8 | 595.2 | 574.4 | 549.2 | 593.2 | 549.6 | 526 | 489.6 | 14191.6 | 323.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.6 | 83.6 | 91.6 | 91.6 | 35.6 | 8.4 | 38 | 52 | 255.2 | 268.4 | 239.6 | 172 | 127.6 | 278 | 268.8 | 211.6 | 144 | 77.6 | 72 | 76 | 140 | 94.4 | 85.6 | 70 | 3075.2
|  | I, А | ТИ | 19 | 28 | 28 | 28 | 16 | 18 | 21 | 31 | 47 | 47 | 39 | 42 | 68 | 36 | 44 | 46 | 45 | 30 | 31 | 29 | 24 | 35 | 23 | 38 | 33.875
|  | tgφ |  | 0.19647 | 0.18512 | 0.21523 | 0.21624 | 0.10595 | 0.025958 | 0.094905 | 0.10753 | 0.33632 | 0.33022 | 0.29757 | 0.22549 | 0.17432 | 0.3475 | 0.34112 | 0.26345 | 0.19704 | 0.13038 | 0.12535 | 0.13838 | 0.23601 | 0.17176 | 0.16274 | 0.14297 | 0.3475
|  | I расчет, А |  | 26.6515 | 25.6746 | 23.9434 | 24.181 | 18.8157 | 17.9745 | 22.3543 | 27.0856 | 45.015 | 48.2241 | 47.2376 | 43.9684 | 41.821 | 47.6682 | 46.9067 | 46.7496 | 41.3196 | 33.17 | 31.9906 | 30.493 | 33.7785 | 31.054 | 29.7629 | 27.6483 | 33.8953 | -0.06006%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 14.4 | 12.8 | 12.8 | 11.2 | 13.6 | 16.8 | 26.4 | 31.2 | 21.6 | 23.2 | 28 | 24.8 | 20 | 20 | 22.4 | 22.4 | 25.6 | 24.8 | 32 | 32.8 | 33.6 | 33.6 | 39.2 | 26.4 | 569.6 | 11.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8 | 5.6 | 8 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 4.8 | 3.2 | 5.6 | 139.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.4375 | 0.625 | 0.57143 | 0.41176 | 0.28571 | 0.21212 | 0.17949 | 0.25926 | 0.13793 | 0.14286 | 0.19355 | 0.24 | 0.24 | 0.21429 | 0.17857 | 0.28125 | 0.32258 | 0.25 | 0.26829 | 0.2381 | 0.14286 | 0.081633 | 0.21212 | 0.625
|  | I расчет, А |  | 0.90256 | 0.77803 | 0.82702 | 0.71765 | 0.81746 | 0.96832 | 1.4971 | 1.7618 | 1.2486 | 1.3118 | 1.5842 | 1.4162 | 1.1498 | 1.1532 | 1.2831 | 1.2733 | 1.4668 | 1.4345 | 1.8158 | 1.8607 | 1.9069 | 1.8828 | 2.1923 | 1.5029 | 1.3647 | -12.94%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 251 | 239 | 239 | 242 | 284 | 331 | 358 | 449 | 590 | 687 | 659 | 659 | 622 | 628 | 599 | 550 | 498 | 454 | 435 | 387 | 355 | 349 | 320 | 307 | 10492 | 239 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41 | 53 | 45 | 45 | 51 | 43 | 35 | 14 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 14 | 24 | 31 | 25 | 12 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 523
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 19 | 23 | 28 | 37 | 39 | 36 | 33 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 23.9167
|  | tgφ |  | 0.16335 | 0.22176 | 0.18828 | 0.18595 | 0.17958 | 0.12991 | 0.097765 | 0.03118 | 0.010169 | 0.007278 | 0.0091047 | 0.018209 | 0.024116 | 0.022293 | 0.040067 | 0.056364 | 0.050201 | 0.026432 | 0.02069 | 0.015504 | 0.025352 | 0.017192 | 0.021875 | 0.029316 | 0.22176
|  | I расчет, А |  | 13.9346 | 13.6326 | 13.3249 | 13.6942 | 16.0373 | 18.4983 | 19.9542 | 24.9677 | 33.0163 | 38.4807 | 36.9129 | 36.9532 | 34.7816 | 35.2178 | 33.5776 | 30.8251 | 27.5023 | 25.0018 | 23.9523 | 21.2063 | 19.6054 | 19.3631 | 17.8414 | 17.1034 | 24.391 | -1.983%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 364.8 | 315.6 | 294.8 | 277.2 | 274.4 | 288.8 | 350.8 | 416 | 484 | 551.6 | 549.6 | 559.6 | 550.4 | 554.8 | 563.6 | 559.6 | 576.4 | 553.2 | 560.8 | 540 | 523.2 | 519.6 | 480.8 | 428.8 | 11138.4 | 274.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22 | 3.2 | 6.8 | 9.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 23.6 | 44.4 | 40.8 | 37.6 | 21.6 | 42.8 | 49.2 | 42.4 | 46.8 | 40.4 | 41.6 | 37.2 | 26 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 585.2
|  | I, А | ТИ | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 21 | 30 | 29 | 33 | 31 | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 | 31 | 32 | 32 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 26.5
|  | tgφ |  | 0.060307 | 0.010139 | 0.023066 | 0.034632 | 0 | 0.0027701 | 0.0022805 | 0.0076923 | 0.04876 | 0.080493 | 0.074236 | 0.067191 | 0.039244 | 0.077145 | 0.087296 | 0.075768 | 0.081194 | 0.07303 | 0.07418 | 0.068889 | 0.049694 | 0.027714 | 0.02995 | 0.036381 | 0.087296
|  | I расчет, А |  | 20.0237 | 17.5758 | 16.1564 | 15.4309 | 15.2512 | 16.0055 | 19.4602 | 23.1221 | 27.1153 | 30.9957 | 30.8684 | 31.445 | 30.7926 | 31.1975 | 31.6879 | 31.4032 | 31.8965 | 30.5353 | 30.9574 | 29.6567 | 28.9208 | 28.8351 | 26.8123 | 23.8945 | 25.835 | 2.509%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 167.2 | 157.2 | 149.2 | 157.2 | 154 | 147.6 | 174.4 | 226.8 | 214.4 | 219.6 | 213.2 | 184.8 | 182.8 | 184.4 | 177.6 | 186 | 184.8 | 166 | 178 | 172.4 | 170 | 153.6 | 161.6 | 146.4 | 4229.2 | 146.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.6 | 80.4 | 79.2 | 86 | 78.4 | 74 | 83.6 | 88 | 82.8 | 86.4 | 84.8 | 70.8 | 84.4 | 88.4 | 82.8 | 84.8 | 88.8 | 83.6 | 93.2 | 91.6 | 89.6 | 75.6 | 78.8 | 70 | 1999.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10.5417
|  | tgφ |  | 0.55981 | 0.51145 | 0.53083 | 0.54707 | 0.50909 | 0.50136 | 0.47936 | 0.38801 | 0.38619 | 0.39344 | 0.39775 | 0.38312 | 0.46171 | 0.47939 | 0.46622 | 0.45591 | 0.48052 | 0.50361 | 0.5236 | 0.53132 | 0.52706 | 0.49219 | 0.48762 | 0.47814 | 0.55981
|  | I расчет, А |  | 10.4987 | 9.8326 | 9.255 | 9.9688 | 9.6047 | 9.1505 | 10.7287 | 13.5212 | 12.8607 | 13.2178 | 12.8515 | 11.0952 | 11.2557 | 11.4651 | 10.9755 | 11.4386 | 11.3085 | 10.2319 | 11.061 | 10.6963 | 10.6093 | 9.4969 | 10.0216 | 9.0366 | 10.8409 | -2.839%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 58 | 48 | 46 | 42.4 | 45.6 | 51.2 | 63.6 | 74.4 | 72 | 92 | 110.4 | 110.8 | 106.8 | 108.8 | 112.4 | 116 | 108.4 | 115.6 | 121.6 | 127.2 | 92 | 86.4 | 80 | 66 | 2055.6 | 42.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 4 | 5.2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 37.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053763 | 0.0055556 | 0.026087 | 0.025362 | 0.021661 | 0.026217 | 0.029412 | 0.02847 | 0.02069 | 0.02214 | 0.034602 | 0.042763 | 0.031447 | 0.0086957 | 0.0092593 | 0 | 0 | 0.042763
|  | I расчет, А |  | 3.1778 | 2.673 | 2.5203 | 2.3589 | 2.5345 | 2.8375 | 3.5281 | 4.1352 | 4.029 | 5.1548 | 6.1856 | 6.2135 | 5.9725 | 6.1026 | 6.2982 | 6.4924 | 5.9804 | 6.3677 | 6.7003 | 6.9727 | 5.0794 | 4.7931 | 4.4593 | 3.6754 | 4.7601 | 3.998%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 621.2 | 560.8 | 525.6 | 509.2 | 509.2 | 581.6 | 684.4 | 786.4 | 819.2 | 860.4 | 857.6 | 833.2 | 837.6 | 848.4 | 811.2 | 836.8 | 846.8 | 878.4 | 948.4 | 964.4 | 922.8 | 924.4 | 826 | 704.8 | 18498.8 | 509.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 186 | 166.4 | 178.4 | 172.8 | 160 | 164.8 | 169.2 | 175.6 | 178.8 | 178 | 180 | 175.2 | 179.6 | 184 | 176.4 | 184.4 | 198.8 | 210.4 | 216.8 | 218.8 | 210.4 | 191.6 | 180.4 | 166 | 4402.8
|  | I, А | ТИ | 34 | 32 | 30 | 31 | 31 | 37 | 44 | 51 | 48 | 49 | 49 | 49 | 47 | 48 | 46 | 49 | 48 | 51 | 55 | 53 | 51 | 53 | 44 | 39 | 44.5417
|  | tgφ |  | 0.29942 | 0.29672 | 0.33942 | 0.33936 | 0.31422 | 0.28336 | 0.24722 | 0.2233 | 0.21826 | 0.20688 | 0.20989 | 0.21027 | 0.21442 | 0.21688 | 0.21746 | 0.22036 | 0.23477 | 0.23953 | 0.2286 | 0.22688 | 0.228 | 0.20727 | 0.2184 | 0.23553 | 0.33942
|  | I расчет, А |  | 35.5285 | 32.5752 | 30.4113 | 29.9155 | 29.6657 | 33.5015 | 39.1091 | 44.7847 | 46.919 | 49.2125 | 49.0818 | 47.7353 | 47.8885 | 48.6717 | 46.4981 | 47.9482 | 47.9759 | 49.7246 | 53.5571 | 54.1823 | 52.254 | 52.3697 | 47.1274 | 40.3224 | 44.04 | 1.126%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 69.6 | 2.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 295.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 5.5 | 3.6667 | 5 | 3.3333 | 5 | 3.6667 | 5 | 3.3333 | 5 | 5 | 3.3333 | 4.5 | 5 | 3.3333 | 5 | 5 | 3.3333 | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5 | 5 | 3.3333 | 5.5
|  | I расчет, А |  | 0.73718 | 0.76487 | 0.68478 | 0.70037 | 0.68214 | 0.76265 | 0.68148 | 0.69834 | 0.68744 | 0.68811 | 0.70446 | 0.62269 | 0.68744 | 0.70583 | 0.68878 | 0.68744 | 0.69433 | 0.74426 | 0.75609 | 0.73929 | 0.76119 | 0.68214 | 0.68611 | 0.69902 | 0.7061 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 2.4 | 84.8 | 2.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.8 | 23.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 24 | 23.2 | 24 | 23.2 | 24 | 23.2 | 24 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24 | 24 | 576
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.25 | 4.8333 | 6 | 5.8 | 5 | 5.8 | 7.5 | 5.8 | 7.5 | 6.4 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 6 | 7.5 | 10 | 10
|  | I расчет, А |  | 1.3714 | 1.3938 | 1.3042 | 1.3042 | 1.347 | 1.3431 | 1.3457 | 1.3536 | 1.3143 | 1.3334 | 1.3694 | 1.3238 | 1.3762 | 1.3251 | 1.3628 | 1.3212 | 1.3419 | 1.4332 | 1.3792 | 1.374 | 1.3845 | 1.3523 | 1.3509 | 1.3445 | 1.3521 | -35.21%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 739.2 | 674.4 | 622.8 | 608.4 | 610.8 | 666 | 780 | 944.4 | 1215.6 | 1399.2 | 1470 | 1459.2 | 1459.2 | 1458 | 1461.6 | 1435.2 | 1436.4 | 1360.8 | 1267.2 | 1213.2 | 1171.2 | 1143.6 | 987.6 | 942 | 26526 | 608.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 152.4 | 138 | 127.2 | 122.4 | 121.2 | 127.2 | 133.2 | 151.2 | 171.6 | 188.4 | 199.2 | 196.8 | 208.8 | 206.4 | 207.6 | 195.6 | 210 | 218.4 | 213.6 | 211.2 | 188.4 | 147.6 | 141.6 | 157.2 | 4135.2
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 34 | 36 | 35 | 40 | 46 | 58 | 73 | 83 | 78 | 81 | 84 | 80 | 86 | 80 | 80 | 71 | 66 | 63 | 65 | 61 | 55 | 49 | 61.625
|  | tgφ |  | 0.20617 | 0.20463 | 0.20424 | 0.20118 | 0.19843 | 0.19099 | 0.17077 | 0.1601 | 0.14116 | 0.13465 | 0.13551 | 0.13487 | 0.14309 | 0.14156 | 0.14204 | 0.13629 | 0.1462 | 0.16049 | 0.16856 | 0.17409 | 0.16086 | 0.12907 | 0.14338 | 0.16688 | 0.20617
|  | I расчет, А |  | 41.3918 | 38.3707 | 35.398 | 34.559 | 34.6436 | 37.6132 | 43.9802 | 53.2096 | 68.8957 | 79.463 | 83.4934 | 82.7923 | 82.8852 | 82.88 | 83.0901 | 81.2878 | 80.4521 | 76.235 | 70.8796 | 67.6634 | 65.6798 | 64.0888 | 55.6665 | 53.2342 | 62.4105 | -1.275%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1192 | 1080.8 | 1006.4 | 979.2 | 1008.8 | 1073.6 | 1290.4 | 1486.4 | 1724 | 1964.8 | 2020 | 2063.2 | 2121.6 | 2109.6 | 2092.8 | 2047.2 | 2032.8 | 2012 | 1964.8 | 1957.6 | 1810.4 | 1651.2 | 1516.8 | 1380 | 39586.4 | 979.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 484.8 | 448 | 426.4 | 414.4 | 419.2 | 425.6 | 436.8 | 462.4 | 447.2 | 495.2 | 512.8 | 514.4 | 547.2 | 559.2 | 553.6 | 549.6 | 564.8 | 591.2 | 575.2 | 588.8 | 542.4 | 486.4 | 440.8 | 438.4 | 11924.8
|  | I, А | ТИ | 68 | 62 | 62 | 63 | 62 | 68 | 85 | 91 | 108 | 118 | 119 | 124 | 124 | 121 | 123 | 116 | 121 | 116 | 115 | 108 | 102 | 91 | 83 | 76 | 96.9167
|  | tgφ |  | 0.40671 | 0.41451 | 0.42369 | 0.4232 | 0.41554 | 0.39642 | 0.3385 | 0.31109 | 0.2594 | 0.25204 | 0.25386 | 0.24932 | 0.25792 | 0.26507 | 0.26453 | 0.26846 | 0.27784 | 0.29384 | 0.29275 | 0.30078 | 0.2996 | 0.29457 | 0.29061 | 0.31768 | 0.42369
|  | I расчет, А |  | 70.5716 | 65.2154 | 60.8665 | 59.2111 | 60.7761 | 64.0654 | 75.7183 | 86.603 | 99.9527 | 114.0447 | 117.2996 | 119.5631 | 123.1996 | 122.837 | 121.8422 | 118.9568 | 116.9262 | 115.9975 | 112.9189 | 112.3229 | 104.639 | 95.6731 | 88.1309 | 80.7109 | 96.1684 | 0.772%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 55.2 | 35.2 | 56 | 35.2 | 30.4 | 35.2 | 38.4 | 54.4 | 86.4 | 108.8 | 108.8 | 105.6 | 115.2 | 93.6 | 92.8 | 93.6 | 98.4 | 97.6 | 84 | 65.6 | 55.2 | 45.6 | 46.4 | 43.2 | 1680.8 | 30.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 8 | 8 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | 21.6 | 20 | 14.4 | 23.2 | 7.2 | 19.2 | 18.4 | 21.6 | 16.8 | 18.4 | 12 | 12.8 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 323.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.0833
|  | tgφ |  | 0.2029 | 0.29545 | 0.15714 | 0.22727 | 0.26316 | 0.27273 | 0.22917 | 0.17647 | 0.12963 | 0.19853 | 0.18382 | 0.13636 | 0.20139 | 0.076923 | 0.2069 | 0.19658 | 0.21951 | 0.17213 | 0.21905 | 0.18293 | 0.23188 | 0.22807 | 0.24138 | 0.24074 | 0.29545
|  | I расчет, А |  | 3.089 | 2.0459 | 3.1568 | 2.0102 | 1.7488 | 2.024 | 2.1896 | 3.0732 | 4.8893 | 6.2432 | 6.2263 | 5.9927 | 6.6076 | 5.2837 | 5.3338 | 5.3534 | 5.5832 | 5.4781 | 4.743 | 3.6643 | 3.1374 | 2.5995 | 2.6632 | 2.4768 | 3.9839 | 2.436%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 720 | 691.2 | 661.2 | 652.8 | 656.4 | 693.6 | 886.8 | 1047.6 | 1399.2 | 1719.6 | 1734 | 1669.2 | 1671.6 | 1699.2 | 1728 | 1672.8 | 1615.2 | 1441.2 | 1206 | 1063.2 | 981.6 | 928.8 | 854.4 | 794.4 | 28188 | 652.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 30 | 19.2 | 14.4 | 13.2 | 22.8 | 39.6 | 66 | 105.6 | 114 | 97.2 | 84 | 84 | 105.6 | 97.2 | 85.2 | 81.6 | 97.2 | 73.2 | 67.2 | 61.2 | 52.8 | 30 | 12 | 1495.2
|  | I, А | ТИ | 39 | 37 | 36 | 37 | 37 | 41 | 53 | 63 | 93 | 96 | 94 | 92 | 97 | 101 | 96 | 92 | 89 | 76 | 60 | 56 | 52 | 50 | 45 | 44 | 65.6667
|  | tgφ |  | 0.058333 | 0.043403 | 0.029038 | 0.022059 | 0.02011 | 0.032872 | 0.044655 | 0.063001 | 0.075472 | 0.066294 | 0.056055 | 0.050324 | 0.050251 | 0.062147 | 0.05625 | 0.050933 | 0.05052 | 0.067444 | 0.060697 | 0.063205 | 0.062347 | 0.056848 | 0.035112 | 0.015106 | 0.075472
|  | I расчет, А |  | 39.5534 | 38.5645 | 36.836 | 36.3615 | 36.5254 | 38.4973 | 49.3377 | 58.3975 | 78.7462 | 96.9981 | 97.7493 | 93.9763 | 94.1111 | 95.822 | 97.4122 | 93.999 | 89.6292 | 79.9001 | 66.6405 | 58.5354 | 54.4541 | 51.7063 | 47.7005 | 44.2857 | 65.6558 | 0.01655%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 21.6 | 0.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.043957 | 0.044722 | 0.044766 | 0.044722 | 0.044593 | 0.044593 | 0.0891 | 0.044593 | 0.04494 | 0.044983 | 0.044983 | 0.045027 | 0.089879 | 0.045071 | 0.045027 | 0.04494 | 0.044336 | 0.044379 | 0.088418 | 0.044083 | 0.044507 | 0.044593 | 0.044852 | 0.044636 | 0.050237 | 97.49%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 517.8 | 464.4 | 421.2 | 417 | 421.2 | 451.2 | 573 | 669 | 763.8 | 820.8 | 847.2 | 837.6 | 834 | 813.6 | 825.6 | 847.2 | 852.6 | 884.4 | 910.8 | 897 | 816 | 784.8 | 726.6 | 601.8 | 16998.6 | 417 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.4 | 29.4 | 30 | 26.4 | 25.2 | 25.8 | 27 | 40.8 | 46.2 | 63.6 | 72 | 67.2 | 61.2 | 59.4 | 58.2 | 60 | 65.4 | 81 | 87 | 75 | 69 | 59.4 | 51.6 | 34.8 | 1260
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 33 | 38 | 44 | 45 | 50 | 46 | 47 | 44 | 45 | 46 | 50 | 47 | 53 | 46 | 45 | 44 | 36 | 30 | 38.9583
|  | tgφ |  | 0.085747 | 0.063307 | 0.071225 | 0.063309 | 0.059829 | 0.057181 | 0.04712 | 0.060987 | 0.060487 | 0.077485 | 0.084986 | 0.080229 | 0.073381 | 0.073009 | 0.070494 | 0.070822 | 0.076707 | 0.091588 | 0.09552 | 0.083612 | 0.084559 | 0.075688 | 0.071016 | 0.057827 | 0.09552
|  | I расчет, А |  | 28.5014 | 25.938 | 23.5149 | 23.2681 | 23.4748 | 25.0706 | 31.8828 | 37.2881 | 42.9427 | 46.3362 | 47.8555 | 47.2488 | 47.0211 | 45.9144 | 46.5832 | 47.6638 | 47.3902 | 49.1247 | 50.4647 | 49.4588 | 45.341 | 43.7441 | 40.6426 | 33.601 | 39.5947 | -1.633%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 780.8 | 612 | 767.2 | 750.4 | 762.4 | 726.4 | 734.4 | 758.4 | 765.6 | 757.6 | 798.4 | 880 | 655.2 | 413.6 | 582.4 | 576.8 | 656.8 | 861.6 | 799.2 | 800.8 | 789.6 | 795.2 | 763.2 | 747.2 | 17535.2 | 413.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 822.4 | 564.8 | 809.6 | 796 | 788 | 725.6 | 741.6 | 720 | 554.4 | 556.8 | 590.4 | 784 | 705.6 | 259.2 | 746.4 | 753.6 | 795.2 | 910.4 | 825.6 | 860 | 811.2 | 789.6 | 756 | 748 | 17414.4
|  | I, А | ТИ | 44 | 53 | 63 | 61 | 45 | 62 | 48 | 44 | 53 | 50 | 55 | 61 | 46 | 36 | 53 | 49 | 59 | 73 | 53 | 53 | 62 | 49 | 63 | 48 | 53.4583
|  | tgφ |  | 1.0533 | 0.92288 | 1.0553 | 1.0608 | 1.0336 | 0.9989 | 1.0098 | 0.94937 | 0.72414 | 0.73495 | 0.73948 | 0.89091 | 1.0769 | 0.62669 | 1.2816 | 1.3065 | 1.2107 | 1.0566 | 1.033 | 1.0739 | 1.0274 | 0.99296 | 0.99057 | 1.0011 | 1.3065
|  | I расчет, А |  | 62.3099 | 46.5554 | 62.4126 | 61.1546 | 61.1172 | 57.2304 | 58.121 | 58.2906 | 53.099 | 52.8668 | 55.8345 | 66.3351 | 54.0898 | 27.4994 | 53.2857 | 53.3098 | 57.1591 | 69.5344 | 63.4986 | 64.7525 | 62.9796 | 62.4651 | 60.2282 | 58.99 | 57.63 | -7.804%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 35.2 | 65.6 | 68 | 64.8 | 52.8 | 48 | 52 | 58.4 | 49.6 | 51.2 | 19.2 | 11.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 640.8 | 4.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.26324 | 0.31215 | 0.2673 | 0.2673 | 0.26704 | 0.26627 | 0.31125 | 0.35606 | 1.9754 | 3.6922 | 3.8273 | 3.6436 | 2.9689 | 2.7016 | 2.9268 | 3.2774 | 2.7489 | 2.8321 | 1.059 | 0.6154 | 0.35435 | 0.31125 | 0.35709 | 0.26756 | 1.4946 | 22.02%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 850.4 | 739.2 | 669.6 | 641.6 | 668.8 | 750.4 | 956 | 1111.2 | 1122.4 | 1168.8 | 1161.6 | 1188 | 1213.6 | 1204.8 | 1179.2 | 1208 | 1252 | 1305.6 | 1375.2 | 1399.2 | 1354.4 | 1278.4 | 1164 | 988.8 | 25951.2 | 641.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 190.4 | 176.8 | 161.6 | 153.6 | 154.4 | 157.6 | 172.8 | 191.2 | 197.6 | 204 | 197.6 | 203.2 | 206.4 | 213.6 | 209.6 | 208.8 | 224.8 | 236 | 242.4 | 244 | 236.8 | 222.4 | 199.2 | 181.6 | 4786.4
|  | I, А | ТИ | 46 | 40 | 37 | 35 | 39 | 46 | 59 | 64 | 68 | 68 | 65 | 70 | 67 | 71 | 66 | 67 | 73 | 73 | 78 | 77 | 74 | 69 | 60 | 51 | 60.9583
|  | tgφ |  | 0.22389 | 0.23918 | 0.24134 | 0.2394 | 0.23086 | 0.21002 | 0.18075 | 0.17207 | 0.17605 | 0.17454 | 0.17011 | 0.17104 | 0.17007 | 0.17729 | 0.17775 | 0.17285 | 0.17955 | 0.18076 | 0.17627 | 0.17439 | 0.17484 | 0.17397 | 0.17113 | 0.18366 | 0.24134
|  | I расчет, А |  | 47.8831 | 42.4889 | 38.5445 | 36.8807 | 38.2602 | 42.7406 | 54.0998 | 62.8497 | 64.0198 | 66.714 | 66.254 | 67.8362 | 69.1522 | 68.9353 | 67.4102 | 68.8649 | 70.4959 | 73.6 | 77.1671 | 78.2642 | 76.4933 | 72.3296 | 66.2089 | 56.0927 | 61.3994 | -0.7236%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 826.8 | 742.8 | 691.8 | 710.4 | 669 | 709.2 | 801 | 1027.2 | 1320.6 | 1430.4 | 1492.2 | 1363.8 | 1347 | 1375.2 | 1334.4 | 1322.4 | 1291.8 | 1234.2 | 1222.2 | 1219.8 | 1200 | 1162.2 | 1066.8 | 941.4 | 26502.6 | 669 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 351.6 | 371.4 | 337.8 | 349.2 | 323.4 | 345 | 346.2 | 399.6 | 460.2 | 454.8 | 460.8 | 444 | 428.4 | 460.2 | 437.4 | 446.4 | 456.6 | 463.8 | 468 | 451.8 | 432 | 444 | 397.8 | 371.4 | 9901.8
|  | I, А | ТИ | 46 | 47 | 45 | 42 | 42 | 47 | 49 | 71 | 85 | 86 | 83 | 85 | 80 | 78 | 79 | 75 | 74 | 74 | 73 | 69 | 74 | 68 | 60 | 56 | 66.1667
|  | tgφ |  | 0.42525 | 0.5 | 0.48829 | 0.49155 | 0.48341 | 0.48646 | 0.43221 | 0.38902 | 0.34848 | 0.31795 | 0.30881 | 0.32556 | 0.31804 | 0.33464 | 0.32779 | 0.33757 | 0.35346 | 0.37579 | 0.38292 | 0.37039 | 0.36 | 0.38203 | 0.37289 | 0.39452 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 49.3667 | 46.4259 | 43.0794 | 44.2519 | 41.4193 | 43.9609 | 48.5936 | 61.4372 | 78.5592 | 84.3977 | 87.8145 | 80.7253 | 79.4016 | 81.7 | 79.037 | 78.4034 | 75.9326 | 73.1402 | 72.3228 | 71.6775 | 70.9548 | 69.3488 | 63.8336 | 56.4652 | 65.927 | 0.3621%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 57.6 | 56.8 | 56 | 56.8 | 84.8 | 129.6 | 177.6 | 216.8 | 263.2 | 280.8 | 276 | 244 | 224.8 | 185.6 | 182.4 | 158.4 | 100 | 96.8 | 95.2 | 89.6 | 71.2 | 69.6 | 58.4 | 56.8 | 3288.8 | 56 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 39.2 | 41.6 | 58.4 | 36 | 50.4 | 40.8 | 57.6 | 52.8 | 41.6 | 42.4 | 46.4 | 49.6 | 51.2 | 46.4 | 31.2 | 28.8 | 15.2 | 14.4 | 831.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | 12 | 14 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7.625
|  | tgφ |  | 0.27778 | 0.26761 | 0.25714 | 0.23944 | 0.16038 | 0.11111 | 0.22072 | 0.19188 | 0.22188 | 0.12821 | 0.18261 | 0.16721 | 0.25623 | 0.28448 | 0.22807 | 0.26768 | 0.464 | 0.5124 | 0.53782 | 0.51786 | 0.4382 | 0.41379 | 0.26027 | 0.25352 | 0.53782
|  | I расчет, А |  | 3.2847 | 3.287 | 3.2355 | 3.265 | 4.7872 | 7.2685 | 10.1281 | 12.3051 | 15.1447 | 15.9183 | 15.7758 | 13.9239 | 13.0359 | 10.8713 | 10.5298 | 9.2113 | 6.1096 | 6.0337 | 5.9735 | 5.56 | 4.3247 | 4.1986 | 3.3833 | 3.2694 | 7.9511 | -4.276%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 420 | 412 | 461.6 | 480.8 | 552.8 | 540 | 626.4 | 792 | 993.6 | 1028.8 | 994.4 | 934.4 | 901.6 | 884.8 | 798.4 | 733.6 | 676.8 | 610.4 | 571.2 | 548 | 521.6 | 500.8 | 478.4 | 441.6 | 15904 | 412 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 4.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 6.4 | 22.4 | 43.2 | 38.4 | 52.8 | 44 | 36 | 49.6 | 42.4 | 29.6 | 31.2 | 24 | 26.4 | 27.2 | 24 | 11.2 | 5.6 | 4 | 539.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 28 | 28 | 31 | 32 | 38 | 49 | 57 | 58 | 55 | 51 | 54 | 47 | 43 | 41 | 35 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 26 | 25 | 37.2917
|  | tgφ |  | 0.034286 | 0.01165 | 0 | 0.0016639 | 0 | 0.0014815 | 0.010217 | 0.028283 | 0.043478 | 0.037325 | 0.053097 | 0.047089 | 0.039929 | 0.056058 | 0.053106 | 0.040349 | 0.046099 | 0.039318 | 0.046218 | 0.049635 | 0.046012 | 0.022364 | 0.011706 | 0.009058 | 0.056058
|  | I расчет, А |  | 23.091 | 23.0335 | 25.8297 | 26.8781 | 30.8137 | 30.1002 | 34.8844 | 44.1646 | 55.8676 | 57.8887 | 55.9929 | 52.6499 | 50.6872 | 49.9267 | 45.0003 | 41.2431 | 37.5484 | 33.8872 | 31.599 | 30.2338 | 29.0493 | 27.9221 | 26.8235 | 24.64 | 37.0731 | 0.586%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 36.8 | 33.6 | 35.2 | 34.4 | 36.8 | 46.4 | 58.4 | 56.8 | 52.8 | 56 | 58.4 | 60.8 | 60 | 59.2 | 60.8 | 63.2 | 68.8 | 68.8 | 65.6 | 67.2 | 70.4 | 66.4 | 53.6 | 1313.6 | 33.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 22.4 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 20 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 16 | 15.2 | 16 | 19.2 | 20 | 16 | 20 | 23.2 | 25.6 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 16.8 | 15.2 | 18.4 | 464.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.59259 | 0.6087 | 0.54762 | 0.5 | 0.53488 | 0.54348 | 0.37931 | 0.30137 | 0.29577 | 0.30303 | 0.27143 | 0.27397 | 0.31579 | 0.33333 | 0.27027 | 0.32895 | 0.36709 | 0.37209 | 0.32558 | 0.35366 | 0.34524 | 0.23864 | 0.22892 | 0.34328 | 0.6087
|  | I расчет, А |  | 2.7592 | 2.4084 | 2.1436 | 2.2 | 2.1746 | 2.3346 | 2.7635 | 3.3999 | 3.3273 | 3.1022 | 3.2628 | 3.4081 | 3.5817 | 3.5632 | 3.4516 | 3.5954 | 3.7311 | 4.0722 | 3.9984 | 3.8342 | 3.9551 | 4.0344 | 3.819 | 3.1619 | 3.2534 | -1.406%
яч.341д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 200 | 194.8 | 194 | 199.6 | 191.6 | 224 | 236.8 | 242.4 | 250.8 | 252.8 | 274 | 253.2 | 250.4 | 250 | 230 | 220.8 | 222 | 218 | 214.4 | 218 | 207.6 | 206.4 | 194.4 | 199.6 | 5345.6 | 191.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.2 | 56 | 58.8 | 57.6 | 53.6 | 52.8 | 59.6 | 62.4 | 58 | 58 | 58.8 | 60 | 58.8 | 60.4 | 59.6 | 57.2 | 54.8 | 56 | 58.8 | 59.6 | 55.6 | 52.4 | 50.8 | 49.2 | 1364
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 16 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12.75
|  | tgφ |  | 0.276 | 0.28747 | 0.30309 | 0.28858 | 0.27975 | 0.23571 | 0.25169 | 0.25743 | 0.23126 | 0.22943 | 0.2146 | 0.23697 | 0.23482 | 0.2416 | 0.25913 | 0.25906 | 0.24685 | 0.25688 | 0.27425 | 0.27339 | 0.26782 | 0.25388 | 0.26132 | 0.24649 | 0.30309
|  | I расчет, А |  | 11.4546 | 11.1902 | 11.0128 | 11.4693 | 10.9736 | 12.6573 | 13.4554 | 13.8189 | 14.3074 | 14.4157 | 15.5757 | 14.4626 | 14.2959 | 14.3224 | 13.2184 | 12.6894 | 12.7337 | 12.534 | 12.3564 | 12.513 | 11.9912 | 11.9274 | 11.309 | 11.5592 | 12.7602 | -0.07967%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.2 | 1.23 | 29.28 |  | 1 | 60
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 13.62 |  | 1 | 60
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 13312.6 | 12079.6 | 11658 | 11430 | 11540.2 | 12316.2 | 14690.2 | 17558.6 | 20743.2 | 22886.8 | 23294.6 | 23055.2 | 22772.6 | 22628.8 | 22570.4 | 22390.4 | 22046.8 | 21260.6 | 20401.6 | 19771.2 | 18987 | 18239.4 | 16649 | 14848.6 | 437131.6
|  | Q, кВАр |  | 3623.2 | 3167.4 | 3427.2 | 3356.2 | 3163.6 | 3139.4 | 3390.8 | 3708.6 | 4072 | 4257.6 | 4299.6 | 4375.8 | 4316.2 | 4178.8 | 4618.4 | 4541 | 4615.2 | 4740.6 | 4504.6 | 4475.6 | 4244.4 | 3830.4 | 3489.4 | 3176.2 | 94712.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.0326 | 11.2316 | 14.6497 | 16.374 | 16.0835 | 14.023 | 8.5407 | 2.8892 | -0.12163 | -1.2198 | -1.3955 | -0.28796 | 0.78595 | 1.8614 | 1.2409 | 1.0282 | -0.12171 | -2.5596 | -3.936 | -5.6154 | -5.73 | -4.7699 | -5.4468 | -3.1153 | 1.6493
|  | Q, % |  | -15.4621 | -6.1106 | -14.4689 | -14.6243 | -12.7843 | -5.1725 | -7.4398 | -15.9662 | -1.1426 | 1.3074 | 1.9028 | 0.50477 | 1.7929 | 10.3647 | -1.8166 | -2.9005 | -8.1096 | -12.4698 | -11.6382 | -17.9341 | -13.7299 | -15.443 | -22.8229 | -27.7121 | -18.2513
|  |  | Δ I | -3.511% | -3.736% | -4.118% | -4.012% | -4.296% | -4.005% | -3.063% | -2.7% | -2.596% | -1.79% | -1.356% | -1.94% | -2.917% | -1.294% | -2.388% | -2.512% | -2.049% | -1.995% | -2.517% | -2.275% | -3.093% | -2.153% | -3.244% | -3.519% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -1.043% | 6.758% | 9.032% | 10.61% | 10.63% | 9.158% | 3.991% | -1.799% | -3.147% | -3.943% | -4.317% | -3.403% | -2.511% | -0.5144% | -2.411% | -2.664% | -4.121% | -6.758% | -7.975% | -10.08% | -9.531% | -8.431% | -9.481% | -7.838% | -2.292%
ПС 110 кВ Орбита |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
|  | I, А | 0: нет учёта
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | ТИ | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 220
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | ТИ | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.22
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 4170 | 3990 | 3580 | 3580 | 3850 | 4250 | 4680 | 5500 | 5730 | 5890 | 6050 | 6030 | 6400 | 6260 | 6010 | 6190 | 6090 | 6140 | 6300 | 5930 | 5930 | 5420 | 4980 | 4360 | 127310
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 1440 | 1420 | 1220 | 1260 | 1340 | 1400 | 1390 | 1630 | 1740 | 1550 | 1590 | 1400 | 1770 | 1740 | 1720 | 1730 | 1740 | 1660 | 1720 | 1410 | 1360 | 1200 | 1280 | 1150 | 35860
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 | 22 | 27
|  | tgφ |  | 0.34532 | 0.35589 | 0.34078 | 0.35196 | 0.34805 | 0.32941 | 0.29701 | 0.29636 | 0.30366 | 0.26316 | 0.26281 | 0.23217 | 0.27656 | 0.27796 | 0.28619 | 0.27948 | 0.28571 | 0.27036 | 0.27302 | 0.23777 | 0.22934 | 0.2214 | 0.25703 | 0.26376
|  | U, кВ | ТИ | 113.7 | 113.7 | 115.7 | 115.9 | 116 | 116.3 | 116.1 | 116.1 | 115.4 | 115.6 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.3 | 115.5 | 115.5 | 117.5 | 119.4 | 119.4 | 119.9 | 118.8 | 118.3 | 117.5 | 117.9
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2108 | 1940 | 1754 | 1684 | 1714 | 1828 | 2064 | 2412 | 2744 | 3102 | 3400 | 3392 | 3422 | 3494 | 3360 | 3476 | 3460 | 3318 | 3368 | 3380 | 3208 | 2940 | 2574 | 2336 | 66478 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 826 | 824 | 766 | 736 | 766 | 792 | 806 | 896 | 898 | 942 | 1000 | 978 | 1002 | 1072 | 1002 | 1042 | 1094 | 984 | 1054 | 1058 | 930 | 846 | 820 | 826 | 21960
|  | I, А | ТИ | 117 | 108 | 97 | 113 | 105 | 116 | 134 | 149 | 172 | 203 | 197 | 192 | 206 | 201 | 201 | 206 | 192 | 193 | 194 | 189 | 179 | 160 | 143 | 127 | 162.25 | 7.351% | 14.62%
|  | tgφ |  | 0.39184 | 0.42474 | 0.43672 | 0.43705 | 0.44691 | 0.43326 | 0.3905 | 0.37148 | 0.32726 | 0.30368 | 0.29412 | 0.28833 | 0.29281 | 0.30681 | 0.29821 | 0.29977 | 0.31618 | 0.29656 | 0.31295 | 0.31302 | 0.2899 | 0.28776 | 0.31857 | 0.3536 | 0.44691
|  | I расчет, А |  | 125.5952 | 116.8119 | 106.1746 | 101.95 | 103.9454 | 109.9865 | 122.565 | 142.5992 | 160.9357 | 180.7056 | 197.9285 | 196.9657 | 198.9467 | 204.1134 | 195.6292 | 202.6651 | 199.2015 | 190.3409 | 194.0937 | 197.2289 | 187.4451 | 172.189 | 150.437 | 137.5809 | 162.3348 | -0.05226%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3982 | 3574 | 3306 | 3222 | 3280 | 3546 | 4246 | 4964 | 5522 | 5962 | 6140 | 6134 | 6220 | 6204 | 6188 | 6174 | 6242 | 6188 | 6332 | 6336 | 6130 | 5928 | 5384 | 4702 | 125906 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 668 | 668 | 636 | 630 | 628 | 650 | 704 | 792 | 872 | 912 | 920 | 918 | 940 | 956 | 946 | 940 | 1032 | 972 | 1078 | 1028 | 866 | 808 | 690 | 690 | 19944
|  | I, А | ТИ | 217 | 191 | 183 | 181 | 186 | 216 | 251 | 286 | 324 | 346 | 341 | 355 | 354 | 345 | 350 | 343 | 354 | 352 | 346 | 346 | 346 | 331 | 279 | 268 | 295.4583 | 13.13% | 25.69%
|  | tgφ |  | 0.16775 | 0.18691 | 0.19238 | 0.19553 | 0.19146 | 0.18331 | 0.1658 | 0.15955 | 0.15791 | 0.15297 | 0.14984 | 0.14966 | 0.15113 | 0.15409 | 0.15288 | 0.15225 | 0.16533 | 0.15708 | 0.17025 | 0.16225 | 0.14127 | 0.1363 | 0.12816 | 0.14675 | 0.19553
|  | I расчет, А |  | 223.3394 | 200.9246 | 186.2223 | 181.4241 | 184.1977 | 198.6523 | 237.3895 | 277.7873 | 311.0164 | 335.224 | 346.0707 | 345.3903 | 349.9712 | 349.562 | 348.5968 | 347.7757 | 346.9709 | 344.1765 | 352.5906 | 356.4188 | 347.0938 | 336.081 | 301.4017 | 263.3775 | 294.6523 | 0.2728%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1512 | 1320 | 1200 | 1144 | 1164 | 1304 | 1656 | 2004 | 2056 | 2192 | 2368 | 2336 | 2376 | 2368 | 2340 | 2364 | 2392 | 2408 | 2428 | 2444 | 2388 | 2332 | 2132 | 1844 | 48072 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 44 | 64 | 96 | 128 | 120 | 132 | 152 | 160 | 140 | 160 | 176 | 144 | 132 | 96 | 72 | 44 | 12 | 1908
|  | I, А | ТИ | 81 | 68 | 64 | 62 | 69 | 80 | 104 | 119 | 112 | 124 | 127 | 130 | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 135 | 134 | 133 | 128 | 107 | 90 | 110.4167 | 4.576% | 9.79%
|  | tgφ |  | 0.0079365 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0.0030675 | 0.0096618 | 0.021956 | 0.031128 | 0.043796 | 0.054054 | 0.05137 | 0.055556 | 0.064189 | 0.068376 | 0.059222 | 0.06689 | 0.07309 | 0.059308 | 0.05401 | 0.040201 | 0.030875 | 0.020638 | 0.0065076 | 0.07309
|  | I расчет, А |  | 84.3645 | 73.5782 | 66.9542 | 63.7063 | 64.7577 | 72.4074 | 92.1338 | 111.732 | 115.2146 | 122.7751 | 133.0859 | 131.1416 | 133.4169 | 133.1653 | 131.6271 | 132.7709 | 132.1019 | 133.1699 | 134.2822 | 136.6933 | 134.6454 | 131.9588 | 119.3255 | 102.7887 | 111.9915 | -1.426%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2716 | 2668 | 2604 | 2548 | 2580 | 2636 | 2880 | 3120 | 3488 | 3648 | 3688 | 3844 | 3900 | 3912 | 3884 | 3656 | 3708 | 3664 | 3660 | 3476 | 3552 | 3308 | 3064 | 2896 | 79100 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1216 | 1264 | 1216 | 1200 | 1176 | 1192 | 1248 | 1312 | 1364 | 1348 | 1244 | 1288 | 1268 | 1400 | 1420 | 1280 | 1264 | 1264 | 1248 | 1108 | 1076 | 1024 | 1044 | 1092 | 29556
|  | I, А | ТИ | 166 | 168 | 146 | 148 | 160 | 169 | 166 | 203 | 224 | 212 | 218 | 212 | 236 | 232 | 216 | 226 | 214 | 213 | 219 | 200 | 205 | 186 | 176 | 160 | 194.7917 | 11.27% | 16.62%
|  | tgφ |  | 0.44772 | 0.47376 | 0.46697 | 0.47096 | 0.45581 | 0.4522 | 0.43333 | 0.42051 | 0.39106 | 0.36952 | 0.33731 | 0.33507 | 0.32513 | 0.35787 | 0.3656 | 0.35011 | 0.34088 | 0.34498 | 0.34098 | 0.31876 | 0.30293 | 0.30955 | 0.34073 | 0.37707 | 0.47376
|  | I расчет, А |  | 167.8155 | 166.3272 | 161.7557 | 158.3655 | 159.2758 | 162.1965 | 176.1476 | 190.5001 | 212.2416 | 219.534 | 220.3527 | 229.0693 | 232.1737 | 235.4622 | 233.897 | 219.3019 | 217.7368 | 215.8385 | 215.1315 | 205.1416 | 210.7384 | 197.2075 | 182.545 | 173.8621 | 198.4424 | -1.874%
яч.923Д | СМВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.947Д | СМВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 10318 | 9502 | 8864 | 8598 | 8738 | 9314 | 10846 | 12500 | 13810 | 14904 | 15596 | 15706 | 15918 | 15978 | 15772 | 15670 | 15802 | 15578 | 15788 | 15636 | 15278 | 14508 | 13154 | 11778 |  | 8598
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2722 | 2756 | 2622 | 2566 | 2570 | 2638 | 2774 | 3044 | 3198 | 3298 | 3292 | 3304 | 3342 | 3580 | 3528 | 3402 | 3550 | 3396 | 3524 | 3326 | 2968 | 2750 | 2598 | 2620 |  | 2566
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10671.0078 | 9893.6111 | 9243.667 | 8972.7343 | 9108.1032 | 9680.374 | 11195.1236 | 12865.2997 | 14175.4472 | 15264.5347 | 15939.6512 | 16049.7617 | 16265.045 | 16374.1529 | 16161.7687 | 16035.0399 | 16195.8545 | 15943.8672 | 16176.5114 | 15985.8304 | 15563.6213 | 14766.3321 | 13408.1065 | 12065.8893 |  | 8972.7343
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.45 | 10.43 | 10.37 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.53 | 10.51 | 10.51 | 10.38 | 10.3 | 10.27 | 10.38 | 10.41 | 1040%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.37 | 10.32 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.49 | 10.48 | 10.47 | 10.35 | 10.26 | 10.22 | 10.33 | 10.37 | 1035%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.46 | 10.39 | 10.4 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.54 | 10.52 | 10.53 | 10.41 | 10.31 | 10.29 | 10.41 | 10.43 | 1043%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 10.27 | 10.2 | 10.24 | 10.21 | 10.23 | 10.21 | 10.2 | 10.22 | 10.21 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.28 | 10.18 | 10.15 | 10.25 | 10.29 | 1026%
953д | РП-8 яч. 19Д | P, кВт | АСКУЭ | 621.6 | 562.8 | 498 | 476.4 | 480 | 518.4 | 615.6 | 698.4 | 726 | 735.6 | 735.6 | 744 | 756 | 758.4 | 754.8 | 796.8 | 823.2 | 844.8 | 915.6 | 933.6 | 945.6 | 950.4 | 848.4 | 706.8 | 17446.8 | 476.4 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 220.8 | 216 | 214.8 | 212.4 | 217.2 | 222 | 237.6 | 242.4 | 237.6 | 222 | 222 | 217.2 | 225.6 | 236.4 | 231.6 | 237.6 | 259.2 | 244.8 | 282 | 273.6 | 248.4 | 234 | 223.2 | 225.6 | 5604
|  | I, А | ТИ | 34 | 31 | 30 | 29 | 30 | 33 | 41 | 43 | 42 | 46 | 44 | 43 | 43 | 47 | 46 | 47 | 47 | 51 | 54 | 54 | 58 | 51 | 46 | 40 | 42.9167
|  | tgφ |  | 0.35521 | 0.3838 | 0.43133 | 0.44584 | 0.4525 | 0.42824 | 0.38596 | 0.34708 | 0.32727 | 0.30179 | 0.30179 | 0.29194 | 0.29841 | 0.31171 | 0.30684 | 0.29819 | 0.31487 | 0.28977 | 0.30799 | 0.29306 | 0.26269 | 0.24621 | 0.26308 | 0.31919 | 0.4525
|  | I расчет, А |  | 36.5932 | 33.4089 | 30.0861 | 28.9352 | 29.1705 | 31.1341 | 36.4998 | 40.9706 | 42.5801 | 42.8297 | 42.9125 | 43.2441 | 44.019 | 44.3657 | 44.0519 | 46.4366 | 47.3759 | 48.3742 | 52.691 | 54.1763 | 54.8674 | 55.0896 | 48.8528 | 41.1971 | 42.4943 | 0.9842%
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 310.8 | 280.8 | 271.2 | 274.8 | 270 | 294 | 307.2 | 334.8 | 443.4 | 574.8 | 719.4 | 756 | 773.4 | 779.4 | 750 | 763.8 | 755.4 | 744.6 | 734.4 | 717.6 | 693 | 488.4 | 351.6 | 336 | 12724.8 | 270 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.6 | 99 | 89.4 | 88.8 | 90.6 | 91.2 | 99.6 | 102 | 98.4 | 111.6 | 133.8 | 151.2 | 157.2 | 168 | 170.4 | 178.8 | 179.4 | 172.8 | 177 | 167.4 | 153.6 | 129 | 95.4 | 89.4 | 3093.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 12 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 27 | 41 | 41 | 42 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 39 | 40 | 37 | 24 | 21 | 17 | 30.2083
|  | tgφ |  | 0.32046 | 0.35256 | 0.32965 | 0.32314 | 0.33556 | 0.3102 | 0.32422 | 0.30466 | 0.22192 | 0.19415 | 0.18599 | 0.2 | 0.20326 | 0.21555 | 0.2272 | 0.23409 | 0.23749 | 0.23207 | 0.24101 | 0.23328 | 0.22165 | 0.26413 | 0.27133 | 0.26607 | 0.35256
|  | I расчет, А |  | 18.1049 | 16.5009 | 15.8408 | 16.0203 | 15.7683 | 16.9944 | 17.8634 | 19.3967 | 25.3169 | 32.6383 | 40.8666 | 43.0163 | 44.0341 | 44.5283 | 42.9126 | 43.8105 | 42.6204 | 42.0402 | 41.5475 | 41.0342 | 39.8349 | 28.4317 | 20.2876 | 19.3061 | 30.3632 | -0.5125%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1088.4 | 1011 | 907.2 | 859.2 | 900 | 949.2 | 1068 | 1305.6 | 1483.8 | 1574.4 | 1639.8 | 1582.8 | 1578 | 1639.2 | 1534.2 | 1590.6 | 1558.8 | 1421.4 | 1428.6 | 1437.6 | 1291.2 | 1275 | 1257.6 | 1205.4 | 31587 | 859.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 508.8 | 514.2 | 468 | 439.8 | 462.6 | 480 | 473.4 | 550.8 | 565.2 | 586.8 | 609.6 | 576 | 582 | 629.4 | 562.2 | 587.4 | 612.6 | 533.4 | 576 | 601.8 | 521.4 | 479.4 | 498.6 | 519.6 | 12939
|  | I, А | ТИ | 64 | 58 | 51 | 63 | 55 | 61 | 70 | 82 | 97 | 100 | 95 | 90 | 100 | 93 | 95 | 98 | 86 | 85 | 87 | 81 | 72 | 75 | 73 | 67 | 79.0833
|  | tgφ |  | 0.46748 | 0.50861 | 0.51587 | 0.51187 | 0.514 | 0.50569 | 0.44326 | 0.42188 | 0.38091 | 0.37271 | 0.37175 | 0.36391 | 0.36882 | 0.38397 | 0.36645 | 0.36929 | 0.39299 | 0.37526 | 0.40319 | 0.41861 | 0.40381 | 0.376 | 0.39647 | 0.43106 | 0.51587
|  | I расчет, А |  | 66.649 | 62.8606 | 56.6275 | 53.5442 | 56.0277 | 58.7235 | 64.6191 | 78.5323 | 88.5057 | 93.6561 | 97.7043 | 93.978 | 93.8417 | 98.0638 | 91.1668 | 94.697 | 91.9396 | 83.4981 | 84.7169 | 86.7876 | 78.1469 | 76.6669 | 75.3357 | 72.8857 | 79.1323 | -0.06189%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 66.6 | 64.2 | 60 | 52.8 | 45.6 | 47.4 | 49.2 | 44.4 | 54.6 | 183 | 273 | 274.8 | 282 | 285.6 | 288.6 | 291 | 293.4 | 284.4 | 268.2 | 268.8 | 256.8 | 204 | 96 | 63 | 4097.4 | 44.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 30 | 46.8 | 48 | 50.4 | 49.2 | 50.4 | 50.4 | 52.2 | 43.2 | 24.6 | 31.2 | 22.8 | 27 | 17.4 | 0.6 | 556.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 9.4583
|  | tgφ |  | 0.036036 | 0.046729 | 0.03 | 0.034091 | 0 | 0.025316 | 0.012195 | 0.013514 | 0.010989 | 0.16393 | 0.17143 | 0.17467 | 0.17872 | 0.17227 | 0.17464 | 0.1732 | 0.17791 | 0.1519 | 0.091723 | 0.11607 | 0.088785 | 0.13235 | 0.18125 | 0.0095238 | 0.18125
|  | I расчет, А |  | 3.6969 | 3.5619 | 3.3299 | 2.9307 | 2.5247 | 2.6177 | 2.7217 | 2.4609 | 3.0436 | 10.3368 | 15.4691 | 15.5646 | 15.9835 | 16.1854 | 16.3461 | 16.4939 | 16.3588 | 15.821 | 14.8125 | 15.0693 | 14.4683 | 11.582 | 5.4331 | 3.4984 | 9.5963 | -1.459%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 23.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 24.6 | 31.2 | 35.4 | 34.8 | 36 | 36.6 | 34.2 | 33.6 | 34.2 | 33.6 | 32.4 | 26.4 | 24.6 | 25.2 | 24 | 22.8 | 22.8 | 24.6 | 670.2 | 21.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.6 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.2 | 28.2 | 27 | 26.4 | 27.6 | 27 | 26.4 | 27.6 | 29.4 | 27.6 | 30.6 | 29.4 | 26.4 | 24.6 | 25.2 | 27.6 | 669.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 1.1795 | 1.2308 | 1.3333 | 1.3056 | 1.3333 | 1.3611 | 1.1951 | 0.94231 | 0.79661 | 0.81034 | 0.75 | 0.72131 | 0.80702 | 0.80357 | 0.77193 | 0.82143 | 0.90741 | 1.0455 | 1.2439 | 1.1667 | 1.1 | 1.0789 | 1.1053 | 1.122 | 1.3611
|  | I расчет, А |  | 2.0073 | 2.0565 | 1.997 | 1.9705 | 1.9932 | 2.0141 | 2.1204 | 2.3758 | 2.5228 | 2.4967 | 2.5132 | 2.5179 | 2.4521 | 2.4073 | 2.4106 | 2.4284 | 2.4017 | 2.1006 | 2.1594 | 2.1563 | 2.0023 | 1.8878 | 1.8925 | 2.0529 | 2.2057 | 8.729%
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 34.2 | 0.6 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 0.066568 | 0.033252 | 0.066568 | 0.066568 | 0.03322 | 0.06625 | 0.033189 | 0.066504 | 0.033445 | 0.074784 | 0.10053 | 0.10586 | 0.10043 | 0.13404 | 0.074857 | 0.10053 | 0.098809 | 0.098997 | 0.065998 | 0.10024 | 0.10102 | 0.10131 | 0.10024 | 0.10535 | 0.080356 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1275.2 | 1157.6 | 1052.8 | 1028 | 1061.6 | 1139.2 | 1433.6 | 1777.6 | 2019.2 | 2189.6 | 2312.8 | 2305.6 | 2334.4 | 2353.6 | 2342.4 | 2304.8 | 2316.8 | 2192.8 | 2163.2 | 2092.8 | 1984.8 | 1912 | 1776.8 | 1571.2 | 44098.4 | 1028 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 170.4 | 168 | 156.8 | 153.6 | 147.2 | 156.8 | 180 | 216 | 252.8 | 248.8 | 252.8 | 260.8 | 270.4 | 282.4 | 279.2 | 262.4 | 287.2 | 258.4 | 294.4 | 271.2 | 219.2 | 210.4 | 180.8 | 172.8 | 5352.8
|  | I, А | ТИ | 69 | 60 | 56 | 56 | 58 | 67 | 88 | 104 | 118 | 126 | 127 | 126 | 136 | 129 | 131 | 129 | 126 | 116 | 114 | 111 | 108 | 106 | 91 | 79 | 101.2917
|  | tgφ |  | 0.13363 | 0.14513 | 0.14894 | 0.14942 | 0.13866 | 0.13764 | 0.12556 | 0.12151 | 0.1252 | 0.11363 | 0.1093 | 0.11312 | 0.11583 | 0.11999 | 0.11919 | 0.11385 | 0.12396 | 0.11784 | 0.13609 | 0.12959 | 0.11044 | 0.11004 | 0.10176 | 0.10998 | 0.14942
|  | I расчет, А |  | 71.1638 | 64.6408 | 58.8773 | 57.4394 | 59.1138 | 63.3656 | 79.6925 | 98.9553 | 113.2127 | 122.4817 | 129.6857 | 129.2115 | 130.7398 | 132.0058 | 131.3654 | 129.1773 | 128.0305 | 121.3198 | 119.8415 | 117.1783 | 111.9553 | 108.0538 | 99.1696 | 87.6016 | 102.6783 | -1.369%
935д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | АСКУЭ | 460 | 400 | 365.6 | 352.8 | 357.6 | 389.6 | 461.6 | 527.2 | 583.2 | 649.6 | 640.8 | 616.8 | 643.2 | 632 | 619.2 | 634.4 | 640 | 676.8 | 713.6 | 757.6 | 740 | 740 | 682.4 | 585.6 | 13869.6 | 352.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 38.4 | 28.8 | 25.6 | 33.6 | 37.6 | 27.2 | 33.6 | 33.6 | 32.8 | 33.6 | 40.8 | 28 | 36 | 19.2 | 18.4 | 481.6
|  | I, А | ТИ | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 28 | 29 | 32 | 34 | 32 | 39 | 40 | 31 | 33 | 31 | 40 | 43 | 38 | 39 | 44 | 37 | 32 | 34 | 31.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024691 | 0.059113 | 0.044944 | 0.041505 | 0.052239 | 0.059494 | 0.043928 | 0.052963 | 0.0525 | 0.048463 | 0.047085 | 0.053854 | 0.037838 | 0.048649 | 0.028136 | 0.031421 | 0.059494
|  | I расчет, А |  | 25.4446 | 22.1046 | 20.2229 | 19.4962 | 19.7238 | 21.4683 | 25.46 | 29.1338 | 32.4555 | 36.168 | 35.7549 | 34.3775 | 35.8324 | 35.2566 | 34.5149 | 35.3776 | 35.1472 | 37.2313 | 39.2158 | 42.1281 | 41.5181 | 41.6182 | 37.9065 | 32.4702 | 32.0845 | -1.053%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 2245.8 | 2015.4 | 1884.6 | 1839 | 1860.6 | 2015.4 | 2350.2 | 2658.6 | 2917.8 | 3123 | 3185.4 | 3211.8 | 3241.8 | 3214.8 | 3225.6 | 3231 | 3283.8 | 3315.6 | 3453 | 3483.6 | 3403.8 | 3272.4 | 2925 | 2545.8 | 67903.8 | 1839 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 565.8 | 561.6 | 545.4 | 539.4 | 546.6 | 553.2 | 580.2 | 617.4 | 641.4 | 667.2 | 676.8 | 675 | 678 | 673.8 | 672.6 | 681.6 | 747 | 719.4 | 782.4 | 748.8 | 664.2 | 618 | 548.4 | 556.8 | 15261
|  | I, А | ТИ | 124 | 111 | 108 | 106 | 108 | 124 | 136 | 155 | 174 | 182 | 181 | 188 | 182 | 184 | 188 | 187 | 194 | 193 | 196 | 194 | 192 | 184 | 154 | 154 | 162.4583
|  | tgφ |  | 0.25194 | 0.27865 | 0.2894 | 0.29331 | 0.29378 | 0.27449 | 0.24687 | 0.23223 | 0.21982 | 0.21364 | 0.21247 | 0.21016 | 0.20914 | 0.20959 | 0.20852 | 0.21096 | 0.22748 | 0.21697 | 0.22659 | 0.21495 | 0.19513 | 0.18885 | 0.18749 | 0.21871 | 0.29378
|  | I расчет, А |  | 128.1067 | 115.6171 | 108.523 | 105.9071 | 106.96 | 115.163 | 133.5193 | 150.8277 | 166.2039 | 177.4942 | 181.5211 | 182.7638 | 184.2557 | 182.9136 | 183.4886 | 183.8858 | 184.691 | 186.4188 | 194.3542 | 197.8516 | 194.4349 | 187.0745 | 165.246 | 144.4243 | 160.9019 | 0.958%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013908 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 55.8 | 55.8 | 53.4 | 54 | 52.2 | 51 | 51.6 | 51.6 | 53.4 | 175.8 | 283.8 | 264.6 | 272.4 | 273.6 | 274.8 | 281.4 | 285 | 267 | 186.6 | 183 | 181.8 | 129 | 72 | 62.4 | 3672 | 51 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 64.8 | 89.4 | 83.4 | 86.4 | 90.6 | 90 | 88.2 | 92.4 | 82.2 | 32.4 | 31.2 | 29.4 | 24 | 19.2 | 16.2 | 1069.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.29032 | 0.33333 | 0.32584 | 0.32222 | 0.31034 | 0.31765 | 0.30233 | 0.31395 | 0.29213 | 0.3686 | 0.31501 | 0.31519 | 0.31718 | 0.33114 | 0.32751 | 0.31343 | 0.32421 | 0.30787 | 0.17363 | 0.17049 | 0.16172 | 0.18605 | 0.26667 | 0.25962 | 0.3686
|  | I расчет, А |  | 3.2419 | 3.2786 | 3.1336 | 3.1594 | 3.0407 | 2.9713 | 2.999 | 3.0147 | 3.116 | 10.4842 | 16.6984 | 15.5544 | 16.022 | 16.1743 | 16.2278 | 16.5336 | 16.5092 | 15.4088 | 10.4561 | 10.3678 | 10.3754 | 7.4213 | 4.1697 | 3.5935 | 8.9147 | -3.358%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 590.4 | 505.8 | 462.6 | 444.6 | 452.4 | 531 | 660 | 792.6 | 831.6 | 838.2 | 870.6 | 841.8 | 855 | 873 | 846 | 860.4 | 882 | 886.2 | 923.4 | 914.4 | 900.6 | 895.2 | 830.4 | 718.8 | 18207 | 444.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 17.4 | 31.2 | 25.2 | 27.6 | 19.8 | 31.8 | 40.8 | 34.2 | 32.4 | 50.4 | 51 | 42 | 50.4 | 28.2 | 13.8 | 4.2 | 1.2 | 504.6
|  | I, А | ТИ | 31 | 26 | 25 | 25 | 27 | 33 | 38 | 48 | 47 | 44 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | 42 | 35 | 42.2083
|  | tgφ |  | 0.0010163 | 0 | 0.001297 | 0 | 0 | 0 | 0.0027273 | 0.021953 | 0.037518 | 0.030064 | 0.031702 | 0.023521 | 0.037193 | 0.046735 | 0.040426 | 0.037657 | 0.057143 | 0.057549 | 0.045484 | 0.055118 | 0.031312 | 0.015416 | 0.0050578 | 0.0016694
|  | I расчет, А |  | 32.9413 | 28.1938 | 25.8107 | 24.7586 | 25.1687 | 29.4848 | 36.7184 | 44.191 | 46.6116 | 46.9243 | 48.8825 | 47.2089 | 47.9691 | 49.0461 | 47.5162 | 48.2729 | 48.6805 | 48.9601 | 51.0324 | 51.1456 | 50.7635 | 50.6378 | 46.4672 | 40.0667 | 42.3939 | -0.4396%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 860.4 | 752.4 | 676.8 | 640.8 | 651.6 | 716.4 | 937.2 | 1148.4 | 1164 | 1168.8 | 1206 | 1219.2 | 1239.6 | 1213.2 | 1209.6 | 1213.2 | 1215.6 | 1243.2 | 1309.2 | 1335.6 | 1296 | 1296 | 1225.2 | 1053.6 | 25992 | 640.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 7.2 | 19.2 | 14.4 | 22.8 | 33.6 | 46.8 | 20.4 | 33.6 | 60 | 86.4 | 76.8 | 40.8 | 21.6 | 21.6 | 1.2 | 525.6
|  | I, А | ТИ | 46 | 39 | 36 | 34 | 38 | 44 | 62 | 67 | 62 | 62 | 64 | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 71 | 73 | 72 | 72 | 73 | 61 | 51 | 59.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062696 | 0.010309 | 0.0061602 | 0.01592 | 0.011811 | 0.018393 | 0.027695 | 0.03869 | 0.016815 | 0.027641 | 0.048263 | 0.065995 | 0.057502 | 0.031481 | 0.016667 | 0.01763 | 0.001139 | 0.065995
|  | I расчет, А |  | 48.0059 | 41.9396 | 37.762 | 35.6845 | 36.251 | 39.7794 | 52.14 | 64.0143 | 65.2004 | 65.4037 | 67.6891 | 68.3598 | 69.5105 | 68.1107 | 67.9334 | 68.0282 | 67.0093 | 68.6497 | 72.4364 | 74.7148 | 73.0511 | 73.3109 | 68.569 | 58.7288 | 60.5118 | -1.986%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 6 | 127.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.30129 | 0.301 | 0.33477 | 0.33412 | 0.30042 | 0.29985 | 0.3338 | 0.26756 | 0.30432 | 0.26859 | 0.26938 | 0.26911 | 0.27121 | 0.30305 | 0.30305 | 0.26911 | 0.29939 | 0.29784 | 0.33125 | 0.30344 | 0.27043 | 0.30542 | 0.26859 | 0.33445 | 0.29756 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 1478.4 | 1584.8 | 1591.2 | 1578.4 | 1603.2 | 1593.6 | 1633.6 | 1668.8 | 1946.4 | 1941.6 | 1800 | 1920.8 | 1961.6 | 1999.2 | 1942.4 | 1649.6 | 1628.8 | 1543.2 | 1523.2 | 1324 | 1418.4 | 1528 | 1481.6 | 1484 | 39824.8 | 1324 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 863.2 | 933.6 | 893.6 | 876 | 852.8 | 874.4 | 901.6 | 944.8 | 1019.2 | 1020.8 | 915.2 | 959.2 | 926.4 | 1060 | 1068.8 | 920.8 | 858.4 | 832.8 | 834.4 | 715.2 | 736 | 714.4 | 724 | 772 | 21217.6
|  | I, А | ТИ | 102 | 110 | 93 | 94 | 97 | 100 | 97 | 116 | 133 | 109 | 111 | 104 | 128 | 125 | 108 | 113 | 99 | 97 | 99 | 81 | 89 | 87 | 95 | 86 | 103.0417
|  | tgφ |  | 0.58387 | 0.5891 | 0.56159 | 0.55499 | 0.53194 | 0.54869 | 0.55191 | 0.56616 | 0.52363 | 0.52575 | 0.50844 | 0.49938 | 0.47227 | 0.53021 | 0.55025 | 0.5582 | 0.52701 | 0.53966 | 0.54779 | 0.54018 | 0.51889 | 0.46754 | 0.48866 | 0.52022 | 0.5891
|  | I расчет, А |  | 96.5432 | 103.6264 | 102.7151 | 101.5043 | 102.0075 | 101.9117 | 104.7133 | 107.935 | 124.5097 | 123.8254 | 114.322 | 121.3129 | 122.817 | 128.2347 | 125.3937 | 106.9559 | 102.3317 | 97.6519 | 96.6229 | 84.6147 | 90.7358 | 96.0595 | 92.995 | 93.9682 | 105.9711 | -2.843%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 8.4 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 9 | 11.8 | 15.2 | 21.8 | 23.6 | 28 | 27.8 | 25.4 | 25 | 25.6 | 25.4 | 23 | 20.6 | 21.6 | 22.4 | 13.2 | 9.8 | 8.6 | 405.6 | 7.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 45.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0.30952 | 0.275 | 0.28947 | 0.28205 | 0.30769 | 0.29268 | 0.22222 | 0.15254 | 0.078947 | 0.091743 | 0.076271 | 0.057143 | 0.05036 | 0.055118 | 0.056 | 0.070312 | 0.11024 | 0.086957 | 0.097087 | 0.074074 | 0.035714 | 0.12121 | 0.22449 | 0.25581 | 0.30952
|  | I расчет, А |  | 0.49588 | 0.46744 | 0.44532 | 0.4557 | 0.45843 | 0.47902 | 0.5174 | 0.67183 | 0.86407 | 1.2357 | 1.34 | 1.5847 | 1.5759 | 1.4416 | 1.4162 | 1.4529 | 1.4203 | 1.2856 | 1.1514 | 1.2179 | 1.2727 | 0.75723 | 0.56641 | 0.49866 | 0.96135 | 34.08%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 51 | 31.2 | 27 | 30 | 31.8 | 15 | 35.4 | 39.6 | 37.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 3 | 4.8 | 4.2 | 3 | 3 | 2.4 | 349.8 | 2.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.6 | 15.6 | 13.8 | 15 | 16.8 | 7.8 | 18 | 20.4 | 18.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 156.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
|  | tgφ |  | 0.54118 | 0.5 | 0.51111 | 0.5 | 0.5283 | 0.52 | 0.50847 | 0.51515 | 0.49206 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.54118
|  | I расчет, А |  | 3.2702 | 1.9652 | 1.7067 | 1.886 | 2.0203 | 0.94789 | 2.2287 | 2.5072 | 2.3874 | 0.16935 | 0.17321 | 0.16951 | 0.16984 | 0.13601 | 0.20642 | 0.20381 | 0.30198 | 0.20047 | 0.1669 | 0.272 | 0.23848 | 0.17423 | 0.16918 | 0.13482 | 0.90858 | -36.29%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | АСКУЭ | 30.8 | 27.2 | 27 | 26.8 | 25.8 | 27.8 | 37.2 | 43.4 | 56.4 | 57 | 56 | 55 | 49.8 | 49.4 | 44.2 | 47.6 | 46.8 | 45.4 | 47.2 | 45.6 | 48.6 | 43.2 | 40.4 | 38.8 | 1017.4 | 25.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23 | 23.2 | 22.4 | 22 | 20.6 | 20.2 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21.4 | 20.8 | 23.6 | 24 | 24.8 | 24.8 | 22.2 | 20.4 | 22 | 22.2 | 534
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.74026 | 0.83824 | 0.84444 | 0.85821 | 0.89147 | 0.83453 | 0.60215 | 0.50691 | 0.36525 | 0.35439 | 0.375 | 0.4 | 0.42169 | 0.4251 | 0.48416 | 0.43697 | 0.50427 | 0.52863 | 0.52542 | 0.54386 | 0.45679 | 0.47222 | 0.54455 | 0.57216 | 0.89147
|  | I расчет, А |  | 2.161 | 1.9996 | 1.989 | 1.9858 | 1.9416 | 2.0301 | 2.4369 | 2.7386 | 3.4027 | 3.4136 | 3.386 | 3.3471 | 3.0598 | 3.042 | 2.7775 | 2.9409 | 2.9132 | 2.8597 | 2.9663 | 2.9187 | 3.0338 | 2.7207 | 2.5942 | 2.5111 | 2.7154 | -5.113%
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 868.8 | 769.2 | 722.4 | 679.2 | 693.6 | 752.4 | 895.2 | 1040.4 | 1034.4 | 1039.2 | 1071.6 | 1034.4 | 1047.6 | 1050 | 1088.4 | 1156.8 | 1226.4 | 1267.2 | 1303.2 | 1330.8 | 1321.2 | 1284 | 1177.2 | 1035.6 | 24889.2 | 679.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 220.8 | 212.4 | 212.4 | 206.4 | 207.6 | 205.2 | 211.2 | 219.6 | 212.4 | 216 | 213.6 | 199.2 | 204 | 204 | 212.4 | 219.6 | 249.6 | 266.4 | 261.6 | 254.4 | 228 | 217.2 | 228 | 226.8 | 5308.8
|  | I, А | ТИ | 53 | 47 | 43 | 43 | 43 | 50 | 59 | 66 | 65 | 66 | 65 | 61 | 65 | 64 | 67 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 79 | 78 | 66 | 59 | 63.7083
|  | tgφ |  | 0.25414 | 0.27613 | 0.29402 | 0.30389 | 0.29931 | 0.27273 | 0.23592 | 0.21107 | 0.20534 | 0.20785 | 0.19933 | 0.19258 | 0.19473 | 0.19429 | 0.19515 | 0.18983 | 0.20352 | 0.21023 | 0.20074 | 0.19116 | 0.17257 | 0.16916 | 0.19368 | 0.219 | 0.30389
|  | I расчет, А |  | 50.5523 | 44.9575 | 42.3805 | 39.9152 | 40.6704 | 43.7243 | 51.6177 | 59.8479 | 59.8425 | 59.9153 | 61.8617 | 59.5215 | 60.4235 | 60.6162 | 62.7202 | 66.6613 | 69.561 | 72.1095 | 73.9482 | 76.1846 | 76.1285 | 74.1616 | 67.6203 | 59.553 | 59.7706 | 6.181%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 43.2 | 0.6 | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | I расчет, А |  | 0.067672 | 0.10141 | 0.075513 | 0.10121 | 0.10111 | 0.067279 | 0.10102 | 0.067541 | 0.068004 | 0.10161 | 0.067937 | 0.10171 | 0.033969 | 0.14019 | 0.13574 | 0.13587 | 0.10004 | 0.13365 | 0.13352 | 0.10121 | 0.13628 | 0.10251 | 0.13534 | 0.13482 | 0.10188 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 242.4 | 215.4 | 202.2 | 198 | 189 | 208.8 | 230.4 | 270.6 | 344.4 | 516.6 | 663 | 725.4 | 733.2 | 713.4 | 705 | 699.6 | 704.4 | 705 | 688.2 | 673.8 | 660.6 | 373.8 | 295.2 | 277.2 | 11235.6 | 189 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 42 | 46.8 | 45.6 | 50.4 | 46.8 | 46.8 | 52.2 | 48.6 | 36 | 5.4 | 2.4 | 12 | 10.2 | 14.4 | 16.2 | 13.2 | 21.6 | 22.8 | 6.6 | 5.4 | 6 | 28.8 | 27 | 34.8 | 642
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 20 | 27 | 36 | 41 | 51 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 38 | 21 | 17 | 16 | 28.0417
|  | tgφ |  | 0.17327 | 0.21727 | 0.22552 | 0.25455 | 0.24762 | 0.22414 | 0.22656 | 0.1796 | 0.10453 | 0.010453 | 0.0036199 | 0.016543 | 0.013912 | 0.020185 | 0.022979 | 0.018868 | 0.030664 | 0.03234 | 0.0095902 | 0.0080142 | 0.0090827 | 0.077047 | 0.091463 | 0.12554 | 0.25455
|  | I расчет, А |  | 13.8735 | 12.4185 | 11.6664 | 11.4884 | 10.9376 | 11.9969 | 13.2577 | 15.4741 | 19.6235 | 29.163 | 37.5357 | 40.9935 | 41.5138 | 40.4367 | 39.8847 | 39.6146 | 39.1691 | 39.2801 | 38.2889 | 37.8884 | 37.5113 | 21.3507 | 16.7169 | 15.6938 | 26.4907 | 5.531%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.72 | 2.64 | 4.92 | 5 | 5 | 5.04 | 5 | 5.08 | 5.08 | 5 | 4.96 | 2.72 | 2.68 | 85.2 |  | 1 | 80
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.96 | 15.2 |  | 1 | 80
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10283.88 | 9470.88 | 8837.04 | 8570.64 | 8710.08 | 9284.64 | 10805.28 | 12450.64 | 13752.68 | 14833.04 | 15526.68 | 15627.48 | 15839.84 | 15906.48 | 15697.2 | 15593.6 | 15733.44 | 15500.4 | 15715.08 | 15560.28 | 15202.8 | 14439.56 | 13102.92 | 11727.64 | 318172.2
|  | Q, кВАр |  | 2796.6 | 2848 | 2720 | 2660.4 | 2664 | 2715.2 | 2831.6 | 3061.4 | 3210.8 | 3300 | 3293.2 | 3297.2 | 3333.6 | 3575.6 | 3517.8 | 3381.4 | 3539 | 3379 | 3496.8 | 3330 | 2980.2 | 2806.2 | 2661.2 | 2694 | 74093.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.36247 | 0.36413 | 0.34296 | 0.35822 | 0.35706 | 0.35001 | 0.40568 | 0.4208 | 0.43881 | 0.49785 | 0.4655 | 0.52082 | 0.51137 | 0.48191 | 0.50976 | 0.52329 | 0.46956 | 0.53409 | 0.49785 | 0.52059 | 0.52887 | 0.51006 | 0.41356 | 0.45848 | 0.46446
|  | Q, % |  | -2.7406 | -3.3382 | -3.7376 | -3.6789 | -3.6576 | -2.9265 | -2.0764 | -0.57162 | -0.40025 | -0.060643 | -0.036452 | 0.20581 | 0.25135 | 0.12291 | 0.28912 | 0.60553 | 0.30986 | 0.50059 | 0.77185 | -0.12026 | -0.41105 | -2.0436 | -2.4326 | -2.8244 | -0.98844
|  |  | Δ I | -1.033% | -1.308% | -1.429% | -1.19% | -0.7692% | -0.5164% | -1.069% | -1.057% | -0.9615% | -0.565% | -0.6795% | -1.125% | -1.297% | -0.5507% | -1.003% | -1.436% | -1.685% | -1.237% | -0.8949% | -0.6904% | -0.927% | 0% | -0.9929% | -0.7752% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -0.3614% | -0.4289% | -0.4766% | -0.4229% | -0.3976% | -0.3676% | -0.2161% | -0.115% | -0.04961% | -0.09812% | -0.1466% | -0.07046% | -0.0164% | -0.1344% | -0.1205% | -0.1067% | -0.1059% | -0.02429% | -0.09387% | -0.08133% | -0.105% | -0.008542% | -0.1044% | -0.1698% | -0.1505%
ПС 110 кВ Выльгорт |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | #REF!
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | #REF!
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1440 | 1305 | 1194 | 1185 | 1194 | 1416 | 1764 | 2082 | 2304 | 2319 | 2253 | 2283 | 2235 | 2244 | 2265 | 2172 | 2196 | 2160 | 2142 | 2199 | 2205 | 2232 | 2031 | 1716 | 46536 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 669 | 702 | 690 | 702 | 687 | 699 | 717 | 765 | 915 | 966 | 924 | 972 | 888 | 903 | 984 | 897 | 984 | 960 | 816 | 810 | 765 | 708 | 645 | 627 | 19395
|  | I, А | ТИ | 83 | 80 | 72 | 73 | 81 | 91 | 113 | 125 | 139 | 140 | 137 | 132 | 130 | 127 | 130 | 128 | 129 | 127 | 123 | 130 | 126 | 127 | 108 | 96 | 114.4583 | 8.608% | 15.7%
|  | tgφ |  | 0.46458 | 0.53793 | 0.57789 | 0.59241 | 0.57538 | 0.49364 | 0.40646 | 0.36744 | 0.39714 | 0.41656 | 0.41012 | 0.42576 | 0.39732 | 0.40241 | 0.43444 | 0.41298 | 0.44809 | 0.44444 | 0.38095 | 0.36835 | 0.34694 | 0.3172 | 0.31758 | 0.36538 | 0.59241
|  | I расчет, А |  | 86.4231 | 80.5029 | 74.9182 | 74.8254 | 74.6964 | 85.4675 | 103.1551 | 120.5015 | 135.5697 | 137.3805 | 133.2936 | 135.6935 | 131.1455 | 132.1543 | 134.9208 | 128.3879 | 129.2725 | 126.981 | 125.2316 | 127.4307 | 128.1192 | 129.0301 | 117.9855 | 100.9605 | 114.752 | -0.2565%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 900 | 834 | 777 | 777 | 780 | 864 | 1110 | 1314 | 1446 | 1539 | 1530 | 1530 | 1533 | 1539 | 1473 | 1437 | 1428 | 1437 | 1365 | 1362 | 1341 | 1323 | 1194 | 1017 | 29850 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 468 | 480 | 477 | 480 | 480 | 495 | 492 | 516 | 555 | 603 | 597 | 600 | 573 | 615 | 612 | 597 | 612 | 576 | 555 | 564 | 528 | 465 | 426 | 423 | 12789
|  | I, А | ТИ | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 59 | 69 | 77 | 83 | 89 | 87 | 87 | 93 | 93 | 86 | 86 | 86 | 81 | 80 | 77 | 79 | 71 | 66 | 54 | 72.7917 | 5.698% | 10.36%
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.57554 | 0.6139 | 0.61776 | 0.61538 | 0.57292 | 0.44324 | 0.39269 | 0.38382 | 0.39181 | 0.3902 | 0.39216 | 0.37378 | 0.39961 | 0.41548 | 0.41545 | 0.42857 | 0.40084 | 0.40659 | 0.4141 | 0.39374 | 0.35147 | 0.35678 | 0.41593 | 0.61776
|  | I расчет, А |  | 55.4218 | 52.5731 | 49.8122 | 49.8511 | 49.8492 | 54.045 | 66.0227 | 76.9088 | 85.0228 | 90.7353 | 90.2409 | 90.1296 | 89.6686 | 90.9777 | 87.4773 | 85.3384 | 85.2035 | 84.9032 | 80.8873 | 80.5401 | 79.3395 | 77.4212 | 70.3925 | 61.0434 | 74.3252 | -2.107%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2340 | 2139 | 1971 | 1962 | 1974 | 2280 | 2874 | 3396 | 3750 | 3858 | 3783 | 3813 | 3768 | 3783 | 3738 | 3609 | 3624 | 3597 | 3507 | 3561 | 3546 | 3555 | 3225 | 2733 |  | 1962
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1137 | 1182 | 1167 | 1182 | 1167 | 1194 | 1209 | 1281 | 1470 | 1569 | 1521 | 1572 | 1461 | 1518 | 1596 | 1494 | 1596 | 1536 | 1371 | 1374 | 1293 | 1173 | 1071 | 1050 |  | 1050
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2601.6089 | 2443.8586 | 2290.5742 | 2290.5388 | 2293.1561 | 2573.7203 | 3117.9411 | 3629.5698 | 4027.8282 | 4164.8439 | 4077.319 | 4124.3367 | 4041.3296 | 4076.2008 | 4064.4631 | 3906.0104 | 3959.8727 | 3911.2281 | 3765.4601 | 3816.8832 | 3774.3827 | 3743.5216 | 3398.1857 | 2927.7618 |  | 2290.5388
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.66 | 10.68 | 10.67 | 10.64 | 10.57 | 10.57 | 10.56 | 10.57 | 10.6 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.76 | 10.76 | 10.58 | 10.63 | 10.53 | 10.49 | 10.44 | 10.46
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.59 | 10.62 | 10.65 | 10.63 | 10.61 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.53 | 10.58 | 10.5 | 10.47 | 10.41 | 10.43
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 41 | 36.4 | 33.8 | 35.2 | 37 | 38.8 | 49.2 | 48.2 | 43.6 | 49.8 | 49.4 | 49.4 | 52.4 | 52 | 53 | 58 | 55.8 | 62.4 | 59 | 61.2 | 53.6 | 53.6 | 52 | 45.2 | 1170 | 33.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 8.2 | 10.6 | 8.4 | 7.4 | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 119.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.082927 | 0.13187 | 0.10651 | 0.11364 | 0.11892 | 0.13402 | 0.11382 | 0.11203 | 0.087156 | 0.092369 | 0.064777 | 0.097166 | 0.10305 | 0.088462 | 0.071698 | 0.089655 | 0.14695 | 0.16987 | 0.14237 | 0.12092 | 0.12687 | 0.059701 | 0.030769 | 0.035398 | 0.16987
|  | I расчет, А |  | 2.2392 | 1.9946 | 1.8466 | 1.9246 | 2.0204 | 2.1188 | 2.6826 | 2.6349 | 2.3934 | 2.735 | 2.7097 | 2.7142 | 2.8726 | 2.8521 | 2.9031 | 3.1815 | 3.0298 | 3.4002 | 3.256 | 3.3522 | 2.9659 | 2.9588 | 2.8805 | 2.4994 | 2.6736 | 2.779%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | АСКУЭ | 841.6 | 754.4 | 681.2 | 680.4 | 713.2 | 888.4 | 1152 | 1337.2 | 1455.2 | 1463.6 | 1404.8 | 1422.8 | 1404 | 1398.8 | 1361.2 | 1314 | 1364.4 | 1324 | 1322.8 | 1368.8 | 1378 | 1388 | 1240.8 | 1007.6 | 28667.2 | 680.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 410.4 | 412.4 | 403.2 | 403.6 | 404 | 415.6 | 438 | 470.4 | 581.6 | 603.6 | 560.8 | 598 | 552 | 553.6 | 570.8 | 516.4 | 610.4 | 566 | 483.6 | 482.4 | 455.6 | 428.4 | 390 | 383.2 | 11694
|  | I, А | ТИ | 50 | 47 | 42 | 44 | 49 | 56 | 73 | 78 | 89 | 90 | 85 | 82 | 81 | 79 | 77 | 79 | 80 | 79 | 77 | 80 | 79 | 81 | 66 | 58 | 70.875
|  | tgφ |  | 0.48764 | 0.54666 | 0.5919 | 0.59318 | 0.56646 | 0.46781 | 0.38021 | 0.35178 | 0.39967 | 0.41241 | 0.3992 | 0.4203 | 0.39316 | 0.39577 | 0.41934 | 0.393 | 0.44738 | 0.42749 | 0.36559 | 0.35243 | 0.33062 | 0.30865 | 0.31431 | 0.38031 | 0.59318
|  | I расчет, А |  | 50.9635 | 46.708 | 43.004 | 42.9777 | 44.4467 | 53.0842 | 66.7669 | 77.0093 | 85.7001 | 86.5783 | 82.7969 | 84.4008 | 82.2672 | 82.1905 | 80.6426 | 77.1349 | 80.2972 | 77.3528 | 76.949 | 78.9193 | 79.6713 | 80.0437 | 72.0134 | 59.5722 | 70.4788 | 0.5591%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 165.6 | 157.2 | 152 | 156.8 | 143.6 | 156.4 | 177.6 | 224.8 | 258.8 | 294 | 266.4 | 291.2 | 253.6 | 266.8 | 286.4 | 263.2 | 248 | 238.4 | 239.6 | 235.2 | 225.2 | 239.2 | 202.8 | 178.8 | 5321.6 | 143.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 113.6 | 136.8 | 134.8 | 145.2 | 133.2 | 127.2 | 116.8 | 134 | 156.8 | 208.8 | 196.8 | 199.2 | 161.2 | 193.2 | 224 | 204.4 | 203.6 | 171.2 | 145.6 | 155.2 | 140.4 | 128.8 | 116.4 | 112.8 | 3760
|  | I, А | ТИ | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14.875
|  | tgφ |  | 0.68599 | 0.87023 | 0.88684 | 0.92602 | 0.92758 | 0.8133 | 0.65766 | 0.59609 | 0.60587 | 0.7102 | 0.73874 | 0.68407 | 0.63565 | 0.72414 | 0.78212 | 0.7766 | 0.82097 | 0.71812 | 0.60768 | 0.65986 | 0.62345 | 0.53846 | 0.57396 | 0.63087 | 0.92758
|  | I расчет, А |  | 10.9304 | 11.3211 | 11.0371 | 11.6098 | 10.6207 | 10.911 | 11.5155 | 14.2177 | 16.5478 | 19.72 | 18.1297 | 19.2941 | 16.3866 | 17.997 | 19.8649 | 18.2068 | 17.2373 | 15.7672 | 15.3179 | 15.3231 | 14.5679 | 14.9701 | 12.9466 | 11.6827 | 14.8385 | 0.2457%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | АСКУЭ | 277.2 | 266.6 | 245.2 | 245.4 | 235.8 | 284.8 | 339 | 388.2 | 436 | 415.2 | 408.4 | 403.2 | 410 | 407 | 426.2 | 427.4 | 427.6 | 426.2 | 407.8 | 417.4 | 418.6 | 424.2 | 377.4 | 331.6 | 8846.4 | 235.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126.4 | 128.4 | 131 | 129.2 | 128.2 | 131 | 138.4 | 143.4 | 163.4 | 139.6 | 144.6 | 145.4 | 145.6 | 150 | 153.6 | 155 | 162.2 | 166.4 | 154.4 | 148.8 | 143.2 | 131.4 | 117 | 116 | 3392.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 21.25
|  | tgφ |  | 0.45599 | 0.48162 | 0.53426 | 0.52649 | 0.54368 | 0.45997 | 0.40826 | 0.3694 | 0.37477 | 0.33622 | 0.35406 | 0.36062 | 0.35512 | 0.36855 | 0.36039 | 0.36266 | 0.37933 | 0.39043 | 0.37862 | 0.35649 | 0.34209 | 0.30976 | 0.31002 | 0.34982 | 0.54368
|  | I расчет, А |  | 16.5822 | 16.0757 | 15.1028 | 15.0666 | 14.5537 | 16.9667 | 19.8365 | 22.4825 | 25.4627 | 23.9548 | 23.7149 | 23.4394 | 23.7259 | 23.6984 | 24.7513 | 24.839 | 24.5681 | 24.5789 | 23.8235 | 24.0964 | 24.286 | 24.4706 | 21.8767 | 19.4136 | 21.557 | -1.444%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | АСКУЭ | 93.6 | 76 | 72 | 70.4 | 72 | 77.6 | 88 | 104.8 | 108 | 109.6 | 111.2 | 113.6 | 108.8 | 123.2 | 120 | 109.6 | 52 | 156.8 | 120.8 | 125.6 | 122.4 | 129.6 | 124.8 | 113.6 | 2504 | 52 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.2 | 28 | 27.2 | 27.2 | 28 | 29.6 | 28.8 | 30.4 | 28 | 28.8 | 28 | 28.8 | 29.6 | 28 | 28.8 | 29.6 | 16.8 | 50.4 | 29.6 | 30.4 | 27.2 | 24.8 | 23.2 | 23.2 | 681.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.2906 | 0.36842 | 0.37778 | 0.38636 | 0.38889 | 0.38144 | 0.32727 | 0.29008 | 0.25926 | 0.26277 | 0.2518 | 0.25352 | 0.27206 | 0.22727 | 0.24 | 0.27007 | 0.32308 | 0.32143 | 0.24503 | 0.24204 | 0.22222 | 0.19136 | 0.1859 | 0.20423 | 0.38889
|  | I расчет, А |  | 5.3053 | 4.4001 | 4.1813 | 4.1001 | 4.189 | 4.4951 | 5.0161 | 5.9281 | 6.1014 | 6.1971 | 6.2769 | 6.4089 | 6.1487 | 6.9026 | 6.7423 | 6.2025 | 2.9356 | 8.8478 | 6.7951 | 7.027 | 6.8829 | 7.271 | 7.0282 | 6.4073 | 5.9079 | -5.814%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | АСКУЭ | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.8 | 16 | 18.8 | 28.2 | 55.2 | 48 | 51.4 | 34.8 | 51.2 | 47.4 | 49 | 41.2 | 31 | 30.4 | 31.2 | 28.2 | 17.2 | 14.4 | 14 | 693.2 | 14 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.4 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 36 | 35.8 | 36.6 | 38 | 44.4 | 70.2 | 60 | 64 | 47.6 | 64.8 | 62.4 | 65.6 | 58.2 | 47.8 | 47.2 | 48.2 | 44.8 | 34.4 | 31.6 | 31.6 | 1110.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 2.4225 | 2.5211 | 2.493 | 2.5286 | 2.5352 | 2.4189 | 2.2875 | 2.0213 | 1.5745 | 1.2717 | 1.25 | 1.2451 | 1.3678 | 1.2656 | 1.3165 | 1.3388 | 1.4126 | 1.5419 | 1.5526 | 1.5449 | 1.5887 | 2 | 2.1944 | 2.2571 | 2.5352
|  | I расчет, А |  | 2.0333 | 2.1042 | 2.0839 | 2.0779 | 2.1064 | 2.1026 | 2.1721 | 2.3098 | 2.8873 | 4.9022 | 4.2219 | 4.5017 | 3.2307 | 4.5335 | 4.2975 | 4.4905 | 3.9106 | 3.1245 | 3.0819 | 3.1369 | 2.9142 | 2.1233 | 1.9282 | 1.9155 | 3.0079 | -4.624%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | АСКУЭ | 636 | 582.4 | 525.6 | 531.2 | 540.8 | 607.2 | 817.6 | 991.2 | 1061.6 | 1084.8 | 1076.8 | 1062.4 | 1087.2 | 1080.8 | 1028.8 | 1003.2 | 996.8 | 1024 | 975.2 | 972 | 969.6 | 984 | 907.2 | 760 | 21306.4 | 525.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 345.6 | 351.2 | 347.2 | 346.4 | 350.4 | 360 | 358.4 | 377.6 | 381.6 | 384 | 387.2 | 388.8 | 394.4 | 407.2 | 399.2 | 389.6 | 404.8 | 380.8 | 376 | 385.6 | 363.2 | 336 | 319.2 | 318.4 | 8852.8
|  | I, А | ТИ | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 43 | 51 | 57 | 57 | 60 | 58 | 61 | 66 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 56 | 54 | 58 | 54 | 49 | 39 | 51.3333
|  | tgφ |  | 0.5434 | 0.60302 | 0.66058 | 0.65211 | 0.64793 | 0.59289 | 0.43836 | 0.38095 | 0.35946 | 0.35398 | 0.35958 | 0.36596 | 0.36277 | 0.37676 | 0.38802 | 0.38836 | 0.4061 | 0.37188 | 0.38556 | 0.39671 | 0.37459 | 0.34146 | 0.35185 | 0.41895 | 0.66058
|  | I расчет, А |  | 39.5464 | 37.1568 | 34.4156 | 34.6147 | 35.0737 | 38.313 | 48.5432 | 57.7865 | 61.9261 | 63.1699 | 62.875 | 62.0432 | 63.3661 | 63.4007 | 60.5201 | 59.0208 | 59.0023 | 59.9156 | 57.3739 | 57.131 | 56.9993 | 57.4051 | 53.4012 | 45.6665 | 52.8611 | -2.976%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 186 | 174 | 179.4 | 174.6 | 169.8 | 172.2 | 174.6 | 218.4 | 256.8 | 306 | 320.4 | 330 | 318 | 322.2 | 323.4 | 304.8 | 308.4 | 310.8 | 280.2 | 273 | 258 | 234.6 | 195 | 178.2 | 5968.8 | 169.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 77.4 | 75.6 | 82.8 | 79.8 | 79.2 | 79.2 | 79.8 | 86.4 | 115.8 | 141 | 143.4 | 147 | 128.4 | 136.2 | 148.8 | 136.2 | 135.6 | 138.6 | 125.4 | 119.4 | 111 | 91.2 | 74.4 | 69.6 | 2602.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 14.875
|  | tgφ |  | 0.41613 | 0.43448 | 0.46154 | 0.45704 | 0.46643 | 0.45993 | 0.45704 | 0.3956 | 0.45093 | 0.46078 | 0.44757 | 0.44545 | 0.40377 | 0.42272 | 0.46011 | 0.44685 | 0.43969 | 0.44595 | 0.44754 | 0.43736 | 0.43023 | 0.38875 | 0.38154 | 0.39057 | 0.46643
|  | I расчет, А |  | 11.0068 | 10.365 | 10.795 | 10.4784 | 10.1979 | 10.2874 | 10.439 | 12.7957 | 15.4638 | 18.4951 | 19.2876 | 19.8122 | 18.7899 | 19.2022 | 19.5232 | 18.3088 | 18.476 | 18.6629 | 16.8514 | 16.2794 | 15.4619 | 13.8962 | 11.5891 | 10.6025 | 14.8778 | -0.01887%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | АСКУЭ | 32.4 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 31.6 | 33.6 | 40.4 | 41.6 | 43.6 | 41.2 | 44.8 | 41.2 | 48.8 | 43.6 | 39.6 | 39.2 | 44 | 44.8 | 44 | 50.4 | 50.4 | 50.8 | 41.2 | 36 | 977.2 | 31.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.4 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 36 | 37.2 | 37.6 | 36.4 | 32.8 | 31.6 | 34.8 | 32.4 | 34.8 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 37.2 | 36.4 | 34.8 | 36.8 | 34.4 | 31.2 | 29.2 | 29.2 | 821.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 1.0617 | 1.1266 | 1.141 | 1.1282 | 1.1392 | 1.1071 | 0.93069 | 0.875 | 0.75229 | 0.76699 | 0.77679 | 0.78641 | 0.71311 | 0.75229 | 0.82828 | 0.82653 | 0.84545 | 0.8125 | 0.79091 | 0.73016 | 0.68254 | 0.61417 | 0.70874 | 0.81111 | 1.141
|  | I расчет, А |  | 2.5818 | 2.6007 | 2.5862 | 2.5674 | 2.6072 | 2.7207 | 3.0011 | 3.0115 | 2.995 | 2.8503 | 3.117 | 2.8745 | 3.284 | 2.995 | 2.82 | 2.7891 | 3.1599 | 3.1657 | 3.0795 | 3.4095 | 3.3592 | 3.2913 | 2.804 | 2.5689 | 2.9266 | -15.15%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | АСКУЭ | 39.4 | 37 | 32.2 | 30.2 | 29.6 | 42.8 | 60 | 53.2 | 56 | 56.4 | 53.4 | 52.6 | 55.8 | 53.2 | 49 | 50.2 | 47.2 | 46 | 48 | 49.6 | 52.6 | 53 | 48.2 | 39.6 | 1135.2 | 29.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2.8 | 5.4 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 8 | 5 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 6 | 6 | 7.6 | 7.6 | 7 | 7.2 | 6.2 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 119.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.071066 | 0.14595 | 0.13665 | 0.17219 | 0.18243 | 0.11215 | 0.13333 | 0.093985 | 0.067857 | 0.042553 | 0.078652 | 0.079848 | 0.096774 | 0.12406 | 0.12245 | 0.11952 | 0.16102 | 0.16522 | 0.14583 | 0.14516 | 0.11787 | 0.067925 | 0.016598 | 0.0050505 | 0.18243
|  | I расчет, А |  | 2.158 | 2.0429 | 1.7756 | 1.6727 | 1.6377 | 2.3376 | 3.2915 | 2.9111 | 3.0811 | 3.0988 | 2.9432 | 2.8939 | 3.0716 | 2.9428 | 2.7073 | 2.7727 | 2.6219 | 2.5569 | 2.6628 | 2.7383 | 2.9157 | 2.9328 | 2.6768 | 2.1947 | 2.6099 | 2.128%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 18.55 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 20.39 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2327 | 2129.8 | 1966.8 | 1969.4 | 1987.6 | 2316.6 | 2914.4 | 3426.4 | 3747.8 | 3875.8 | 3783.6 | 3817.8 | 3773.4 | 3798.8 | 3735 | 3618.6 | 3585.4 | 3664.4 | 3527.8 | 3584.4 | 3556.6 | 3574.2 | 3203.8 | 2704.6 | 76590
|  | Q, кВАр |  | 1175.6 | 1214 | 1205.2 | 1211.2 | 1204.8 | 1225.6 | 1248 | 1327 | 1512 | 1614.6 | 1563 | 1612.6 | 1504.4 | 1577 | 1630.2 | 1540.4 | 1644.6 | 1575.8 | 1412 | 1421.4 | 1332.8 | 1213 | 1103.4 | 1085.8 | 32213.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.55556 | 0.43011 | 0.21309 | -0.37717 | -0.68896 | -1.6053 | -1.4057 | -0.89517 | 0.058667 | -0.46138 | -0.01586 | -0.12589 | -0.14331 | -0.41766 | 0.080257 | -0.266 | 1.0651 | -1.8738 | -0.5931 | -0.65712 | -0.29893 | -0.54008 | 0.65736 | 1.0392 | -0.26706
|  | Q, % |  | -3.3949 | -2.7073 | -3.2734 | -2.4704 | -3.2391 | -2.6466 | -3.2258 | -3.5909 | -2.8571 | -2.9063 | -2.7613 | -2.5827 | -2.9706 | -3.8867 | -2.1429 | -3.1058 | -3.0451 | -2.5911 | -2.9905 | -3.4498 | -3.0781 | -3.4101 | -3.0252 | -3.4095 | -0.090728
|  |  | Δ I | -1.504% | -3.077% | -2.521% | -4.132% | -1.538% | -1.333% | -1.648% | -0.9901% | -1.351% | -0.8734% | -1.339% | -0.9132% | -0.4484% | -0.4545% | -0.9259% | -1.402% | -0.9302% | -0.4808% | -1.478% | -1.449% | -1.951% | -1.01% | -0.5747% | -0.6667% | 1.558%
|  |  | Δ Iрасч | -1.059% | -1.272% | -1.682% | -1.936% | -2.335% | -2.741% | -2.416% | -1.862% | -0.8913% | -1.572% | -1.136% | -1.134% | -1.055% | -1.606% | -1.068% | -1.507% | -0.3556% | -2.59% | -1.49% | -1.655% | -1.237% | -1.41% | -0.407% | -0.3205% | 1.554%
ПС 110 кВ Восточная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 4410 | 3840 | 3970 | 4120 | 3910 | 4360 | 5030 | 5780 | 6840 | 7270 | 7250 | 7470 | 7400 | 7270 | 7230 | 7400 | 7080 | 6870 | 6700 | 6180 | 6180 | 6040 | 5300 | 5210 | 143110
|  | Q, кВАр | ТИ | 1620 | 1270 | 1530 | 1640 | 1340 | 1350 | 1500 | 1600 | 1870 | 1980 | 2110 | 2170 | 2230 | 2300 | 2200 | 2350 | 2170 | 2120 | 2200 | 1980 | 2030 | 2010 | 1630 | 1830 | 45030
|  | I, А | ТИ | 25 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 | 35 | 34 | 31 | 32 | 31 | 27 | 27 | 31
|  | tgφ |  | 0.36735 | 0.33073 | 0.38539 | 0.39806 | 0.34271 | 0.30963 | 0.29821 | 0.27682 | 0.27339 | 0.27235 | 0.29103 | 0.2905 | 0.30135 | 0.31637 | 0.30429 | 0.31757 | 0.3065 | 0.30859 | 0.32836 | 0.32039 | 0.32848 | 0.33278 | 0.30755 | 0.35125 | 0.31465
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 2180 | 2030 | 2050 | 2000 | 2130 | 2260 | 2570 | 2830 | 3300 | 3440 | 3440 | 3560 | 3220 | 3190 | 3270 | 3200 | 3170 | 3100 | 3140 | 3220 | 2920 | 2880 | 2570 | 2470 | 68140
|  | Q, кВАр | ТИ | 910 | 990 | 1150 | 990 | 1040 | 1040 | 1060 | 890 | 1080 | 1080 | 1070 | 1080 | 900 | 980 | 980 | 980 | 1070 | 1020 | 1190 | 1240 | 1180 | 1080 | 900 | 1020 | 24920
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14.875
|  | tgφ |  | 0.41743 | 0.48768 | 0.56098 | 0.495 | 0.48826 | 0.46018 | 0.41245 | 0.31449 | 0.32727 | 0.31395 | 0.31105 | 0.30337 | 0.2795 | 0.30721 | 0.29969 | 0.30625 | 0.33754 | 0.32903 | 0.37898 | 0.38509 | 0.40411 | 0.375 | 0.35019 | 0.41296 | 0.36572
| ОСВ-110 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 58 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1778 | 1630 | 1536 | 1520 | 1582 | 1644 | 1888 | 2254 | 2674 | 3022 | 3064 | 3112 | 3166 | 3130 | 3080 | 3054 | 3070 | 2934 | 2832 | 2790 | 2682 | 2560 | 2318 | 2024 | 59344 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 470 | 480 | 460 | 460 | 456 | 404 | 422 | 456 | 492 | 506 | 520 | 540 | 574 | 624 | 614 | 622 | 630 | 566 | 544 | 570 | 536 | 478 | 434 | 390 | 12248
|  | I, А | ТИ | 97 | 90 | 86 | 90 | 92 | 97 | 111 | 139 | 167 | 175 | 177 | 181 | 173 | 173 | 172 | 172 | 168 | 164 | 159 | 153 | 150 | 136 | 120 | 107 | 139.5417 | 6.352% | 12.77%
|  | tgφ |  | 0.26434 | 0.29448 | 0.29948 | 0.30263 | 0.28824 | 0.24574 | 0.22352 | 0.20231 | 0.18399 | 0.16744 | 0.16971 | 0.17352 | 0.1813 | 0.19936 | 0.19935 | 0.20367 | 0.20521 | 0.19291 | 0.19209 | 0.2043 | 0.19985 | 0.18672 | 0.18723 | 0.19269 | 0.30263
|  | I расчет, А |  | 101.6297 | 93.8109 | 88.6063 | 87.6758 | 92.2172 | 94.6385 | 108.2535 | 129.0568 | 153.9285 | 173.1318 | 176.2928 | 175.8887 | 178.8357 | 177.9028 | 174.7236 | 173.5606 | 174.5228 | 166.2389 | 160.5898 | 157.8168 | 152.7484 | 145.8666 | 132.8623 | 115.9011 | 141.1125 | -1.126%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 2816 | 2488 | 2362 | 2424 | 2458 | 2536 | 2776 | 3140 | 3632 | 4120 | 4170 | 4184 | 4228 | 4230 | 4210 | 4354 | 4242 | 4086 | 3958 | 3594 | 3566 | 3512 | 3402 | 3278 | 83766 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1052 | 974 | 938 | 970 | 976 | 846 | 914 | 946 | 1106 | 1286 | 1272 | 1322 | 1404 | 1464 | 1430 | 1492 | 1552 | 1472 | 1488 | 1274 | 1388 | 1332 | 1268 | 1266 | 29432
|  | I, А | ТИ | 163 | 127 | 142 | 152 | 131 | 154 | 177 | 193 | 230 | 251 | 247 | 254 | 249 | 247 | 252 | 263 | 240 | 231 | 227 | 205 | 212 | 216 | 190 | 200 | 206.375 | 10.17% | 18.41%
|  | tgφ |  | 0.37358 | 0.39148 | 0.39712 | 0.40017 | 0.39707 | 0.3336 | 0.32925 | 0.30127 | 0.30452 | 0.31214 | 0.30504 | 0.31597 | 0.33207 | 0.3461 | 0.33967 | 0.34267 | 0.36587 | 0.36025 | 0.37595 | 0.35448 | 0.38923 | 0.37927 | 0.37272 | 0.38621 | 0.40017
|  | I расчет, А |  | 166.5985 | 147.2284 | 140.7124 | 144.4189 | 148.2752 | 149.5946 | 164.0158 | 184.2188 | 215.1572 | 245.0708 | 248.2809 | 245.7704 | 248.5672 | 250.4732 | 248.5568 | 257.7934 | 252.5127 | 242.5546 | 236.6117 | 211.7308 | 214.5402 | 211.6143 | 205.345 | 198.7477 | 207.4329 | -0.5126%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 отдача с с.10кВ | III с.ш. | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 25000 | 100 | 200
| в сеть 110 кВ | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 1198 | 1104 | 1064 | 1046 | 1094 | 1208 | 1314 | 1624 | 2022 | 2204 | 2286 | 2290 | 2234 | 2164 | 2152 | 2148 | 2090 | 2030 | 1990 | 1954 | 1870 | 1780 | 1608 | 1440 | 41914 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 346 | 358 | 432 | 414 | 360 | 374 | 386 | 362 | 424 | 442 | 434 | 428 | 422 | 404 | 404 | 388 | 402 | 434 | 472 | 542 | 540 | 484 | 420 | 378 | 10050
|  | I, А | ТИ | 71 | 65 | 62 | 63 | 68 | 74 | 86 | 102 | 131 | 137 | 137 | 144 | 126 | 126 | 125 | 125 | 120 | 112 | 118 | 121 | 107 | 102 | 88 | 82 | 103.8333 | 4.5% | 9.319%
|  | tgφ |  | 0.28881 | 0.32428 | 0.40602 | 0.39579 | 0.32907 | 0.3096 | 0.29376 | 0.22291 | 0.20969 | 0.20054 | 0.18985 | 0.1869 | 0.1889 | 0.18669 | 0.18773 | 0.18063 | 0.19234 | 0.21379 | 0.23719 | 0.27738 | 0.28877 | 0.27191 | 0.26119 | 0.2625 | 0.40602
|  | I расчет, А |  | 68.7775 | 63.9527 | 62.2692 | 61.9295 | 63.2221 | 69.2859 | 75.1787 | 93.1945 | 116.6217 | 126.7663 | 131.4751 | 131.5059 | 127.8372 | 124.1443 | 123.2387 | 123.0938 | 117.9518 | 115.0458 | 113.4551 | 112.0579 | 108.3902 | 103.0202 | 93.1777 | 83.3886 | 100.3742 | 3.331%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с.10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 950 | 928 | 866 | 872 | 856 | 872 | 982 | 1028 | 1050 | 1074 | 1074 | 1050 | 1038 | 1048 | 1028 | 1026 | 1030 | 1040 | 1078 | 1036 | 1068 | 1080 | 1048 | 1002 | 24124 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 436 | 502 | 528 | 508 | 488 | 482 | 530 | 420 | 438 | 450 | 420 | 416 | 374 | 418 | 416 | 390 | 450 | 458 | 484 | 390 | 472 | 452 | 428 | 408 | 10758
|  | I, А | ТИ | 57 | 56 | 60 | 57 | 57 | 58 | 64 | 61 | 66 | 64 | 66 | 64 | 60 | 62 | 66 | 64 | 64 | 64 | 67 | 63 | 64 | 66 | 64 | 61 | 62.2917 | 3.941% | 4.727%
|  | tgφ |  | 0.45895 | 0.54095 | 0.6097 | 0.58257 | 0.57009 | 0.55275 | 0.53971 | 0.40856 | 0.41714 | 0.41899 | 0.39106 | 0.39619 | 0.36031 | 0.39885 | 0.40467 | 0.38012 | 0.43689 | 0.44038 | 0.44898 | 0.37645 | 0.44195 | 0.41852 | 0.4084 | 0.40719 | 0.6097
|  | I расчет, А |  | 57.5981 | 58.1383 | 54.9983 | 55.5564 | 54.0376 | 54.4351 | 61.198 | 61.8998 | 64.0961 | 65.4767 | 65.0333 | 63.6292 | 61.8582 | 63.5042 | 62.357 | 61.7183 | 62.1145 | 62.8582 | 65.3632 | 60.9401 | 64.836 | 65.1971 | 63.4062 | 60.4802 | 61.2804 | 1.623%
яч.201Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.221Д | СВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 6742 | 6150 | 5828 | 5862 | 5990 | 6260 | 6960 | 8046 | 9378 | 10420 | 10594 | 10636 | 10666 | 10572 | 10470 | 10582 | 10432 | 10090 | 9858 | 9374 | 9186 | 8932 | 8376 | 7744 |  | 5828
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2304 | 2314 | 2358 | 2352 | 2280 | 2106 | 2252 | 2184 | 2460 | 2684 | 2646 | 2706 | 2774 | 2910 | 2864 | 2892 | 3034 | 2930 | 2988 | 2776 | 2936 | 2746 | 2550 | 2442 |  | 2106
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 7124.8144 | 6570.9281 | 6286.9506 | 6316.2448 | 6409.2511 | 6604.7586 | 7315.2651 | 8337.1441 | 9695.2815 | 10760.1234 | 10919.4392 | 10974.8318 | 11020.8272 | 10965.1851 | 10854.6486 | 10970.0678 | 10864.2432 | 10506.8073 | 10300.8887 | 9776.4028 | 9643.7903 | 9344.5781 | 8755.5626 | 8119.9076 |  | 6286.9506
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114.8 | 114.83 | 116.69 | 116.79 | 117.16 | 117.38 | 117.1 | 116.97 | 116.14 | 116.29 | 116.02 | 116.02 | 116.12 | 116.1 | 116.17 | 116.1 | 118.05 | 120.09 | 120.12 | 120.6 | 119.71 | 119.11 | 118.43 | 118.57 | 117.3067
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114.84 | 114.92 | 116.79 | 116.95 | 117.47 | 117.7 | 117.33 | 117.02 | 116.24 | 116.51 | 116.19 | 116.31 | 116.53 | 116.42 | 116.49 | 116.38 | 118.34 | 120.32 | 120.37 | 120.82 | 119.87 | 119.56 | 118.82 | 119.15 | 117.5558
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 877.8 | 792 | 752.4 | 745.8 | 759 | 884.4 | 1095.6 | 1181.4 | 1412.4 | 1491.6 | 1405.8 | 1524.6 | 1353 | 1577.4 | 1478.4 | 1313.4 | 1425.6 | 1326.6 | 1438.8 | 1333.2 | 1300.2 | 1326.6 | 1174.8 | 1069.2 | 29040 | 745.8 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | АСКУЭ | 1702.8 | 1722.6 | 1788.6 | 1815 | 1795.2 | 1782 | 1762.2 | 1762.2 | 1518 | 1471.8 | 1557.6 | 1452 | 1643.4 | 1412.4 | 1471.8 | 1537.8 | 1438.8 | 1610.4 | 1650 | 1874.4 | 1920.6 | 1927.2 | 1953.6 | 1980 | 40550.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 1.9398 | 2.175 | 2.3772 | 2.4336 | 2.3652 | 2.0149 | 1.6084 | 1.4916 | 1.0748 | 0.98673 | 1.108 | 0.95238 | 1.2146 | 0.8954 | 0.99554 | 1.1709 | 1.0093 | 1.2139 | 1.1468 | 1.4059 | 1.4772 | 1.4527 | 1.6629 | 1.8519 | 2.4336
|  | I расчет, А |  | 9.646 | 9.5439 | 9.612 | 9.7119 | 9.6161 | 9.7967 | 10.2428 | 10.4842 | 10.3197 | 10.4159 | 10.4536 | 10.4895 | 10.5965 | 10.5417 | 10.38 | 10.0687 | 9.9177 | 10.0428 | 10.5348 | 11.0247 | 11.1991 | 11.3542 | 11.1264 | 10.97 | 10.337 | -3.37%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | АСКУЭ | 4963.2 | 4573.8 | 4448.4 | 4349.4 | 4659.6 | 5379 | 6560.4 | 7405.2 | 8672.4 | 8698.8 | 8507.4 | 8454.6 | 7873.8 | 8349 | 7913.4 | 7867.2 | 8170.8 | 7880.4 | 8052 | 8124.6 | 7939.8 | 7378.8 | 6613.2 | 5755.2 | 168590.4 | 4349.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 1267.2 | 1273.8 | 1306.8 | 1379.4 | 2831.4 | 4606.8 | 4448.4 | 4144.8 | 3121.8 | 3036 | 3075.6 | 3022.8 | 3821.4 | 3187.8 | 3286.8 | 3399 | 3174.6 | 3702.6 | 3940.2 | 3920.4 | 4210.8 | 4659.6 | 4804.8 | 4897.2 | 80520
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 21 | 22 | 31 | 35 | 39 | 41 | 44 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 39 | 43 | 40 | 41 | 40 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 36.5833
|  | tgφ |  | 0.25532 | 0.2785 | 0.29377 | 0.31715 | 0.60765 | 0.85644 | 0.67807 | 0.55971 | 0.35997 | 0.34901 | 0.36152 | 0.35753 | 0.48533 | 0.38182 | 0.41535 | 0.43205 | 0.38853 | 0.46985 | 0.48934 | 0.48253 | 0.53034 | 0.63148 | 0.72655 | 0.85092 | 0.85644
|  | I расчет, А |  | 25.7831 | 23.8812 | 22.9471 | 22.5525 | 26.8296 | 34.7808 | 39.0498 | 41.9189 | 45.8348 | 45.7099 | 45.0044 | 44.6223 | 43.414 | 44.3723 | 42.5194 | 42.5657 | 42.817 | 41.8292 | 43.0482 | 43.1589 | 43.3383 | 42.1917 | 39.7667 | 36.6603 | 38.5248 | -5.307%
ВЛ 163 |  | P, кВт. Приём | АСКУЭ | 5524.2 | 4956.6 | 4666.2 | 4712.4 | 4831.2 | 5062.2 | 5755.2 | 6600 | 7768.2 | 8679 | 8679 | 8877 | 8857.2 | 9048.6 | 8870.4 | 8837.4 | 8837.4 | 8388.6 | 8263.2 | 7768.2 | 7590 | 7438.2 | 6936.6 | 6408.6 | 173355.6 | 4666.2 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. Отдача | АСКУЭ | 257.4 | 277.2 | 363 | 356.4 | 356.4 | 462 | 382.8 | 343.2 | 92.4 | 455.4 | 277.2 | 613.8 | 442.2 | 1003.2 | 897.6 | 877.8 | 1056 | 607.2 | 488.4 | 211.2 | 145.2 | 277.2 | 290.4 | 297 | 10830.6
|  | I, А | ТИ | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 30 | 35 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 45 | 41 | 40 | 40 | 36 | 37 | 36 | 32 | 30 | 35.6667
|  | tgφ |  | 0.046595 | 0.055925 | 0.077793 | 0.07563 | 0.07377 | 0.091265 | 0.066514 | 0.052 | 0.011895 | 0.052471 | 0.031939 | 0.069145 | 0.049925 | 0.11087 | 0.10119 | 0.099328 | 0.11949 | 0.072384 | 0.059105 | 0.027188 | 0.01913 | 0.037267 | 0.041865 | 0.046344 | 0.11949
|  | I расчет, А |  | 27.8453 | 24.9897 | 23.1843 | 23.3899 | 23.9006 | 25.0323 | 28.4719 | 32.6595 | 38.6655 | 43.1995 | 43.2626 | 44.3326 | 44.1452 | 45.3269 | 44.3624 | 44.2159 | 43.5804 | 40.4829 | 39.8331 | 37.2467 | 36.656 | 36.1223 | 33.8859 | 31.2758 | 35.6695 | -0.007806%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | АСКУЭ | 7128 | 6619.8 | 6408.6 | 6296.4 | 6633 | 7477.8 | 8877 | 10058.4 | 11734.8 | 11965.8 | 11853.6 | 11781 | 11127.6 | 11543.4 | 11068.2 | 11022 | 11272.8 | 10949.4 | 11114.4 | 11114.4 | 10883.4 | 10236.6 | 9279.6 | 8203.8 | 234649.8 | 6296.4 | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, Отдача | АСКУЭ | 653.4 | 600.6 | 660 | 666.6 | 1980 | 3636.6 | 3418.8 | 3234 | 2145 | 2032.8 | 2092.2 | 2065.8 | 2890.8 | 2244 | 2349.6 | 2501.4 | 2217.6 | 2686.2 | 2844.6 | 2864.4 | 3069 | 3590.4 | 3828 | 3979.8 | 58251.6
|  | I, А | ТИ | 34 | 32 | 30 | 31 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 57 | 54 | 57 | 53 | 53 | 52 | 55 | 51 | 49 | 45 | 40 | 48.2917
|  | tgφ |  | 0.091667 | 0.090728 | 0.10299 | 0.10587 | 0.29851 | 0.48632 | 0.38513 | 0.32152 | 0.18279 | 0.16988 | 0.1765 | 0.17535 | 0.25979 | 0.1944 | 0.21228 | 0.22695 | 0.19672 | 0.24533 | 0.25594 | 0.25772 | 0.28199 | 0.35074 | 0.41252 | 0.48512 | 0.48632
|  | I расчет, А |  | 36.0284 | 33.4336 | 31.8862 | 31.2944 | 34.0622 | 40.8366 | 46.8644 | 52.1897 | 59.3213 | 60.2158 | 59.8821 | 59.4422 | 57.0295 | 58.3868 | 56.1453 | 56.136 | 56.1176 | 54.1623 | 55.0934 | 54.9117 | 54.5284 | 52.4466 | 48.8335 | 44.2352 | 49.7285 | -2.975%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 12583 | 11515.8 | 11028.8 | 10957.2 | 11408.6 | 12523.4 | 14616 | 16632.6 | 19462.8 | 20610.4 | 20507.2 | 20615.2 | 19892.8 | 20498.4 | 19861.8 | 19762.6 | 20028.4 | 19297 | 19348.8 | 18831.8 | 18426 | 17637.4 | 16164 | 14568.4 | 406778.4
|  | Q, кВАр |  | 5274 | 4450.4 | 4493.4 | 4624.4 | 6058.6 | 7638.8 | 7546.6 | 7309 | 6237.8 | 6299.8 | 6425.2 | 6336.8 | 7442.8 | 6688.2 | 6802.6 | 7050.8 | 6795.4 | 7351 | 7622.2 | 7638.8 | 8055.4 | 8396.8 | 8460.4 | 8533.2 | 162750.4
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 1.748% | 2.942% | -1.318% | -1.875% | 0.04885% | -2.738% | -4.263% | -3.231% | -3.701% | -1.238% | -0.3438% | -1.7% | 0.6905% | 0.9984% | 0.2347% | 0.3968% | 1.312% | 0.8326% | 0.2415% | 0.1313% | 0.7221% | 0.2795% | 3.442% | 0.7391% | -0.2145%
|  | Q, % |  | -15.85% | -4.719% | -19.63% | -14.36% | -1.941% | -1.562% | -2.431% | -2.712% | -11.8% | -23.08% | -19.77% | -32.51% | -18.27% | -41.89% | -35.06% | -35.9% | -41.19% | -21.09% | -20.26% | -8.642% | -4.775% | -5.629% | 1.628% | -3.629% | -30.44%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.3 | 10.21 | 10.23 | 10.19 | 10.38 | 10.4 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.43 | 10.35 | 10.32 | 10.26 | 10.28 | 1035%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.49 | 10.66 | 10.5 | 10.53 | 10.55 | 10.53 | 10.32 | 10.24 | 10.25 | 10.23 | 10.24 | 10.28 | 10.25 | 10.27 | 10.25 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.46 | 10.38 | 10.35 | 10.31 | 10.32 | 1038%
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.49 | 10.44 | 10.45 | 10.31 | 10.33 | 10.3 | 10.29 | 10.2 | 10.18 | 10.15 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.32 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.41 | 10.31 | 10.26 | 10.22 | 10.22 | 1032%
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.49 | 10.66 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.54 | 10.37 | 10.26 | 10.28 | 10.25 | 10.26 | 10.31 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.41 | 10.38 | 10.32 | 10.34 | 1040%
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | АСКУЭ | 22.35 | 21.9 | 18.15 | 21.45 | 21 | 21.3 | 22.5 | 28.35 | 28.35 | 31.2 | 29.25 | 23.85 | 22.95 | 29.55 | 27.9 | 25.35 | 27 | 26.4 | 29.4 | 31.5 | 28.5 | 30.9 | 27 | 22.35 | 618.45 | 18.15 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.7 | 7.35 | 4.95 | 7.35 | 7.35 | 6.15 | 7.5 | 12.15 | 8.7 | 13.05 | 9.3 | 4.95 | 5.1 | 8.25 | 7.5 | 5.4 | 5.55 | 6 | 6.9 | 6 | 5.25 | 8.4 | 7.5 | 5.4 | 174.75
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0.38926 | 0.33562 | 0.27273 | 0.34266 | 0.35 | 0.28873 | 0.33333 | 0.42857 | 0.30688 | 0.41827 | 0.31795 | 0.20755 | 0.22222 | 0.27919 | 0.26882 | 0.21302 | 0.20556 | 0.22727 | 0.23469 | 0.19048 | 0.18421 | 0.27184 | 0.27778 | 0.24161 | 0.42857
|  | I расчет, А |  | 1.3254 | 1.2753 | 1.0396 | 1.2518 | 1.2462 | 1.2394 | 1.3271 | 1.731 | 1.6789 | 1.9109 | 1.7411 | 1.3564 | 1.3067 | 1.7101 | 1.6073 | 1.4433 | 1.535 | 1.5062 | 1.6817 | 1.7771 | 1.6185 | 1.7936 | 1.5787 | 1.2929 | 1.4989 | 12.26%
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 11.4 | 19.8 | 27.6 | 34.8 | 28.8 | 26.4 | 25.8 | 31.2 | 35.4 | 30.6 | 33.6 | 33.6 | 32.4 | 34.2 | 27 | 27 | 21.6 | 16.2 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 568.8 | 10.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 16.2 | 12 | 16.2 | 15 | 12.6 | 21 | 15 | 21 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 330.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 1.1579 | 0.72727 | 0.5 | 0.41379 | 0.47917 | 0.43182 | 0.44186 | 0.36538 | 0.45763 | 0.39216 | 0.48214 | 0.44643 | 0.38889 | 0.61404 | 0.55556 | 0.77778 | 0.63889 | 0.81481 | 0.91304 | 1.0476 | 1.1053 | 1 | 0.94444 | 0.94737 | 1.1579
|  | I расчет, А |  | 0.96383 | 1.3517 | 1.7052 | 2.0792 | 1.7887 | 1.6076 | 1.5783 | 1.8642 | 2.204 | 1.8572 | 2.116 | 2.0491 | 1.9322 | 2.237 | 1.7184 | 1.9048 | 1.4274 | 1.1626 | 1.0406 | 1.0113 | 0.94897 | 0.90301 | 0.83693 | 0.88299 | 1.5488 | 27.12%
яч.209д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 68.8 | 65.2 | 62.8 | 63.6 | 61.2 | 64.4 | 74 | 105.2 | 109.6 | 107.6 | 128 | 142.8 | 142.4 | 140.4 | 142 | 146.8 | 148.4 | 150.8 | 139.2 | 148 | 140.8 | 130.4 | 98 | 73.2 | 2653.6 | 61.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 14.4 | 7.6 | 5.2 | 4 | 11.2 | 14.8 | 16 | 10.4 | 19.2 | 21.6 | 16.8 | 18.8 | 19.2 | 12.8 | 15.2 | 8 | 0 | 216.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0.006135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 0.13688 | 0.069343 | 0.048327 | 0.03125 | 0.078431 | 0.10393 | 0.11396 | 0.073239 | 0.13079 | 0.14555 | 0.11141 | 0.13506 | 0.12973 | 0.090909 | 0.11656 | 0.081633 | 0 | 0.14555
|  | I расчет, А |  | 3.802 | 3.5997 | 3.4704 | 3.5113 | 3.4279 | 3.6001 | 4.1411 | 5.9589 | 6.2199 | 6.0869 | 7.2644 | 7.9766 | 7.9573 | 7.8767 | 7.9212 | 8.2445 | 8.3511 | 8.4415 | 7.8221 | 8.271 | 7.8959 | 7.3533 | 5.5396 | 4.116 | 6.202 | 1.424%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 478.4 | 427.2 | 398.4 | 384.8 | 395.2 | 447.2 | 565.6 | 640 | 684.8 | 714.4 | 700.8 | 703.2 | 721.6 | 724 | 709.6 | 708.8 | 724 | 756 | 776 | 780 | 768 | 754.4 | 685.6 | 578.4 | 15226.4 | 384.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 119.2 | 116.8 | 117.6 | 116 | 114.4 | 106.4 | 116 | 123.2 | 137.6 | 136 | 141.6 | 140.8 | 148 | 154.4 | 156.8 | 154.4 | 167.2 | 153.6 | 147.2 | 152 | 147.2 | 128 | 114.4 | 104 | 3212.8
|  | I, А | ТИ | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 29 | 32 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 44 | 43 | 43 | 44 | 39 | 34 | 29 | 35.4583
|  | tgφ |  | 0.24916 | 0.27341 | 0.29518 | 0.30146 | 0.28947 | 0.23792 | 0.20509 | 0.1925 | 0.20093 | 0.19037 | 0.20205 | 0.20023 | 0.2051 | 0.21326 | 0.22097 | 0.21783 | 0.23094 | 0.20317 | 0.18969 | 0.19487 | 0.19167 | 0.16967 | 0.16686 | 0.17981 | 0.30146
|  | I расчет, А |  | 27.2454 | 24.4508 | 22.9553 | 22.1886 | 23.0444 | 25.6976 | 32.308 | 36.5761 | 39.5446 | 41.0913 | 40.5567 | 39.9366 | 40.9416 | 41.264 | 40.43 | 40.3968 | 41.3788 | 42.9184 | 43.984 | 44.041 | 43.6726 | 42.8587 | 39.1598 | 33.0444 | 36.2369 | -2.196%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | АСКУЭ | 440 | 395.2 | 353.6 | 358.4 | 413.6 | 408 | 461.6 | 568.8 | 640 | 707.2 | 674.4 | 667.2 | 704.8 | 662.4 | 610.4 | 582.4 | 599.2 | 598.4 | 611.2 | 642.4 | 648.8 | 607.2 | 575.2 | 521.6 | 13452 | 353.6 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 220 | 220.8 | 208 | 209.6 | 211.2 | 195.2 | 198.4 | 205.6 | 209.6 | 211.2 | 205.6 | 214.4 | 235.2 | 228.8 | 227.2 | 232 | 241.6 | 234.4 | 229.6 | 236 | 233.6 | 213.6 | 209.6 | 195.2 | 5226.4
|  | I, А | ТИ | 25 | 23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 28 | 32 | 41 | 41 | 38 | 42 | 41 | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 33 | 31 | 30 | 32.8333
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5587 | 0.58824 | 0.58482 | 0.51064 | 0.47843 | 0.42981 | 0.36146 | 0.3275 | 0.29864 | 0.30486 | 0.32134 | 0.33371 | 0.34541 | 0.37221 | 0.39835 | 0.4032 | 0.39171 | 0.37565 | 0.36737 | 0.36005 | 0.35178 | 0.36439 | 0.37423 | 0.58824
|  | I расчет, А |  | 27.185 | 24.9929 | 22.6705 | 22.9221 | 26.0117 | 25.2843 | 28.1145 | 33.9423 | 38.127 | 41.7034 | 39.9941 | 39.0258 | 41.2966 | 39.0634 | 36.235 | 34.9108 | 35.9781 | 35.7542 | 36.3584 | 37.9285 | 38.5118 | 36.0529 | 34.4905 | 31.3156 | 33.6612 | -2.521%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 748 | 692.8 | 664.8 | 648.8 | 652 | 668.8 | 728.8 | 872.8 | 1166.4 | 1423.2 | 1489.6 | 1532 | 1531.2 | 1530.4 | 1552.8 | 1556 | 1537.6 | 1376.8 | 1253.6 | 1165.6 | 1073.6 | 1017.6 | 910.4 | 809.6 | 26603.2 | 648.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 99.2 | 102.4 | 99.2 | 94.4 | 94.4 | 81.6 | 87.2 | 95.2 | 125.6 | 148 | 160 | 172.8 | 171.2 | 204 | 200.8 | 199.2 | 187.2 | 150.4 | 139.2 | 145.6 | 128 | 112 | 95.2 | 83.2 | 3176
|  | I, А | ТИ | 39 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 43 | 56 | 76 | 83 | 87 | 87 | 82 | 88 | 86 | 88 | 81 | 75 | 69 | 59 | 58 | 55 | 47 | 43 | 61.9167
|  | tgφ |  | 0.13262 | 0.14781 | 0.14922 | 0.1455 | 0.14479 | 0.12201 | 0.11965 | 0.10907 | 0.10768 | 0.10399 | 0.10741 | 0.11279 | 0.11181 | 0.1333 | 0.12931 | 0.12802 | 0.12175 | 0.10924 | 0.11104 | 0.12491 | 0.11923 | 0.11006 | 0.10457 | 0.10277 | 0.14922
|  | I расчет, А |  | 41.6975 | 38.6641 | 37.1446 | 36.1965 | 36.9 | 37.665 | 41.0723 | 49.2719 | 66.417 | 80.85 | 84.9846 | 85.854 | 85.6348 | 86.0606 | 87.1074 | 87.3567 | 86.2571 | 77.0522 | 70.2387 | 65.1 | 60.3839 | 57.3411 | 51.5704 | 45.7628 | 62.3576 | -0.7122%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 97.2 | 2.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.27631 | 0.28709 | 0.27631 | 0.27604 | 0.26885 | 0.21243 | 0.20144 | 0.21326 | 0.16984 | 0.15821 | 0.15883 | 0.1782 | 0.23344 | 0.23411 | 0.23366 | 0.23389 | 0.2673 | 0.24479 | 0.23389 | 0.24385 | 0.23456 | 0.20164 | 0.19155 | 0.19118 | 0.22586 | 77.41%
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 300
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.6983 | 0.66124 | 0.69763 | 0.69696 | 0.70642 | 0.70506 | 0.70711 | 0.7078 | 0.68004 | 0.71545 | 0.71756 | 0.70574 | 0.66954 | 0.70506 | 0.70437 | 0.70574 | 0.70437 | 0.70369 | 0.70506 | 0.66632 | 0.70642 | 0.70987 | 0.71265 | 0.71265 | 0.70021 | #DIV/0!
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 76.2 | 3 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.19951 | 0.16531 | 0.1661 | 0.19913 | 0.1682 | 0.20144 | 0.16836 | 0.16852 | 0.17001 | 0.17034 | 0.20502 | 0.16803 | 0.16738 | 0.16787 | 0.16771 | 0.20164 | 0.16771 | 0.16755 | 0.16787 | 0.1999 | 0.1682 | 0.16902 | 0.16968 | 0.20361 | 0.17784 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | АСКУЭ | 234 | 211.8 | 211.8 | 216.6 | 213.6 | 243 | 267.6 | 313.8 | 318.6 | 328.8 | 330 | 324 | 339.6 | 328.8 | 329.4 | 327 | 336 | 339 | 345 | 347.4 | 352.2 | 352.8 | 300.6 | 267 | 7178.4 | 211.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.8 | 71.4 | 64.2 | 67.8 | 60.6 | 56.4 | 60.6 | 62.4 | 61.2 | 65.4 | 73.8 | 68.4 | 83.4 | 76.2 | 87 | 81.6 | 92.4 | 87.6 | 85.8 | 89.4 | 84 | 81.6 | 65.4 | 64.2 | 1758.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 17.875
|  | tgφ |  | 0.28974 | 0.33711 | 0.30312 | 0.31302 | 0.28371 | 0.2321 | 0.22646 | 0.19885 | 0.19209 | 0.19891 | 0.22364 | 0.21111 | 0.24558 | 0.23175 | 0.26412 | 0.24954 | 0.275 | 0.25841 | 0.2487 | 0.25734 | 0.2385 | 0.23129 | 0.21756 | 0.24045 | 0.33711
|  | I расчет, А |  | 13.5018 | 12.3162 | 12.2537 | 12.5543 | 12.4482 | 13.959 | 15.3979 | 17.9727 | 18.3852 | 19.0355 | 19.2575 | 18.5476 | 19.511 | 18.8862 | 19.0458 | 18.8773 | 19.4806 | 19.5546 | 19.8932 | 19.9185 | 20.3001 | 20.401 | 17.3994 | 15.5317 | 17.2679 | 3.397%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 132.8 | 5 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 71.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.53333 | 0.51613 | 0.53333 | 0.58621 | 0.53571 | 0.53571 | 0.51852 | 0.46154 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.59259 | 0.57143 | 0.55556 | 0.59259 | 0.57143 | 0.57143 | 0.55556 | 0.51724 | 0.53571 | 0.51852 | 0.53846 | 0.55556 | 0.59259
|  | I расчет, А |  | 0.37177 | 0.3747 | 0.3863 | 0.37614 | 0.37693 | 0.35549 | 0.35653 | 0.3417 | 0.32456 | 0.31492 | 0.31585 | 0.32564 | 0.35022 | 0.36091 | 0.34533 | 0.35158 | 0.36056 | 0.36021 | 0.34567 | 0.36259 | 0.35618 | 0.34269 | 0.33403 | 0.34939 | 0.35166 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 705 | 662.4 | 594 | 626.4 | 577.8 | 633.6 | 624 | 537 | 843 | 1000.8 | 964.8 | 918.6 | 964.8 | 969 | 898.8 | 979.8 | 1002.6 | 961.8 | 1005 | 807 | 927 | 916.8 | 967.2 | 903 | 19990.2 | 537 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 313.8 | 321.6 | 295.8 | 291.6 | 275.4 | 267.6 | 280.2 | 215.4 | 471 | 607.2 | 560.4 | 576 | 604.8 | 634.2 | 607.8 | 623.4 | 692.4 | 647.4 | 684.6 | 492.6 | 620.4 | 595.2 | 597 | 573 | 11848.8
|  | I, А | ТИ | 43 | 29 | 46 | 42 | 30 | 35 | 40 | 31 | 63 | 62 | 59 | 67 | 58 | 57 | 59 | 71 | 60 | 61 | 69 | 41 | 54 | 68 | 51 | 68 | 52.6667
|  | tgφ |  | 0.44511 | 0.48551 | 0.49798 | 0.46552 | 0.47664 | 0.42235 | 0.44904 | 0.40112 | 0.55872 | 0.60671 | 0.58085 | 0.62704 | 0.62687 | 0.65449 | 0.67623 | 0.63625 | 0.6906 | 0.67311 | 0.68119 | 0.61041 | 0.66926 | 0.64921 | 0.61725 | 0.63455 | 0.6906
|  | I расчет, А |  | 42.767 | 40.575 | 36.7404 | 38.2193 | 35.8862 | 38.4867 | 38.3873 | 32.5019 | 54.7237 | 66.468 | 63.5408 | 60.7301 | 63.5332 | 64.8031 | 60.6555 | 65.0461 | 68.1148 | 64.7505 | 68.0446 | 52.4987 | 62.5381 | 61.5817 | 64.2858 | 60.4876 | 54.3903 | -3.273%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1504.8 | 1344 | 1255.2 | 1224 | 1290 | 1339.2 | 1544.4 | 1887.6 | 2126.4 | 2448 | 2533.2 | 2544 | 2644.8 | 2652 | 2706 | 2703.6 | 2630.4 | 2485.2 | 2296.8 | 2079.6 | 1944 | 1914 | 1813.2 | 1749.6 | 48660 | 1224 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 306 | 286.8 | 272.4 | 265.2 | 273.6 | 235.2 | 265.2 | 297.6 | 244.8 | 270 | 291.6 | 289.2 | 367.2 | 403.2 | 387.6 | 392.4 | 404.4 | 378 | 360 | 310.8 | 321.6 | 309.6 | 282 | 279.6 | 7494
|  | I, А | ТИ | 87 | 67 | 65 | 68 | 70 | 77 | 97 | 118 | 131 | 145 | 145 | 142 | 152 | 152 | 152 | 152 | 145 | 132 | 123 | 114 | 112 | 105 | 99 | 94 | 114.3333
|  | tgφ |  | 0.20335 | 0.21339 | 0.21702 | 0.21667 | 0.21209 | 0.17563 | 0.17172 | 0.15766 | 0.11512 | 0.11029 | 0.11511 | 0.11368 | 0.13884 | 0.15204 | 0.14324 | 0.14514 | 0.15374 | 0.1521 | 0.15674 | 0.14945 | 0.16543 | 0.16176 | 0.15553 | 0.15981 | 0.21702
|  | I расчет, А |  | 85.1034 | 75.7264 | 71.1147 | 69.2757 | 73.9332 | 76.0844 | 87.9401 | 107.3446 | 121.2992 | 139.8438 | 145.2164 | 143.41 | 148.9817 | 150.103 | 152.8169 | 153.0183 | 148.7743 | 140.3916 | 130.0909 | 116.7562 | 110.4726 | 109.2338 | 103.786 | 100.2115 | 115.0387 | -0.6169%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | АСКУЭ | 368 | 268 | 267.6 | 330.4 | 362.4 | 266.4 | 285.2 | 374.8 | 338.8 | 339.2 | 335.2 | 413.2 | 338.8 | 342.4 | 338.8 | 404 | 324 | 299.6 | 303.2 | 352 | 337.6 | 318.8 | 311.2 | 348 | 7967.6 | 266.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 348.4 | 286.8 | 286.8 | 330 | 351.6 | 273.6 | 288.8 | 345.6 | 301.6 | 290 | 286.4 | 334.8 | 301.2 | 301.6 | 300 | 345.6 | 309.6 | 297.6 | 300 | 337.2 | 323.2 | 305.6 | 295.2 | 322 | 7463.2
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 22 | 29 | 21 | 22 | 24 | 28 | 22 | 25 | 29 | 30 | 23 | 26 | 23 | 30 | 22 | 24 | 21 | 29 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24.75
|  | tgφ |  | 0.94674 | 1.0701 | 1.0717 | 0.99879 | 0.9702 | 1.027 | 1.0126 | 0.92209 | 0.8902 | 0.85495 | 0.85442 | 0.81026 | 0.88902 | 0.88084 | 0.88548 | 0.85545 | 0.95556 | 0.99332 | 0.98945 | 0.95795 | 0.95735 | 0.95859 | 0.94859 | 0.92529 | 1.0717
|  | I расчет, А |  | 28.0849 | 21.6296 | 21.7181 | 25.8303 | 28.3092 | 21.3683 | 22.7783 | 28.6387 | 25.7052 | 25.3398 | 25.1083 | 29.7874 | 25.2934 | 25.5326 | 25.2978 | 29.7785 | 25.0522 | 23.5842 | 23.8675 | 27.0666 | 26.2031 | 24.8801 | 24.2604 | 26.8157 | 25.4971 | -3.019%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | АСКУЭ | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 27.2 | 49.6 | 47.2 | 55.2 | 58.4 | 52.8 | 44.8 | 44.8 | 37.6 | 38.4 | 37.6 | 36 | 36.8 | 32.8 | 33.6 | 33.6 | 24.8 | 28.8 | 847.2 | 19.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 1.1902 | 1.1902 | 1.0411 | 1.2331 | 1.1846 | 1.1364 | 1.4917 | 2.7648 | 2.6592 | 3.1038 | 3.2934 | 2.9747 | 2.5117 | 2.5215 | 2.1142 | 2.1592 | 2.0778 | 1.9913 | 2.0356 | 1.8057 | 1.8657 | 1.8711 | 1.3891 | 1.61 | 1.9673 | 15.69%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 228.6 | 245.4 | 239.4 | 233.4 | 239.4 | 233.4 | 246.6 | 214.2 | 243 | 241.2 | 232.2 | 232.2 | 222.6 | 234.6 | 240.6 | 230.4 | 237 | 229.8 | 240 | 201.6 | 232.2 | 235.8 | 234 | 220.2 | 5587.8 | 201.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 276.6 | 333 | 352.2 | 327 | 336.6 | 322.2 | 346.8 | 256.8 | 298.2 | 291 | 274.8 | 278.4 | 247.8 | 286.8 | 295.8 | 267 | 309 | 298.2 | 321.6 | 226.2 | 314.4 | 310.2 | 297 | 280.8 | 7148.4
|  | I, А | ТИ | 17 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 21 | 19 | 20 | 20 | 15 | 21 | 24 | 23 | 22 | 18 | 22 | 15 | 24 | 20 | 24 | 21 | 20.5833
|  | tgφ |  | 1.21 | 1.357 | 1.4712 | 1.401 | 1.406 | 1.3805 | 1.4063 | 1.1989 | 1.2272 | 1.2065 | 1.1835 | 1.199 | 1.1132 | 1.2225 | 1.2294 | 1.1589 | 1.3038 | 1.2977 | 1.34 | 1.122 | 1.354 | 1.3155 | 1.2692 | 1.2752 | 1.4712
|  | I расчет, А |  | 19.7733 | 22.7938 | 23.0921 | 22.1168 | 22.6526 | 21.7367 | 23.3373 | 18.6402 | 21.6719 | 21.2527 | 20.2885 | 20.4241 | 18.6754 | 20.8548 | 21.4399 | 19.8301 | 21.5201 | 20.8243 | 22.1966 | 16.6804 | 21.7027 | 21.6985 | 21.1782 | 19.9485 | 21.0137 | -2.091%
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт приём | АСКУЭ | 7.2 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 6 | 8.8 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 11.6 | 10.8 | 10 | 8 | 9.6 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 166.4 | 3.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.39674 | 0.2645 | 0.23859 | 0.26424 | 0.2413 | 0.2841 | 0.32905 | 0.49052 | 0.72113 | 0.62977 | 0.58649 | 0.65353 | 0.60551 | 0.56284 | 0.44983 | 0.5398 | 0.39788 | 0.17701 | 0.19913 | 0.17616 | 0.24432 | 0.28957 | 0.24645 | 0.29069 | 0.38663 | 80.67%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 500 | 482 | 472 | 465.2 | 454.4 | 460.4 | 519.6 | 536.4 | 531.6 | 551.2 | 545.2 | 539.6 | 525.2 | 539.2 | 525.2 | 523.2 | 518 | 544.8 | 545.6 | 544 | 554 | 554.4 | 535.6 | 516 | 12482.8 | 454.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 221.2 | 221.2 | 239.6 | 234.4 | 220.4 | 225.2 | 246.8 | 235.2 | 223.2 | 243.6 | 235.6 | 224.8 | 208.8 | 214.8 | 205.6 | 204.8 | 215.6 | 233.2 | 234.4 | 228.4 | 231.6 | 222.4 | 212 | 209.6 | 5392.4
|  | I, А | ТИ | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 31 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31.625
|  | tgφ |  | 0.4424 | 0.45892 | 0.50763 | 0.50387 | 0.48504 | 0.48914 | 0.47498 | 0.43848 | 0.41986 | 0.44194 | 0.43213 | 0.4166 | 0.39756 | 0.39837 | 0.39147 | 0.39144 | 0.41622 | 0.42805 | 0.42962 | 0.41985 | 0.41805 | 0.40115 | 0.39582 | 0.4062 | 0.50763
|  | I расчет, А |  | 30.1275 | 29.2232 | 28.7028 | 28.677 | 27.6969 | 28.0017 | 31.547 | 32.6475 | 32.4824 | 33.8853 | 33.4938 | 32.933 | 31.6873 | 32.6677 | 31.7137 | 31.5926 | 31.0059 | 32.7799 | 32.8468 | 32.4802 | 33.3418 | 33.2646 | 32.2641 | 31.1348 | 31.5082 | 0.3693%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046051 | #DIV/0!
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.8 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0.044083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043708 | 0 | 0 | 0 | 0.044983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044983 | 0 | 0 | 0 | 0.044251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044722 | 0.011114 | 99.63%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 42.6 | 41.4 | 36 | 36.6 | 35.4 | 36 | 37.8 | 44.4 | 54 | 55.2 | 55.2 | 61.2 | 60 | 73.8 | 61.8 | 60 | 51 | 39 | 37.2 | 36.6 | 35.4 | 34.8 | 40.8 | 42 | 1108.2 | 34.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.6 | 80.4 | 126 | 117.6 | 88.2 | 99 | 97.2 | 67.2 | 42 | 37.8 | 38.4 | 39.6 | 45.6 | 46.2 | 43.2 | 43.8 | 54.6 | 66.6 | 62.4 | 67.8 | 60 | 48 | 42 | 43.8 | 1530
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.625
|  | tgφ |  | 1.7042 | 1.942 | 3.5 | 3.2131 | 2.4915 | 2.75 | 2.5714 | 1.5135 | 0.77778 | 0.68478 | 0.69565 | 0.64706 | 0.76 | 0.62602 | 0.69903 | 0.73 | 1.0706 | 1.7077 | 1.6774 | 1.8525 | 1.6949 | 1.3793 | 1.0294 | 1.0429 | 3.5
|  | I расчет, А |  | 4.6428 | 4.9832 | 7.1057 | 6.7803 | 5.2171 | 5.7717 | 5.725 | 4.5113 | 3.8617 | 3.7728 | 3.7995 | 4.1148 | 4.2375 | 4.9101 | 4.2439 | 4.1893 | 4.1407 | 4.2773 | 4.03 | 4.2578 | 3.8794 | 3.3111 | 3.2829 | 3.3989 | 4.5185 | 2.302%
яч.214д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 745.2 | 687.6 | 661.2 | 645.6 | 660 | 736.8 | 805.2 | 1030.8 | 1332 | 1462.8 | 1539.6 | 1543.2 | 1480.8 | 1423.2 | 1425.6 | 1414.8 | 1378.8 | 1320 | 1281.6 | 1264.8 | 1122 | 1046.4 | 940.8 | 832.8 | 26781.6 | 645.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 165.6 | 169.2 | 188.4 | 174 | 162 | 166.8 | 171.6 | 176.4 | 236.4 | 254.4 | 253.2 | 250.8 | 230.4 | 214.8 | 216 | 206.4 | 206.4 | 216 | 243.6 | 265.2 | 208.8 | 176.4 | 163.2 | 152.4 | 4868.4
|  | I, А | ТИ | 46 | 40 | 38 | 38 | 40 | 43 | 53 | 67 | 88 | 93 | 94 | 98 | 83 | 84 | 82 | 82 | 77 | 73 | 80 | 76 | 63 | 59 | 55 | 45 | 66.5417
|  | tgφ |  | 0.22222 | 0.24607 | 0.28494 | 0.26952 | 0.24545 | 0.22638 | 0.21311 | 0.17113 | 0.17748 | 0.17391 | 0.16446 | 0.16252 | 0.15559 | 0.15093 | 0.15152 | 0.14589 | 0.1497 | 0.16364 | 0.19007 | 0.20968 | 0.1861 | 0.16858 | 0.17347 | 0.183 | 0.28494
|  | I расчет, А |  | 42.1049 | 39.0194 | 37.2804 | 36.8091 | 37.3055 | 41.3908 | 45.1933 | 58.5756 | 76.3647 | 83.7308 | 88.162 | 88.2546 | 84.2658 | 81.1684 | 81.154 | 80.6303 | 77.2651 | 74.1279 | 72.3678 | 71.4146 | 63.5539 | 59.2647 | 53.5341 | 47.4207 | 63.3483 | 4.799%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 9 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 207 | 7.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.8 | 6.6 | 4.2 | 4 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 5.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.4 | 5.8 | 116.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.95122 | 0.80488 | 0.525 | 0.51282 | 0.68421 | 0.675 | 0.525 | 0.6 | 0.27273 | 0.35417 | 0.33333 | 0.3617 | 0.475 | 0.38298 | 0.40426 | 0.375 | 0.35849 | 0.48889 | 0.84615 | 0.7619 | 0.81579 | 0.78947 | 0.84211 | 0.76316 | 0.95122
|  | I расчет, А |  | 0.62421 | 0.58003 | 0.48995 | 0.48257 | 0.5055 | 0.52883 | 0.49599 | 0.58788 | 0.64361 | 0.57433 | 0.57178 | 0.56426 | 0.498 | 0.56765 | 0.57066 | 0.57819 | 0.62406 | 0.5552 | 0.56681 | 0.58358 | 0.54619 | 0.54078 | 0.55705 | 0.53548 | 0.55719 | #DIV/0!
яч.208д | МФС | P, кВт | АСКУЭ | 67.6 | 64.8 | 64 | 61.6 | 60.8 | 62.8 | 78 | 125.2 | 175.2 | 203.2 | 211.2 | 215.6 | 218 | 209.2 | 217.2 | 216 | 192.8 | 190 | 178 | 143.2 | 98.8 | 86.4 | 74 | 69.6 | 3283.2 | 60.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 14 | 26.8 | 26.4 | 20.8 | 20.8 | 24 | 34 | 58.8 | 64 | 60.4 | 58 | 63.2 | 64.4 | 62.4 | 61.6 | 59.6 | 64.4 | 70.8 | 46 | 11.2 | 10 | 9.6 | 8.8 | 954.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8.5833
|  | tgφ |  | 0.21893 | 0.21605 | 0.41875 | 0.42857 | 0.34211 | 0.33121 | 0.30769 | 0.27157 | 0.33562 | 0.31496 | 0.28598 | 0.26902 | 0.28991 | 0.30784 | 0.28729 | 0.28519 | 0.30913 | 0.33895 | 0.39775 | 0.32123 | 0.11336 | 0.11574 | 0.12973 | 0.12644 | 0.42857
|  | I расчет, А |  | 3.8169 | 3.6531 | 3.7624 | 3.6894 | 3.5275 | 3.6246 | 4.4798 | 7.2666 | 10.4319 | 12.0141 | 12.412 | 12.603 | 12.7627 | 12.3439 | 12.7193 | 12.6667 | 11.1839 | 11.1183 | 10.6267 | 8.3117 | 5.5371 | 4.8575 | 4.1836 | 3.9294 | 7.9801 | 7.028%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 322.2 | 295.8 | 289.2 | 289.2 | 325.8 | 358.2 | 379.2 | 408 | 439.2 | 461.4 | 460.2 | 448.2 | 457.8 | 438 | 428.4 | 436.8 | 447 | 463.2 | 474.6 | 463.8 | 471 | 469.2 | 435.6 | 401.4 | 9863.4 | 289.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 97.8 | 97.8 | 102.6 | 105 | 99.6 | 98.4 | 102.6 | 94.8 | 96.6 | 96 | 96 | 93 | 97.2 | 96 | 96 | 96.6 | 100.2 | 106.2 | 110.4 | 110.4 | 106.8 | 100.8 | 94.8 | 89.4 | 2385
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 23.75
|  | tgφ |  | 0.30354 | 0.33063 | 0.35477 | 0.36307 | 0.30571 | 0.27471 | 0.27057 | 0.23235 | 0.21995 | 0.20806 | 0.2086 | 0.2075 | 0.21232 | 0.21918 | 0.22409 | 0.22115 | 0.22416 | 0.22927 | 0.23262 | 0.23803 | 0.22675 | 0.21483 | 0.21763 | 0.22272 | 0.36307
|  | I расчет, А |  | 18.5719 | 17.1674 | 16.6394 | 16.9376 | 18.7016 | 20.3528 | 21.5643 | 23.4613 | 25.3849 | 26.5773 | 26.5628 | 25.8392 | 26.3155 | 25.2867 | 24.71 | 25.2279 | 25.3877 | 26.3368 | 27.0307 | 26.3464 | 26.8946 | 26.8021 | 24.9938 | 23.0337 | 23.5886 | 0.6796%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 7.8 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 33.6 | 132 | 133.2 | 106.2 | 85.8 | 570 | 3 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 73.2 | 171 | 168 | 127.8 | 102.6 | 765.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.70833
|  | tgφ |  | 0.92308 | 1.3333 | 2.1667 | 2.1667 | 1.8333 | 2.6 | 2 | 1.6667 | 1.5 | 1.5 | 1.4286 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.6667 | 1.2857 | 1.8333 | 1.5714 | 1.4444 | 2.1786 | 1.2955 | 1.2613 | 1.2034 | 1.1958 | 2.6
|  | I расчет, А |  | 0.58549 | 0.49593 | 0.46583 | 0.47293 | 0.41269 | 0.45788 | 0.44189 | 0.39192 | 0.36635 | 0.36599 | 0.41383 | 0.38617 | 0.38467 | 0.38579 | 0.39383 | 0.38579 | 0.41665 | 0.43356 | 0.52627 | 4.4509 | 12.0296 | 11.9738 | 9.3162 | 7.4913 | 2.2269 | -214.4%
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | АСКУЭ | 190.2 | 168 | 138.6 | 148.2 | 136.8 | 163.8 | 196.2 | 222.6 | 213.6 | 211.2 | 226.8 | 205.2 | 219 | 201 | 199.2 | 206.4 | 217.2 | 223.8 | 252 | 255 | 243.6 | 253.2 | 249.6 | 235.2 | 4976.4 | 136.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 53.4 | 58.8 | 56.4 | 64.2 | 44.4 | 55.2 | 57 | 45.6 | 35.4 | 38.4 | 36.6 | 34.2 | 36.6 | 33.6 | 33 | 36 | 43.2 | 50.4 | 52.2 | 52.2 | 47.4 | 42 | 41.4 | 39.6 | 1087.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.28076 | 0.35 | 0.40693 | 0.4332 | 0.32456 | 0.337 | 0.29052 | 0.20485 | 0.16573 | 0.18182 | 0.16138 | 0.16667 | 0.16712 | 0.16716 | 0.16566 | 0.17442 | 0.1989 | 0.2252 | 0.20714 | 0.20471 | 0.19458 | 0.16588 | 0.16587 | 0.16837 | 0.4332
|  | I расчет, А |  | 10.8859 | 9.808 | 8.114 | 8.8912 | 7.8876 | 9.4437 | 11.2049 | 12.6656 | 12.1981 | 12.0703 | 12.9555 | 11.7202 | 12.4486 | 11.47 | 11.3535 | 11.7809 | 12.2379 | 12.6894 | 14.2351 | 14.3291 | 13.78 | 14.2927 | 14.1714 | 13.3334 | 11.832 | 1.742%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.38 | 4.32 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 4.5 | 4.74 | 4.5 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.38 | 4.32 | 4.62 | 4.92 | 5.1 | 4.92 | 4.98 | 108.54 |  | 1 | 120
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | АСКУЭ | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.56 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.38 | 1.62 | 1.5 | 1.38 | 1.5 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.62 | 1.68 | 1.44 | 1.68 | 1.38 | 35.46 |  | 1 | 120
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 6737.35 | 6147.5 | 5803.75 | 5842.25 | 5979 | 6220.5 | 6919.1 | 8024.35 | 9365.75 | 10408.4 | 10583.25 | 10637.05 | 10707.15 | 10613.35 | 10512.7 | 10623.35 | 10465.2 | 10086.2 | 9849.2 | 9366.9 | 9179.3 | 8926.1 | 8364.2 | 7741.95 | 209103.85
|  | Q, кВАр |  | 2416.3 | 2420.15 | 2469.95 | 2459.95 | 2389.55 | 2237.35 | 2376.5 | 2307.15 | 2585.3 | 2794.45 | 2755.5 | 2817.75 | 2885.5 | 3016.45 | 2964.9 | 3002.6 | 3137.95 | 3034.2 | 3097.5 | 2880.8 | 3049.05 | 2867.2 | 2681.5 | 2573.2 | 65220.75
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.068971 | 0.04065 | 0.41609 | 0.33692 | 0.18364 | 0.63099 | 0.58764 | 0.26908 | 0.13062 | 0.11132 | 0.10147 | -0.0098721 | -0.38581 | -0.39113 | -0.40783 | -0.39076 | -0.31825 | 0.037661 | 0.089268 | 0.075741 | 0.072937 | 0.066055 | 0.14088 | 0.026472 | 0.021109
|  | Q, % |  | -4.3037 | -4.0477 | -4.1909 | -4.0324 | -4.2288 | -5.6051 | -4.9413 | -5.0328 | -4.5833 | -3.6286 | -3.6448 | -3.6471 | -3.5714 | -3.2112 | -3.0696 | -3.374 | -2.9984 | -3.1129 | -3.2294 | -3.3286 | -3.4067 | -3.9368 | -4.6398 | -4.8317 | -3.8745
|  |  | Δ I | -3.608% | -5.325% | -5.714% | -4.42% | -5.172% | -2.35% | -3.196% | -2.424% | -3.199% | -1.276% | -2.552% | -2.333% | -1.974% | -3.618% | -1.626% | -3.686% | -3.209% | -3.853% | -3.503% | -1.107% | -1.313% | -1.538% | -2.597% | -2.889% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | -24.12% | -24.93% | -25.81% | -25.28% | -25.03% | -26.44% | -25.56% | -27.31% | -29.48% | -28.58% | -29.1% | -29.59% | -28.9% | -28.11% | -28.41% | -27.86% | -27.27% | -27.28% | -27.46% | -28.96% | -28.61% | -27.84% | -26.44% | -25.69% | -27.49%
ПС 110 кВ Пажга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ВЛ 110 кВ Соколовка-Пажга | ВЛ-190 | P, кВт | ТИ | 870 | 810 | 780 | 790 | 860 | 1070 | 1290 | 1360 | 1410 | 1320 | 1310 | 1350 | 1360 | 1350 | 1240 | 1310 | 1360 | 1430 | 1350 | 1410 | 1370 | 1290 | 1130 | 960 | 28780
|  | Q, кВАр | ТИ | 420 | 410 | 400 | 410 | 410 | 370 | 460 | 490 | 460 | 460 | 490 | 470 | 500 | 500 | 460 | 530 | 510 | 530 | 500 | 500 | 450 | 490 | 410 | 400 | 11030
|  | I, А | ТИ | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5
|  | U, кВ | ТИ | 114.87 | 114.99 | 116.86 | 116.99 | 117.13 | 117.6 | 117.24 | 117.13 | 116.29 | 116.47 | 116.36 | 116.39 | 116.56 | 116.38 | 116.48 | 116.5 | 118.24 | 120.27 | 120.41 | 120.88 | 119.77 | 119.31 | 118.66 | 119.03 | 117.5338
ВЛ 110 кВ Пажга-Визинга с отпайками на ПС Межадор | ВЛ-165 | P, кВт | ТИ | 5970 | 5490 | 5850 | 5310 | 5910 | 6800 | 9110 | 9040 | 9680 | 9890 | 9910 | 9910 | 9070 | 8620 | 9320 | 9040 | 8960 | 9160 | 9400 | 9000 | 9030 | 8340 | 7680 | 7060 | 197550
|  | Q, кВАр | ТИ | 7010 | 7040 | 7110 | 7290 | 7150 | 7090 | 6470 | 6690 | 5980 | 5310 | 5140 | 5430 | 6050 | 6150 | 5540 | 5740 | 6180 | 6470 | 6820 | 7580 | 6920 | 7150 | 7070 | 7170 | 156550
|  | I, А | ТИ | 44.9 | 46.6 | 45.6 | 46 | 46.2 | 48.1 | 51.4 | 52.4 | 52.1 | 54 | 55.2 | 54.7 | 53.6 | 50.9 | 52.4 | 50.8 | 51.2 | 52.7 | 52.1 | 52.4 | 55.1 | 54.7 | 50.6 | 47.9
|  | U, кВ | ТИ | 118.2 | 118.3 | 118 | 117.6 | 117.6 | 116.9 | 117 | 116.9 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 115.9 | 115.6 | 115.7 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 115.7 | 115.7 | 116.8 | 117 | 116.4125
ВЛ 110 кВ Сыктывкар-Пажга |  | P, кВт | ТИ | 6217 | 6006 | 6323 | 5610 | 6270 | 7154 | 9214 | 9530 | 10138 | 10190 | 10322 | 10322 | 9464 | 9002 | 9649 | 9398 | 9412 | 9596 | 9478 | 9095 | 9451 | 8752 | 8144 | 7352
|  | Q, кВАр | ТИ | 6970 | 6917 | 7049 | 7234 | 7062 | 6970 | 6349 | 6587 | 5914 | 5188 | 5042 | 5372 | 5940 | 6046 | 5438 | 5650 | 6059 | 6376 | 6719 | 7286 | 6838 | 7102 | 6970 | 7115
|  | I, А | ТИ | 46 | 4 | 45 | 44 | 46 | 48 | 55 | 56 | 58 | 57 | 55 | 57 | 55 | 53 | 56 | 55 | 54 | 56 | 55 | 56 | 56 | 54 | 51 | 48
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 121 | 121 | 122 | 120 | 120 | 119 | 120
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 410
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ-110-2 |  | P, кВт | ТИ | 5800 | 5410 | 5580 | 5210 | 5820 | 6690 | 8980 | 9190 | 9540 | 9790 | 9480 | 9760 | 8960 | 8540 | 9360 | 8860 | 8880 | 9350 | 9250 | 8570 | 9070 | 8260 | 7560 | 6960 | 194870
|  | Q, кВАр | ТИ | 7070 | 7110 | 7180 | 7370 | 7230 | 7180 | 6550 | 6640 | 6110 | 5430 | 5390 | 5610 | 6150 | 6230 | 5660 | 5850 | 6300 | 6570 | 6900 | 7510 | 7060 | 7230 | 7190 | 7260 | 158780
|  | I, А | ТИ | 44.9 | 44.9 | 43.7 | 43.2 | 44.6 | 46.9 | 53.8 | 54.5 | 55.8 | 54.8 | 53.5 | 55.4 | 53.2 | 51.4 | 54.2 | 54.1 | 52.6 | 54.1 | 55 | 54.5 | 54.7 | 52.4 | 49.9 | 46.6 | 51.1958
Т-1 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 870 | 810 | 780 | 790 | 860 | 1080 | 1310 | 1360 | 1410 | 1330 | 1310 | 1360 | 1360 | 1360 | 1240 | 1310 | 1360 | 1400 | 1350 | 1410 | 1370 | 1290 | 1130 | 960 | 28810
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 380 | 380 | 370 | 380 | 370 | 440 | 450 | 420 | 440 | 450 | 440 | 460 | 470 | 440 | 500 | 490 | 490 | 460 | 490 | 420 | 450 | 370 | 380 | 10340
|  | I, А | ТИ | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 7 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5 | 6.1792
tgφ
Т-2 110 кВ |  | P, кВт | ТИ | 330 | 330 | 330 | 330 | 400 | 410 | 450 | 550 | 510 | 460 | 420 | 440 | 460 | 450 | 470 | 450 | 490 | 500 | 490 | 490 | 450 | 450 | 400 | 370 | 10430
|  | Q, кВАр | ТИ | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 | 160 | 190 | 190 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 | 160 | 190 | 210 | 190 | 170 | 190 | 170 | 160 | 130 | 110 | 110 | 3760
|  | I, А | ТИ | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2083
tgφ
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 854.4 | 789.6 | 729.6 | 721.2 | 759.6 | 906 | 1167.6 | 1317.6 | 1350 | 1334.4 | 1285.2 | 1269.6 | 1300.8 | 1257.6 | 1218 | 1215.6 | 1258.8 | 1304.4 | 1350 | 1348.8 | 1345.2 | 1321.2 | 1170 | 988.8 | 27564 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 414 | 418.8 | 410.4 | 405.6 | 408 | 412.8 | 451.2 | 474 | 463.2 | 464.4 | 470.4 | 475.2 | 477.6 | 481.2 | 475.2 | 481.2 | 511.2 | 506.4 | 494.4 | 490.8 | 458.4 | 458.4 | 434.4 | 424.8 | 10962
|  | I, А | ТИ | 52.4 | 47.9 | 47.4 | 46.9 | 50.6 | 62.5 | 72.8 | 76.8 | 81.5 | 74.8 | 75.6 | 78.6 | 77.6 | 79.7 | 70.1 | 76.4 | 77.2 | 82.1 | 80.3 | 81.7 | 77 | 71.8 | 64.2 | 56.3 | 69.2583 | 13.13% | 22.82%
|  | tgφ |  | 0.48455 | 0.5304 | 0.5625 | 0.5624 | 0.53712 | 0.45563 | 0.38643 | 0.35974 | 0.34311 | 0.34802 | 0.36601 | 0.37429 | 0.36716 | 0.38263 | 0.39015 | 0.39585 | 0.4061 | 0.38822 | 0.36622 | 0.36388 | 0.34077 | 0.34696 | 0.37128 | 0.42961 | 0.5625
|  | I расчет, А | расчет | 53.489 | 50.1108 | 47.0239 | 46.4353 | 48.2482 | 56.4213 | 70.1118 | 78.4305 | 80.6454 | 79.4461 | 77.1793 | 76.4482 | 78.0688 | 76.1579 | 73.6581 | 73.7998 | 76.8436 | 79.1404 | 80.9182 | 80.55 | 80.301 | 78.1025 | 70.0398 | 60.1619 | 69.6555 | -0.5734%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 204 | 194.4 | 184.8 | 187.2 | 223.2 | 247.2 | 298.8 | 349.2 | 392.4 | 361.2 | 318 | 308.4 | 312 | 310.8 | 314.4 | 322.8 | 337.2 | 356.4 | 342 | 337.2 | 321.6 | 312 | 282 | 246 | 7063.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 144 | 144 | 142.8 | 144 | 160.8 | 163.2 | 174 | 174 | 156 | 145.2 | 141.6 | 139.2 | 146.4 | 154.8 | 154.8 | 164.4 | 184.8 | 168 | 162 | 166.8 | 159.6 | 138 | 126 | 128.4 | 3682.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 13.1 | 13 | 13.2 | 15.8 | 17 | 18.8 | 23.9 | 22 | 19.3 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 18 | 19.6 | 20.5 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 15 | 14.8 | 18.1583 | 3.707% | 6.703%
|  | tgφ |  | 0.70588 | 0.74074 | 0.77273 | 0.76923 | 0.72043 | 0.66019 | 0.58233 | 0.49828 | 0.39755 | 0.40199 | 0.44528 | 0.45136 | 0.46923 | 0.49807 | 0.49237 | 0.50929 | 0.54804 | 0.47138 | 0.47368 | 0.49466 | 0.49627 | 0.44231 | 0.44681 | 0.52195 | 0.77273
|  | I расчет, А | расчет | 13.9591 | 13.4981 | 13.0306 | 13.1775 | 15.3338 | 16.4478 | 19.2922 | 21.7683 | 23.7209 | 21.847 | 19.5544 | 19.0071 | 19.3224 | 19.4858 | 19.6859 | 20.3296 | 21.5792 | 22.069 | 21.1757 | 20.9294 | 20.1876 | 19.2579 | 17.5208 | 15.6948 | 18.6615 | -2.771%
яч.16Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1058.4 | 984 | 914.4 | 908.4 | 982.8 | 1153.2 | 1466.4 | 1666.8 | 1742.4 | 1695.6 | 1603.2 | 1578 | 1612.8 | 1568.4 | 1532.4 | 1538.4 | 1596 | 1660.8 | 1692 | 1686 | 1666.8 | 1633.2 | 1452 | 1234.8 |  | 908.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 558 | 562.8 | 553.2 | 549.6 | 568.8 | 576 | 625.2 | 648 | 619.2 | 609.6 | 612 | 614.4 | 624 | 636 | 630 | 645.6 | 696 | 674.4 | 656.4 | 657.6 | 618 | 596.4 | 560.4 | 553.2 |  | 549.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1196.4842 | 1133.5783 | 1068.7177 | 1061.7206 | 1135.5304 | 1289.0486 | 1594.1154 | 1788.3306 | 1849.1529 | 1801.8522 | 1716.0403 | 1693.3905 | 1729.3062 | 1692.4463 | 1656.8493 | 1668.3746 | 1741.1582 | 1792.5044 | 1814.8622 | 1809.7054 | 1777.68 | 1738.6878 | 1556.3907 | 1353.0563 |  | 1061.7206
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.31 | 10.29 | 10.3 | 10.33 | 10.2 | 10.32 | 10.32 | 10.23 | 10.28 | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.22 | 10.26 | 10.24 | 10.22 | 10.22 | 10.27 | 10.3 | 10.23 | 10.35 | 10.3 | 10.34 | 10.2729
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.36 | 10.36 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.29 | 10.31 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.39 | 10.28 | 10.24 | 10.19 | 10.22 | 10.315
яч.7д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 83.2 | 74.8 | 71.6 | 68.6 | 73.2 | 85 | 103.6 | 123.2 | 131.4 | 132.6 | 123.8 | 120.6 | 128 | 127.2 | 124.2 | 127.2 | 126.6 | 134.4 | 146.6 | 143.8 | 133.8 | 126.4 | 104.6 | 90.4 | 2704.8 | 68.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.4 | 35.2 | 32.4 | 32 | 32.4 | 32.6 | 36.8 | 38.4 | 37.6 | 41.6 | 40.6 | 37.2 | 39.4 | 41.4 | 41.8 | 42.8 | 43 | 45.8 | 46.2 | 43.8 | 37.8 | 37.6 | 35.4 | 35.6 | 922.8
|  | I, А | ТИ | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 8.1 | 9 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8 | 8.7 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 10.1 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 7.1417
|  | tgφ |  | 0.42548 | 0.47059 | 0.45251 | 0.46647 | 0.44262 | 0.38353 | 0.35521 | 0.31169 | 0.28615 | 0.31373 | 0.32795 | 0.30846 | 0.30781 | 0.32547 | 0.33655 | 0.33648 | 0.33965 | 0.34077 | 0.31514 | 0.30459 | 0.28251 | 0.29747 | 0.33843 | 0.39381 | 0.47059
|  | I расчет, А |  | 5.094 | 4.6348 | 4.4147 | 4.2481 | 4.4793 | 5.1591 | 6.158 | 7.228 | 7.7226 | 7.8143 | 7.3474 | 7.1173 | 7.5453 | 7.5658 | 7.3829 | 7.5758 | 7.5621 | 8.0308 | 8.6512 | 8.4361 | 7.8561 | 7.365 | 6.1972 | 5.4314 | 6.7091 | 6.058%
яч.8д | Пажга | P, кВт | АСКУЭ | 208.4 | 187.8 | 181 | 183 | 207.6 | 252.6 | 333.2 | 377.6 | 389 | 385.8 | 364.4 | 368 | 352.8 | 342.6 | 327.8 | 318.6 | 322.6 | 344.8 | 351.2 | 362 | 358 | 348.4 | 312.8 | 257.8 | 7437.8 | 181 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 101.4 | 102.4 | 102.8 | 101.2 | 103.2 | 102 | 107.6 | 114.8 | 112.8 | 112.6 | 117 | 119.6 | 116.2 | 119.2 | 118.4 | 116.6 | 115.2 | 114.2 | 112.4 | 110.4 | 106.6 | 103.6 | 103.8 | 103 | 2637
|  | I, А | ТИ | 12.2 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 12.4 | 16.2 | 17.9 | 19 | 21.8 | 17.5 | 23 | 20.1 | 18.5 | 22.1 | 17.7 | 18.2 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 20.9 | 19.5 | 17.5 | 17.7 | 14.5 | 17.5542
|  | tgφ |  | 0.48656 | 0.54526 | 0.56796 | 0.55301 | 0.49711 | 0.4038 | 0.32293 | 0.30403 | 0.28997 | 0.29186 | 0.32108 | 0.325 | 0.32937 | 0.34793 | 0.3612 | 0.36598 | 0.3571 | 0.33121 | 0.32005 | 0.30497 | 0.29777 | 0.29736 | 0.33184 | 0.39953 | 0.56796
|  | I расчет, А |  | 13.057 | 11.9926 | 11.693 | 11.7357 | 12.9728 | 15.4379 | 19.6119 | 22.1056 | 22.8855 | 22.5982 | 21.5831 | 21.8214 | 20.9266 | 20.5165 | 19.6356 | 19.1511 | 19.3744 | 20.5434 | 20.7545 | 21.2391 | 21.1061 | 20.2997 | 18.4956 | 15.5194 | 18.544 | -5.639%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | АСКУЭ | 231.6 | 212 | 186.4 | 184.4 | 188.4 | 212 | 278 | 324 | 338.4 | 322.8 | 306.8 | 320.4 | 330 | 330.8 | 321.2 | 323.2 | 349.6 | 352.8 | 372.4 | 374.4 | 372 | 378 | 341.2 | 281.6 | 7232.4 | 184.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 122 | 122.8 | 120.8 | 122 | 120.4 | 118.8 | 128 | 138.8 | 142 | 135.6 | 128.8 | 138.4 | 140.8 | 140.4 | 145.2 | 147.6 | 165.6 | 158 | 155.6 | 159.2 | 144 | 140.8 | 130.8 | 123.6 | 3290
|  | I, А | ТИ | 14.2 | 12.6 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 13.8 | 21.1 | 20.2 | 20.2 | 17.6 | 16.9 | 19.9 | 19 | 20.2 | 19.7 | 20.5 | 20.3 | 21.3 | 22.5 | 21.7 | 21.6 | 19.6 | 17.5 | 15.3 | 18.0333
|  | tgφ |  | 0.52677 | 0.57925 | 0.64807 | 0.66161 | 0.63907 | 0.56038 | 0.46043 | 0.4284 | 0.41962 | 0.42007 | 0.41982 | 0.43196 | 0.42667 | 0.42443 | 0.45205 | 0.45668 | 0.47368 | 0.44785 | 0.41783 | 0.42521 | 0.3871 | 0.37249 | 0.38335 | 0.43892 | 0.66161
|  | I расчет, А |  | 14.7477 | 13.7359 | 12.4775 | 12.4084 | 12.5112 | 13.7718 | 17.1423 | 19.7427 | 20.7361 | 19.6872 | 18.7644 | 19.6822 | 20.2133 | 20.3252 | 19.8591 | 20.0567 | 21.8792 | 21.8637 | 22.7162 | 22.8319 | 22.5393 | 22.5278 | 20.5069 | 17.1919 | 18.6633 | -3.493%
яч.12д | Ыб | P, кВт | АСКУЭ | 273.3 | 261.9 | 243 | 238.8 | 241.8 | 290.1 | 347.7 | 403.5 | 391.5 | 386.1 | 383.4 | 377.7 | 390.6 | 372.9 | 359.4 | 371.4 | 376.5 | 396.6 | 401.7 | 390.9 | 396.6 | 386.7 | 339.9 | 300 | 8322 | 238.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 146.4 | 151.2 | 144.9 | 144.6 | 141.9 | 144.6 | 157.5 | 161.7 | 149.7 | 150.6 | 156.9 | 160.5 | 160.2 | 160.2 | 151.5 | 156.6 | 168 | 166.8 | 160.5 | 158.7 | 155.1 | 159 | 148.2 | 146.7 | 3702
|  | I, А | ТИ | 17.9 | 16.4 | 16.5 | 17 | 17.5 | 19.6 | 22.8 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 23.3 | 26.2 | 25.4 | 23.6 | 21.9 | 22.9 | 24 | 25.4 | 23.4 | 25.4 | 23.2 | 23.8 | 19 | 18.2 | 21.9667
|  | tgφ |  | 0.53568 | 0.57732 | 0.5963 | 0.60553 | 0.58685 | 0.49845 | 0.45298 | 0.40074 | 0.38238 | 0.39005 | 0.40923 | 0.42494 | 0.41014 | 0.42961 | 0.42154 | 0.42165 | 0.44622 | 0.42057 | 0.39955 | 0.40599 | 0.39107 | 0.41117 | 0.43601 | 0.489 | 0.60553
|  | I расчет, А |  | 17.4673 | 16.9549 | 15.893 | 15.6669 | 15.6882 | 18.3691 | 21.3799 | 24.3477 | 23.6833 | 23.3031 | 23.3617 | 23.1432 | 23.7848 | 22.9548 | 21.9736 | 22.7525 | 23.3183 | 24.3345 | 24.3471 | 23.6762 | 24.0621 | 23.3511 | 20.8094 | 18.6686 | 21.3871 | 2.638%
яч.2д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 8.4 | 4.8 | 1.8 | 0.75 | 1.05 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.05 | 1.95 | 1.05 | 0.75 | 1.2 | 0.75 | 1.65 | 1.05 | 1.2 | 6.6 | 9 | 7.95 | 7.35 | 66.6 | 0.75 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.23333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 0.47324 | 0.26911 | 0.10111 | 0.04209 | 0.058755 | 0.042503 | 0.084017 | 0.05041 | 0.15256 | 0.084344 | 0.050754 | 0.059213 | 0.10986 | 0.059387 | 0.042254 | 0.067738 | 0.042419 | 0.093323 | 0.059098 | 0.067344 | 0.37293 | 0.50264 | 0.44615 | 0.41089 | 0.15592 | 33.18%
яч.9д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 49.4 | 47.8 | 48.6 | 51 | 48.8 | 56.6 | 78.6 | 86.4 | 108.6 | 93.2 | 77.6 | 77.8 | 80.4 | 79.8 | 75.4 | 81.8 | 78.8 | 98.4 | 86.2 | 75 | 70.4 | 67.8 | 60.8 | 53.8 | 1733 | 47.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.4 | 45.8 | 45.6 | 46 | 46.2 | 48 | 56.6 | 58.6 | 56.6 | 53 | 48.8 | 45.8 | 49.2 | 51 | 48.8 | 50.2 | 57.6 | 55.2 | 51.2 | 50.4 | 52 | 45 | 41.4 | 41.4 | 1189.8
|  | I, А | ТИ | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 3.7 | 4 | 5.225
|  | tgφ |  | 0.91903 | 0.95816 | 0.93827 | 0.90196 | 0.94672 | 0.84806 | 0.7201 | 0.67824 | 0.52118 | 0.56867 | 0.62887 | 0.58869 | 0.61194 | 0.6391 | 0.64721 | 0.61369 | 0.73096 | 0.56098 | 0.59397 | 0.672 | 0.73864 | 0.66372 | 0.68092 | 0.76952 | 0.95816
|  | I расчет, А |  | 3.7507 | 3.6936 | 3.7183 | 3.832 | 3.7458 | 4.1208 | 5.4042 | 5.8249 | 6.8794 | 6.0169 | 5.1495 | 5.0714 | 5.2847 | 5.3148 | 5.0453 | 5.3861 | 5.4777 | 6.3195 | 5.6102 | 5.0271 | 4.9213 | 4.5935 | 4.1726 | 3.8395 | 4.925 | 5.742%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 143.2 | 136.2 | 126 | 125.2 | 163.2 | 179 | 209 | 251.4 | 272.4 | 254.4 | 228 | 215.6 | 218.8 | 217 | 224.8 | 227 | 244.6 | 247 | 242.8 | 251.2 | 240.6 | 233.8 | 210 | 183 | 5044.2 | 125.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.4 | 109.6 | 108.2 | 109.8 | 125.2 | 126.2 | 128.2 | 126.8 | 110.8 | 103.6 | 103.8 | 104.6 | 109 | 115 | 117 | 125 | 138.6 | 123.2 | 121.6 | 128 | 118.4 | 105 | 97 | 98.8 | 2763.8
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12.6667
|  | tgφ |  | 0.77095 | 0.8047 | 0.85873 | 0.877 | 0.76716 | 0.70503 | 0.6134 | 0.50438 | 0.40675 | 0.40723 | 0.45526 | 0.48516 | 0.49817 | 0.52995 | 0.52046 | 0.55066 | 0.56664 | 0.49879 | 0.50082 | 0.50955 | 0.4921 | 0.4491 | 0.4619 | 0.53989 | 0.877
|  | I расчет, А |  | 10.1081 | 9.7541 | 9.2665 | 9.2913 | 11.4655 | 12.1612 | 13.6801 | 15.71 | 16.5193 | 15.4153 | 14.0726 | 13.4613 | 13.705 | 13.7824 | 14.236 | 14.543 | 15.7775 | 15.4602 | 15.195 | 15.6849 | 15.0781 | 14.4676 | 13.1218 | 11.7625 | 13.4883 | -6.487%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 9.6 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 8.7 | 10.8 | 7.2 | 12.9 | 15.9 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 9.9 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 6 | 7.8 | 10.2 | 10.8 | 8.7 | 6.9 | 209.1 | 6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 10.8 | 9 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 328.2
|  | I, А | ТИ | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7875
|  | tgφ |  | 1.5667 | 1.4375 | 1.7037 | 2.1364 | 2.0435 | 2 | 1.6207 | 1.3056 | 1.9583 | 0.83721 | 0.56604 | 1.5862 | 1.7407 | 1.88 | 1.4545 | 1.7143 | 2 | 2.1364 | 2.35 | 1.7692 | 1.3824 | 1.2778 | 1.6207 | 2 | 2.35
|  | I расчет, А |  | 0.94241 | 0.9425 | 0.89888 | 0.87369 | 0.8784 | 0.87436 | 0.92799 | 0.99481 | 0.89457 | 0.946 | 1.0303 | 0.91998 | 0.91612 | 0.90328 | 0.98451 | 0.94105 | 0.87264 | 0.88053 | 0.86247 | 0.8896 | 0.98331 | 0.97868 | 0.9298 | 0.86252 | 0.92202 | -17.08%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 9.9 | 9.9 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9 | 10.5 | 10.5 | 11.7 | 11.4 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 9.9 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9 | 232.2 | 8.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 346.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.0167
|  | tgφ |  | 1.4545 | 1.4848 | 1.6552 | 1.5484 | 1.6552 | 1.5484 | 1.5 | 1.5806 | 1.6 | 1.3714 | 1.3714 | 1.2308 | 1.2632 | 1.3714 | 1.2632 | 1.3611 | 1.3056 | 1.7143 | 1.4545 | 1.7778 | 1.7143 | 1.7143 | 1.6552 | 1.6 | 1.7778
|  | I расчет, А |  | 0.97689 | 0.98884 | 0.9387 | 0.95644 | 0.93779 | 0.95184 | 0.96562 | 0.97054 | 0.95391 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0423 | 1.0297 | 1.0001 | 1.0317 | 1.0237 | 0.99674 | 0.93376 | 0.97784 | 0.91917 | 0.93739 | 0.94105 | 0.95436 | 0.96044 | 0.97459 | 4.139%
яч.17д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.19д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.18д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.24д | Резерв | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.9 | 0.96 | 0.945 | 0.885 | 1.05 | 1.215 | 1.095 | 1.14 | 1.395 | 1.245 | 1.59 | 1.41 | 1.845 | 1.845 | 1.98 | 1.62 | 1.8 | 1.875 | 1.56 | 1.59 | 1.335 | 1.275 | 0.795 | 0.72 | 32.07 |  | 1 | 30
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1016.4 | 944.8 | 875.2 | 867.65 | 939.65 | 1092.25 | 1369.9 | 1587.1 | 1650.2 | 1599.8 | 1511.3 | 1501.55 | 1522.05 | 1489.35 | 1454.85 | 1469.6 | 1517.15 | 1590.65 | 1617.85 | 1614.4 | 1596.6 | 1569.3 | 1394.65 | 1189.85 | 32982.1
|  | Q, кВАр |  | 560.7 | 566.1 | 554.1 | 555.3 | 569 | 571.6 | 614.4 | 638.5 | 609.2 | 593.4 | 590.5 | 605.5 | 614.5 | 626.9 | 622.7 | 638.5 | 687.7 | 662.9 | 647.2 | 649.9 | 613.6 | 590.4 | 556.3 | 548.5 | 15179.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.9683 | 3.9837 | 4.287 | 4.4859 | 4.3905 | 5.2853 | 6.5807 | 4.7816 | 5.2916 | 5.6499 | 5.7323 | 4.8447 | 5.6269 | 5.0402 | 5.0607 | 4.4722 | 4.9405 | 4.2239 | 4.3824 | 4.2467 | 4.2117 | 3.9126 | 3.9497 | 3.6403 | 4.7509
|  | Q, % |  | -0.48387 | -0.58635 | -0.16269 | -1.0371 | -0.035162 | 0.76389 | 1.7274 | 1.466 | 1.615 | 2.6575 | 3.5131 | 1.4486 | 1.5224 | 1.4308 | 1.1587 | 1.0998 | 1.1925 | 1.7052 | 1.4016 | 1.1709 | 0.71197 | 1.006 | 0.73162 | 0.8496 | -3.6532
|  |  | Δ I | 1.988% | 1.148% | 0.8278% | -1.533e-14% | 1.807% | 5.409% | 3.493% | 3.277% | 3.671% | 5.101% | 3.404% | 3.186% | 5.052% | 4.094% | 1.561% | 4.954% | 4.458% | 4.155% | 4.734% | 2.857% | 2.801% | 1.54% | 2.146% | 0.4219% | #NUM!
|  |  | Δ Iрасч | 1.232% | 1.01% | 1.087% | 0.9364% | 1.328% | 2.718% | 4.53% | 3.218% | 3.774% | 4.371% | 4.52% | 3.287% | 3.98% | 3.368% | 3.378% | 2.796% | 3.172% | 2.717% | 2.86% | 2.668% | 2.619% | 2.397% | 2.201% | 1.595% | 2.885%
ПС 110 кВ Соколовка |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | В-110 Т-1 | P, кВт | ТИ | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 1280
|  | Q, кВАр | ТИ | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2350
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.6667 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 1.8359
|  | U ТН-110-1, кВ | ТИ | 114.8 | 114.9 | 116.8 | 116.9 | 117.2 | 117.5 | 117.2 | 117.2 | 116.5 | 116.4 | 116.4 | 116.2 | 116.6 | 116.5 | 116.3 | 116.5 | 118.4 | 120.3 | 120.4 | 120.9 | 119.8 | 119.4 | 118.6 | 118.9
Ввод Т-2 110 кВ | В-110 Т-2 | P, кВт | ТИ | 210 | 170 | 190 | 180 | 180 | 210 | 240 | 250 | 260 | 250 | 290 | 300 | 270 | 280 | 280 | 270 | 290 | 310 | 320 | 350 | 330 | 290 | 260 | 220 | 6200
|  | Q, кВАр | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 60 | 30 | 20 | 0 | 0 | -10 | 520
|  | I, А | ТИ | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.25
|  | tgφ |  | 0.047619 | 0.058824 | 0.052632 | 0.055556 | 0.11111 | 0 | 0.083333 | 0.08 | 0.076923 | 0.08 | 0.10345 | 0.1 | 0.11111 | 0.10714 | 0.14286 | 0.11111 | 0.17241 | 0.12903 | 0.1875 | 0.085714 | 0.060606 | 0 | 0 | -0.045455 | 0.083871
|  | U ТН-110-2, кВ | ТИ | 114.7 | 114.7 | 116.7 | 116.7 | 116.9 | 117.3 | 117 | 117 | 116.3 | 116.2 | 116.1 | 116 | 116.4 | 116.2 | 116.1 | 116.2 | 118.2 | 120.1 | 120.1 | 120.7 | 119.6 | 119.2 | 118.4 | 118.6
СВ-110-1 |  | P, кВт | ТИ | 830 | 780 | 740 | 740 | 820 | 1030 | 1270 | 1320 | 1370 | 1270 | 1270 | 1310 | 1310 | 1280 | 1210 | 1270 | 1290 | 1360 | 1370 | 1350 | 1360 | 1250 | 1080 | 940 | 27820
|  | Q, кВАр | ТИ | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 650 | 570 | 550 | 550 | 540 | 530 | 540 | 530 | 530 | 570 | 510 | 550 | 570 | 590 | 610 | 620 | 590 | 660 | 670 | 13980
|  | I, А | ТИ | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.2
СВ-110-2 | откл. | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
| ВЛ-190 | P, кВт отдача | ТИ | 830 | 780 | 740 | 740 | 820 | 1030 | 1270 | 1330 | 1370 | 1280 | 1280 | 1310 | 1310 | 1280 | 1210 | 1270 | 1290 | 1370 | 1370 | 1360 | 1370 | 1250 | 1080 | 940 | 27880
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 510 | 540 | 550 | 570 | 550 | 590 | 490 | 490 | 470 | 490 | 470 | 470 | 460 | 460 | 490 | 450 | 490 | 490 | 510 | 530 | 540 | 530 | 580 | 590 | 12310
|  | I, А | ТИ | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5
|  | U, кВ | ТИ | 117.7 | 117.6 | 117.2 | 117 | 116.8 | 116.3 | 116.4 | 116.2 | 114.7 | 114.8 | 115 | 115.4 | 115 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.4 | 115.3 | 115.2 | 115.6 | 115.4 | 115.4 | 116.3 | 116.4
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 45.6 | 43.2 | 45.6 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 46.8 | 46.8 | 45.6 | 44.4 | 45.6 | 44.4 | 43.2 | 44.4 | 44.4 | 1101.6 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.6857% | 0.781%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I расчет, А |  | 2.5223 | 2.3896 | 2.4796 | 2.3447 | 2.4443 | 2.5032 | 2.5103 | 2.5764 | 2.5937 | 2.5937 | 2.5937 | 2.5962 | 2.7852 | 2.7241 | 2.7267 | 2.5912 | 2.5473 | 2.4843 | 2.4166 | 2.5151 | 2.4701 | 2.4103 | 2.4941 | 2.4917 | 2.5335 | 63.81%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 201.6 | 177.6 | 171.6 | 166.8 | 168 | 184.8 | 225.6 | 254.4 | 259.2 | 262.8 | 253.2 | 262.8 | 280.8 | 268.8 | 271.2 | 271.2 | 272.4 | 294 | 300 | 307.2 | 307.2 | 283.2 | 255.6 | 224.4 | 5924.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1.2 | 40.8 | 18 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 22.8 | 18 | 18 | 24 | 18 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6 | 42 | 52.8 | 52.8 | 472.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 14.0417 | 2.739% | 4.876%
|  | tgφ |  | 0.0059524 | 0.22973 | 0.1049 | 0.28058 | 0.25714 | 0.21429 | 0.10106 | 0.070755 | 0.069444 | 0.091324 | 0.07109 | 0.031963 | 0.0042735 | 0.0089286 | 0.0088496 | 0.013274 | 0 | 0 | 0 | 0.0039062 | 0.050781 | 0.14831 | 0.20657 | 0.23529 | 0.28058
|  | I расчет, А |  | 11.1729 | 10.099 | 9.5623 | 9.5919 | 9.5768 | 10.4044 | 12.5185 | 14.0802 | 14.4411 | 14.6673 | 14.122 | 14.6421 | 15.5771 | 14.9406 | 15.0885 | 15.0747 | 14.8966 | 16.0778 | 16.4059 | 16.9927 | 17.1788 | 16.0358 | 14.7185 | 12.975 | 13.785 | 1.828%
яч.701Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 247.2 | 220.8 | 217.2 | 210 | 212.4 | 230.4 | 271.2 | 301.2 | 306 | 309.6 | 300 | 309.6 | 331.2 | 318 | 320.4 | 318 | 319.2 | 339.6 | 344.4 | 352.8 | 351.6 | 326.4 | 300 | 268.8 |  | 210
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 1.2 | 40.8 | 18 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 22.8 | 18 | 18 | 24 | 18 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6 | 42 | 52.8 | 52.8 |  | 0
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 247.2029 | 224.5379 | 217.9446 | 215.1517 | 216.7487 | 233.7784 | 272.1567 | 301.7374 | 306.529 | 310.5288 | 300.5395 | 309.7139 | 331.2022 | 318.0091 | 320.409 | 318.0204 | 319.2 | 339.6 | 344.4 | 352.802 | 351.9459 | 329.0911 | 304.611 | 273.9366 |  | 215.1517
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.45 | 10.63 | 10.65 | 10.5 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.62 | 10.61 | 10.62 | 10.48 | 10.39 | 10.36 | 10.29 | 10.3 | 1047%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.5 | 10.47 | 10.47 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.38 | 10.42 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.45 | 10.35 | 10.32 | 10.25 | 10.27 | 1042%
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 44.2 | 43.1 | 43.2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.2 | 45.1 | 46.4 | 46.1 | 45.5 | 45.6 | 49.6 | 49 | 47.5 | 46.7 | 45 | 45.4 | 43.6 | 43.9 | 43 | 42.8 | 42.8 | 43.6 | 1077.8 | 42.5 | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 124.9 | 125.2 | 127.7 | 127.6 | 126.8 | 126.1 | 126.9 | 126.3 | 124.2 | 123.9 | 123.7 | 124.8 | 124.9 | 124.7 | 124.3 | 124.6 | 126.6 | 127.2 | 127 | 126.7 | 124.7 | 124.4 | 123.4 | 123 | 3009.6
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 2.8258 | 2.9049 | 2.956 | 3.0024 | 2.9149 | 2.8337 | 2.8075 | 2.8004 | 2.6767 | 2.6876 | 2.7187 | 2.7368 | 2.5181 | 2.5449 | 2.6168 | 2.6681 | 2.8133 | 2.8018 | 2.9128 | 2.8861 | 2.9 | 2.9065 | 2.8832 | 2.8211 | 3.0024
|  | I расчет, А |  | 7.3286 | 7.3242 | 7.3306 | 7.2996 | 7.3798 | 7.3405 | 7.4159 | 7.3829 | 7.3479 | 7.3265 | 7.3046 | 7.3708 | 7.4265 | 7.4182 | 7.3746 | 7.3674 | 7.3131 | 7.3581 | 7.3085 | 7.3959 | 7.3384 | 7.3402 | 7.337 | 7.3236 | 7.3522 | -5.032%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 35.8 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 34.4 | 35.2 | 36.4 | 37.2 | 39.2 | 39.2 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37.6 | 38 | 34.6 | 34.4 | 33.6 | 34 | 36.2 | 35.8 | 855 | 33.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 120.8 | 119.8 | 121.8 | 118.8 | 119.6 | 120.2 | 120.4 | 120 | 118 | 116.2 | 115.8 | 114.4 | 114.4 | 115.8 | 114.6 | 115.2 | 117.2 | 116.8 | 120.8 | 120.6 | 117.8 | 117.4 | 116 | 117.8 | 2830.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 3.3743 | 3.5655 | 3.6467 | 3.5569 | 3.6024 | 3.6205 | 3.6048 | 3.4884 | 3.3523 | 3.1923 | 3.1129 | 2.9184 | 2.9184 | 3.0798 | 3.0317 | 3.0476 | 3.117 | 3.0737 | 3.4913 | 3.5058 | 3.506 | 3.4529 | 3.2044 | 3.2905 | 3.6467
|  | I расчет, А |  | 6.9826 | 6.8956 | 6.9994 | 6.8326 | 6.8526 | 6.8649 | 6.8981 | 6.8919 | 6.8441 | 6.7679 | 6.7666 | 6.7343 | 6.7084 | 6.767 | 6.7135 | 6.7387 | 6.731 | 6.7169 | 6.8717 | 6.937 | 6.8414 | 6.8459 | 6.8528 | 6.9296 | 6.8327 | 2.39%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 165.2 | 142.8 | 137.6 | 132.4 | 132.8 | 150.4 | 191.2 | 218.4 | 223.2 | 224.8 | 214.8 | 222.4 | 241.2 | 230.4 | 232.4 | 232.8 | 234.4 | 254.4 | 265.2 | 272.4 | 271.6 | 247.6 | 218.4 | 186 | 5042.8 | 132.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 98.8 | 84.4 | 93.6 | 80.8 | 83.2 | 85.6 | 91.6 | 93.6 | 92.4 | 91.2 | 95.6 | 98 | 105.2 | 102 | 102 | 103.2 | 113.2 | 120 | 119.2 | 115.2 | 97.2 | 85.6 | 73.2 | 71.2 | 2296
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 13.2083
|  | tgφ |  | 0.59806 | 0.59104 | 0.68023 | 0.61027 | 0.62651 | 0.56915 | 0.47908 | 0.42857 | 0.41398 | 0.40569 | 0.44507 | 0.44065 | 0.43615 | 0.44271 | 0.4389 | 0.4433 | 0.48294 | 0.4717 | 0.44947 | 0.42291 | 0.35788 | 0.34572 | 0.33516 | 0.3828 | 0.68023
|  | I расчет, А |  | 10.6679 | 9.193 | 9.2229 | 8.5879 | 8.6518 | 9.5268 | 11.7048 | 13.1182 | 13.4265 | 13.4835 | 13.0803 | 13.5339 | 14.5975 | 14.0045 | 14.1198 | 14.1535 | 14.235 | 15.3823 | 15.9004 | 16.3597 | 16.1106 | 14.6737 | 12.9897 | 11.2096 | 12.8306 | 2.86%
яч.705д | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д | ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I расчет, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.04 | 1.06 | 1.38 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 23.9 |  | 1 | 20
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 21.82 |  | 1 | 20
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 245.2 | 219.5 | 214.2 | 208.3 | 209.5 | 228.1 | 269.8 | 297.9 | 304.8 | 307.3 | 297.5 | 307.2 | 330 | 317 | 317.7 | 317.3 | 317 | 337.8 | 343.4 | 350.7 | 348.2 | 324.4 | 297.4 | 265.4 | 6975.6
|  | Q, кВАр |  | 344.5 | 329.4 | 343.1 | 327.2 | 329.6 | 331.9 | 338.9 | 339.9 | 334.6 | 331.3 | 335.1 | 337.2 | 344.5 | 342.5 | 340.9 | 343 | 357 | 364 | 367 | 362.5 | 339.7 | 327.4 | 312.6 | 312 | 8135.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.80906 | 0.58877 | 1.3812 | 0.80952 | 1.3653 | 0.99826 | 0.51622 | 1.0956 | 0.39216 | 0.74289 | 0.83333 | 0.77519 | 0.36232 | 0.31447 | 0.8427 | 0.22013 | 0.68922 | 0.53004 | 0.29036 | 0.59524 | 0.96701 | 0.61275 | 0.86667 | 1.2649 | 0.71734
|  | Q, % |  | -28608.3333 | -707.3529 | -1806.1111 | -599.1453 | -662.963 | -738.1313 | -1386.4035 | -1788.3333 | -1758.8889 | -1280.4167 | -1761.6667 | -3914.2857 | -28608.3333 | -14170.8333 | -14104.1667 | -9427.7778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -30108.3333 | -2077.5641 | -679.5238 | -492.0455 | -490.9091 | -1620.7699
|  |  | Δ I | -33.33% | -43.75% | -33.33% | -35.29% | -43.75% | -33.33% | -35% | -27.27% | -28.57% | -28.57% | -20.83% | -25% | -27.27% | -27.27% | -27.27% | -27.27% | -30.43% | -25% | -25% | -28% | -29.17% | -26.09% | -23.81% | -33.33% | -29.31%
|  |  | Δ Iрасч | -82.39% | -87.47% | -95.59% | -90.34% | -90.37% | -83.86% | -73.13% | -64.46% | -62.13% | -59.77% | -62.43% | -60.33% | -56.47% | -59.58% | -58.34% | -59.97% | -62.11% | -58.7% | -59.81% | -57.33% | -54.16% | -56.45% | -57.9% | -64.63% | -65.55%
ПС 110 кВ Западная |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | счётч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2112 | 2040 | 1998 | 1983 | 1980 | 2004 | 2184 | 2469 | 2748 | 2955 | 3108 | 3120 | 3078 | 3045 | 2985 | 2997 | 2967 | 2847 | 2853 | 2757 | 2670 | 2550 | 2352 | 2208 | 62010 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1017 | 1020 | 1059 | 1053 | 1002 | 993 | 1017 | 1026 | 993 | 987 | 996 | 960 | 975 | 987 | 963 | 957 | 987 | 996 | 1008 | 1032 | 981 | 957 | 903 | 891 | 23760
|  | I, А | ТИ | 127 | 129 | 122 | 120 | 124 | 125 | 139 | 160 | 165 | 186 | 188 | 193 | 184 | 183 | 182 | 178 | 173 | 162 | 163 | 163 | 156 | 145 | 139 | 128 | 155.5833 | 5.548% | 8.161%
|  | tgφ |  | 0.48153 | 0.5 | 0.53003 | 0.53101 | 0.50606 | 0.49551 | 0.46566 | 0.41555 | 0.36135 | 0.33401 | 0.32046 | 0.30769 | 0.31676 | 0.32414 | 0.32261 | 0.31932 | 0.33266 | 0.34984 | 0.35331 | 0.37432 | 0.36742 | 0.37529 | 0.38393 | 0.40353 | 0.53101
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 128.5555 | 125.2018 | 121.932 | 123.0167 | 121.4694 | 122.0766 | 131.6247 | 148.6046 | 163.3428 | 174.3324 | 182.803 | 182.663 | 180.3207 | 179.2898 | 175.5084 | 176.0452 | 172.3007 | 165.8863 | 166.7338 | 161.2919 | 157.0418 | 151.2366 | 140.7047 | 132.7193 | 153.5292 | 1.32%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3144 | 2931 | 3369 | 3171 | 3249 | 3237 | 3759 | 3924 | 4617 | 5259 | 5079 | 5118 | 4767 | 4704 | 4887 | 4707 | 4956 | 4581 | 4764 | 4395 | 3885 | 4044 | 4065 | 4002 | 100614 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1569 | 1626 | 2124 | 1962 | 1923 | 1812 | 1983 | 1740 | 2094 | 2337 | 2223 | 2283 | 2007 | 2076 | 2355 | 2127 | 2343 | 2109 | 2202 | 1977 | 1680 | 1809 | 1812 | 1872 | 48045
|  | I, А | ТИ | 171 | 215 | 219 | 220 | 209 | 209 | 255 | 253 | 310 | 330 | 311 | 310 | 261 | 279 | 292 | 281 | 293 | 286 | 281 | 231 | 243 | 265 | 250 | 249 | 259.2917 | 8.38% | 14.39%
|  | tgφ |  | 0.49905 | 0.55476 | 0.63045 | 0.61873 | 0.59187 | 0.55978 | 0.52753 | 0.44343 | 0.45354 | 0.44438 | 0.43768 | 0.44607 | 0.42102 | 0.44133 | 0.48189 | 0.45188 | 0.47276 | 0.46038 | 0.46222 | 0.44983 | 0.43243 | 0.44733 | 0.44576 | 0.46777 | 0.63045
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 194.1753 | 185.5807 | 217.3855 | 206.4591 | 208.8358 | 204.6095 | 234.636 | 240.6597 | 287.017 | 325.81 | 314.4976 | 317.2741 | 291.6829 | 291.0968 | 306.8239 | 292.4293 | 305.2743 | 280.8401 | 292.2631 | 266.0608 | 236.1621 | 248.3795 | 251.2289 | 249.1577 | 260.3475 | -0.4072%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2397 | 1953 | 1902 | 1854 | 1842 | 1953 | 2166 | 2547 | 2883 | 3105 | 3129 | 3243 | 3150 | 3303 | 3312 | 3129 | 3018 | 2931 | 2832 | 2790 | 2688 | 2541 | 2553 | 2502 | 63723 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1080 | 591 | 648 | 639 | 588 | 600 | 633 | 612 | 645 | 744 | 750 | 771 | 723 | 792 | 747 | 711 | 684 | 711 | 672 | 669 | 630 | 585 | 819 | 1101 | 17145
|  | I, А | ТИ | 112 | 112 | 104 | 104 | 104 | 116 | 130 | 155 | 171 | 179 | 181 | 182 | 179 | 190 | 182 | 173 | 166 | 167 | 161 | 156 | 147 | 144 | 157 | 119 | 149.625 | 4.834% | 8.492%
|  | tgφ |  | 0.45056 | 0.30261 | 0.34069 | 0.34466 | 0.31922 | 0.30722 | 0.29224 | 0.24028 | 0.22373 | 0.23961 | 0.23969 | 0.23774 | 0.22952 | 0.23978 | 0.22554 | 0.22723 | 0.22664 | 0.24258 | 0.23729 | 0.23978 | 0.23438 | 0.23022 | 0.3208 | 0.44005 | 0.45056
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 144.595 | 112.2225 | 108.4479 | 107.5468 | 106.0411 | 111.6234 | 123.5221 | 146.0134 | 165.6325 | 179.0109 | 180.573 | 187.0694 | 181.1983 | 190.8035 | 190.5379 | 180.0754 | 170.6824 | 166.3507 | 160.386 | 157.4959 | 152.8603 | 145.0634 | 150.3199 | 152.5171 | 152.9412 | -2.216%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3741 | 3408 | 3282 | 3084 | 3153 | 3357 | 3993 | 4794 | 5493 | 5793 | 5943 | 6051 | 6069 | 6036 | 5889 | 5850 | 5823 | 5763 | 5703 | 5673 | 5556 | 5304 | 4887 | 4266 | 118911 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1230 | 1254 | 1443 | 1281 | 1146 | 1158 | 1197 | 1176 | 1269 | 1302 | 1329 | 1338 | 1338 | 1353 | 1350 | 1335 | 1404 | 1473 | 1443 | 1452 | 1416 | 1269 | 1179 | 1101 | 31236
|  | I, А | ТИ | 202 | 187 | 183 | 174 | 179 | 202 | 254 | 287 | 319 | 337 | 341 | 344 | 349 | 341 | 332 | 330 | 319 | 319 | 323 | 323 | 304 | 287 | 257 | 199 | 278.8333 | 8.349% | 15.49%
|  | tgφ |  | 0.32879 | 0.36796 | 0.43967 | 0.41537 | 0.36346 | 0.34495 | 0.29977 | 0.24531 | 0.23102 | 0.22475 | 0.22362 | 0.22112 | 0.22046 | 0.22416 | 0.22924 | 0.22821 | 0.24111 | 0.2556 | 0.25302 | 0.25595 | 0.25486 | 0.23925 | 0.24125 | 0.25809 | 0.43967
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 217.4127 | 200.1018 | 194.5896 | 183.8405 | 184.5095 | 194.9352 | 229.0466 | 276.2107 | 317.31 | 334.1858 | 343.7605 | 349.4806 | 350.1302 | 348.8387 | 340.3845 | 338.384 | 331.643 | 329.6554 | 326.0229 | 322.9863 | 318.9818 | 304.582 | 282.4004 | 246.5341 | 286.0803 | -2.599%
яч.101Д | СВВ-1-2 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.131Д | СВВ-3-4 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 11394 | 10332 | 10551 | 10092 | 10224 | 10551 | 12102 | 13734 | 15741 | 17112 | 17259 | 17532 | 17064 | 17088 | 17073 | 16683 | 16764 | 16122 | 16152 | 15615 | 14799 | 14439 | 13857 | 12978 |  | 10092
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4896 | 4491 | 5274 | 4935 | 4659 | 4563 | 4830 | 4554 | 5001 | 5370 | 5298 | 5352 | 5043 | 5208 | 5415 | 5130 | 5418 | 5289 | 5325 | 5130 | 4707 | 4620 | 4713 | 4965 |  | 4491
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12401.373 | 11265.8468 | 11795.7059 | 11233.997 | 11235.4999 | 11495.4152 | 13030.2457 | 14469.3356 | 16516.3277 | 17934.811 | 18053.8607 | 18330.71 | 17793.5928 | 17864.0143 | 17911.1572 | 17453.9219 | 17617.787 | 16967.3924 | 17007.1376 | 16436.0921 | 15529.5283 | 15160.1161 | 14636.5576 | 13895.3125 |  | 11233.997
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.53 | 10.72 | 10.55 | 10.56 | 10.59 | 10.58 | 10.4 | 10.34 | 10.33 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.49 | 10.51 | 10.49 | 10.55 | 10.47 | 10.41 | 10.35 | 10.37 | 10.4483
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.51 | 10.71 | 10.54 | 10.54 | 10.58 | 10.56 | 10.37 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.53 | 10.44 | 10.39 | 10.31 | 10.36 | 10.4258
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.44 | 10.59 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.47 | 10.31 | 10.21 | 10.21 | 10.19 | 10.21 | 10.25 | 10.21 | 10.22 | 10.21 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.47 | 10.36 | 10.31 | 10.24 | 10.25 | 10.3383
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.49 | 10.65 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.52 | 10.33 | 10.27 | 10.27 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.48 | 10.39 | 10.35 | 10.29 | 10.33 | 10.3829
яч.106д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 46.4 | 1.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.087747 | 0.13175 | 0.086274 | 0.1315 | 0.087581 | 0.131 | 0.087415 | 0.13339 | 0.089444 | 0.089531 | 0.13443 | 0.089531 | 0.089358 | 0.13443 | 0.089531 | 0.1343 | 0.088165 | 0.132 | 0.088165 | 0.087664 | 0.1325 | 0.088843 | 0.13404 | 0.089186 | 0.10699 | 96.05%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | АСКУЭ | 501.6 | 475.2 | 459.2 | 467.2 | 472 | 458.4 | 529.6 | 621.6 | 639.2 | 687.2 | 729.6 | 779.2 | 776 | 764 | 746.4 | 757.6 | 748 | 688 | 715.2 | 709.6 | 676 | 656 | 611.2 | 581.6 | 15249.6 | 458.4 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 242.4 | 237.6 | 237.6 | 247.2 | 236 | 213.6 | 228.8 | 252 | 220 | 219.2 | 218.4 | 206.4 | 235.2 | 231.2 | 207.2 | 236.8 | 253.6 | 236.8 | 251.2 | 276 | 251.2 | 240.8 | 215.2 | 224 | 5618.4
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 36 | 38 | 38 | 41 | 40 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 40 | 42 | 39 | 41 | 37 | 37 | 31 | 38.0833
|  | tgφ |  | 0.48325 | 0.5 | 0.51742 | 0.52911 | 0.5 | 0.46597 | 0.43202 | 0.40541 | 0.34418 | 0.31898 | 0.29934 | 0.26489 | 0.30309 | 0.30262 | 0.2776 | 0.31257 | 0.33904 | 0.34419 | 0.35123 | 0.38895 | 0.3716 | 0.36707 | 0.35209 | 0.38514 | 0.52911
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.5525 | 29.1647 | 27.8788 | 28.9602 | 28.886 | 27.6039 | 31.5193 | 37.2798 | 37.7903 | 40.3624 | 42.6573 | 45.1053 | 45.2856 | 44.709 | 43.3456 | 44.4155 | 43.5218 | 40.0176 | 41.7701 | 41.7163 | 39.8145 | 38.8021 | 36.1888 | 34.7403 | 37.587 | 1.303%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 1025.4 | 1024.2 | 1020.6 | 1019.4 | 1019.4 | 1027.8 | 1058.4 | 1081.8 | 1080 | 1073.4 | 1078.8 | 1045.2 | 1038.6 | 1018.8 | 996 | 1001.4 | 1014 | 1010.4 | 1019.4 | 1030.2 | 1033.8 | 1023 | 1009.8 | 979.8 | 24729.6 | 979.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 672 | 676.2 | 700.2 | 693.6 | 676.2 | 683.4 | 688.2 | 670.2 | 648.6 | 642.6 | 643.8 | 608.4 | 606.6 | 601.2 | 595.8 | 598.8 | 615 | 628.2 | 628.2 | 634.2 | 631.2 | 616.8 | 607.2 | 602.4 | 15369
|  | I, А | ТИ | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 70 | 67 | 67 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 63 | 67.0417
|  | tgφ |  | 0.65535 | 0.66022 | 0.68607 | 0.6804 | 0.66333 | 0.66492 | 0.65023 | 0.61952 | 0.60056 | 0.59866 | 0.59677 | 0.58209 | 0.58406 | 0.59011 | 0.59819 | 0.59796 | 0.60651 | 0.62173 | 0.61624 | 0.61561 | 0.61056 | 0.60293 | 0.60131 | 0.61482 | 0.68607
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.2352 | 67.3708 | 66.7383 | 67.5554 | 66.9603 | 67.3699 | 68.9746 | 70.7303 | 70.426 | 70.0048 | 70.3667 | 67.673 | 67.1732 | 66.2589 | 64.9436 | 65.2891 | 65.3486 | 65.4354 | 65.9818 | 66.2828 | 66.8722 | 66.3301 | 65.8065 | 64.1117 | 67.135 | -0.1392%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 100.8 | 89.4 | 88.8 | 91.2 | 88.2 | 91.2 | 89.4 | 100.8 | 151.8 | 256.2 | 311.4 | 324 | 322.2 | 324 | 328.2 | 327 | 330 | 326.4 | 330.6 | 323.4 | 321 | 217.2 | 123 | 106.2 | 5162.4 | 88.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 9 | 7 | 6 | 12.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5281 | 4.9075 | 4.7882 | 4.9968 | 4.8279 | 4.978 | 4.8843 | 5.6025 | 8.486 | 14.3362 | 17.4419 | 18.13 | 17.9945 | 18.1476 | 18.3651 | 18.2979 | 18.1841 | 17.9515 | 18.2172 | 17.7191 | 17.722 | 12.0604 | 6.8694 | 5.9197 | 11.9315 | 4.229%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | АСКУЭ | 364 | 330.4 | 314.4 | 301.6 | 296 | 320.8 | 386.4 | 490.4 | 618.4 | 653.6 | 703.2 | 683.2 | 655.2 | 643.2 | 615.2 | 619.2 | 597.6 | 576.8 | 567.2 | 526.4 | 496 | 505.6 | 456.8 | 397.6 | 12119.2 | 296 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 110.4 | 108.8 | 121.6 | 116.8 | 101.6 | 110.4 | 111.2 | 113.6 | 119.2 | 120 | 145.6 | 153.6 | 143.2 | 157.6 | 156 | 127.2 | 127.2 | 132 | 131.2 | 130.4 | 121.6 | 113.6 | 100.8 | 90.4 | 2964
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 34 | 31 | 42 | 40 | 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 30 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 27.7083
|  | tgφ |  | 0.3033 | 0.3293 | 0.38677 | 0.38727 | 0.34324 | 0.34414 | 0.28778 | 0.23165 | 0.19276 | 0.1836 | 0.20705 | 0.22482 | 0.21856 | 0.24502 | 0.25358 | 0.20543 | 0.21285 | 0.22885 | 0.23131 | 0.24772 | 0.24516 | 0.22468 | 0.22067 | 0.22736 | 0.38727
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.8605 | 19.0951 | 18.1766 | 17.7206 | 17.1304 | 18.5181 | 21.9676 | 27.9783 | 35.2066 | 37.1847 | 40.2224 | 39.184 | 37.4559 | 37.092 | 35.5142 | 35.372 | 33.6675 | 32.5433 | 32.0799 | 29.7132 | 28.1944 | 28.7743 | 26.1255 | 22.7283 | 28.8544 | -4.136%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | АСКУЭ | 28 | 36.4 | 32.8 | 26 | 25.6 | 26.4 | 29.6 | 55.6 | 68.4 | 60.8 | 59.6 | 61.2 | 71.2 | 72 | 65.2 | 61.2 | 52 | 52.4 | 51.2 | 44.4 | 30.8 | 42 | 39.2 | 30 | 1122 | 25.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.6 | 22 | 19.6 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 28.8 | 30 | 25.6 | 23.6 | 22.4 | 28.4 | 28.4 | 24 | 23.2 | 16 | 24 | 25.2 | 21.6 | 11.2 | 16.8 | 15.2 | 10.8 | 486.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.5
|  | tgφ |  | 0.55714 | 0.6044 | 0.59756 | 0.52308 | 0.5 | 0.48485 | 0.5 | 0.51799 | 0.4386 | 0.42105 | 0.39597 | 0.36601 | 0.39888 | 0.39444 | 0.3681 | 0.37908 | 0.30769 | 0.45802 | 0.49219 | 0.48649 | 0.36364 | 0.4 | 0.38776 | 0.36 | 0.6044
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7578 | 2.3347 | 2.0603 | 1.6077 | 1.5667 | 1.6014 | 1.8081 | 3.4802 | 4.1754 | 3.6915 | 3.5904 | 3.6467 | 4.2811 | 4.3352 | 3.8877 | 3.6624 | 2.9979 | 3.1698 | 3.1445 | 2.7053 | 1.8094 | 2.5118 | 2.3481 | 1.7773 | 2.8313 | 19.11%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 111 | 4.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.26324 | 0.26349 | 0.29117 | 0.29587 | 0.26274 | 0.262 | 0.26225 | 0.26679 | 0.23479 | 0.23502 | 0.23525 | 0.23502 | 0.26807 | 0.23525 | 0.23502 | 0.23502 | 0.23143 | 0.26399 | 0.2645 | 0.26299 | 0.265 | 0.26653 | 0.23456 | 0.26756 | 0.25573 | 74.43%
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 28.8 | 27.2 | 23.2 | 24 | 23.2 | 23.2 | 26.4 | 40.8 | 64 | 62.4 | 60 | 62.4 | 60 | 64 | 68.8 | 66.4 | 65.6 | 39.2 | 34.4 | 31.2 | 27.2 | 27.2 | 32 | 28.8 | 1010.4 | 23.2 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.012821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023256 | 0 | 0 | 0.020408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029412
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5794 | 1.4938 | 1.251 | 1.315 | 1.2699 | 1.2663 | 1.4424 | 2.2677 | 3.5789 | 3.492 | 3.3607 | 3.4917 | 3.3509 | 3.5847 | 3.8509 | 3.7155 | 3.6148 | 2.1564 | 1.8956 | 1.7094 | 1.5017 | 1.5103 | 1.7872 | 1.6053 | 2.3371 | 12.36%
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 47.4 | 42 | 40.8 | 39.6 | 39.6 | 42.9 | 47.1 | 56.1 | 107.4 | 140.4 | 141 | 141.6 | 134.4 | 134.7 | 145.2 | 141.6 | 140.1 | 131.1 | 114.6 | 73.2 | 64.8 | 59.4 | 61.5 | 66.3 | 2152.8 | 39.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.1 | 16.2 | 19.8 | 18.9 | 15.9 | 16.2 | 15.3 | 8.4 | 25.5 | 38.1 | 27.6 | 28.2 | 18.9 | 24.6 | 30 | 29.7 | 27.9 | 25.2 | 22.2 | 15.6 | 15.9 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 475.8
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5.2083
|  | tgφ |  | 0.36076 | 0.38571 | 0.48529 | 0.47727 | 0.40152 | 0.37762 | 0.32484 | 0.14973 | 0.23743 | 0.27137 | 0.19574 | 0.19915 | 0.14062 | 0.18263 | 0.20661 | 0.20975 | 0.19914 | 0.19222 | 0.19372 | 0.21311 | 0.24537 | 0.12626 | 0.10732 | 0.067873 | 0.48529
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7635 | 2.4711 | 2.4454 | 2.4041 | 2.3358 | 2.503 | 2.7057 | 3.1528 | 6.1709 | 8.1405 | 8.0474 | 8.0791 | 7.5799 | 7.6695 | 8.2965 | 8.0959 | 7.8716 | 7.3423 | 6.4322 | 4.1007 | 3.6836 | 3.3245 | 3.4544 | 3.7041 | 5.1156 | 1.78%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 868.8 | 872.4 | 873 | 873.6 | 871.8 | 872.4 | 872.4 | 868.2 | 865.2 | 864.6 | 873.6 | 892.2 | 880.2 | 877.8 | 880.8 | 883.8 | 892.2 | 892.8 | 885 | 885.6 | 885.6 | 882.6 | 877.8 | 879 | 21071.4 | 864.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 544.8 | 549.6 | 562.2 | 559.8 | 550.8 | 552.6 | 553.2 | 542.4 | 532.8 | 531 | 533.4 | 539.4 | 537 | 534 | 535.2 | 537.6 | 546.6 | 552.6 | 550.2 | 552 | 549 | 543 | 537.6 | 537 | 13063.8
|  | I, А | ТИ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56.7917
|  | tgφ |  | 0.62707 | 0.62999 | 0.64399 | 0.6408 | 0.6318 | 0.63343 | 0.63411 | 0.62474 | 0.61581 | 0.61416 | 0.61058 | 0.60457 | 0.61009 | 0.60834 | 0.60763 | 0.60828 | 0.61264 | 0.61895 | 0.62169 | 0.62331 | 0.61992 | 0.61523 | 0.61244 | 0.61092 | 0.64399
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.4002 | 56.7083 | 56.042 | 56.9025 | 56.5542 | 56.4207 | 56.5451 | 57.0623 | 56.9678 | 56.8862 | 57.4425 | 58.5095 | 57.8078 | 57.7174 | 57.8402 | 58.054 | 57.711 | 57.9127 | 57.4225 | 57.2846 | 57.6907 | 57.651 | 57.7106 | 57.4717 | 57.2798 | -0.8595%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22.4 | 0.8 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.087998 | 0.043999 | 0.043177 | 0.043874 | 0.043874 | 0.043708 | 0.043791 | 0.044593 | 0.044852 | 0.089705 | 0.044896 | 0.044896 | 0.044852 | 0.04494 | 0.044896 | 0.044896 | 0.044125 | 0.044125 | 0.044083 | 0.087831 | 0.088588 | 0.044507 | 0.044852 | 0.044636 | 0.051737 | #DIV/0!
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 18.6 | 17.6 | 15.2 | 13.8 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 21.2 | 35.8 | 48.4 | 52 | 56 | 46.2 | 41.4 | 42.2 | 44.6 | 45.6 | 34.6 | 26.4 | 19.4 | 17.8 | 19.6 | 22 | 21 | 696.4 | 12.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041322 | 0.011538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011538
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.023 | 0.96797 | 0.82037 | 0.75682 | 0.66907 | 0.6884 | 0.66781 | 1.1817 | 2.0071 | 2.7136 | 2.9184 | 3.1427 | 2.5902 | 2.3256 | 2.3683 | 2.5029 | 2.5151 | 1.9084 | 1.4547 | 1.0649 | 0.98554 | 1.0904 | 1.2334 | 1.1717 | 1.6153 | 15.72%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1323 | 879 | 828 | 802.2 | 786.6 | 847.2 | 996 | 1206 | 1294.8 | 1350.6 | 1335 | 1347.6 | 1363.2 | 1444.2 | 1494.6 | 1376.4 | 1405.8 | 1461 | 1499.4 | 1512.6 | 1468.8 | 1389 | 1440.6 | 1388.4 | 30240 | 786.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 595.2 | 100.8 | 133.8 | 124.2 | 96.6 | 100.2 | 109.2 | 100.8 | 97.2 | 107.4 | 90 | 99 | 90 | 136.8 | 150.6 | 115.8 | 139.2 | 163.2 | 158.4 | 160.2 | 141 | 106.8 | 342 | 610.8 | 4069.2
|  | I, А | ТИ | 52 | 45 | 46 | 45 | 44 | 49 | 58 | 66 | 75 | 76 | 78 | 77 | 77 | 84 | 79 | 76 | 82 | 84 | 84 | 82 | 81 | 75 | 93 | 59 | 69.4583
|  | tgφ |  | 0.44989 | 0.11468 | 0.16159 | 0.15482 | 0.12281 | 0.11827 | 0.10964 | 0.083582 | 0.07507 | 0.07952 | 0.067416 | 0.073464 | 0.066021 | 0.094724 | 0.10076 | 0.084133 | 0.099018 | 0.1117 | 0.10564 | 0.10591 | 0.095997 | 0.07689 | 0.2374 | 0.43993 | 0.44989
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 79.7876 | 48.6606 | 45.2681 | 44.5184 | 43.4628 | 46.6091 | 54.8459 | 67.4581 | 72.7978 | 75.961 | 75.0901 | 75.8309 | 76.5948 | 81.4902 | 84.3015 | 77.5163 | 77.9175 | 81.0841 | 83.0818 | 83.4972 | 81.6974 | 77.5034 | 83.0127 | 84.6305 | 70.9424 | -2.137%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 175.8 | 171.6 | 173.4 | 153 | 159 | 203.4 | 270 | 435 | 667.8 | 826.2 | 852 | 930 | 843.6 | 925.8 | 873 | 807.6 | 657.6 | 523.2 | 402.6 | 351 | 297 | 231 | 196.8 | 205.8 | 11332.2 | 153 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 9.6 | 24.6 | 17.4 | 81.6 | 155.4 | 171 | 189.6 | 153.6 | 182.4 | 141 | 126 | 50.4 | 32.4 | 9.6 | 7.2 | 3.6 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 1420.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 16 | 17 | 34 | 40 | 51 | 52 | 50 | 47 | 51 | 48 | 43 | 33 | 30 | 19 | 20 | 15 | 15 | 10 | 9 | 26.875
|  | tgφ |  | 0.017065 | 0.038462 | 0.055363 | 0.062745 | 0.030189 | 0.047198 | 0.091111 | 0.04 | 0.12219 | 0.18809 | 0.2007 | 0.20387 | 0.18208 | 0.19702 | 0.16151 | 0.15602 | 0.076642 | 0.061927 | 0.023845 | 0.020513 | 0.012121 | 0.044156 | 0.054878 | 0.049563 | 0.20387
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6702 | 9.4447 | 9.373 | 8.4073 | 8.7239 | 11.1251 | 14.8405 | 24.2667 | 37.719 | 47.1335 | 48.7677 | 53.2651 | 48.0744 | 53.006 | 49.6275 | 45.8707 | 36.3769 | 28.9129 | 22.1909 | 19.2719 | 16.4453 | 12.8639 | 11.0503 | 11.4967 | 26.5802 | 1.097%
яч.125д | ТП-2049 яч.1 | P, кВт | АСКУЭ | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 24 | 24.6 | 20.4 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 20.4 | 21 | 18.6 | 18 | 16.8 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 21 | 22.8 | 480.6 | 16.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.2 | 23.4 | 24 | 24 | 24 | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 27 | 27.6 | 27.6 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 30 | 28.2 | 25.2 | 652.2
|  | I, А | расч. | 1.8913 | 1.8673 | 1.8782 | 1.8614 | 1.8848 | 1.746 | 1.7677 | 1.8196 | 1.894 | 1.8474 | 1.8124 | 1.8211 | 1.866 | 1.8696 | 1.8724 | 1.9463 | 1.891 | 1.9581 | 1.9526 | 1.9163 | 1.9779 | 1.9294 | 1.9713 | 1.8961 | 1.8808
|  | tgφ |  | 1.0769 | 0.95122 | 0.95238 | 1 | 0.97561 | 1.2059 | 1.4194 | 1.375 | 1.5161 | 1.5333 | 1.4194 | 1.5 | 1.4839 | 1.4839 | 1.2941 | 1.3143 | 1.5484 | 1.7 | 1.8571 | 1.8214 | 1.7931 | 1.7241 | 1.3429 | 1.1053 | 1.8571
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8913 | 1.8673 | 1.8782 | 1.8614 | 1.8848 | 1.746 | 1.7677 | 1.8196 | 1.894 | 1.8474 | 1.8124 | 1.8211 | 1.866 | 1.8696 | 1.8724 | 1.9463 | 1.891 | 1.9581 | 1.9526 | 1.9163 | 1.9779 | 1.9294 | 1.9713 | 1.8961 | 1.8808 | 0%
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.062224 | 0.098384 | 0.27308 | 0.19621 | 0.13874 | 0.15759 | 0.18055 | 0.063064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062402 | 0.088165 | 0.098198 | 0.062641 | 0 | 0 | 0 | 0.061719 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 772.2 | 877.2 | 827.4 | 795.6 | 786 | 934.8 | 1138.2 | 1361.4 | 1452 | 1521.6 | 1480.8 | 1494 | 1423.2 | 1350.6 | 1225.8 | 1367.4 | 1329 | 1347.6 | 1399.2 | 1443 | 1419 | 1407.6 | 1347 | 1219.2 | 29719.8 | 772.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 244.8 | 453 | 483.6 | 475.2 | 440.4 | 461.4 | 469.8 | 481.8 | 469.2 | 484.8 | 465 | 465.6 | 464.4 | 445.8 | 425.4 | 467.4 | 475.8 | 503.4 | 504 | 524.4 | 511.8 | 484.2 | 457.2 | 439.8 | 11098.2
|  | I, А | ТИ | 55 | 55 | 51 | 45 | 53 | 57 | 77 | 81 | 87 | 87 | 87 | 88 | 84 | 75 | 80 | 76 | 82 | 78 | 85 | 84 | 81 | 85 | 75 | 63 | 73.7917
|  | tgφ |  | 0.31702 | 0.51642 | 0.58448 | 0.59729 | 0.56031 | 0.49358 | 0.41276 | 0.3539 | 0.32314 | 0.31861 | 0.31402 | 0.31165 | 0.32631 | 0.33008 | 0.34704 | 0.34182 | 0.35801 | 0.37355 | 0.36021 | 0.36341 | 0.36068 | 0.34399 | 0.33942 | 0.36073 | 0.59729
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.7659 | 54.6621 | 52.3104 | 51.3095 | 49.8366 | 57.4984 | 67.9809 | 80.9664 | 86.3897 | 90.4115 | 88.0435 | 88.5945 | 84.4242 | 80.5213 | 73.3865 | 81.8124 | 78.6085 | 80.1093 | 82.8185 | 84.7636 | 84.1652 | 83.4563 | 80.297 | 73.0917 | 74.176 | -0.5208%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 6 | 9 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 | 171 | 5.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.076923 | 0.35714 | 0.14286 | 0.2 | 0.066667 | 0.076923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0.35714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.39788 | 0.43186 | 0.42575 | 0.46509 | 0.43145 | 0.43022 | 0.43063 | 0.43731 | 0.3752 | 0.4429 | 0.50597 | 0.48039 | 0.34506 | 0.51066 | 0.44246 | 0.40762 | 0.30071 | 0.33412 | 0.33412 | 0.33125 | 0.30129 | 0.33639 | 0.33869 | 0.3783 | 0.40064 | 56.29%
яч.138д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 271.2 | 266.4 | 249 | 244.8 | 256.8 | 204.6 | 216 | 283.8 | 376.2 | 415.2 | 418.2 | 438.6 | 481.2 | 400.2 | 405 | 405 | 418.8 | 363.6 | 330.6 | 318.6 | 321.6 | 292.2 | 284.4 | 305.4 | 7967.4 | 204.6 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 147 | 152.4 | 150.6 | 146.4 | 129 | 117 | 127.8 | 136.2 | 170.4 | 184.8 | 191.4 | 195.6 | 205.2 | 184.8 | 192.6 | 184.8 | 182.4 | 170.4 | 162.6 | 153.6 | 162.6 | 145.8 | 150.6 | 166.8 | 3910.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 22 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 25 | 23 | 28 | 25 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 25 | 20.2917
|  | tgφ |  | 0.54204 | 0.57207 | 0.60482 | 0.59804 | 0.50234 | 0.57185 | 0.59167 | 0.47992 | 0.45295 | 0.44509 | 0.45768 | 0.44596 | 0.42643 | 0.46177 | 0.47556 | 0.4563 | 0.43553 | 0.46865 | 0.49183 | 0.48211 | 0.5056 | 0.49897 | 0.52954 | 0.54617 | 0.60482
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.0469 | 16.9929 | 15.8837 | 15.7928 | 15.8962 | 12.9998 | 13.856 | 17.6489 | 23.3814 | 25.7296 | 26.0892 | 27.1885 | 29.501 | 24.9561 | 25.3647 | 25.2031 | 25.4378 | 22.3612 | 20.5165 | 19.5269 | 20.1067 | 18.3085 | 18.1659 | 19.624 | 20.7324 | -2.172%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | АСКУЭ | 1346.4 | 1116 | 1630.8 | 1472.4 | 1533 | 1371.6 | 1561.8 | 1299.6 | 1636.2 | 2061.6 | 1879.2 | 1873.8 | 1611.6 | 1656 | 2016.6 | 1693.2 | 1973.4 | 1654.2 | 1839.6 | 1492.2 | 1012.8 | 1261.2 | 1447.2 | 1562.4 | 38002.8 | 1012.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1043.4 | 877.8 | 1322.4 | 1183.8 | 1212 | 1087.8 | 1228.8 | 977.4 | 1245.6 | 1450.2 | 1330.2 | 1390.8 | 1126.8 | 1204.2 | 1512 | 1256.4 | 1448.4 | 1197 | 1330.8 | 1105.8 | 826.8 | 1028.4 | 1074 | 1172.4 | 28633.2
|  | I, А | ТИ | 61 | 112 | 116 | 113 | 106 | 104 | 119 | 91 | 129 | 146 | 129 | 118 | 76 | 121 | 125 | 118 | 118 | 121 | 120 | 70 | 88 | 105 | 110 | 111 | 109.4583
|  | tgφ |  | 0.77496 | 0.78656 | 0.81089 | 0.80399 | 0.79061 | 0.79309 | 0.78678 | 0.75208 | 0.76128 | 0.70343 | 0.70785 | 0.74224 | 0.69918 | 0.72717 | 0.74978 | 0.74203 | 0.73396 | 0.72361 | 0.72342 | 0.74105 | 0.81635 | 0.81541 | 0.74212 | 0.75038 | 0.81635
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.1308 | 78.6136 | 114.6017 | 104.6038 | 108.0972 | 96.556 | 109.7135 | 91.1692 | 116.4207 | 142.701 | 130.6025 | 132.1129 | 110.8954 | 115.9208 | 142.5562 | 119.3677 | 136.3166 | 113.7057 | 126.438 | 102.5374 | 72.9476 | 91.2375 | 101.7309 | 110.1571 | 110.9639 | -1.375%
яч.146д | ТП-2049 яч. 6 | P, кВт | АСКУЭ | 58.2 | 52.8 | 51 | 51 | 49.8 | 49.8 | 57 | 66 | 63.6 | 64.2 | 61.2 | 63 | 64.8 | 62.4 | 61.8 | 63.6 | 66.6 | 69.6 | 69.6 | 74.4 | 74.4 | 71.4 | 71.4 | 63.6 | 1501.2 | 49.8 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.2 | 20.4 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 15 | 25.2 | 40.2 | 38.4 | 42.6 | 39 | 39 | 43.2 | 40.2 | 35.4 | 42 | 46.8 | 50.4 | 52.2 | 56.4 | 56.4 | 52.8 | 54 | 40.8 | 907.2
|  | I, А | расч. | 3.5739 | 3.134 | 2.9309 | 2.9628 | 2.8866 | 2.8687 | 3.4407 | 4.3327 | 4.2061 | 4.362 | 4.1166 | 4.1948 | 4.3919 | 4.2024 | 4.0282 | 4.315 | 4.5329 | 4.7853 | 4.8448 | 5.1543 | 5.2091 | 4.9787 | 5.0533 | 4.2612 | 4.1153
|  | tgφ |  | 0.48454 | 0.38636 | 0.32941 | 0.31765 | 0.31325 | 0.3012 | 0.44211 | 0.60909 | 0.60377 | 0.66355 | 0.63725 | 0.61905 | 0.66667 | 0.64423 | 0.57282 | 0.66038 | 0.7027 | 0.72414 | 0.75 | 0.75806 | 0.75806 | 0.7395 | 0.7563 | 0.64151 | 0.75806
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5739 | 3.134 | 2.9309 | 2.9628 | 2.8866 | 2.8687 | 3.4407 | 4.3327 | 4.2061 | 4.362 | 4.1166 | 4.1948 | 4.3919 | 4.2024 | 4.0282 | 4.315 | 4.5329 | 4.7853 | 4.8448 | 5.1543 | 5.2091 | 4.9787 | 5.0533 | 4.2612 | 4.1153 | 0%
яч.148д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 533.6 | 480.8 | 472 | 472 | 488 | 528.8 | 601.6 | 692.8 | 776.8 | 820 | 832 | 824 | 828.8 | 855.2 | 799.2 | 791.2 | 802.4 | 819.2 | 832.8 | 800 | 792 | 764 | 684.8 | 612 | 16904 | 472 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 137.6 | 129.6 | 149.6 | 141.6 | 128 | 132 | 143.2 | 140 | 141.6 | 140.8 | 142.4 | 141.6 | 148 | 148.8 | 146.4 | 145.6 | 154.4 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 168.8 | 148 | 129.6 | 116.8 | 3504.8
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 32 | 37 | 40 | 45 | 44 | 51 | 44 | 49 | 47 | 45 | 43 | 46 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 37 | 33 | 40.0833
|  | tgφ |  | 0.25787 | 0.26955 | 0.31695 | 0.3 | 0.2623 | 0.24962 | 0.23803 | 0.20208 | 0.18229 | 0.17171 | 0.17115 | 0.17184 | 0.17857 | 0.17399 | 0.18318 | 0.18402 | 0.19242 | 0.21582 | 0.2123 | 0.221 | 0.21313 | 0.19372 | 0.18925 | 0.19085 | 0.31695
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.4521 | 27.5707 | 27.0263 | 27.284 | 27.9065 | 30.0614 | 34.1415 | 39.6273 | 44.7029 | 47.1033 | 47.882 | 47.3342 | 47.4784 | 49.1442 | 45.9542 | 45.5456 | 45.5032 | 46.6694 | 47.41 | 45.2326 | 45.182 | 43.6303 | 39.3422 | 35.1358 | 40.305 | -0.5531%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 159 | 142.2 | 146.4 | 139.2 | 141 | 151.8 | 183 | 204.6 | 296.4 | 352.8 | 390.6 | 404.4 | 333 | 361.8 | 363.6 | 364.8 | 342.6 | 302.4 | 265.2 | 238.2 | 240.6 | 225.6 | 206.4 | 225 | 6180.6 | 139.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 31.8 | 37.2 | 34.8 | 32.4 | 34.2 | 38.4 | 36 | 94.8 | 109.8 | 125.4 | 124.2 | 91.8 | 123.6 | 108 | 97.2 | 105 | 82.2 | 52.8 | 42 | 40.2 | 36 | 32.4 | 17.4 | 1557.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | 17 | 22 | 20 | 19 | 19 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14.7917
|  | tgφ |  | 0.18868 | 0.22363 | 0.2541 | 0.25 | 0.22979 | 0.2253 | 0.20984 | 0.17595 | 0.31984 | 0.31122 | 0.32104 | 0.30712 | 0.27568 | 0.34163 | 0.29703 | 0.26645 | 0.30648 | 0.27183 | 0.1991 | 0.17632 | 0.16708 | 0.15957 | 0.15698 | 0.077333 | 0.34163
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9416 | 8.0677 | 8.2449 | 7.9443 | 8.0026 | 8.5825 | 10.3232 | 11.6472 | 17.618 | 20.9186 | 23.2709 | 23.9504 | 19.4796 | 21.6454 | 21.4529 | 21.3735 | 19.9544 | 17.4509 | 15.0581 | 13.3536 | 13.6103 | 12.8084 | 11.7937 | 12.7265 | 14.9258 | -0.9068%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | АСКУЭ | 113.4 | 114 | 102.6 | 98.4 | 97.8 | 96 | 100.8 | 162 | 272.4 | 233.4 | 197.4 | 257.4 | 277.8 | 270.6 | 245.4 | 252.6 | 280.2 | 196.2 | 159.6 | 128.4 | 127.8 | 119.4 | 122.4 | 99 | 4125 | 96 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 79.8 | 79.8 | 83.4 | 74.4 | 67.8 | 61.2 | 60.6 | 68.4 | 115.8 | 127.8 | 127.8 | 120 | 120 | 111 | 133.8 | 116.4 | 122.4 | 119.4 | 87 | 72.6 | 82.8 | 75.6 | 77.4 | 65.4 | 2250.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 10.625
|  | tgφ |  | 0.7037 | 0.7 | 0.81287 | 0.7561 | 0.69325 | 0.6375 | 0.60119 | 0.42222 | 0.42511 | 0.54756 | 0.64742 | 0.4662 | 0.43197 | 0.4102 | 0.54523 | 0.46081 | 0.43683 | 0.60856 | 0.54511 | 0.56542 | 0.64789 | 0.63317 | 0.63235 | 0.66061 | 0.81287
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.6554 | 7.6679 | 7.1764 | 6.7911 | 6.545 | 6.2496 | 6.4624 | 9.8399 | 16.6596 | 14.977 | 13.2744 | 16.0157 | 17.0486 | 16.4941 | 15.747 | 15.6847 | 16.9295 | 12.7287 | 10.0739 | 8.1357 | 8.4718 | 7.8926 | 8.1351 | 6.6394 | 10.9706 | -3.253%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | АСКУЭ | 1020 | 937.8 | 977.4 | 787.2 | 771 | 854.4 | 1045.2 | 1259.4 | 1398.6 | 1356 | 1370.4 | 1445.4 | 1399.2 | 1393.8 | 1331.4 | 1342.2 | 1318.2 | 1341.6 | 1401.6 | 1452 | 1518.6 | 1473 | 1378.2 | 1216.2 | 29788.8 | 771 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 531.6 | 546.6 | 672 | 531 | 465.6 | 469.2 | 475.2 | 463.8 | 506.4 | 484.2 | 481.2 | 522 | 490.2 | 512.4 | 489.6 | 498.6 | 520.2 | 531.6 | 549.6 | 573.6 | 594 | 544.8 | 506.4 | 486 | 12445.8
|  | I, А | ТИ | 63 | 57 | 60 | 45 | 49 | 54 | 70 | 74 | 75 | 80 | 85 | 82 | 83 | 79 | 80 | 75 | 73 | 80 | 88 | 93 | 84 | 83 | 76 | 67 | 73.125
|  | tgφ |  | 0.52118 | 0.58285 | 0.68754 | 0.67454 | 0.60389 | 0.54916 | 0.45465 | 0.36827 | 0.36208 | 0.35708 | 0.35114 | 0.36115 | 0.35034 | 0.36763 | 0.36773 | 0.37148 | 0.39463 | 0.39624 | 0.39212 | 0.39504 | 0.39115 | 0.36986 | 0.36744 | 0.39961 | 0.68754
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.5019 | 59.813 | 64.3776 | 52.2736 | 49.5361 | 53.5083 | 63.0868 | 75.099 | 83.7196 | 81.0406 | 81.9877 | 86.6641 | 83.5268 | 83.7447 | 79.9202 | 80.7454 | 78.4627 | 79.9762 | 83.4356 | 86.1091 | 90.7185 | 87.7116 | 82.4803 | 73.2873 | 75.197 | -2.833%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | АСКУЭ | 34.4 | 33.6 | 28 | 28 | 28 | 28.4 | 31.2 | 49.2 | 73.6 | 86.8 | 97.6 | 101.6 | 101.2 | 94.8 | 90 | 100.4 | 92.8 | 78.4 | 64.8 | 62.4 | 56.4 | 52 | 48 | 23.6 | 1485.2 | 23.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016949 | 0.016949
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8992 | 1.8515 | 1.5197 | 1.5414 | 1.54 | 1.559 | 1.7143 | 2.7531 | 4.1425 | 4.8854 | 5.5094 | 5.7296 | 5.7015 | 5.3461 | 5.0705 | 5.6619 | 5.1381 | 4.345 | 3.5912 | 3.4417 | 3.1377 | 2.9041 | 2.6964 | 1.3208 | 3.4583 | #DIV/0!
яч.143д | Винзавод | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | АСКУЭ | 2033.6 | 1831.2 | 1716 | 1728 | 1830.4 | 1908.8 | 2260.8 | 2700.8 | 3083.2 | 3383.2 | 3518.4 | 3474.4 | 3516.8 | 3488 | 3453.6 | 3378.4 | 3360.8 | 3367.2 | 3276.8 | 3216 | 3046.4 | 2957.6 | 2686.4 | 2372 | 67588.8 | 1716 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 619.2 | 624 | 675.2 | 661.6 | 611.2 | 622.4 | 649.6 | 629.6 | 632.8 | 661.6 | 692 | 672 | 698.4 | 696.8 | 696 | 687.2 | 716.8 | 773.6 | 762.4 | 756.8 | 704 | 643.2 | 600 | 554.4 | 16040.8
|  | I, А | ТИ | 106 | 98 | 93 | 99 | 102 | 114 | 144 | 162 | 182 | 196 | 196 | 196 | 198 | 196 | 191 | 188 | 187 | 184 | 179 | 177 | 167 | 158 | 139 | 125 | 157.375
|  | tgφ |  | 0.30448 | 0.34076 | 0.39347 | 0.38287 | 0.33392 | 0.32607 | 0.28733 | 0.23312 | 0.20524 | 0.19555 | 0.19668 | 0.19341 | 0.19859 | 0.19977 | 0.20153 | 0.20341 | 0.21328 | 0.22975 | 0.23267 | 0.23532 | 0.23109 | 0.21747 | 0.22335 | 0.23373 | 0.39347
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 117.3614 | 106.6029 | 100.0873 | 101.862 | 106.1334 | 110.2114 | 129.2487 | 155.1804 | 177.1515 | 194.0262 | 202.4141 | 199.5652 | 202.001 | 200.5876 | 198.483 | 194.4217 | 190.2637 | 191.4732 | 186.4521 | 182.2269 | 173.9493 | 169.0392 | 154.6251 | 136.3069 | 161.6531 | -2.718%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 36.6 | 1.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 31.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.66667 | 1 | 0.75 | 0.90909 | 0.88889 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.85714 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1 | 0.83333 | 0.71429 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.11943 | 0.12468 | 0.16283 | 0.16368 | 0.13245 | 0.1406 | 0.14073 | 0.11079 | 0.087918 | 0.087918 | 0.088176 | 0.095703 | 0.088004 | 0.08809 | 0.088004 | 0.08809 | 0.10209 | 0.11783 | 0.11783 | 0.11726 | 0.11828 | 0.11057 | 0.087747 | 0.096272 | 0.11146 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | АСКУЭ | 153 | 150 | 147.6 | 146.4 | 143.4 | 145.2 | 144.6 | 147 | 168.6 | 219.6 | 254.4 | 257.4 | 264.6 | 270.6 | 268.8 | 276.6 | 275.4 | 274.2 | 271.2 | 271.2 | 262.2 | 175.8 | 154.8 | 150 | 4992.6 | 143.4 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 | 13.8 | 59.4 | 62.4 | 76.2 | 78.6 | 79.8 | 79.8 | 81 | 81.6 | 81.6 | 81 | 80.4 | 79.2 | 13.2 | 9 | 1.2 | 967.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12.5833
|  | tgφ |  | 0.027451 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.0041322 | 0 | 0.02449 | 0.081851 | 0.27049 | 0.24528 | 0.29604 | 0.29705 | 0.2949 | 0.29688 | 0.29284 | 0.2963 | 0.29759 | 0.29867 | 0.29646 | 0.30206 | 0.075085 | 0.05814 | 0.008 | 0.30206
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4501 | 8.2658 | 8.0111 | 8.0595 | 7.8868 | 7.9707 | 7.9452 | 8.2281 | 9.5212 | 12.8041 | 14.7862 | 15.1384 | 15.551 | 15.9098 | 15.7971 | 16.2536 | 15.9034 | 15.8549 | 15.6861 | 15.6018 | 15.2381 | 9.8458 | 8.7105 | 8.3938 | 11.9089 | 5.36%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 317.6 | 276 | 256 | 240.8 | 236 | 268.8 | 344.8 | 389.6 | 389.6 | 392.8 | 378.4 | 381.6 | 375.2 | 388.8 | 374.4 | 372.8 | 370.4 | 389.6 | 428.8 | 448.8 | 454.4 | 439.2 | 416.8 | 356.8 | 8688 | 236 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 38.4 | 39.2 | 45.6 | 44.8 | 39.2 | 41.6 | 44 | 47.2 | 44.8 | 41.6 | 43.2 | 41.6 | 44 | 44 | 44 | 45.6 | 48.8 | 56 | 56.8 | 62.4 | 57.6 | 50.4 | 42.4 | 33.6 | 1096.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 21 | 1 | 19.8333
|  | tgφ |  | 0.12091 | 0.14203 | 0.17813 | 0.18605 | 0.1661 | 0.15476 | 0.12761 | 0.12115 | 0.11499 | 0.10591 | 0.11416 | 0.10901 | 0.11727 | 0.11317 | 0.11752 | 0.12232 | 0.13175 | 0.14374 | 0.13246 | 0.13904 | 0.12676 | 0.11475 | 0.10173 | 0.09417 | 0.18605
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.662 | 15.3612 | 14.1132 | 13.4837 | 13.1575 | 14.9312 | 19.0991 | 21.9602 | 22.0727 | 22.2319 | 21.4989 | 21.6473 | 21.2831 | 22.0658 | 21.2384 | 21.1802 | 20.6853 | 21.8137 | 23.9718 | 24.9921 | 25.4823 | 24.6898 | 23.5343 | 20.0538 | 20.3421 | -2.565%
| ТСН-3С | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.2 | 1.2 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | 28.68 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
| ТСН-4С | P, кВт | АСКУЭ | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 9.48 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11336 | 10286.2 | 10518.4 | 10060.2 | 10197 | 10509.1 | 12038.9 | 13630.9 | 15613 | 16965.4 | 17110.4 | 17372.4 | 16901.2 | 16938.9 | 16927.2 | 16531.8 | 16611.1 | 15974.1 | 16017.4 | 15485.4 | 14679 | 14323.6 | 13754.1 | 12927.7 | 342672.8
|  | Q, кВАр |  | 5131.9 | 4701 | 5471.4 | 5122.7 | 4863.9 | 4769.8 | 5039.1 | 4786.4 | 5259.9 | 5657.1 | 5584.4 | 5665 | 5353.3 | 5516.8 | 5732.4 | 5445.9 | 5708.5 | 5570.4 | 5626.4 | 5435.6 | 5042.3 | 4909.3 | 4997.6 | 5212.5 | 126572.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.50904 | 0.44328 | 0.30898 | 0.3151 | 0.26408 | 0.39712 | 0.5214 | 0.75069 | 0.81316 | 0.85671 | 0.861 | 0.91034 | 0.95406 | 0.87254 | 0.85398 | 0.90631 | 0.91207 | 0.91738 | 0.83333 | 0.82997 | 0.81087 | 0.79922 | 0.74258 | 0.38758 | 0.74877
|  | Q, % |  | -4.8182 | -4.676 | -3.7429 | -3.8034 | -4.3979 | -4.5321 | -4.3292 | -5.1032 | -5.177 | -5.3464 | -5.4058 | -5.8483 | -6.1531 | -5.9293 | -5.8615 | -6.1579 | -5.3618 | -5.3205 | -5.6601 | -5.9571 | -7.1234 | -6.2619 | -6.0386 | -4.9849 | -5.3138
|  |  | Δ I | -2.69% | -2.489% | -2.358% | -0.9424% | -3.21% | -2.855% | -1.698% | -0.7196% | 0.1969% | 0.5611% | -1.168% | 0.5815% | -0.02651% | -1.216% | -0.9009% | -1.482% | -1.306% | -1.257% | -1.056% | -1.841% | -2.375% | -1.178% | -2.245% | -2.9% | -1.299%
|  |  | Δ Iрасч | -1.573% | -1.778% | -1.857% | -1.828% | -1.923% | -1.792% | -1.572% | -1.269% | -1.15% | -1.041% | -1.034% | -1.01% | -0.8811% | -0.9632% | -1.072% | -1.042% | -1.043% | -1.049% | -1.211% | -1.235% | -1.449% | -1.465% | -1.25% | -1.562% | -1.268%
ПС 110 кВ Човью |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 5194 | 4758 | 5256 | 4998 | 5080 | 4482 | 4998 | 4556 | 4844 | 5070 | 5270 | 5634 | 5588 | 5144 | 5302 | 5720 | 5800 | 5248 | 5396 | 4830 | 5222 | 5276 | 5230 | 4900 | 123796 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2164 | 1614 | 2198 | 2032 | 2040 | 1706 | 2020 | 1590 | 1806 | 1812 | 2068 | 2480 | 2426 | 2142 | 2332 | 2634 | 2618 | 2262 | 2400 | 1818 | 2196 | 2214 | 2164 | 1924 | 50660
|  | I, А | ТИ | 330 | 321 | 346 | 323 | 275 | 316 | 298 | 280 | 303 | 357 | 317 | 361 | 321 | 351 | 367 | 376 | 330 | 348 | 356 | 304 | 345 | 346 | 299 | 299 | 327.875 | 29.97% | 39.77%
|  | tgφ |  | 0.41663 | 0.33922 | 0.41819 | 0.40656 | 0.40157 | 0.38063 | 0.40416 | 0.34899 | 0.37283 | 0.3574 | 0.39241 | 0.44018 | 0.43414 | 0.41641 | 0.43983 | 0.46049 | 0.45138 | 0.43102 | 0.44477 | 0.3764 | 0.42053 | 0.41964 | 0.41377 | 0.39265 | 0.46049
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 311.2409 | 281.9629 | 315.1302 | 302.4886 | 305.438 | 268.0931 | 300.1977 | 268.9772 | 290.4058 | 303.0361 | 313.7476 | 342.1341 | 336.3255 | 309.4043 | 321.622 | 349.671 | 352.329 | 317.6262 | 327.9228 | 288.5039 | 316.0753 | 320.4794 | 313.3799 | 295.4261 | 310.4841 | 5.304%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4424 | 3938 | 4156 | 4106 | 4128 | 3952 | 4404 | 4658 | 5526 | 5560 | 5488 | 5582 | 5480 | 5422 | 5536 | 5444 | 5176 | 4702 | 4572 | 4150 | 4364 | 4458 | 4216 | 4024 | 113466 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2848 | 2268 | 2770 | 2788 | 2810 | 2374 | 2542 | 2440 | 3286 | 3308 | 3118 | 3278 | 3220 | 3094 | 3440 | 3336 | 3222 | 2842 | 2780 | 2108 | 2530 | 2638 | 2508 | 2314 | 67862
|  | I, А | ТИ | 264 | 271 | 288 | 281 | 253 | 268 | 298 | 311 | 354 | 346 | 347 | 366 | 350 | 363 | 358 | 355 | 321 | 307 | 290 | 254 | 290 | 273 | 262 | 268 | 305.75 | 28.4% | 40.74%
|  | tgφ |  | 0.64376 | 0.57593 | 0.66651 | 0.67901 | 0.68072 | 0.60071 | 0.5772 | 0.52383 | 0.59464 | 0.59496 | 0.56815 | 0.58724 | 0.58759 | 0.57064 | 0.62139 | 0.61278 | 0.62249 | 0.60442 | 0.60805 | 0.50795 | 0.57974 | 0.59175 | 0.59488 | 0.57505 | 0.68072
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 289.0971 | 253.7997 | 274.6914 | 272.9623 | 273.6019 | 256.4841 | 283.1688 | 293.3906 | 355.9669 | 357.5226 | 349.1384 | 358.7545 | 351.9149 | 346.9692 | 361.2155 | 353.8497 | 336.602 | 303.9056 | 294.85 | 258.4605 | 279.5595 | 288.185 | 274.2356 | 259.244 | 305.3154 | 0.1421%
яч.402Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 9618 | 8696 | 9412 | 9104 | 9208 | 8434 | 9402 | 9214 | 10370 | 10630 | 10758 | 11216 | 11068 | 10566 | 10838 | 11164 | 10976 | 9950 | 9968 | 8980 | 9586 | 9734 | 9446 | 8924 |  | 8434
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 5012 | 3882 | 4968 | 4820 | 4850 | 4080 | 4562 | 4030 | 5092 | 5120 | 5186 | 5758 | 5646 | 5236 | 5772 | 5970 | 5840 | 5104 | 5180 | 3926 | 4726 | 4852 | 4672 | 4238 |  | 3882
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10845.5552 | 9523.1476 | 10642.6861 | 10301.224 | 10407.1977 | 9369.0318 | 10450.3324 | 10056.7736 | 11552.7211 | 11798.7838 | 11942.7451 | 12607.6651 | 12424.892 | 11792.203 | 12279.1786 | 12660.0077 | 12432.9472 | 11182.724 | 11233.5846 | 9800.7079 | 10687.6785 | 10876.2429 | 10538.2399 | 9879.1913 |  | 9369.0318
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.3 | 10.45 | 10.31 | 10.36 | 10.34 | 10.38 | 10.37 | 10.29 | 10.27 | 10.43 | 10.4 | 10.47 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.44 | 10.4 | 10.41 | 10.34 | 10.36 | 10.32 | 10.44 | 10.3 | 1038%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.35 | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.39 | 10.38 | 10.36 | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.43 | 10.44 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.47 | 10.45 | 10.49 | 10.41 | 10.43 | 10.39 | 10.34 | 10.35 | 1043%
яч.434д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 3157.2 | 2762.4 | 3226.8 | 3038.4 | 3141.6 | 2502 | 2982 | 2446.8 | 2364 | 2490 | 2493.6 | 2900.4 | 2899.2 | 2355.6 | 2554.8 | 3050.4 | 3080.4 | 2796 | 2976 | 2523.6 | 3062.4 | 3085.2 | 3092.4 | 2774.4 | 67755.6 | 2355.6 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1239.6 | 696 | 1214.4 | 1119.6 | 1168.8 | 825.6 | 1096.8 | 667.2 | 651.6 | 620.4 | 638.4 | 1113.6 | 1135.2 | 627.6 | 931.2 | 1210.8 | 1233.6 | 996 | 1215.6 | 770.4 | 1204.8 | 1216.8 | 1188 | 934.8 | 23716.8
|  | I, А | ТИ | 194.88 | 176.88 | 207.24 | 184.44 | 135.96 | 177.12 | 158.04 | 135.24 | 131.04 | 178.08 | 132 | 172.56 | 133.32 | 154.32 | 178.08 | 190.08 | 147.72 | 187.08 | 187.08 | 144.96 | 187.32 | 190.68 | 154.2 | 163.68 | 166.75
|  | tgφ |  | 0.39263 | 0.25195 | 0.37635 | 0.36848 | 0.37204 | 0.32998 | 0.36781 | 0.27268 | 0.27563 | 0.24916 | 0.25602 | 0.38395 | 0.39156 | 0.26643 | 0.36449 | 0.39693 | 0.40047 | 0.35622 | 0.40847 | 0.30528 | 0.39342 | 0.3944 | 0.38417 | 0.33694 | 0.40847
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 187.6169 | 159.8704 | 190.7102 | 181.5463 | 187.023 | 147.2868 | 176.9359 | 141.3669 | 137.7485 | 144.4313 | 142.6534 | 172.6787 | 171.8936 | 135.3618 | 150.9896 | 182.2345 | 183.7213 | 164.9679 | 178.5019 | 147.5036 | 183.6137 | 185.7599 | 183.4178 | 164.2995 | 166.7556 | -0.003331%
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 174 | 159 | 151.2 | 148.2 | 147 | 180 | 190.2 | 192.6 | 191.4 | 190.8 | 195 | 201.6 | 199.8 | 202.2 | 201.6 | 199.2 | 204 | 221.4 | 223.8 | 226.2 | 230.4 | 226.2 | 211.2 | 201 | 4668 | 147 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33 | 29.4 | 28.8 | 27 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 33 | 30 | 30 | 33.6 | 35.4 | 34.2 | 37.8 | 36 | 34.8 | 34.8 | 40.2 | 39.6 | 39.6 | 37.8 | 34.2 | 30 | 30.6 | 791.4
|  | I, А | ТИ | 8.82 | 8.4 | 9.06 | 8.1 | 9.06 | 10.02 | 10.62 | 11.1 | 11.22 | 10.68 | 10.92 | 10.98 | 12 | 11.88 | 11.7 | 11.76 | 11.52 | 13.2 | 13.26 | 14.22 | 13.08 | 12.72 | 10.98 | 10.86 | 11.09
|  | tgφ |  | 0.18966 | 0.18491 | 0.19048 | 0.18219 | 0.17959 | 0.15333 | 0.14511 | 0.17134 | 0.15674 | 0.15723 | 0.17231 | 0.1756 | 0.17117 | 0.18694 | 0.17857 | 0.1747 | 0.17059 | 0.18157 | 0.17694 | 0.17507 | 0.16406 | 0.15119 | 0.14205 | 0.15224 | 0.19048
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7963 | 9.0743 | 8.5139 | 8.4457 | 8.3331 | 10.1801 | 10.7027 | 10.8922 | 10.8831 | 10.8709 | 10.9662 | 11.3764 | 11.1911 | 11.422 | 11.3713 | 11.2285 | 11.4581 | 12.5067 | 12.62 | 12.8375 | 13.027 | 12.8137 | 11.811 | 11.4101 | 10.9888 | 0.9124%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 9 | 9.6 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 7.8 | 7.2 | 205.8 | 7.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.4 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 17.4 | 16.2 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 388.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.02 | 1.32 | 1.14 | 0 | 0 | 1.08 | 1.14 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0.4175
|  | tgφ |  | 2.4167 | 2.1667 | 2.3333 | 2.1667 | 1.9231 | 2.25 | 1.8571 | 1.9286 | 1.6667 | 1.5 | 1.5294 | 1.8667 | 1.8125 | 1.7059 | 2 | 1.75 | 1.9286 | 2.0714 | 1.9286 | 1.6471 | 1.6875 | 1.625 | 2 | 2.1667 | 2.4167
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0416 | 0.96422 | 1.011 | 0.96328 | 0.94331 | 0.99104 | 0.98666 | 1.0172 | 0.98265 | 0.97408 | 1.033 | 1.0593 | 1.0971 | 1.1199 | 1.043 | 1.0744 | 1.0104 | 1.0739 | 1.0133 | 1.0987 | 1.0507 | 1.026 | 0.96568 | 0.96422 | 1.021 | -144.6%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 267.6 | 231.6 | 259.2 | 246 | 211.2 | 230.4 | 261.6 | 364.8 | 402 | 368.4 | 547.2 | 518.4 | 436.8 | 501.6 | 476.4 | 489.6 | 379.2 | 271.2 | 421.2 | 339.6 | 282 | 295.2 | 283.2 | 254.4 | 8338.8 | 211.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.6 | 160.8 | 199.2 | 190.8 | 136.8 | 134.4 | 139.2 | 177.6 | 202.8 | 154.8 | 328.8 | 314.4 | 207.6 | 378 | 302.4 | 343.2 | 242.4 | 154.8 | 252 | 194.4 | 158.4 | 175.2 | 171.6 | 168 | 5059.2
|  | I, А | ТИ | 16.44 | 18 | 17.28 | 17.28 | 16.32 | 14.28 | 17.88 | 25.92 | 22.92 | 24.72 | 37.8 | 31.8 | 26.4 | 33.84 | 42.6 | 30.96 | 17.64 | 19.32 | 26.76 | 24.96 | 19.2 | 19.08 | 18.6 | 14.16 | 23.09
|  | tgφ |  | 0.64126 | 0.6943 | 0.76852 | 0.77561 | 0.64773 | 0.58333 | 0.53211 | 0.48684 | 0.50448 | 0.4202 | 0.60088 | 0.60648 | 0.47527 | 0.75359 | 0.63476 | 0.70098 | 0.63924 | 0.5708 | 0.59829 | 0.57244 | 0.5617 | 0.5935 | 0.60593 | 0.66038 | 0.77561
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.5841 | 15.8229 | 18.0824 | 17.4543 | 14.0399 | 14.9112 | 16.5018 | 22.6161 | 25.293 | 22.4911 | 35.3796 | 33.6977 | 26.7002 | 34.8754 | 31.3322 | 33.2 | 24.9184 | 17.356 | 27.2542 | 21.875 | 18.0464 | 19.2272 | 18.3339 | 17.109 | 22.6709 | 1.815%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 673.4 | 682.4 | 679 | 663 | 666.4 | 672.8 | 697.2 | 689.2 | 703.2 | 698.6 | 707 | 701 | 727.2 | 722.6 | 705.2 | 632.4 | 667.8 | 680.4 | 665.6 | 676 | 645.4 | 660.6 | 670.4 | 664.8 | 16351.6 | 632.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 349 | 364.8 | 360 | 341.2 | 354.6 | 347.8 | 378 | 355.4 | 361.6 | 357.6 | 380.4 | 369.4 | 380.6 | 396.6 | 370.2 | 341.6 | 365 | 372.8 | 350.6 | 353.4 | 328.8 | 353.8 | 347.4 | 341.4 | 8622
|  | I, А | ТИ | 44.56 | 41.68 | 39.74 | 42.02 | 35.78 | 44.14 | 42.48 | 41.48 | 41.82 | 43.76 | 40.86 | 45.4 | 47.62 | 45.46 | 42.1 | 37.46 | 44.42 | 41.48 | 41.78 | 43.14 | 45.48 | 43.1 | 40.44 | 42.72 | 42.455
|  | tgφ |  | 0.51827 | 0.53458 | 0.53019 | 0.51463 | 0.53211 | 0.51694 | 0.54217 | 0.51567 | 0.51422 | 0.51188 | 0.53805 | 0.52696 | 0.52338 | 0.54885 | 0.52496 | 0.54016 | 0.54657 | 0.54791 | 0.52674 | 0.52278 | 0.50945 | 0.53557 | 0.5182 | 0.51354 | 0.54885
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.954 | 43.4249 | 42.5108 | 41.8049 | 42.1179 | 42.3397 | 44.1644 | 43.2238 | 44.4185 | 44.1718 | 44.4937 | 44.0404 | 45.314 | 45.7698 | 44.2252 | 39.9107 | 42.1367 | 43.1213 | 41.7724 | 42.6428 | 40.4138 | 41.9735 | 41.8059 | 41.9405 | 42.9038 | -1.057%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 142.2 | 147.8 | 148.2 | 140.8 | 146.2 | 156 | 164 | 159 | 276 | 318.4 | 314.6 | 275.2 | 273 | 304.8 | 295.2 | 289.6 | 300.4 | 300.2 | 263.4 | 262.2 | 278.4 | 274.4 | 256.6 | 276.4 | 5763 | 140.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 48.2 | 49.2 | 15.6 | 16 | 50 | 19.4 | 20.4 | 53.6 | 51 | 20.2 | 10 | 49.4 | 50.8 | 32 | 31.2 | 544.6
|  | I, А | ТИ | 8.52 | 9.14 | 9.12 | 9.42 | 8.52 | 8.88 | 8.92 | 10.2 | 17.4 | 17.92 | 16.08 | 12.6 | 15.46 | 17.34 | 15.76 | 17.06 | 16.1 | 15.22 | 13.74 | 14.28 | 15.76 | 15.12 | 11.9 | 15.12 | 13.3158
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15138 | 0.15639 | 0.056686 | 0.058608 | 0.16404 | 0.065718 | 0.070442 | 0.17843 | 0.16989 | 0.076689 | 0.038139 | 0.17744 | 0.18513 | 0.12471 | 0.11288 | 0.18513
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8657 | 8.2945 | 8.1976 | 7.894 | 8.1572 | 8.7208 | 9.1327 | 8.8628 | 15.5815 | 18.1249 | 17.6472 | 15.3202 | 15.0978 | 17.1508 | 16.4269 | 16.1204 | 16.895 | 16.9243 | 14.6687 | 14.6684 | 15.7759 | 15.6306 | 14.3173 | 15.61 | 13.4619 | -1.097%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.418д | ТП-3 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 606.6 | 595.8 | 601.8 | 577.2 | 570 | 547.2 | 503.7 | 510.3 | 686.7 | 786 | 767.7 | 791.4 | 801.6 | 798 | 793.2 | 749.1 | 857.7 | 730.2 | 612.3 | 585 | 526.5 | 545.1 | 528.9 | 542.1 | 15614.1 | 503.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 326.7 | 315.6 | 321.3 | 308.1 | 304.8 | 308.4 | 300.3 | 304.5 | 408.6 | 461.1 | 471.9 | 471.9 | 482.7 | 488.7 | 491.4 | 477.3 | 495.3 | 470.1 | 385.8 | 333.6 | 312.9 | 293.7 | 294.9 | 300.6 | 9130.2
|  | I, А | ТИ | 36.78 | 39.6 | 34.59 | 38.91 | 38.73 | 33.57 | 33.54 | 31.77 | 50.97 | 50.52 | 49.17 | 56.85 | 50.91 | 49.38 | 46.59 | 50.88 | 52.26 | 41.04 | 38.01 | 34.44 | 29.34 | 36.93 | 34.02 | 31.5 | 41.2625
|  | tgφ |  | 0.53858 | 0.52971 | 0.5339 | 0.53378 | 0.53474 | 0.5636 | 0.59619 | 0.59671 | 0.59502 | 0.58664 | 0.61469 | 0.59629 | 0.60217 | 0.61241 | 0.61952 | 0.63716 | 0.57747 | 0.6438 | 0.63008 | 0.57026 | 0.5943 | 0.5388 | 0.55757 | 0.55451 | 0.6438
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.1106 | 37.8375 | 37.7354 | 36.6826 | 36.0645 | 35.1138 | 32.6564 | 33.1238 | 44.8872 | 51.2896 | 49.9415 | 51.2124 | 51.6596 | 51.9594 | 51.8111 | 49.3211 | 54.838 | 48.2681 | 40.1852 | 37.6469 | 34.1722 | 34.6814 | 33.5281 | 34.7868 | 41.9797 | -1.738%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066889 | 0.24305 | 0.24352 | 0.29742 | 0.29827 | 0.1325 | 0.38853 | 0.38853 | 0.38853 | 0.35779 | 0.3889 | 0.14899 | 0.09487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14324 | #DIV/0!
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 279.5 | 11 | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.88 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.78 | 0.80958
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.67483 | 0.63977 | 0.65824 | 0.63915 | 0.6249 | 0.64288 | 0.62927 | 0.65217 | 0.62354 | 0.61912 | 0.64288 | 0.65585 | 0.6625 | 0.67743 | 0.66632 | 0.65522 | 0.65333 | 0.67252 | 0.65522 | 0.66524 | 0.6528 | 0.63293 | 0.62565 | 0.64538 | 0.64863 | 19.88%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 97.8 | 110.1 | 118.8 | 109.8 | 126.3 | 122.4 | 124.8 | 117.9 | 140.4 | 136.2 | 162 | 159.9 | 165.6 | 174.3 | 190.2 | 224.7 | 221.7 | 161.7 | 151.2 | 135 | 116.4 | 110.4 | 111.9 | 112.8 | 3402.3 | 97.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.2 | 85.5 | 105.6 | 94.5 | 90 | 90.9 | 94.8 | 94.8 | 115.5 | 111.3 | 139.8 | 133.5 | 145.5 | 148.8 | 156.9 | 179.1 | 169.5 | 136.5 | 116.4 | 91.5 | 90.9 | 86.7 | 88.2 | 89.1 | 2740.5
|  | I, А | ТИ | 7.71 | 7.02 | 7.68 | 7.23 | 9.48 | 9.21 | 8.64 | 9.3 | 8.97 | 7.83 | 12.84 | 9.72 | 10.8 | 12.51 | 13.38 | 16.92 | 13.53 | 8.55 | 7.95 | 6.87 | 6.69 | 8.4 | 8.7 | 6.69 | 9.4425
|  | tgφ |  | 0.87117 | 0.77657 | 0.88889 | 0.86066 | 0.71259 | 0.74265 | 0.75962 | 0.80407 | 0.82265 | 0.81718 | 0.86296 | 0.8349 | 0.87862 | 0.8537 | 0.82492 | 0.79706 | 0.76455 | 0.84416 | 0.76984 | 0.67778 | 0.78093 | 0.78533 | 0.7882 | 0.78989 | 0.88889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1746 | 7.8231 | 8.7922 | 8.122 | 8.653 | 8.523 | 8.7275 | 8.4328 | 10.2127 | 9.8999 | 11.8589 | 11.5776 | 12.1702 | 12.7255 | 13.6909 | 15.9553 | 15.4515 | 11.7614 | 10.5954 | 9.117 | 8.2402 | 7.8625 | 7.8888 | 8.067 | 10.1385 | -7.37%
яч.404д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 69.3 | 68.7 | 68.7 | 69 | 69 | 68.1 | 69 | 68.7 | 69 | 69.6 | 69.6 | 70.2 | 71.7 | 70.8 | 71.1 | 71.4 | 75 | 74.4 | 69.3 | 69 | 69 | 68.4 | 68.7 | 68.4 | 1676.1 | 68.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 57.9 | 55.5 | 57.3 | 55.5 | 54.3 | 54.9 | 54.6 | 55.2 | 53.7 | 53.1 | 54.9 | 55.5 | 56.1 | 56.7 | 56.1 | 57.6 | 60.3 | 61.5 | 56.1 | 55.5 | 55.2 | 54.3 | 54.6 | 55.2 | 1341.6
|  | I, А | ТИ | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 5.01 | 4.68 | 4.71 | 4.83 | 4.71 | 4.8 | 4.77 | 4.86 | 4.86 | 5.07 | 4.86 | 4.92 | 5.34 | 5.22 | 5.1 | 4.77 | 4.77 | 4.83 | 4.68 | 4.8 | 4.8 | 4.865
|  | tgφ |  | 0.8355 | 0.80786 | 0.83406 | 0.80435 | 0.78696 | 0.80617 | 0.7913 | 0.80349 | 0.77826 | 0.76293 | 0.78879 | 0.7906 | 0.78243 | 0.80085 | 0.78903 | 0.80672 | 0.804 | 0.82661 | 0.80952 | 0.80435 | 0.8 | 0.79386 | 0.79476 | 0.80702 | 0.8355
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9951 | 4.9564 | 4.9484 | 4.9646 | 4.899 | 4.89 | 4.8999 | 4.9124 | 4.9115 | 4.9273 | 4.9128 | 4.9738 | 5.0261 | 5.0366 | 5.0289 | 5.0939 | 5.3282 | 5.365 | 4.9508 | 4.9502 | 4.9302 | 4.8916 | 4.8587 | 4.9327 | 4.9827 | -2.419%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 489.6 | 486 | 489.9 | 493.5 | 513 | 495.3 | 493.5 | 495.3 | 504.6 | 512.7 | 512.1 | 501.9 | 504.3 | 497.4 | 481.8 | 482.7 | 480.3 | 475.2 | 486.9 | 488.7 | 490.8 | 501.3 | 490.8 | 500.4 | 11868 | 475.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 376.8 | 367.5 | 379.2 | 387.6 | 398.4 | 369.9 | 367.8 | 369.3 | 375 | 377.1 | 378.6 | 372.6 | 377.1 | 378.3 | 365.1 | 369.9 | 371.4 | 377.1 | 373.8 | 372.6 | 370.2 | 373.5 | 359.7 | 366 | 8974.5
|  | I, А | ТИ | 33.87 | 35.07 | 34.08 | 38.01 | 35.04 | 31.62 | 34.41 | 34.77 | 35.22 | 34.95 | 35.34 | 34.65 | 34.38 | 34.44 | 40.59 | 33.87 | 33.21 | 33.66 | 33.99 | 33.54 | 35.85 | 34.8 | 30.63 | 34.11 | 34.5875
|  | tgφ |  | 0.76961 | 0.75617 | 0.77404 | 0.78541 | 0.77661 | 0.74682 | 0.74529 | 0.74561 | 0.74316 | 0.73552 | 0.73931 | 0.74238 | 0.74777 | 0.76055 | 0.75778 | 0.76631 | 0.77327 | 0.79356 | 0.76771 | 0.76243 | 0.75428 | 0.74506 | 0.73289 | 0.73141 | 0.79356
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.9462 | 34.0289 | 34.0722 | 34.5125 | 35.5879 | 34.3917 | 34.2746 | 34.4713 | 34.8087 | 35.171 | 35.2272 | 34.6426 | 34.8648 | 34.7329 | 33.502 | 33.7029 | 33.5197 | 33.5562 | 33.8246 | 34.1234 | 34.0704 | 34.7791 | 34.0167 | 34.6243 | 34.3522 | 0.6804%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 344.4 | 345 | 341 | 345.2 | 353.4 | 333.8 | 341.6 | 447 | 460.6 | 410 | 430.4 | 435 | 448.4 | 443.8 | 428.2 | 427.4 | 407.6 | 332 | 272.6 | 239.6 | 271 | 271.4 | 266 | 265 | 8660.4 | 239.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 255.4 | 251.8 | 245.4 | 255.4 | 265.8 | 234.2 | 248 | 329 | 343 | 305 | 316 | 310.8 | 347 | 351.2 | 338.4 | 341.4 | 327.6 | 289.2 | 214.6 | 128.8 | 150 | 149.6 | 146.2 | 140.8 | 6284.6
|  | I, А | ТИ | 23.16 | 25 | 23.14 | 25.42 | 25.04 | 23.58 | 30.22 | 32.06 | 32.64 | 25.14 | 30.1 | 32.9 | 32.58 | 32.16 | 31.62 | 30.52 | 25.34 | 25.1 | 15.28 | 18.76 | 18.26 | 18.02 | 17.36 | 17.44 | 25.4517
|  | tgφ |  | 0.74158 | 0.72986 | 0.71965 | 0.73986 | 0.75212 | 0.70162 | 0.726 | 0.73602 | 0.74468 | 0.7439 | 0.7342 | 0.71448 | 0.77386 | 0.79135 | 0.79028 | 0.79878 | 0.80373 | 0.87108 | 0.78723 | 0.53756 | 0.55351 | 0.55122 | 0.54962 | 0.53132 | 0.87108
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.5591 | 23.8539 | 23.1061 | 23.6169 | 24.2282 | 22.6855 | 23.5074 | 30.9674 | 31.7965 | 28.2388 | 29.535 | 29.629 | 31.3924 | 31.4557 | 30.247 | 30.3158 | 28.8705 | 24.3547 | 19.1173 | 15.1047 | 17.1661 | 17.2409 | 16.9682 | 16.7592 | 24.7382 | 2.803%
яч.407д | ТП-5, 6 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 47.8 | 47.4 | 47 | 46.8 | 46.8 | 46 | 46.8 | 48.6 | 52.6 | 59.2 | 58.8 | 53.8 | 52.2 | 51.8 | 52.2 | 51 | 48.2 | 46.2 | 46.2 | 48.2 | 48.8 | 48.2 | 48.6 | 48 | 1191.2 | 46 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.4 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.8 | 30.4 | 30.8 | 31 | 32.4 | 34.8 | 35.2 | 32.4 | 32.6 | 32 | 31.6 | 31.4 | 30.2 | 29.8 | 30.4 | 31.4 | 31.4 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | 755.4
|  | I, А | ТИ | 2.98 | 2.9 | 2.72 | 2.88 | 2.8 | 2.78 | 2.8 | 2.98 | 3.3 | 3.28 | 3.34 | 3.14 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.82 | 2.84 | 2.62 | 2.84 | 2.84 | 2.94 | 2.8 | 2.92 | 2.92 | 2.9325
|  | tgφ |  | 0.6569 | 0.64979 | 0.65957 | 0.66667 | 0.67949 | 0.66087 | 0.65812 | 0.63786 | 0.61597 | 0.58784 | 0.59864 | 0.60223 | 0.62452 | 0.61776 | 0.60536 | 0.61569 | 0.62656 | 0.64502 | 0.65801 | 0.65145 | 0.64344 | 0.63485 | 0.62963 | 0.62917 | 0.67949
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1424 | 3.157 | 3.0966 | 3.0935 | 3.1001 | 3.0675 | 3.1199 | 3.2163 | 3.4205 | 3.7948 | 3.7907 | 3.4806 | 3.4075 | 3.3841 | 3.3817 | 3.3192 | 3.1402 | 3.041 | 3.0475 | 3.1942 | 3.216 | 3.1763 | 3.2106 | 3.1672 | 3.2569 | -11.06%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 562.8 | 573.6 | 551.7 | 540 | 537.6 | 550.8 | 548.1 | 560.4 | 510 | 294.9 | 311.7 | 313.8 | 387.9 | 379.2 | 187.2 | 344.7 | 473.4 | 566.1 | 568.5 | 553.2 | 562.8 | 569.1 | 575.7 | 560.7 | 11583.9 | 187.2 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 179.7 | 192.3 | 181.8 | 173.1 | 171.3 | 171.9 | 165.6 | 169.2 | 143.7 | 37.2 | 52.8 | 48.3 | 57 | 45 | 22.5 | 69 | 115.5 | 168 | 165.3 | 150.6 | 153.9 | 156.3 | 160.2 | 140.1 | 3090.3
|  | I, А | ТИ | 35.22 | 37.38 | 32.76 | 36.93 | 37.5 | 36.78 | 34.62 | 33.03 | 30.15 | 31.8 | 29.58 | 31.53 | 28.35 | 26.49 | 32.1 | 27.24 | 30.33 | 37.35 | 32.28 | 26.01 | 39.48 | 32.4 | 38.85 | 34.77 | 33.0388
|  | tgφ |  | 0.3193 | 0.33525 | 0.32953 | 0.32056 | 0.31864 | 0.31209 | 0.30213 | 0.30193 | 0.28176 | 0.12614 | 0.16939 | 0.15392 | 0.14695 | 0.11867 | 0.12019 | 0.20017 | 0.24398 | 0.29677 | 0.29077 | 0.27223 | 0.27345 | 0.27464 | 0.27827 | 0.24987 | 0.33525
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.4618 | 33.7872 | 31.9477 | 31.1878 | 30.9143 | 32.1007 | 31.8849 | 32.6615 | 29.3368 | 16.4257 | 17.4871 | 17.5957 | 21.7076 | 21.2239 | 10.4494 | 19.4824 | 26.9024 | 32.6632 | 32.6236 | 31.8354 | 32.3357 | 32.8336 | 33.406 | 32.2771 | 27.7305 | 16.07%
яч.419д | ЗЖБИ (Комитекс) | P, кВт | АСКУЭ | 786.9 | 777.9 | 768.3 | 735.3 | 734.4 | 680.4 | 647.7 | 621.6 | 832.5 | 888.9 | 915 | 906.6 | 932.4 | 876.6 | 863.1 | 792.9 | 776.4 | 710.4 | 619.2 | 512.7 | 528 | 538.8 | 522.9 | 522.3 | 17491.2 | 512.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 386.4 | 372.9 | 375.3 | 369.6 | 372 | 356.1 | 265.5 | 248.4 | 431.1 | 501.3 | 555.3 | 553.8 | 564.9 | 488.1 | 461.1 | 405.6 | 462 | 466.8 | 365.4 | 255.9 | 318.3 | 342 | 336 | 341.7 | 9595.5
|  | I, А | ТИ | 50.58 | 47.76 | 45.81 | 42 | 43.38 | 39.81 | 35.25 | 34.62 | 51.06 | 56.52 | 57.21 | 57.03 | 59.55 | 54.66 | 53.73 | 54.72 | 42.42 | 42.48 | 31.05 | 28.02 | 35.22 | 33.54 | 32.25 | 31.17 | 44.16
|  | tgφ |  | 0.49104 | 0.47937 | 0.48848 | 0.50265 | 0.50654 | 0.52337 | 0.40991 | 0.39961 | 0.51784 | 0.56396 | 0.60689 | 0.61085 | 0.60586 | 0.55681 | 0.53424 | 0.51154 | 0.59505 | 0.65709 | 0.59012 | 0.49912 | 0.60284 | 0.63474 | 0.64257 | 0.65422 | 0.65709
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.1687 | 48.1785 | 47.0273 | 45.2618 | 45.1054 | 42.7241 | 38.9814 | 37.3488 | 51.9068 | 56.395 | 59.204 | 58.8766 | 60.3601 | 55.7653 | 54.2315 | 49.3584 | 49.8788 | 47.0195 | 39.618 | 31.8177 | 34.1679 | 35.5042 | 34.7462 | 34.8577 | 46.1043 | -4.403%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 124.8 | 117.6 | 111.6 | 111.6 | 114 | 124.8 | 148.8 | 162 | 169.2 | 165.6 | 168 | 160.8 | 169.2 | 175.2 | 169.2 | 162 | 159.6 | 157.2 | 165.6 | 164.4 | 160.8 | 160.8 | 146.4 | 135.6 | 3604.8 | 111.6 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.8 | 80.4 | 81.6 | 84 | 82.8 | 78 | 78 | 81.6 | 82.8 | 84 | 88.8 | 84 | 86.4 | 88.8 | 86.4 | 86.4 | 88.8 | 88.8 | 87.6 | 86.4 | 84 | 79.2 | 78 | 78 | 2007.6
|  | I, А | ТИ | 7.2 | 7.2 | 6.84 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 8.04 | 9.36 | 8.28 | 9.6 | 9.96 | 10.56 | 9.96 | 10.08 | 9 | 9.48 | 9.24 | 8.4 | 9.48 | 9.36 | 9.36 | 8.64 | 8.16 | 7.8 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.66346 | 0.68367 | 0.73118 | 0.75269 | 0.72632 | 0.625 | 0.52419 | 0.5037 | 0.48936 | 0.50725 | 0.52857 | 0.52239 | 0.51064 | 0.50685 | 0.51064 | 0.53333 | 0.55639 | 0.56489 | 0.52899 | 0.52555 | 0.52239 | 0.49254 | 0.53279 | 0.57522 | 0.75269
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2293 | 7.956 | 7.6036 | 7.6822 | 7.7197 | 8.1876 | 9.3557 | 10.1207 | 10.4297 | 10.2613 | 10.5111 | 10.0543 | 10.5189 | 10.917 | 10.5289 | 10.1752 | 10.0833 | 9.9868 | 10.3232 | 10.3125 | 10.0543 | 9.9722 | 9.2733 | 8.7366 | 9.5414 | -10.62%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 279.6 | 252 | 248.4 | 228 | 238.8 | 246 | 260.4 | 325.2 | 448.8 | 506.4 | 542.4 | 513.6 | 477.6 | 535.2 | 488.4 | 528 | 484.8 | 415.2 | 349.2 | 320.4 | 285.6 | 278.4 | 277.2 | 261.6 | 8791.2 | 228 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 189.6 | 165.6 | 177.6 | 176.4 | 186 | 164.4 | 164.4 | 177.6 | 260.4 | 268.8 | 262.8 | 253.2 | 231.6 | 279.6 | 238.8 | 264 | 238.8 | 199.2 | 174 | 156 | 152.4 | 151.2 | 139.2 | 130.8 | 4802.4
|  | I, А | ТИ | 17.4 | 18 | 15.6 | 16.08 | 17.88 | 16.68 | 17.52 | 24.72 | 29.52 | 35.76 | 35.28 | 28.56 | 26.76 | 32.28 | 27.84 | 32.28 | 27.36 | 25.2 | 19.92 | 18.12 | 19.2 | 16.32 | 14.28 | 16.32 | 22.87
|  | tgφ |  | 0.67811 | 0.65714 | 0.71498 | 0.77368 | 0.77889 | 0.66829 | 0.63134 | 0.54613 | 0.58021 | 0.53081 | 0.48451 | 0.49299 | 0.48492 | 0.52242 | 0.48894 | 0.5 | 0.49257 | 0.47977 | 0.49828 | 0.48689 | 0.53361 | 0.5431 | 0.50216 | 0.5 | 0.77889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.5621 | 16.8407 | 16.7943 | 15.8546 | 16.5844 | 16.4608 | 17.1491 | 20.674 | 28.7286 | 31.6824 | 33.3386 | 31.7349 | 29.3885 | 33.5612 | 30.1295 | 32.7159 | 29.836 | 25.4729 | 21.4986 | 19.7875 | 17.9406 | 17.6253 | 17.3404 | 16.3345 | 23.1681 | -1.304%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 107.4 | 100.8 | 102 | 103.2 | 107.4 | 101.4 | 102 | 123.6 | 262.2 | 248.4 | 263.4 | 256.2 | 152.4 | 268.2 | 322.2 | 323.4 | 281.4 | 178.2 | 161.4 | 160.2 | 162 | 165.6 | 154.2 | 154.8 | 4362 | 100.8 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 93.6 | 87.6 | 94.8 | 95.4 | 96.6 | 89.4 | 90.6 | 100.8 | 224.4 | 214.8 | 214.8 | 213.6 | 117.6 | 229.2 | 240.6 | 251.4 | 204 | 133.2 | 130.2 | 130.2 | 123.6 | 126 | 121.2 | 123 | 3546.6
|  | I, А | ТИ | 7.68 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.14 | 7.2 | 10.92 | 17.22 | 10.92 | 17.04 | 9.3 | 18.48 | 19.26 | 17.58 | 21 | 14.88 | 12 | 11.22 | 11.46 | 11.52 | 10.8 | 10.62 | 10.5 | 11.9225
|  | tgφ |  | 0.87151 | 0.86905 | 0.92941 | 0.92442 | 0.89944 | 0.88166 | 0.88824 | 0.81553 | 0.85584 | 0.86473 | 0.81549 | 0.83372 | 0.77165 | 0.85459 | 0.74674 | 0.77737 | 0.72495 | 0.74747 | 0.80669 | 0.81273 | 0.76296 | 0.76087 | 0.78599 | 0.79457 | 0.92941
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8278 | 7.4584 | 7.6586 | 7.7295 | 7.9145 | 7.5207 | 7.5973 | 8.8988 | 19.1081 | 18.1474 | 18.8002 | 18.4861 | 10.6581 | 19.6084 | 22.2857 | 22.7014 | 19.1886 | 12.3063 | 11.4268 | 11.4628 | 11.2928 | 11.5765 | 10.9642 | 11.0423 | 12.9859 | -8.919%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 1453.2 | 1069.2 | 1299.6 | 1294.8 | 1269.6 | 1152 | 1518 | 1579.2 | 1947.6 | 1941.6 | 1707.6 | 1785.6 | 1890 | 1701.6 | 1826.4 | 1816.8 | 1737.6 | 1543.2 | 1666.8 | 1494 | 1654.8 | 1716 | 1561.2 | 1377.6 | 38004 | 1069.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 909.6 | 438 | 882 | 885.6 | 877.2 | 570 | 796.8 | 608.4 | 1054.8 | 1062 | 692.4 | 846 | 981.6 | 669.6 | 1074 | 1023.6 | 994.8 | 733.2 | 882 | 506.4 | 836.4 | 906 | 822 | 622.8 | 19675.2
|  | I, А | ТИ | 69.48 | 75.6 | 85.08 | 91.8 | 61.08 | 84.36 | 109.44 | 108.84 | 123.24 | 109.56 | 104.64 | 131.64 | 110.88 | 114.84 | 121.56 | 113.04 | 113.4 | 101.64 | 115.68 | 87.36 | 100.44 | 98.88 | 91.08 | 90.36 | 100.58
|  | tgφ |  | 0.62593 | 0.40965 | 0.67867 | 0.68397 | 0.69093 | 0.49479 | 0.5249 | 0.38526 | 0.54159 | 0.54697 | 0.40548 | 0.47379 | 0.51937 | 0.39351 | 0.58804 | 0.56341 | 0.57251 | 0.47512 | 0.52916 | 0.33896 | 0.50544 | 0.52797 | 0.52652 | 0.45209 | 0.69093
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.1998 | 64.5297 | 86.3825 | 86.2758 | 84.5501 | 71.5062 | 95.4712 | 94.424 | 122.6326 | 122.2971 | 101.9243 | 109.5038 | 117.916 | 101.6345 | 117.4234 | 115.5687 | 110.5398 | 94.5058 | 103.9126 | 87.5931 | 102.7586 | 107.9566 | 98.6336 | 84.4344 | 99.0239 | 1.547%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 254.4 | 211.2 | 219.6 | 217.2 | 249.6 | 235.2 | 298.8 | 340.8 | 350.4 | 397.2 | 436.8 | 447.6 | 388.8 | 466.8 | 436.8 | 382.8 | 372 | 312 | 278.4 | 261.6 | 248.4 | 252 | 214.8 | 219.6 | 7492.8 | 211.2 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 145.2 | 114 | 132 | 128.4 | 135.6 | 120 | 128.4 | 134.4 | 129.6 | 157.2 | 262.8 | 265.2 | 162 | 296.4 | 291.6 | 231.6 | 206.4 | 148.8 | 140.4 | 134.4 | 123.6 | 116.4 | 109.2 | 114 | 3927.6
|  | I, А | ТИ | 14.16 | 11.76 | 14.16 | 12.96 | 13.08 | 13.92 | 17.64 | 16.32 | 19.8 | 23.04 | 26.64 | 23.04 | 21.84 | 32.16 | 20.28 | 22.32 | 17.52 | 14.76 | 14.4 | 13.8 | 13.32 | 15.48 | 12.36 | 10.44 | 17.3
|  | tgφ |  | 0.57075 | 0.53977 | 0.60109 | 0.59116 | 0.54327 | 0.5102 | 0.42972 | 0.39437 | 0.36986 | 0.39577 | 0.60165 | 0.59249 | 0.41667 | 0.63496 | 0.66758 | 0.60502 | 0.55484 | 0.47692 | 0.50431 | 0.51376 | 0.49758 | 0.4619 | 0.50838 | 0.51913 | 0.66758
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0949 | 13.4039 | 14.0917 | 13.8769 | 15.5634 | 14.6897 | 18.1106 | 20.4401 | 20.6852 | 23.6064 | 28.1972 | 28.8334 | 23.3207 | 30.7332 | 29.1062 | 24.7956 | 23.487 | 19.1203 | 17.1812 | 16.3307 | 15.3765 | 15.443 | 13.4706 | 13.8185 | 19.574 | -13.14%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 4.2 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.8 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 135 | 4.2 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9 | 7.2 | 7.8 | 9 | 9 | 6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475
|  | tgφ |  | 1.5 | 1.7143 | 1.1818 | 1.6667 | 1.875 | 0.83333 | 1.5714 | 1.7143 | 0.91667 | 1.7143 | 1.4444 | 1 | 1.2 | 1.4444 | 1.5 | 0.84615 | 1.4444 | 1.5556 | 1.5556 | 1 | 1.625 | 1.7143 | 0.91667 | 1.5 | 1.875
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.59433 | 0.46553 | 0.56195 | 0.57725 | 0.55886 | 0.52142 | 0.43564 | 0.46508 | 0.54079 | 0.46063 | 0.52476 | 0.51728 | 0.51892 | 0.52728 | 0.47957 | 0.56627 | 0.52376 | 0.55237 | 0.55026 | 0.61251 | 0.50757 | 0.46373 | 0.54602 | 0.48328 | 0.52313 | -1001%
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.2 | 132.1 | 5 | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.3022 | 0.296 | 0.30249 | 0.30799 | 0.30682 | 0.2893 | 0.29514 | 0.29571 | 0.31559 | 0.33709 | 0.33189 | 0.32698 | 0.32113 | 0.31681 | 0.30481 | 0.30481 | 0.30917 | 0.30976 | 0.29756 | 0.29985 | 0.28819 | 0.2893 | 0.27951 | 0.29041 | 0.30494 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 34.51 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 9669.9 | 8766.6 | 9464 | 9137.6 | 9271.7 | 8475.7 | 9427.4 | 9283.8 | 10407.8 | 10517.4 | 10640.9 | 11031.1 | 11013.9 | 10565.2 | 10579.9 | 11058.8 | 11044.7 | 10008.7 | 10031 | 9096.1 | 9654.8 | 9797.4 | 9512.4 | 8968.6 | 237145.9
|  | Q, кВАр |  | 4939.9 | 3831.3 | 4891.9 | 4748 | 4777.2 | 3996.1 | 4449.4 | 3960.8 | 4952.6 | 4902.7 | 4982.3 | 5515 | 5440.3 | 5071.2 | 5541.3 | 5766.1 | 5720.4 | 4946.4 | 5025.8 | 3826.9 | 4606 | 4719.1 | 4531.2 | 4061.1 | 115203
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.53961 | -0.81187 | -0.55249 | -0.36907 | -0.69179 | -0.49443 | -0.27016 | -0.75754 | -0.36451 | 1.0593 | 1.0885 | 1.6485 | 0.4888 | 0.0075715 | 2.3814 | 0.94231 | -0.62591 | -0.58995 | -0.63202 | -1.2929 | -0.71771 | -0.65133 | -0.70294 | -0.49978 | 0.048933
|  | Q, % |  | 1.4385 | 1.306 | 1.5318 | 1.4938 | 1.501 | 2.0564 | 2.4682 | 1.7171 | 2.7376 | 4.2441 | 3.9279 | 4.2202 | 3.6433 | 3.1474 | 3.9969 | 3.4154 | 2.0479 | 3.0878 | 2.9768 | 2.5242 | 2.5391 | 2.7391 | 3.0137 | 4.1741 | 2.8003
|  |  | Δ I | 1.643% | 3.159% | 5.662% | 1.889% | 3.593% | 3.116% | 2.334% | 2.311% | 2.479% | 3.435% | 1.404% | 2.553% | 3.356% | 3.51% | 1.737% | 3.033% | 3.826% | 3.176% | 3.946% | 3.597% | 4.364% | 2.499% | 3.36% | 3.817% | 3.065%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3078% | -0.9887% | -0.3924% | -0.2503% | -0.4113% | -0.2923% | -0.09217% | -0.9093% | -0.2346% | 1.104% | 0.8845% | 1.717% | 0.6801% | -0.3316% | 2.27% | 1.004% | -0.3561% | -0.3245% | -0.2161% | -1.252% | -0.2954% | -0.1703% | -0.2044% | -0.05605% | 0.07647%
Сысольский РЭС
ПС 110 кВ Куратово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.1667
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.32 | 10.2 | 10.18 | 10.03 | 10.07 | 10.07 | 10.09 | 10.14 | 10.02 | 10.27 | 10.23 | 10.25 | 10.24 | 10.26 | 10.22 | 10.12 | 10.13 | 10.07 | 10.12
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.19 | 10.17 | 10.04 | 10.06 | 10.06 | 10.08 | 10.14 | 10.01 | 10.27 | 10.23 | 10.25 | 10.23 | 10.26 | 10.22 | 10.12 | 10.12 | 10.06 | 10.11
яч.12д отдача | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д приём | Чукаиб | P, кВт | АСКУЭ | 150 | 140.6 | 131 | 131 | 141.2 | 165.8 | 192.6 | 212.6 | 220.8 | 226.2 | 210.8 | 215.8 | 202.6 | 216.6 | 216.2 | 207.2 | 218 | 228.8 | 223.8 | 208.2 | 195.6 | 172.6 | 163.8 | 149.2 | 4541 | 131 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 130 | 125.8 | 126 | 122.4 | 126.6 | 128.6 | 126.6 | 126.8 | 118.2 | 135.6 | 127.4 | 134.6 | 118.2 | 133.6 | 146.8 | 149.2 | 156 | 153 | 135.2 | 135.6 | 114.8 | 108.2 | 105 | 105.6 | 3089.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 0.86667 | 0.89474 | 0.96183 | 0.93435 | 0.8966 | 0.77563 | 0.65732 | 0.59643 | 0.53533 | 0.59947 | 0.60436 | 0.62373 | 0.58342 | 0.61681 | 0.679 | 0.72008 | 0.7156 | 0.66871 | 0.60411 | 0.6513 | 0.58691 | 0.62688 | 0.64103 | 0.70777 | 0.96183
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1503 | 10.5468 | 10.1708 | 10.0322 | 10.6325 | 11.7527 | 13.0615 | 14.0558 | 14.4334 | 15.1386 | 14.1385 | 14.5704 | 13.3711 | 14.681 | 14.7086 | 14.427 | 15.1173 | 15.5371 | 14.7308 | 14.0529 | 12.9544 | 11.6241 | 11.1683 | 10.4406 | 13.0207 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | АСКУЭ | 49.5 | 50.6 | 48 | 45.4 | 48 | 53.2 | 60.8 | 69.4 | 86.4 | 94.4 | 85.2 | 88.6 | 77.6 | 87.6 | 90 | 78.8 | 85 | 85.8 | 79 | 76.4 | 74.4 | 65.4 | 62.8 | 57 | 1699.3 | 45.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.2 | 43.6 | 44.6 | 41 | 42.8 | 41.6 | 39.6 | 42.4 | 42 | 63 | 53 | 57.8 | 39.4 | 56.8 | 68 | 62.6 | 67.4 | 61.6 | 45.2 | 47 | 38.8 | 36.6 | 34.8 | 34.8 | 1144.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.81212 | 0.86166 | 0.92917 | 0.90308 | 0.89167 | 0.78195 | 0.65132 | 0.61095 | 0.48611 | 0.66737 | 0.62207 | 0.65237 | 0.50773 | 0.6484 | 0.75556 | 0.79442 | 0.79294 | 0.71795 | 0.57215 | 0.61518 | 0.52151 | 0.55963 | 0.55414 | 0.61053 | 0.92917
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.5821 | 3.7339 | 3.6664 | 3.4231 | 3.6056 | 3.7826 | 4.1119 | 4.6179 | 5.5364 | 6.5146 | 5.7597 | 6.0603 | 4.9611 | 6.0228 | 6.3489 | 5.6865 | 6.1175 | 5.9623 | 5.1278 | 5.0733 | 4.7927 | 4.2765 | 4.1213 | 3.8145 | 4.8625 | -16.7%
яч.5д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | АСКУЭ | 28.6 | 26.8 | 24.8 | 23.2 | 26 | 28.6 | 39.6 | 49.2 | 51.8 | 56.4 | 48.6 | 45.8 | 44.8 | 44.8 | 40.8 | 42.2 | 41.4 | 44.2 | 43.4 | 39.8 | 42.4 | 35 | 29.6 | 26 | 923.8 | 23.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.1 | 17.4 | 17.6 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 17 | 16.4 | 17 | 15.2 | 15.4 | 16.6 | 16 | 16.2 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 16.6 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 401.5
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0417
|  | tgφ |  | 0.63287 | 0.64925 | 0.70968 | 0.66379 | 0.64615 | 0.61538 | 0.42424 | 0.34553 | 0.3166 | 0.30142 | 0.31276 | 0.33624 | 0.37054 | 0.35714 | 0.39706 | 0.4218 | 0.43961 | 0.41629 | 0.41935 | 0.46734 | 0.39151 | 0.43429 | 0.48649 | 0.56154 | 0.70968
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9013 | 1.7863 | 1.7017 | 1.5582 | 1.7355 | 1.8809 | 2.4377 | 2.9557 | 3.1313 | 3.3813 | 2.923 | 2.7681 | 2.7235 | 2.7443 | 2.4708 | 2.5879 | 2.5503 | 2.7026 | 2.6514 | 2.4847 | 2.6008 | 2.1774 | 1.8895 | 1.7032 | 2.3936 | -17.24%
яч.9д | Семушино | P, кВт | АСКУЭ | 16.2 | 14.9 | 13.2 | 13.6 | 15.2 | 20.2 | 21 | 24.4 | 20 | 19.7 | 20.2 | 21.6 | 19.7 | 20.6 | 22.3 | 20.4 | 20.7 | 19.2 | 23.1 | 25.4 | 19.9 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 457.2 | 13.2 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.8 | 16.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 14.9 | 15.7 | 14.7 | 14.1 | 14 | 14.3 | 15.4 | 15.1 | 15 | 16.5 | 16.9 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 15.4 | 14.5 | 14 | 14.1 | 371.3
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 0.97531 | 1.1208 | 1.2045 | 1.1912 | 1.0592 | 0.81188 | 0.70952 | 0.64344 | 0.735 | 0.71574 | 0.69307 | 0.66204 | 0.78173 | 0.73301 | 0.67265 | 0.80882 | 0.81643 | 0.82812 | 0.71429 | 0.67717 | 0.77387 | 0.81921 | 0.95238 | 1.0602 | 1.2045
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2712 | 1.2511 | 1.1564 | 1.1836 | 1.2414 | 1.4574 | 1.4592 | 1.6475 | 1.4305 | 1.3906 | 1.4108 | 1.484 | 1.4254 | 1.4734 | 1.5127 | 1.4825 | 1.507 | 1.4072 | 1.5993 | 1.735 | 1.4373 | 1.3056 | 1.1653 | 1.1071 | 1.3976 | -24.23%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 39.1 | 34.2 | 30.4 | 34 | 36.4 | 42.8 | 48.2 | 45.8 | 42.6 | 36.8 | 37.8 | 37.8 | 38.8 | 39 | 43 | 44.6 | 46.8 | 55.2 | 53.6 | 44.2 | 36 | 35.2 | 38 | 37.6 | 977.9 | 30.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25 | 25 | 25.2 | 27.4 | 28 | 30.4 | 33.8 | 30 | 25 | 22.4 | 25.4 | 25.4 | 24.4 | 23.2 | 27 | 28.6 | 29 | 33 | 32.2 | 29.8 | 23 | 22 | 22 | 21.4 | 638.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.63939 | 0.73099 | 0.82895 | 0.80588 | 0.76923 | 0.71028 | 0.70124 | 0.65502 | 0.58685 | 0.6087 | 0.67196 | 0.67196 | 0.62887 | 0.59487 | 0.62791 | 0.64126 | 0.61966 | 0.59783 | 0.60075 | 0.67421 | 0.63889 | 0.625 | 0.57895 | 0.56915 | 0.82895
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.607 | 2.3682 | 2.2096 | 2.4434 | 2.5747 | 2.9405 | 3.3362 | 3.1088 | 2.8466 | 2.4729 | 2.6141 | 2.609 | 2.6128 | 2.6178 | 2.8578 | 2.9937 | 3.1048 | 3.6303 | 3.5228 | 3.015 | 2.4401 | 2.3686 | 2.5204 | 2.4711 | 2.7619 | -3.572%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | АСКУЭ | 16.1 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 22 | 21 | 23.2 | 20.6 | 20.4 | 23.2 | 24.4 | 24.4 | 22.4 | 22.6 | 19.6 | 18.2 | 15.4 | 471.9 | 14.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22 | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 18.8 | 18.4 | 18.8 | 20.8 | 21.4 | 20.8 | 20 | 21.6 | 23.8 | 23.8 | 21.6 | 22.6 | 20 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 501.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8333
|  | tgφ |  | 1.3665 | 1.5278 | 1.5352 | 1.5211 | 1.473 | 1.0707 | 0.96262 | 0.89655 | 1 | 0.97872 | 1 | 0.94545 | 1.019 | 0.89655 | 0.97087 | 1.0588 | 1.0259 | 0.97541 | 0.88525 | 1.0089 | 0.88496 | 0.97959 | 1.033 | 1.2597 | 1.5352
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5314 | 1.4699 | 1.4558 | 1.4465 | 1.4773 | 1.6248 | 1.6833 | 1.7692 | 1.5322 | 1.51 | 1.5262 | 1.7345 | 1.7092 | 1.7975 | 1.616 | 1.6788 | 1.8743 | 1.9241 | 1.8359 | 1.7997 | 1.7238 | 1.5656 | 1.502 | 1.4148 | 1.6334 | 10.9%
| ТСН-1 | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 37.15
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.007 | 0.0065 | 0.007 | 0.0065 | 0.007 | 0.0065 | 0.0045 | 0.004 | 0.003 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0045 | 0.005 | 0.0055 | 0.006 | 0.006 | 0.0065 | 0.006 | 0.099 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0: 244.18
| ТСН-3 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 149.507 | 140.9065 | 130.607 | 130.4065 | 140.407 | 164.6065 | 191.0045 | 212.004 | 219.603 | 226.1025 | 210.6015 | 215.8005 | 201.9 | 215.2005 | 216.701 | 206.401 | 217.1005 | 228.8045 | 223.505 | 208.2055 | 195.306 | 172.906 | 163.3065 | 149.306 | 4530.199
|  | Q, кВАр |  | 121.1 | 124.7 | 125.1 | 121.6 | 125.5 | 127.2 | 125.7 | 125.9 | 116.9 | 134.9 | 126.4 | 133.7 | 117.2 | 131.9 | 146.2 | 147.1 | 155.3 | 152.7 | 133.7 | 135.2 | 113.8 | 107.5 | 104 | 104.3 | 3057.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.32867 | -0.21799 | 0.3 | 0.45305 | 0.56161 | 0.71984 | 0.8284 | 0.28034 | 0.54212 | 0.043103 | 0.094165 | -0.0002317 | 0.34551 | 0.64612 | -0.23173 | 0.38562 | 0.41261 | -0.0019668 | 0.13181 | -0.0026417 | 0.15031 | -0.17729 | 0.30128 | -0.071046 | 0.23786
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС 110 кВ Межадор |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 332 | 313.2 | 301.6 | 341.6 | 370.4 | 427.6 | 488.8 | 504.8 | 534.8 | 575.2 | 549.6 | 525.2 | 510.8 | 493.6 | 471.6 | 463.6 | 472 | 468 | 457.2 | 446.4 | 434.8 | 413.2 | 390 | 355.6 | 10641.6 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 180.4 | 183.2 | 164 | 153.6 | 163.2 | 177.6 | 178.8 | 174.8 | 193.6 | 192.8 | 193.6 | 185.2 | 187.2 | 183.6 | 184.4 | 182.4 | 180.8 | 196 | 200.8 | 201.2 | 183.2 | 167.6 | 165.6 | 165.2 | 4338.8
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 35 | 30 | 32 | 31 | 31 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 25.7917 | 13.73% | 24.27%
|  | tgφ |  | 0.54337 | 0.58493 | 0.54377 | 0.44965 | 0.4406 | 0.41534 | 0.36579 | 0.34628 | 0.362 | 0.33519 | 0.35226 | 0.35263 | 0.36648 | 0.37196 | 0.39101 | 0.39344 | 0.38305 | 0.4188 | 0.4392 | 0.45072 | 0.42134 | 0.40561 | 0.42462 | 0.46457 | 0.58493
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.5464 | 19.7121 | 18.9534 | 20.6387 | 22.3249 | 25.5137 | 28.8173 | 29.6914 | 31.7647 | 33.9464 | 32.6062 | 31.1622 | 30.3244 | 29.3555 | 28.2801 | 27.7965 | 27.7458 | 27.8789 | 27.4115 | 26.7012 | 25.9741 | 24.6174 | 23.5268 | 21.6887 | 26.5408 | -2.904%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.125
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 332 | 313.2 | 301.6 | 341.6 | 370.4 | 427.6 | 488.8 | 504.8 | 534.8 | 575.2 | 549.6 | 525.2 | 510.8 | 493.6 | 471.6 | 463.6 | 472 | 468 | 457.2 | 446.4 | 434.8 | 413.2 | 390 | 355.6 |  | 301.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 180.4 | 183.2 | 164 | 153.6 | 163.2 | 177.6 | 178.8 | 174.8 | 193.6 | 192.8 | 193.6 | 185.2 | 187.2 | 183.6 | 184.4 | 182.4 | 180.8 | 196 | 200.8 | 201.2 | 183.2 | 167.6 | 165.6 | 165.2 |  | 153.6
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 377.8467 | 362.845 | 343.3053 | 374.5444 | 404.7597 | 463.0157 | 520.4756 | 534.2079 | 568.7636 | 606.6522 | 582.7016 | 556.8968 | 544.0225 | 526.6402 | 506.3694 | 498.1914 | 505.443 | 507.3855 | 499.3521 | 489.6472 | 471.8191 | 445.8968 | 423.702 | 392.1 |  | 343.3053
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.64 | 10.47 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.44 | 10.4 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.6 | 10.5 | 10.47 | 10.41 | 10.45
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | АСКУЭ | 44 | 41.8 | 42.6 | 44.8 | 49.6 | 54.8 | 61 | 64 | 68.2 | 72.4 | 63.8 | 65.6 | 60.6 | 59 | 60.4 | 61.8 | 64.6 | 66.6 | 64.8 | 68.8 | 59.6 | 53.4 | 46.6 | 42.8 | 1381.6 | 41.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.4 | 44.2 | 42.6 | 40.4 | 41.4 | 44.8 | 46.6 | 47 | 46.6 | 45.4 | 40.2 | 41.2 | 39.8 | 40 | 40.8 | 43 | 42.6 | 49.8 | 45.6 | 49.2 | 43.8 | 38.4 | 36.8 | 37.6 | 1031.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.98636 | 1.0574 | 1 | 0.90179 | 0.83468 | 0.81752 | 0.76393 | 0.73438 | 0.68328 | 0.62707 | 0.63009 | 0.62805 | 0.65677 | 0.67797 | 0.6755 | 0.69579 | 0.65944 | 0.74775 | 0.7037 | 0.71512 | 0.7349 | 0.7191 | 0.7897 | 0.8785 | 1.0574
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3607 | 3.3049 | 3.3261 | 3.3242 | 3.5635 | 3.9003 | 4.2502 | 4.4133 | 4.6131 | 4.7819 | 4.2196 | 4.3347 | 4.0413 | 3.9733 | 4.0708 | 4.2007 | 4.2478 | 4.5693 | 4.3496 | 4.6124 | 4.0718 | 3.6313 | 3.2971 | 3.1513 | 3.9837 | -9.895%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | АСКУЭ | 25.8 | 24 | 21.8 | 23.2 | 24.4 | 28.2 | 33.4 | 35.6 | 37 | 32 | 36.6 | 36.2 | 39.8 | 38.2 | 39 | 36 | 37.8 | 40.2 | 42.4 | 39.4 | 39.2 | 42 | 34 | 27.2 | 813.4 | 21.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.4 | 27.8 | 25.4 | 25 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 26 | 27.4 | 25.8 | 27.4 | 27 | 26.8 | 28.4 | 28.2 | 27.6 | 28.6 | 31 | 29.8 | 29.4 | 28.6 | 27 | 25.4 | 25 | 651.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 1.062 | 1.1583 | 1.1651 | 1.0776 | 1.0082 | 0.90071 | 0.78443 | 0.73034 | 0.74054 | 0.80625 | 0.74863 | 0.74586 | 0.67337 | 0.74346 | 0.72308 | 0.76667 | 0.75661 | 0.77114 | 0.70283 | 0.74619 | 0.72959 | 0.64286 | 0.74706 | 0.91912 | 1.1651
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0465 | 1.9952 | 1.848 | 1.8794 | 1.9111 | 2.0913 | 2.3503 | 2.4502 | 2.5713 | 2.3001 | 2.5584 | 2.527 | 2.6746 | 2.6533 | 2.6879 | 2.531 | 2.602 | 2.7893 | 2.8449 | 2.6808 | 2.6713 | 2.7566 | 2.3566 | 2.0435 | 2.4092 | -1.439%
яч.9д | Ясног | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 101.8 | 91.8 | 92.4 | 125.6 | 141.8 | 164.4 | 164 | 171.6 | 166 | 202 | 188 | 178.2 | 180.8 | 176.2 | 156.6 | 148.4 | 142.6 | 131.6 | 123.2 | 119.4 | 119 | 117.6 | 120.6 | 116.8 | 3440.4 | 91.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 20.4 | 18.8 | 19 | 23.6 | 24.8 | 24 | 29 | 24.2 | 20 | 19.8 | 20 | 22.4 | 23.2 | 22.8 | 23.4 | 21 | 22 | 20.8 | 524.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.0417
|  | tgφ |  | 0.21218 | 0.24837 | 0.24675 | 0.15605 | 0.13681 | 0.118 | 0.12439 | 0.10956 | 0.11446 | 0.11683 | 0.13191 | 0.13468 | 0.1604 | 0.13734 | 0.12771 | 0.13342 | 0.14025 | 0.17021 | 0.18831 | 0.19095 | 0.19664 | 0.17857 | 0.18242 | 0.17808 | 0.24837
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6589 | 5.1387 | 5.2543 | 7.0047 | 7.894 | 9.1219 | 9.1502 | 9.5946 | 9.3314 | 11.3802 | 10.611 | 10.0615 | 10.2068 | 9.9138 | 8.817 | 8.3533 | 7.9045 | 7.3349 | 6.8818 | 6.6287 | 6.6765 | 6.5952 | 6.8071 | 6.5624 | 8.0368 | 0.06037%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | АСКУЭ | 116.8 | 118 | 110.4 | 118.4 | 124.2 | 140.2 | 171.4 | 173 | 201.8 | 215.6 | 214 | 197.8 | 182.2 | 172.4 | 167.8 | 170 | 172.4 | 176.2 | 179.4 | 164.8 | 154.2 | 149.6 | 142.4 | 131.8 | 3864.8 | 110.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 68.8 | 58.2 | 55.2 | 62.8 | 72.6 | 73.4 | 68 | 83.2 | 86.8 | 89 | 80.2 | 77.4 | 74.6 | 77.4 | 75.8 | 71.6 | 76.6 | 84.6 | 77.2 | 67.4 | 63.8 | 65 | 67.2 | 1744
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9.7917
|  | tgφ |  | 0.57534 | 0.58305 | 0.52717 | 0.46622 | 0.50564 | 0.51783 | 0.42824 | 0.39306 | 0.41229 | 0.4026 | 0.41589 | 0.40546 | 0.42481 | 0.43271 | 0.46126 | 0.44588 | 0.41531 | 0.43473 | 0.47157 | 0.46845 | 0.43709 | 0.42647 | 0.45646 | 0.50986 | 0.58305
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3275 | 7.4206 | 6.8901 | 7.1985 | 7.6763 | 8.6998 | 10.3235 | 10.3315 | 12.1906 | 13.0053 | 12.9691 | 11.9435 | 11.0344 | 10.4709 | 10.3203 | 10.3853 | 10.2475 | 10.5568 | 10.8881 | 9.924 | 9.2643 | 8.9789 | 8.6918 | 8.1834 | 9.7884 | 0.0332%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 33.6 | 32.8 | 31.4 | 29 | 30.6 | 41.4 | 60.8 | 60.2 | 54.8 | 55 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 47.2 | 47 | 45.8 | 54 | 51.6 | 43.8 | 47.2 | 49 | 42 | 39.4 | 35 | 1077 | 29 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.4 | 25.4 | 21.2 | 19.4 | 20.4 | 21.2 | 20.6 | 21.6 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 21 | 22.6 | 23.6 | 25.4 | 23.4 | 26 | 24.6 | 24.8 | 28 | 23.4 | 21.4 | 21 | 20.8 | 543.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.69643 | 0.77439 | 0.67516 | 0.66897 | 0.66667 | 0.51208 | 0.33882 | 0.3588 | 0.40876 | 0.37818 | 0.42975 | 0.4321 | 0.46694 | 0.5 | 0.54043 | 0.51092 | 0.48148 | 0.47674 | 0.56621 | 0.59322 | 0.47755 | 0.50952 | 0.53299 | 0.59429 | 0.77439
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2265 | 2.2537 | 2.0917 | 1.9226 | 2.0285 | 2.563 | 3.5543 | 3.5548 | 3.3063 | 3.2904 | 2.9478 | 2.9625 | 2.9775 | 2.9415 | 2.9837 | 2.8696 | 3.29 | 3.1409 | 2.763 | 2.9927 | 2.9893 | 2.6024 | 2.4791 | 2.2521 | 2.791 | -11.64%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.065 | 0.075 | 0.06 | 0.07 | 0.035 | 0.025 | 0.045 | 0.07 | 0.065 | 0.095 | 0.085 | 0.065 | 0.085 | 0.09 | 0.065 | 0.07 | 1.36 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.26 | 0.26 | 0.245 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.295 | 0.275 | 0.27 | 0.265 | 0.245 | 0.235 | 0.23 | 0.245 | 0.24 | 6.335 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 322 | 308.4 | 298.6 | 341 | 370.6 | 429 | 490.6 | 504.4 | 527.8 | 577 | 550.8 | 526.4 | 511.8 | 493 | 470.8 | 462 | 471.4 | 466.2 | 453.6 | 439.6 | 421 | 404.6 | 383 | 353.6 | 10577.2
|  | Q, кВАр |  | 183 | 189 | 170.2 | 159.6 | 168.6 | 183.4 | 187.2 | 181.4 | 198.6 | 202.4 | 202.2 | 193.4 | 195.6 | 190.8 | 191.8 | 189.6 | 188.8 | 204.4 | 208 | 206.6 | 186.6 | 171.6 | 170.2 | 171.4 | 4494.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.012 | 1.5326 | 0.99469 | 0.17564 | -0.053996 | -0.32741 | -0.36825 | 0.079239 | 1.3089 | -0.31293 | -0.21834 | -0.22848 | -0.19577 | 0.12156 | 0.16964 | 0.34513 | 0.12712 | 0.38462 | 0.7874 | 1.5233 | 3.1739 | 2.0813 | 1.7949 | 0.56243 | 0.60517
|  | Q, % |  | -1.4412 | -3.1659 | -3.7805 | -3.9062 | -3.3088 | -3.2658 | -4.698 | -3.7757 | -2.5826 | -4.9793 | -4.4421 | -4.4276 | -4.4872 | -3.9216 | -4.013 | -3.9474 | -4.4248 | -4.2857 | -3.5857 | -2.6839 | -1.8559 | -2.3866 | -2.7778 | -3.753 | -3.5862
|  |  | Δ I | 0% | -5.263% | -5.556% | 0% | 0% | -3.704% | -3.571% | 0% | -3.333% | -3.125% | 0% | 0% | -3.704% | -3.704% | -7.692% | -7.692% | -3.704% | 0% | 0% | 3.846% | -4.167% | 8.333% | -4.545% | -4.762% | -2.1%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3585% | -2.035% | -2.41% | -3.346% | -3.352% | -3.381% | -2.815% | -2.199% | -0.7808% | -2.391% | -2.146% | -2.141% | -2.012% | -2.035% | -2.12% | -1.955% | -1.968% | -1.838% | -1.153% | -0.5143% | 1.158% | 0.2151% | -0.4455% | -2.323% | -1.765%
ПС 110 кВ Пыёлдино |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 150.4 | 142.4 | 136 | 136 | 132.8 | 146.4 | 185.6 | 215.2 | 225.6 | 233.6 | 221.6 | 214.4 | 207.2 | 188 | 187.2 | 192 | 200.8 | 205.6 | 206.4 | 204.8 | 196 | 184 | 169.6 | 152.8 | 4434.4 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128 | 127.2 | 125.6 | 126.4 | 127.2 | 128 | 141.6 | 151.2 | 145.6 | 144 | 144 | 138.4 | 141.6 | 136 | 130.4 | 129.6 | 139.2 | 147.2 | 148.8 | 147.2 | 140.8 | 132.8 | 124.8 | 128 | 3273.6
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12.5417 | 7.356% | 10.98%
|  | tgφ |  | 0.85106 | 0.89326 | 0.92353 | 0.92941 | 0.95783 | 0.87432 | 0.76293 | 0.7026 | 0.64539 | 0.61644 | 0.64982 | 0.64552 | 0.6834 | 0.7234 | 0.69658 | 0.675 | 0.69323 | 0.71595 | 0.72093 | 0.71875 | 0.71837 | 0.72174 | 0.73585 | 0.8377 | 0.95783
|  | Показания счетчиков Р | 11: аварийное отключение; 12: аварийное отключение
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.8516 | 10.4814 | 10.1816 | 10.1632 | 10.0849 | 10.6246 | 12.8638 | 14.5064 | 14.9379 | 15.2669 | 14.7169 | 14.2109 | 13.9352 | 12.8594 | 12.6801 | 12.875 | 13.3489 | 13.802 | 13.8753 | 13.6761 | 13.1975 | 12.4328 | 11.6252 | 10.9628 | 12.6733 | -1.05%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 150.4 | 142.4 | 136 | 136 | 132.8 | 146.4 | 185.6 | 215.2 | 225.6 | 233.6 | 221.6 | 214.4 | 207.2 | 188 | 187.2 | 192 | 200.8 | 205.6 | 206.4 | 204.8 | 196 | 184 | 169.6 | 152.8 |  | 132.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128 | 127.2 | 125.6 | 126.4 | 127.2 | 128 | 141.6 | 151.2 | 145.6 | 144 | 144 | 138.4 | 141.6 | 136 | 130.4 | 129.6 | 139.2 | 147.2 | 148.8 | 147.2 | 140.8 | 132.8 | 124.8 | 128 |  | 124.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 197.4947 | 190.9387 | 185.1253 | 185.669 | 183.8904 | 194.4658 | 233.4479 | 263.0066 | 268.5046 | 274.4175 | 264.2774 | 255.19 | 250.9629 | 232.0345 | 228.1403 | 231.6466 | 244.3303 | 252.862 | 254.4453 | 252.212 | 241.331 | 226.9181 | 210.5688 | 199.3285 |  | 183.8904
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.53 | 10.51 | 10.56 | 10.54 | 10.58 | 10.49 | 10.48 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.43 | 10.4 | 10.4 | 10.58 | 10.59 | 10.6 | 10.66 | 10.57 | 10.55 | 10.47 | 10.51
яч.6д | Заозерье | P, кВт | АСКУЭ | 36.4 | 34.8 | 33 | 32.6 | 37 | 40 | 44.2 | 49 | 48.8 | 47.8 | 46.4 | 46 | 44.4 | 42 | 40.4 | 48.6 | 49 | 51.8 | 53.2 | 52.4 | 49.8 | 49.2 | 42.4 | 38 | 1057.2 | 32.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.4 | 35 | 33.4 | 33.6 | 38.4 | 37.6 | 37.2 | 39.2 | 36.8 | 36.2 | 35.8 | 33.6 | 33.8 | 34.8 | 33.2 | 34.6 | 38.4 | 39.4 | 38.6 | 38.6 | 38 | 35.2 | 33.8 | 33.6 | 863.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0.94505 | 1.0057 | 1.0121 | 1.0307 | 1.0378 | 0.94 | 0.84163 | 0.8 | 0.7541 | 0.75732 | 0.77155 | 0.73043 | 0.76126 | 0.82857 | 0.82178 | 0.71193 | 0.78367 | 0.76062 | 0.72556 | 0.73664 | 0.76305 | 0.71545 | 0.79717 | 0.88421 | 1.0378
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7519 | 2.7094 | 2.5823 | 2.5626 | 2.9245 | 2.9993 | 3.1834 | 3.4611 | 3.4003 | 3.3358 | 3.2636 | 3.1722 | 3.0985 | 3.0228 | 2.9064 | 3.3158 | 3.4012 | 3.5523 | 3.5843 | 3.5291 | 3.4257 | 3.3145 | 2.9936 | 2.7898 | 3.1367 | -12.36%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | АСКУЭ | 77.4 | 70.8 | 67.5 | 63.3 | 57.9 | 61.2 | 92.4 | 112.8 | 121.5 | 129.3 | 118.5 | 110.4 | 107.4 | 93.9 | 91.5 | 86.4 | 94.5 | 95.4 | 88.5 | 90.3 | 90.3 | 82.2 | 79.5 | 72.6 | 2155.5 | 57.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.8 | 55.8 | 57 | 56.7 | 52.8 | 52.2 | 68.1 | 73.8 | 70.8 | 70.5 | 71.7 | 66.6 | 69.3 | 64.5 | 61.5 | 57 | 60 | 63 | 65.1 | 65.1 | 61.5 | 59.1 | 55.8 | 56.7 | 1493.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.4167
|  | tgφ |  | 0.75969 | 0.78814 | 0.84444 | 0.89573 | 0.91192 | 0.85294 | 0.73701 | 0.65426 | 0.58272 | 0.54524 | 0.60506 | 0.60326 | 0.64525 | 0.6869 | 0.67213 | 0.65972 | 0.63492 | 0.66038 | 0.73559 | 0.72093 | 0.68106 | 0.71898 | 0.70189 | 0.78099 | 0.91192
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3409 | 4.9485 | 4.859 | 4.6517 | 4.2974 | 4.3947 | 6.325 | 7.4349 | 7.8234 | 8.1932 | 7.7129 | 7.1799 | 7.0973 | 6.3134 | 6.1276 | 5.753 | 6.1157 | 6.2402 | 5.9911 | 6.0363 | 5.9747 | 5.547 | 5.3623 | 5.0663 | 6.0328 | 5.983%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 5 | 4.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 78.4 | 2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 89.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | 1.5 | 1.7 | 1.3846 | 1.3846 | 1.4615 | 1.2667 | 1.1176 | 1.0588 | 0.82609 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1875 | 1.3571 | 1.3077 | 0.90476 | 1.0556 | 0.90476 | 0.84 | 0.95238 | 1.25 | 1.3333 | 1.1333 | 1.2143 | 1.7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.23773 | 0.21654 | 0.24423 | 0.24308 | 0.25251 | 0.26451 | 0.28097 | 0.27312 | 0.33194 | 0.29939 | 0.26096 | 0.26096 | 0.27585 | 0.26159 | 0.23789 | 0.3148 | 0.28599 | 0.30915 | 0.35609 | 0.3145 | 0.28013 | 0.27395 | 0.25033 | 0.24224 | 0.27369 | -556.8%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | АСКУЭ | 35.8 | 35.6 | 35 | 38.4 | 37.4 | 43 | 47.4 | 51.6 | 51.6 | 54.4 | 54.6 | 57 | 53 | 51 | 53.4 | 54.6 | 54.2 | 56.2 | 61.2 | 59.2 | 53.8 | 51.4 | 45.4 | 41 | 1176.2 | 35 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.8 | 30.4 | 29.2 | 30.6 | 31 | 32.4 | 30.8 | 31.6 | 31.8 | 31.2 | 30.4 | 31.6 | 32 | 31.4 | 30 | 31.2 | 33.4 | 38.2 | 37.6 | 36.6 | 34.4 | 32.2 | 30.4 | 31.4 | 768.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.80447 | 0.85393 | 0.83429 | 0.79688 | 0.82888 | 0.75349 | 0.64979 | 0.6124 | 0.61628 | 0.57353 | 0.55678 | 0.55439 | 0.60377 | 0.61569 | 0.5618 | 0.57143 | 0.61624 | 0.67972 | 0.61438 | 0.61824 | 0.63941 | 0.62646 | 0.6696 | 0.76585 | 0.85393
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5246 | 2.5698 | 2.5069 | 2.6877 | 2.6641 | 2.9415 | 3.1149 | 3.3373 | 3.3721 | 3.4889 | 3.48 | 3.6293 | 3.4377 | 3.3192 | 3.4043 | 3.4952 | 3.4783 | 3.7091 | 3.9169 | 3.7741 | 3.4921 | 3.3232 | 3.0165 | 2.8403 | 3.2302 | -3.365%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 10.38 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 152 | 143.2 | 138.1 | 136.9 | 134.9 | 147.2 | 187.4 | 216.8 | 226.5 | 235.5 | 222.5 | 216.4 | 208 | 189.7 | 187.9 | 193.8 | 201.3 | 207.6 | 207.9 | 206.1 | 197.1 | 185.8 | 170.3 | 154.4 | 4467.3
|  | Q, кВАр |  | 125.6 | 124.6 | 123.2 | 124.5 | 126 | 126 | 139.9 | 148.2 | 143.2 | 141.5 | 141.5 | 135.4 | 138.9 | 134.5 | 128.1 | 126.6 | 135.6 | 144.4 | 145.5 | 144.3 | 137.9 | 130.5 | 123.4 | 125.1 | 3214.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0638 | -0.5618 | -1.5441 | -0.66176 | -1.5813 | -0.54645 | -0.96983 | -0.74349 | -0.39894 | -0.81336 | -0.40614 | -0.93284 | -0.3861 | -0.90426 | -0.37393 | -0.9375 | -0.249 | -0.97276 | -0.72674 | -0.63477 | -0.56122 | -0.97826 | -0.41274 | -1.0471 | -0.74193
|  | Q, % |  | 1.875 | 2.044 | 1.9108 | 1.5032 | 0.9434 | 1.5625 | 1.2006 | 1.9841 | 1.6484 | 1.7361 | 1.7361 | 2.1676 | 1.9068 | 1.1029 | 1.7638 | 2.3148 | 2.5862 | 1.9022 | 2.2177 | 1.9701 | 2.0597 | 1.7319 | 1.1218 | 2.2656 | 1.8084
|  |  | Δ I | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | -7.143% | 7.692% | -7.692% | 0% | 7.692% | 0% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | -9.091% | 0% | 0% | 1.329%
|  |  | Δ Iрасч | -0.03212% | 0.3552% | -0.1062% | 0.1779% | -0.5308% | 0.2306% | -0.3144% | -5.309e-05% | 0.06805% | -0.3307% | -0.003766% | -0.2222% | 0.1853% | -0.448% | 0.03121% | -0.03001% | 0.5069% | -0.06395% | 0.1945% | 0.1624% | 0.1886% | -0.2075% | 0.02115% | 0.2204% | 0.0003668%
ПС 110 кВ Визинга |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ВЛ-110 кВ Пажга-Визинга с отпайкой на Межадор | ВЛ-165 | P, кВт приём | АСКУЭ | 5860.8 | 5121.6 | 5517.6 | 5341.6 | 5500 | 6146.8 | 7519.6 | 8232.4 | 8980.4 | 9521.6 | 9367.6 | 9332.4 | 8962.8 | 8140 | 8593.2 | 8804.4 | 8637.2 | 8896.8 | 8892.4 | 8298.4 | 8448 | 8338 | 7607.6 | 6762.8 | 186824 | 5121.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 5244.8 | 5803.6 | 5280 | 5605.6 | 5601.2 | 5517.6 | 5082 | 5385.6 | 4664 | 3819.2 | 3740 | 3687.2 | 4224 | 5042.4 | 4312 | 4175.6 | 4474.8 | 4655.2 | 4945.6 | 5869.6 | 5478 | 5407.6 | 5561.6 | 5495.6 | 119072.8
|  | I, А | ТИ | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 46 | 49 | 50 | 50 | 48 | 49 | 47 | 46 | 49 | 48 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 46 | 43 | 41 | 45
|  | tgφ |  | 0.89489 | 1.1332 | 0.95694 | 1.0494 | 1.0184 | 0.89764 | 0.67583 | 0.6542 | 0.51935 | 0.40111 | 0.39925 | 0.3951 | 0.47128 | 0.61946 | 0.50179 | 0.47426 | 0.51808 | 0.52324 | 0.55616 | 0.70732 | 0.64844 | 0.64855 | 0.73106 | 0.81262 | 1.1332
|  | U, кВ | ТИ | 116.2 | 116.3 | 118.1 | 118.5 | 118.3 | 118.5 | 117.9 | 117.8 | 116.9 | 116.8 | 116.5 | 116.6 | 117.1 | 117.2 | 116.8 | 116.9 | 119.1 | 120.8 | 121.1 | 121.8 | 120.6 | 120.3 | 119.5 | 119.9
|  | I, расч. А |  | 39.1239 | 38.471 | 37.3785 | 37.7702 | 38.3568 | 40.2915 | 44.4967 | 48.272 | 50.0369 | 50.7711 | 50.0464 | 49.7447 | 48.9097 | 47.2255 | 47.5809 | 48.183 | 47.2112 | 48.0473 | 48.5681 | 48.238 | 48.2588 | 47.7517 | 45.5837 | 42.0109 | 45.5137 | -1.142%
ВЛ-110 кВ Визинга-Подзь с отпайкой на ПС Пыёлдино | ВЛ-196 | P, кВт | АСКУЭ | 3225.2 | 3185.6 | 3260.4 | 3282.4 | 3291.2 | 3352.8 | 3454 | 3542 | 3524.4 | 3493.6 | 3440.8 | 3436.4 | 3484.8 | 3471.6 | 3458.4 | 3476 | 3528.8 | 3564 | 3674 | 3740 | 3770.8 | 3722.4 | 3647.6 | 3511.2 | 83538.4 | 3185.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 726 | 770 | 875.6 | 862.4 | 805.2 | 677.6 | 506 | 440 | 426.8 | 422.4 | 409.2 | 413.6 | 435.6 | 422.4 | 462 | 475.2 | 488.4 | 501.6 | 506 | 506 | 519.2 | 550 | 563.2 | 686.4 | 13450.8
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.0417
|  | tgφ |  | 0.2251 | 0.24171 | 0.26856 | 0.26273 | 0.24465 | 0.2021 | 0.1465 | 0.12422 | 0.1211 | 0.12091 | 0.11893 | 0.12036 | 0.125 | 0.12167 | 0.13359 | 0.13671 | 0.1384 | 0.14074 | 0.13772 | 0.13529 | 0.13769 | 0.14775 | 0.1544 | 0.19549 | 0.26856
U, кВ
|  | I, расч. А |  | 16.4451 | 16.289 | 16.5233 | 16.5547 | 16.5557 | 16.6854 | 17.1149 | 17.5139 | 17.5544 | 17.4155 | 17.1924 | 17.1586 | 17.3357 | 17.2483 | 17.2674 | 17.3476 | 17.2898 | 17.222 | 17.7023 | 17.9109 | 18.2439 | 18.0801 | 17.8529 | 17.2478 | 17.2397 | -1.162%
ВЛ-110 кВ Визинга-Куратово | ВЛ-192 | P, кВт отдача | АСКУЭ | 2486 | 2019.6 | 2261.6 | 2248.4 | 2323.2 | 2596 | 3102 | 3308.8 | 3700.4 | 4030.4 | 4052.4 | 3933.6 | 3841.2 | 3388 | 3797.2 | 3656.4 | 3533.2 | 3660.8 | 3709.2 | 3300 | 3603.6 | 3608 | 3185.6 | 2842.4 | 78188 | 2019.6 | 1100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3555.2 | 4122.8 | 3709.2 | 3806 | 3784 | 3757.6 | 3643.2 | 4017.2 | 3572.8 | 3009.6 | 2886.4 | 2842.4 | 3093.2 | 3696 | 3093.2 | 3242.8 | 3392.4 | 3572.8 | 3704.8 | 4351.6 | 3757.6 | 3709.2 | 3836.8 | 3797.2 | 85954
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23.25
|  | tgφ |  | 1.4301 | 2.0414 | 1.6401 | 1.6928 | 1.6288 | 1.4475 | 1.1745 | 1.2141 | 0.96552 | 0.74672 | 0.71227 | 0.7226 | 0.80527 | 1.0909 | 0.8146 | 0.88688 | 0.96015 | 0.97596 | 0.99881 | 1.3187 | 1.0427 | 1.028 | 1.2044 | 1.3359 | 2.0414
U, кВ
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1452 | 1335.2 | 1590.4 | 1438.4 | 1408 | 1542.4 | 2012 | 2164 | 2316 | 2532.8 | 2479.2 | 2550.4 | 2348 | 1982.4 | 2111.2 | 2458.4 | 2273.6 | 2372.8 | 2278.4 | 2125.6 | 2059.2 | 2109.6 | 2030.4 | 1821.6 | 48792 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 775.2 | 806.4 | 1016 | 832 | 778.4 | 780.8 | 1018.4 | 1005.6 | 1104.8 | 1329.6 | 1316.8 | 1296 | 1160.8 | 905.6 | 1040 | 1296.8 | 1133.6 | 1176 | 1120 | 948.8 | 926.4 | 1008.8 | 988 | 1018.4 | 24783.2
|  | I, А | ТИ | 93 | 100 | 98 | 81 | 89 | 103 | 133 | 145 | 147 | 160 | 143 | 163 | 126 | 122 | 145 | 144 | 143 | 128 | 136 | 124 | 130 | 138 | 113 | 107 | 125.4583 | 24.76% | 45.41%
|  | tgφ |  | 0.53388 | 0.60395 | 0.63883 | 0.57842 | 0.55284 | 0.50622 | 0.50616 | 0.4647 | 0.47703 | 0.52495 | 0.53114 | 0.50816 | 0.49438 | 0.45682 | 0.49261 | 0.5275 | 0.49859 | 0.49562 | 0.49157 | 0.44637 | 0.44988 | 0.47819 | 0.4866 | 0.55907 | 0.63883
Показания счетчиков P
Показания счетчиков Q
|  | I, расч. А | расч. | 90.4403 | 86.1979 | 103.9927 | 91.0441 | 88.1484 | 94.8092 | 124.737 | 132.5003 | 143.7254 | 158.839 | 155.2786 | 158.3946 | 143.7823 | 121.6023 | 130.0555 | 153.1579 | 139.7256 | 145.3725 | 139.8965 | 128.3891 | 126.3501 | 129.2231 | 125.1405 | 115.5489 | 126.098 | -0.5099%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 656 | 616.8 | 573.6 | 572.8 | 632 | 688.8 | 802.4 | 902.4 | 1058.4 | 1055.2 | 1004 | 1020 | 982.4 | 1014.4 | 1000.8 | 952 | 984 | 957.6 | 993.6 | 937.6 | 876 | 827.2 | 776.8 | 698.4 | 20583.2 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 469.6 | 472.8 | 472.8 | 465.6 | 479.2 | 486.4 | 477.6 | 486.4 | 588.8 | 595.2 | 555.2 | 580 | 526.4 | 597.6 | 609.6 | 605.6 | 635.2 | 585.6 | 616 | 580.8 | 472.8 | 432.8 | 426.4 | 424 | 12642.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 39 | 38 | 39 | 41 | 44 | 51 | 56 | 65 | 57 | 61 | 55 | 64 | 61 | 57 | 62 | 57 | 61 | 59 | 53 | 51 | 50 | 44 | 41 | 52 | 11.72% | 19.23%
|  | tgφ |  | 0.71585 | 0.76654 | 0.82427 | 0.81285 | 0.75823 | 0.70616 | 0.59521 | 0.53901 | 0.55631 | 0.56406 | 0.55299 | 0.56863 | 0.53583 | 0.58912 | 0.60911 | 0.63613 | 0.64553 | 0.61153 | 0.61997 | 0.61945 | 0.53973 | 0.52321 | 0.54892 | 0.6071 | 0.82427
|  | I, расч. А |  | 43.9524 | 42.1019 | 40.3832 | 40.0642 | 43.0072 | 45.7666 | 50.8726 | 55.9025 | 66.8024 | 66.8848 | 63.4006 | 64.5952 | 61.4151 | 64.8755 | 63.5427 | 61.1815 | 63.3896 | 60.8652 | 63.4513 | 60.2005 | 54.9049 | 51.5418 | 49.1571 | 45.1935 | 55.1438 | -6.046%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2108 | 1952 | 2164 | 2011.2 | 2040 | 2231.2 | 2814.4 | 3066.4 | 3374.4 | 3588 | 3483.2 | 3570.4 | 3330.4 | 2996.8 | 3112 | 3410.4 | 3257.6 | 3330.4 | 3272 | 3063.2 | 2935.2 | 2936.8 | 2807.2 | 2520 |  | 1952
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1244.8 | 1279.2 | 1488.8 | 1297.6 | 1257.6 | 1267.2 | 1496 | 1492 | 1693.6 | 1924.8 | 1872 | 1876 | 1687.2 | 1503.2 | 1649.6 | 1902.4 | 1768.8 | 1761.6 | 1736 | 1529.6 | 1399.2 | 1441.6 | 1414.4 | 1442.4 |  | 1244.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2448.0995 | 2333.8073 | 2626.675 | 2393.4684 | 2396.4886 | 2565.9402 | 3187.2972 | 3410.1133 | 3775.5604 | 4071.6826 | 3954.3731 | 4033.2533 | 3733.391 | 3352.6736 | 3522.1761 | 3905.1189 | 3706.833 | 3767.5985 | 3704.0086 | 3423.8678 | 3251.6395 | 3271.5447 | 3143.3898 | 2903.6043 |  | 2333.8073
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.46 | 10.49 | 10.55 | 10.55 | 10.54 | 10.45 | 10.41 | 10.32 | 10.41 | 10.45 | 10.44 | 10.53 | 10.36 | 10.46 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.49 | 10.48 | 10.33 | 10.46 | 10.43 | 10.44
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.67 | 10.64 | 10.65 | 10.66 | 10.65 | 10.61 | 10.6 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.66 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.65 | 10.59 | 10.48 | 10.47 | 10.42 | 10.45
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 50.85 | 53.7 | 46.2 | 45 | 46.65 | 55.5 | 75.45 | 73.65 | 76.2 | 82.35 | 84.75 | 77.55 | 74.7 | 88.5 | 74.7 | 72.15 | 71.85 | 73.65 | 79.8 | 81.9 | 77.1 | 76.8 | 64.65 | 55.95 | 1659.6 | 45 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.65 | 54.6 | 49.95 | 45.75 | 46.5 | 49.35 | 50.55 | 52.95 | 53.7 | 53.7 | 55.2 | 54.75 | 48.75 | 61.35 | 57.6 | 56.85 | 54.9 | 54.45 | 54.6 | 62.7 | 51.15 | 49.8 | 48.45 | 45.75 | 1266
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.375
|  | tgφ |  | 1.0354 | 1.0168 | 1.0812 | 1.0167 | 0.99678 | 0.88919 | 0.66998 | 0.71894 | 0.70472 | 0.65209 | 0.65133 | 0.706 | 0.65261 | 0.69322 | 0.77108 | 0.78794 | 0.76409 | 0.73931 | 0.68421 | 0.76557 | 0.66342 | 0.64844 | 0.74942 | 0.81769 | 1.0812
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9878 | 4.1488 | 3.6964 | 3.483 | 3.5716 | 4.0309 | 4.9478 | 4.9465 | 5.1417 | 5.4277 | 5.5892 | 5.2259 | 4.9152 | 5.9338 | 5.1149 | 4.9809 | 4.894 | 4.9666 | 5.248 | 5.63 | 5.1033 | 5.0534 | 4.4817 | 3.9978 | 4.7715 | -9.064%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 31.2 | 0.7 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 62.3
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.7 | 2.4545 | 2.1667 | 3.375 | 3.5 | 4 | 3.25 | 2.3636 | 1.0952 | 1.087 | 1.25 | 1.1905 | 2.4545 | 1.8571 | 1.8462 | 1.6667 | 1.1739 | 1.4444 | 3 | 3 | 2.5 | 2.7778 | 2.5 | 2.3636 | 4
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.1582 | 0.16111 | 0.15779 | 0.15429 | 0.15955 | 0.15828 | 0.15047 | 0.15676 | 0.17445 | 0.18863 | 0.17709 | 0.18077 | 0.16004 | 0.16476 | 0.15083 | 0.16065 | 0.19507 | 0.17359 | 0.15683 | 0.15698 | 0.15067 | 0.14683 | 0.14922 | 0.15631 | 0.16247 | #DIV/0!
яч.20д | Кольель | P, кВт | АСКУЭ | 304.8 | 239.7 | 291.3 | 319.5 | 304.2 | 294 | 508.5 | 486 | 368.7 | 351.9 | 422.7 | 428.4 | 432.9 | 368.7 | 388.8 | 429 | 372.9 | 399 | 358.8 | 383.4 | 323.1 | 308.7 | 350.4 | 307.8 | 8743.2 | 239.7 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.2 | 41.4 | 42 | 45.3 | 47.7 | 52.2 | 296.1 | 270.9 | 151.2 | 192.6 | 233.1 | 151.2 | 155.7 | 122.7 | 125.1 | 121.2 | 57.3 | 56.4 | 49.2 | 49.5 | 41.1 | 40.8 | 45 | 40.5 | 2471.4
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 18 | 13 | 13 | 20 | 34 | 31 | 13 | 32 | 26 | 26 | 22 | 17 | 24 | 19 | 29 | 19 | 21 | 26 | 19 | 28 | 18 | 14 | 21.875
|  | tgφ |  | 0.14173 | 0.17272 | 0.14418 | 0.14178 | 0.1568 | 0.17755 | 0.5823 | 0.55741 | 0.41009 | 0.54731 | 0.55145 | 0.35294 | 0.35967 | 0.33279 | 0.32176 | 0.28252 | 0.15366 | 0.14135 | 0.13712 | 0.12911 | 0.12721 | 0.13217 | 0.12842 | 0.13158 | 0.5823
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.915 | 13.4423 | 16.2176 | 17.6805 | 16.8708 | 16.3757 | 32.5485 | 30.8952 | 22.3203 | 22.2751 | 26.7009 | 25.1533 | 25.254 | 21.6808 | 22.5705 | 24.5647 | 20.7497 | 22.1205 | 19.9561 | 21.3223 | 18.2254 | 17.2076 | 19.5788 | 17.1889 | 21.1589 | 3.273%
яч.5д | Морозово | P, кВт | АСКУЭ | 222.4 | 192.8 | 176.4 | 171.2 | 195.2 | 258.8 | 348 | 384.4 | 384.8 | 372.4 | 345.2 | 345.6 | 347.2 | 324.8 | 315.2 | 318 | 317.6 | 347.6 | 325.2 | 343.2 | 351.2 | 352.8 | 326.8 | 235.6 | 7302.4 | 171.2 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 105.6 | 105.6 | 97.2 | 95.2 | 98.8 | 102.4 | 114.8 | 116.4 | 114 | 108.8 | 110.8 | 117.2 | 108.4 | 110.8 | 110.8 | 120.4 | 116.4 | 130.4 | 116 | 121.2 | 107.6 | 100.8 | 110.8 | 98.4 | 2638.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 18.5
|  | tgφ |  | 0.47482 | 0.54772 | 0.55102 | 0.55607 | 0.50615 | 0.39567 | 0.32989 | 0.30281 | 0.29626 | 0.29216 | 0.32097 | 0.33912 | 0.31221 | 0.34113 | 0.35152 | 0.37862 | 0.3665 | 0.37514 | 0.3567 | 0.35315 | 0.30638 | 0.28571 | 0.33905 | 0.41766 | 0.55607
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5276 | 12.1479 | 11.0982 | 10.7328 | 11.9869 | 15.2637 | 20.2697 | 22.3016 | 22.479 | 21.5426 | 20.054 | 20.2053 | 19.9665 | 19.1476 | 18.4633 | 18.7368 | 18.6037 | 20.3797 | 19.0255 | 20.0752 | 20.5537 | 20.2764 | 19.124 | 14.1366 | 17.9208 | 3.131%
яч.7д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 223.6 | 220 | 227.6 | 214.4 | 233 | 269 | 316.6 | 381.8 | 416.8 | 424.2 | 415.4 | 418.4 | 440.6 | 409.2 | 388.2 | 381.6 | 372 | 354 | 370 | 349.4 | 346.8 | 334.2 | 290.8 | 247.4 | 8045 | 214.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 117 | 119.6 | 103.4 | 109.8 | 108.8 | 105.2 | 99.6 | 108.8 | 101.6 | 109.2 | 103.6 | 108 | 123.4 | 118.4 | 106 | 105.8 | 109.8 | 106.6 | 107.8 | 102.2 | 101 | 96.8 | 93 | 88.8 | 2554.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 17 | 13 | 18.8333
|  | tgφ |  | 0.52326 | 0.54364 | 0.45431 | 0.51213 | 0.46695 | 0.39108 | 0.31459 | 0.28497 | 0.24376 | 0.25743 | 0.2494 | 0.25813 | 0.28007 | 0.28935 | 0.27306 | 0.27725 | 0.29516 | 0.30113 | 0.29135 | 0.2925 | 0.29123 | 0.28965 | 0.31981 | 0.35893 | 0.54364
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.8663 | 13.8379 | 13.7751 | 13.1978 | 14.0893 | 15.8405 | 18.3587 | 22.0441 | 24.029 | 24.3224 | 23.6814 | 23.925 | 25.117 | 23.7678 | 22.2379 | 21.8207 | 21.3321 | 20.2945 | 21.236 | 20.079 | 20.2121 | 19.2275 | 16.9203 | 14.5535 | 19.4902 | -3.488%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | АСКУЭ | 209.1 | 194.1 | 192 | 210.6 | 224.7 | 261.6 | 324 | 390.6 | 369.6 | 377.4 | 380.4 | 367.8 | 367.5 | 361.8 | 356.4 | 355.8 | 361.2 | 361.5 | 360.6 | 357.9 | 346.5 | 342.3 | 315.6 | 258 | 7647 | 192 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 128.1 | 133.2 | 125.7 | 130.5 | 135.9 | 140.4 | 142.5 | 152.4 | 151.8 | 165.3 | 165 | 160.8 | 162.9 | 173.4 | 164.7 | 168.9 | 160.5 | 156 | 153.9 | 152.1 | 139.5 | 130.5 | 128.1 | 125.1 | 3547.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 15 | 15 | 19.4167
|  | tgφ |  | 0.61263 | 0.68624 | 0.65469 | 0.61966 | 0.60481 | 0.5367 | 0.43981 | 0.39017 | 0.41071 | 0.438 | 0.43375 | 0.43719 | 0.44327 | 0.47927 | 0.46212 | 0.4747 | 0.44435 | 0.43154 | 0.42679 | 0.42498 | 0.4026 | 0.38124 | 0.40589 | 0.48488 | 0.68624
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4739 | 13.009 | 12.6455 | 13.5745 | 14.3879 | 16.2823 | 19.5786 | 23.2812 | 22.3797 | 22.8778 | 22.9357 | 22.2252 | 22.0666 | 22.3853 | 21.6965 | 21.7027 | 21.7384 | 21.6131 | 21.6043 | 21.449 | 20.9014 | 20.2441 | 18.8766 | 15.8755 | 19.4502 | -0.1727%
яч.11д | Визинга | P, кВт | АСКУЭ | 364 | 340.8 | 325.6 | 329.6 | 376.4 | 393.6 | 452.8 | 526 | 626 | 622.8 | 590 | 603.6 | 578 | 589.6 | 582 | 562 | 593.6 | 550.4 | 584.4 | 542.4 | 502.4 | 480.8 | 449.6 | 401.2 | 11967.6 | 325.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 258.4 | 262 | 261.2 | 258.8 | 264.8 | 263.6 | 260.4 | 261.2 | 348 | 343.6 | 314.4 | 334.8 | 299.6 | 344 | 342.4 | 339.6 | 368.4 | 317.2 | 362.8 | 320 | 257.6 | 240.8 | 235.2 | 237.2 | 7096
|  | I, А | ТИ | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 33 | 37 | 34 | 40 | 36 | 32 | 38 | 32 | 37 | 35 | 32 | 29 | 31 | 26 | 25 | 30.9167
|  | tgφ |  | 0.70989 | 0.76878 | 0.80221 | 0.78519 | 0.70351 | 0.66972 | 0.57509 | 0.49658 | 0.55591 | 0.5517 | 0.53288 | 0.55467 | 0.51834 | 0.58345 | 0.58832 | 0.60427 | 0.62062 | 0.57631 | 0.62081 | 0.58997 | 0.51274 | 0.50083 | 0.52313 | 0.59123 | 0.80221
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.3196 | 23.2877 | 22.6771 | 22.7449 | 24.9549 | 25.7111 | 28.457 | 32.0255 | 39.5042 | 39.2697 | 36.9446 | 37.9981 | 35.8741 | 37.6144 | 36.6152 | 35.6059 | 37.8119 | 34.4468 | 37.3338 | 34.3742 | 31.1406 | 29.6873 | 28.1475 | 25.7806 | 31.7636 | -2.739%
яч.14д | Куратово | P, кВт | АСКУЭ | 165 | 152.6 | 142.2 | 143.2 | 153 | 180.2 | 210.2 | 231.8 | 240 | 245.4 | 231.4 | 235.4 | 223.4 | 235.2 | 237.4 | 223.8 | 236.6 | 251.4 | 244 | 227.6 | 214.4 | 189.4 | 177.4 | 162.2 | 4953.2 | 142.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121 | 126 | 126 | 122.4 | 127 | 129.6 | 129 | 130 | 120.8 | 139.2 | 130.6 | 137.8 | 120.8 | 136.4 | 150.8 | 151 | 160 | 159.2 | 140 | 139.2 | 117 | 109.4 | 105.4 | 105.4 | 3134
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11.625
|  | tgφ |  | 0.73333 | 0.82569 | 0.88608 | 0.85475 | 0.83007 | 0.7192 | 0.6137 | 0.56083 | 0.50333 | 0.56724 | 0.56439 | 0.58539 | 0.54073 | 0.57993 | 0.63521 | 0.67471 | 0.67625 | 0.63325 | 0.57377 | 0.6116 | 0.54571 | 0.57761 | 0.59414 | 0.64982 | 0.88608
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1473 | 10.7208 | 10.3216 | 10.2246 | 10.7821 | 12.0472 | 13.4363 | 14.4926 | 14.8197 | 15.5761 | 14.6836 | 15.0161 | 13.9946 | 14.982 | 15.2505 | 14.6394 | 15.4587 | 16.1355 | 15.2683 | 14.5624 | 13.4717 | 12.0755 | 11.4469 | 10.6999 | 13.3856 | -15.14%
яч.15д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | АСКУЭ | 152 | 142.4 | 134.6 | 143.6 | 150.2 | 163.4 | 188 | 228.4 | 255 | 261.8 | 230.8 | 226.8 | 227.8 | 223.2 | 218.2 | 221.2 | 225.2 | 234.8 | 236.6 | 236.4 | 226 | 206.4 | 189 | 162.2 | 4884 | 134.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120 | 121.6 | 114.2 | 122.6 | 126.6 | 126.8 | 122.8 | 132.8 | 125.4 | 129.8 | 124.6 | 126.8 | 134 | 131 | 129.2 | 138.4 | 141 | 138.2 | 138.4 | 139 | 128 | 120 | 120.8 | 116.6 | 3068.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12.3333
|  | tgφ |  | 0.78947 | 0.85393 | 0.84844 | 0.85376 | 0.84288 | 0.77601 | 0.65319 | 0.58144 | 0.49176 | 0.4958 | 0.53986 | 0.55908 | 0.58824 | 0.58692 | 0.59212 | 0.62568 | 0.62611 | 0.58859 | 0.58495 | 0.58799 | 0.56637 | 0.5814 | 0.63915 | 0.71887 | 0.85393
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.6409 | 10.348 | 9.7268 | 10.3453 | 10.7628 | 11.3429 | 12.421 | 14.6703 | 15.9164 | 16.2256 | 14.5082 | 14.3866 | 14.5079 | 14.4399 | 14.0133 | 14.3781 | 14.6131 | 14.956 | 15.1042 | 15.1258 | 14.5337 | 13.1936 | 12.4312 | 11.0602 | 13.3188 | -7.99%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | АСКУЭ | 79.6 | 74 | 63 | 58.6 | 59.2 | 63.4 | 67.2 | 73.8 | 120 | 108.2 | 101 | 106.2 | 108.8 | 104.8 | 110.2 | 97.2 | 86 | 84.8 | 88.8 | 89.4 | 84.8 | 82.6 | 87.8 | 82.6 | 2082 | 58.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.2 | 28 | 32.8 | 35.2 | 37.2 | 40 | 33.6 | 37.4 | 60 | 51.4 | 49.2 | 46.4 | 51 | 49.2 | 52.2 | 51.4 | 46.2 | 48.2 | 52.2 | 53 | 42.2 | 29 | 33 | 32 | 1025
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.25
|  | tgφ |  | 0.42965 | 0.37838 | 0.52063 | 0.60068 | 0.62838 | 0.63091 | 0.5 | 0.50678 | 0.5 | 0.47505 | 0.48713 | 0.43691 | 0.46875 | 0.46947 | 0.47368 | 0.52881 | 0.53721 | 0.5684 | 0.58784 | 0.59284 | 0.49764 | 0.35109 | 0.37585 | 0.38741 | 0.63091
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7199 | 4.2862 | 3.8587 | 3.7102 | 3.7913 | 4.0687 | 4.0932 | 4.5117 | 7.4 | 6.6133 | 6.2084 | 6.3801 | 6.6212 | 6.3796 | 6.612 | 5.9622 | 5.2837 | 5.2891 | 5.5907 | 5.6728 | 5.2244 | 4.8331 | 5.2032 | 4.8999 | 5.3006 | -0.9633%
яч.4д | Межадор | P, кВт | АСКУЭ | 339.9 | 345.3 | 569.4 | 379.5 | 300.3 | 295.5 | 325.8 | 291 | 518.7 | 740.1 | 678.6 | 757.5 | 526.2 | 290.1 | 438 | 746.1 | 618 | 669 | 621.6 | 450.9 | 461.1 | 561.6 | 556.8 | 609.9 | 12090.9 | 290.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 267.6 | 289.2 | 530.4 | 331.2 | 258 | 242.7 | 229.5 | 217.5 | 452.7 | 613.5 | 564 | 624 | 462 | 238.8 | 395.7 | 632.4 | 536.4 | 580.2 | 546.9 | 370.8 | 403.2 | 516.9 | 484.5 | 540 | 10328.1
|  | I, А | ТИ | 24 | 33 | 35 | 21 | 21 | 22 | 20 | 31 | 54 | 49 | 42 | 60 | 25 | 28 | 48 | 54 | 43 | 36 | 46 | 24 | 39 | 44 | 38 | 45 | 36.75
| ТСН-3 | tgφ |  | 0.78729 | 0.83753 | 0.93151 | 0.87273 | 0.85914 | 0.82132 | 0.70442 | 0.74742 | 0.87276 | 0.82894 | 0.83112 | 0.82376 | 0.87799 | 0.82316 | 0.90342 | 0.84761 | 0.86796 | 0.86726 | 0.87983 | 0.82236 | 0.87443 | 0.92041 | 0.87015 | 0.88539 | 0.93151
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.7697 | 24.8903 | 42.8795 | 27.5977 | 21.6919 | 20.9711 | 22.0437 | 20.1729 | 38.5618 | 53.3789 | 48.8082 | 54.3385 | 38.4388 | 20.9646 | 32.6193 | 53.8943 | 45.0065 | 48.6113 | 45.6224 | 32.1992 | 34.2748 | 42.1794 | 40.9048 | 45.1024 | 36.6218 | 0.349%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 3.69 | 3.585 | 3.42 | 3.66 | 3.765 | 3.6 | 3.615 | 3.615 | 3.72 | 3.57 | 3.705 | 3.525 | 3.615 | 3.51 | 3.72 | 3.51 | 3.51 | 3.63 | 3.555 | 3.45 | 3.645 | 3.435 | 3.45 | 3.345 | 85.845 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2112.25 | 1956.5 | 2169.5 | 2016 | 2043.65 | 2235.7 | 2817.35 | 3068.55 | 3377.9 | 3588.85 | 3482.25 | 3569.35 | 3328.2 | 2997.3 | 3110.4 | 3408.35 | 3257.25 | 3327.95 | 3270.7 | 3063.4 | 2934.4 | 2936.5 | 2809.85 | 2523.95 | 69406.1
|  | Q, кВАр |  | 1250.45 | 1283.9 | 1485.45 | 1299.45 | 1254.1 | 1255.05 | 1481.45 | 1482.95 | 1681.5 | 1909.6 | 1853 | 1864.25 | 1669.25 | 1488.65 | 1636.9 | 1888.45 | 1753.6 | 1749.45 | 1724.5 | 1512.4 | 1390.85 | 1437.3 | 1406.75 | 1432.35 | 37191.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.20161 | -0.23053 | -0.25416 | -0.23866 | -0.17892 | -0.20169 | -0.10482 | -0.070115 | -0.10372 | -0.02369 | 0.027274 | 0.029408 | 0.066058 | -0.016684 | 0.051414 | 0.06011 | 0.010744 | 0.073565 | 0.039731 | -0.0065291 | 0.027255 | 0.010215 | -0.0944 | -0.15675 | -0.04454
|  | Q, % |  | -0.45389 | -0.36742 | 0.22501 | -0.14257 | 0.27831 | 0.95881 | 0.97259 | 0.60657 | 0.71445 | 0.78969 | 1.015 | 0.62633 | 1.0639 | 0.96794 | 0.76988 | 0.73328 | 0.85934 | 0.68971 | 0.66244 | 1.1245 | 0.59677 | 0.29828 | 0.54087 | 0.69676 | 0.62524
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | -33.42% | -39.75% | -39.3% | -41.19% | -39.17% | -33.08% | -24.61% | -20.47% | -18.03% | -16.7% | -17.17% | -17.23% | -18.9% | -21.09% | -20.65% | -19.74% | -19.48% | -18.64% | -19.82% | -21.75% | -22.04% | -23.14% | -26.72% | -31.21% | -23.7%
|  | Q, кВАр |  | -51.58% | -44.76% | -47.64% | -47.87% | -49.46% | -52.98% | -58.54% | -54.3% | -58.96% | -67.37% | -70.29% | -70.86% | -67.51% | -58.94% | -67.69% | -63.47% | -60.88% | -57.49% | -58.68% | -52.32% | -60.8% | -60.81% | -58.55% | -54.74% | -57.44%
|  |  | Δ I | -2.963% | -1.439% | -1.471% | -0.8333% | 0.7692% | -1.361% | 0% | -2.985% | 0.4717% | -0.4608% | -1.471% | -1.376% | -0.5263% | -1.639% | 0% | -1.942% | -3% | -2.116% | -1.026% | -1.13% | -1.657% | -1.596% | -1.911% | -3.378% | -1.362%
|  |  | Δ Iрасч | -1.587% | -1.543% | -1.855% | -1.783% | -1.444% | -1.079% | -0.396% | -0.5816% | -1.044% | -0.8745% | -0.7372% | -0.9171% | -0.8376% | -0.527% | -0.9019% | -0.9829% | -1.266% | -1.333% | -1.376% | -1.091% | -1.4% | -1.859% | -1.702% | -1.685% | -1.16%
ПС 110 кВ Койгородок |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 908.4 | 813.6 | 770.4 | 765.6 | 808.8 | 948 | 1156.8 | 1354.8 | 1388.4 | 1382.4 | 1324.8 | 1326 | 1314 | 1290 | 1232.4 | 1274.4 | 1358.4 | 1416 | 1426.8 | 1435.2 | 1424.4 | 1340.4 | 1203.6 | 1016.4 | 28680 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 609.6 | 614.4 | 591.6 | 594 | 604.8 | 636 | 643.2 | 663.6 | 656.4 | 654 | 672 | 676.8 | 646.8 | 662.4 | 628.8 | 632.4 | 681.6 | 720 | 714 | 697.2 | 628.8 | 588 | 578.4 | 615.6 | 15410.4
|  | I, А | ТИ | 58 | 55 | 54 | 54 | 64 | 67 | 80 | 88 | 87 | 84 | 79 | 81 | 81 | 78 | 81 | 82 | 84 | 93 | 91 | 94 | 86 | 76 | 70 | 62 | 76.2083 | 15.38%
|  | tgφ |  | 0.67107 | 0.75516 | 0.76791 | 0.77586 | 0.74777 | 0.67089 | 0.55602 | 0.48981 | 0.47277 | 0.47309 | 0.50725 | 0.51041 | 0.49224 | 0.51349 | 0.51022 | 0.49623 | 0.50177 | 0.50847 | 0.50042 | 0.48579 | 0.44145 | 0.43868 | 0.48056 | 0.60567
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 59.6005 | 55.3873 | 52.9189 | 52.6925 | 54.9172 | 62.018 | 72.4509 | 82.6557 | 84.8675 | 84.673 | 82.3264 | 82.4273 | 80.7794 | 79.9833 | 76.5299 | 78.5444 | 82.6439 | 86.4624 | 86.6769 | 87.505 | 86.1254 | 81.0411 | 73.0954 | 64.8605 | 74.6326 | 2.068%
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 30 | 27 | 28 | 28 | 35 | 37 | 43 | 48 | 49 | 44 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 43 | 46 | 46 | 49 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 40.1667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 908.4 | 813.6 | 770.4 | 765.6 | 808.8 | 948 | 1156.8 | 1354.8 | 1388.4 | 1382.4 | 1324.8 | 1326 | 1314 | 1290 | 1232.4 | 1274.4 | 1358.4 | 1416 | 1426.8 | 1435.2 | 1424.4 | 1340.4 | 1203.6 | 1016.4 |  | 765.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 609.6 | 614.4 | 591.6 | 594 | 604.8 | 636 | 643.2 | 663.6 | 656.4 | 654 | 672 | 676.8 | 646.8 | 662.4 | 628.8 | 632.4 | 681.6 | 720 | 714 | 697.2 | 628.8 | 588 | 578.4 | 615.6 |  | 578.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1093.9848 | 1019.5255 | 971.3427 | 969.0095 | 1009.921 | 1141.5779 | 1323.5908 | 1508.5914 | 1535.7459 | 1529.2958 | 1485.4895 | 1488.7358 | 1464.5635 | 1450.1289 | 1383.5459 | 1422.6824 | 1519.8122 | 1588.539 | 1595.4793 | 1595.5836 | 1557.0179 | 1463.6995 | 1335.3649 | 1188.2897 |  | 969.0095
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.64 | 10.61 | 10.63 | 10.63 | 10.64 | 10.56 | 10.55 | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.45 | 10.47 | 10.63 | 10.62 | 10.64 | 10.54 | 10.45 | 10.44 | 10.56 | 10.59 |  | 10.5412
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.54 | 10.52 | 10.55 | 10.52 | 10.53 | 10.46 | 10.47 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.39 | 10.4 | 10.37 | 10.39 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.44 | 10.34 | 10.34 | 10.45 | 10.5 |  | 10.4454
яч.10д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 300.7 | 267.3 | 284 | 250.6 | 300.7 | 334.2 | 417.7 | 501.2 | 518 | 467.8 | 451.1 | 484.5 | 451.1 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 484.5 | 467.8 | 501.2 | 484.5 | 434.4 | 417.7 | 350.9 | 300.7 | 9773.8 | 250.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135.9 | 120.8 | 128.4 | 113.3 | 135.9 | 151 | 188.8 | 226.5 | 234.1 | 211.4 | 203.9 | 219 | 203.9 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 219 | 211.4 | 226.5 | 219 | 196.3 | 188.8 | 158.6 | 135.9 | 4417.3
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 31 | 28 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 30 | 29 | 26 | 25 | 21 | 18 | 24.375
|  | tgφ |  | 0.45195 | 0.45193 | 0.45211 | 0.45211 | 0.45195 | 0.45183 | 0.452 | 0.45192 | 0.45193 | 0.4519 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45201 | 0.45189 | 0.45189 | 0.45189 | 0.45201 | 0.4519 | 0.45192 | 0.45201 | 0.45189 | 0.452 | 0.45198 | 0.45195
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.9776 | 15.9356 | 16.9802 | 14.9551 | 17.9438 | 19.9232 | 25.0913 | 30.1347 | 31.4129 | 28.4227 | 27.4354 | 29.4386 | 27.3045 | 26.2925 | 26.368 | 26.3176 | 28.9124 | 27.941 | 29.8798 | 29.1593 | 26.368 | 25.3797 | 21.0784 | 18.0115 | 24.5277 | -0.6263%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | АСКУЭ | 101.4 | 99.8 | 98.4 | 99.8 | 106.2 | 123.6 | 139 | 149.2 | 150.2 | 156.2 | 156 | 155.4 | 148.4 | 139.6 | 138 | 140.4 | 144.2 | 147.2 | 151.4 | 153.4 | 143.8 | 135.2 | 124.6 | 116 | 3217.4 | 98.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 85.4 | 89.6 | 84.6 | 86.6 | 88.6 | 92 | 87.6 | 89.8 | 86 | 86.6 | 90.6 | 91.8 | 86.6 | 86.4 | 85.2 | 83.2 | 89.2 | 92.8 | 93.2 | 93.4 | 84.4 | 77 | 76.2 | 85.4 | 2092.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.84221 | 0.8978 | 0.85976 | 0.86774 | 0.83427 | 0.74434 | 0.63022 | 0.60188 | 0.57257 | 0.55442 | 0.58077 | 0.59073 | 0.58356 | 0.61891 | 0.61739 | 0.59259 | 0.61859 | 0.63043 | 0.61559 | 0.60887 | 0.58693 | 0.56953 | 0.61156 | 0.73621
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2912 | 7.3554 | 7.1303 | 7.2397 | 7.5994 | 8.4581 | 9.0795 | 9.614 | 9.6569 | 9.9842 | 10.0849 | 10.0996 | 9.559 | 9.1248 | 9.0402 | 9.0795 | 9.299 | 9.5522 | 9.7595 | 9.9438 | 9.3212 | 8.6979 | 8.0788 | 7.9298 | 8.8741 | -2.888%
яч.12д | Грива | P, кВт | АСКУЭ | 77 | 72.6 | 69.2 | 76.2 | 78.4 | 107.4 | 130.6 | 127.6 | 124.6 | 112.8 | 107.8 | 105.6 | 107.8 | 113.8 | 114 | 113.8 | 120.8 | 132.8 | 129.2 | 132.4 | 123.4 | 111 | 96.6 | 81.2 | 2566.6 | 69.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 61 | 63.8 | 60.4 | 62.8 | 64.8 | 75.8 | 79 | 75.4 | 74.8 | 60.8 | 62 | 62.4 | 61.8 | 64.6 | 65 | 65.4 | 69.8 | 74.6 | 75 | 76.8 | 70.6 | 63 | 58 | 62.2 | 1609.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.125
|  | tgφ |  | 0.79221 | 0.87879 | 0.87283 | 0.82415 | 0.82653 | 0.70577 | 0.6049 | 0.59091 | 0.60032 | 0.53901 | 0.57514 | 0.59091 | 0.57328 | 0.56766 | 0.57018 | 0.57469 | 0.57781 | 0.56175 | 0.5805 | 0.58006 | 0.57212 | 0.56757 | 0.60041 | 0.76601
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.4027 | 5.3005 | 5.0469 | 5.4102 | 5.5888 | 7.2161 | 8.4348 | 8.1826 | 8.1085 | 7.1635 | 6.9519 | 6.8636 | 6.9129 | 7.2731 | 7.3148 | 7.3021 | 7.6513 | 8.3614 | 8.2007 | 8.4746 | 7.9476 | 7.135 | 6.2325 | 5.6309 | 7.0045 | 1.692%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | АСКУЭ | 274.8 | 213.6 | 206.7 | 200.4 | 204.6 | 224.7 | 267.3 | 340.5 | 340.5 | 340.8 | 330.3 | 325.8 | 306.9 | 318.9 | 311.1 | 322.2 | 383.7 | 376.8 | 378 | 389.1 | 406.5 | 392.4 | 358.8 | 294.6 | 7509 | 200.4 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 140.7 | 138.9 | 139.2 | 137.4 | 139.2 | 141.6 | 142.8 | 149.7 | 151.2 | 152.4 | 163.5 | 164.4 | 155.1 | 159.9 | 144.6 | 141.6 | 151.8 | 162.6 | 161.7 | 156.9 | 148.5 | 143.4 | 136.8 | 142.8 | 3566.7
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 | 19.25
|  | tgφ |  | 0.51201 | 0.65028 | 0.67344 | 0.68563 | 0.68035 | 0.63017 | 0.53423 | 0.43965 | 0.44405 | 0.44718 | 0.495 | 0.5046 | 0.50538 | 0.50141 | 0.4648 | 0.43948 | 0.39562 | 0.43153 | 0.42778 | 0.40324 | 0.36531 | 0.36544 | 0.38127 | 0.48473
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.9795 | 13.8419 | 13.5766 | 13.2126 | 13.4564 | 14.4289 | 16.5886 | 20.3794 | 20.5883 | 20.6699 | 20.4253 | 20.2051 | 18.9663 | 19.6765 | 18.9763 | 19.4303 | 22.4382 | 22.3369 | 22.3355 | 23.0086 | 23.9387 | 23.1314 | 21.0191 | 17.8697 | 19.0617 | 0.9784%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | АСКУЭ | 155.4 | 169.6 | 155.4 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | 226.1 | 226.1 | 211.9 | 226.1 | 211.9 | 211.9 | 226.1 | 211.9 | 211.9 | 254.3 | 226.1 | 254.3 | 211.9 | 240.2 | 211.9 | 211.9 | 197.8 | 169.6 | 4931.1 | 155.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.2 | 113.6 | 104.2 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 151.5 | 151.5 | 142.1 | 151.5 | 142.1 | 142.1 | 151.5 | 142.1 | 142.1 | 170.5 | 151.5 | 170.5 | 142.1 | 161 | 142.1 | 142.1 | 132.6 | 113.6 | 3305.3
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14.5417
|  | tgφ |  | 0.67053 | 0.66981 | 0.67053 | 0.66981 | 0.66981 | 0.66981 | 0.67006 | 0.67006 | 0.6706 | 0.67006 | 0.6706 | 0.6706 | 0.67006 | 0.6706 | 0.6706 | 0.67047 | 0.67006 | 0.67047 | 0.6706 | 0.67027 | 0.6706 | 0.6706 | 0.67037 | 0.66981
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.1933 | 11.0897 | 10.1933 | 11.1001 | 11.1001 | 11.0897 | 14.8978 | 14.9119 | 14.0991 | 15.069 | 14.1397 | 14.1262 | 15.0115 | 14.0722 | 14.1126 | 16.9031 | 14.7997 | 16.6644 | 13.8606 | 15.8584 | 14.1126 | 14.1262 | 13.035 | 11.142 | 13.5712 | 6.674%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | АСКУЭ | 46.6 | 56 | 54.4 | 53.6 | 51.6 | 55.2 | 53.2 | 48.8 | 50.8 | 51.6 | 53 | 53.4 | 52 | 53.6 | 50.2 | 46.8 | 41.8 | 38.6 | 33.4 | 32 | 30.2 | 30 | 31 | 36.8 | 1104.6 | 30 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 18.2 | 18.2 | 20 | 18 | 16 | 15.6 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 17.2 | 16 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 354.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.3133 | 0.26429 | 0.26838 | 0.33955 | 0.35271 | 0.36232 | 0.33835 | 0.32787 | 0.30709 | 0.33333 | 0.34717 | 0.32959 | 0.33077 | 0.29851 | 0.27092 | 0.26923 | 0.29665 | 0.32124 | 0.37126 | 0.35625 | 0.35099 | 0.34 | 0.36129 | 0.30978
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6605 | 3.1467 | 3.0686 | 3.0781 | 2.9753 | 3.1896 | 3.0742 | 2.8138 | 2.9367 | 3.0115 | 3.1093 | 3.1131 | 3.0209 | 3.0853 | 2.8769 | 2.6758 | 2.3709 | 2.2067 | 1.9355 | 1.863 | 1.7704 | 1.7544 | 1.8042 | 2.1028 | 2.6518 | 6.406%
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 17.52 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 955.9 | 878.9 | 868.1 | 850.2 | 911.1 | 1014.7 | 1233.9 | 1393.4 | 1396 | 1355.3 | 1310.1 | 1336.6 | 1292.3 | 1272.2 | 1259.6 | 1311.9 | 1401.1 | 1417.5 | 1405.1 | 1431.6 | 1350.2 | 1298.2 | 1159.7 | 998.9 | 29102.5
|  | Q, кВАр |  | 541.8 | 541.5 | 531.4 | 531.9 | 560.3 | 594 | 667.7 | 708.9 | 703.8 | 679.9 | 680.5 | 697.3 | 676.1 | 665.3 | 646.8 | 669.6 | 693.7 | 724.3 | 710.9 | 718.5 | 652.5 | 624.5 | 573.4 | 551.3 | 15345.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -5.229 | -8.0261 | -12.6817 | -11.0502 | -12.6484 | -7.0359 | -6.6649 | -2.8491 | -0.54739 | 1.9604 | 1.1096 | -0.7994 | 1.6514 | 1.3798 | -2.2071 | -2.9426 | -3.1434 | -0.10593 | 1.5209 | 0.25084 | 5.2092 | 3.1483 | 3.6474 | 1.7218 | -1.4732
|  | Q, % |  | 11.122 | 11.8652 | 10.1758 | 10.4545 | 7.3578 | 6.6038 | -3.8091 | -6.8264 | -7.2212 | -3.9602 | -1.2649 | -3.029 | -4.53 | -0.4378 | -2.8626 | -5.8824 | -1.7752 | -0.59722 | 0.43417 | -3.0551 | -3.7691 | -6.2075 | 0.86445 | 10.4451 | 0.41855
|  |  | Δ I | -1.724% | -1.818% | -1.852% | -1.852% | 7.812% | -1.493% | -1.25% | 0% | -1.149% | 0% | -2.532% | -2.469% | -2.469% | -1.282% | 1.235% | 0% | 0% | 0% | -2.198% | 0% | 0% | -2.632% | -1.429% | 0% | -0.7108%
|  |  | Δ Iрасч | -1.517% | -2.315% | -5.814% | -4.371% | -6.822% | -3.689% | -6.508% | -4.09% | -2.28% | 0.4158% | 0.2186% | -1.721% | 0.005322% | 0.5737% | -2.821% | -4.028% | -3.421% | -0.694% | 0.8138% | -0.9174% | 3.097% | 1.008% | 2.527% | 3.351% | -1.418%
ПС 110 кВ Подзь |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
U СМВ-110кВ |  | U, кВ | ТИ | 115.02 | 115.22 | 117.01 | 117.37 | 117.21 | 117.35 | 116.7 | 116.54 | 115.61 | 115.57 | 115.36 | 115.4 | 115.93 | 115.92 | 115.41 | 115.76 | 117.78 | 119.66 | 119.87 | 120.66 | 119.32 | 119.14 | 118.43 | 118.75
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.6667
РПН 1 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН 2 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 187.8 | 200.4 | 198 | 196.8 | 195.6 | 194.4 | 183.6 | 192.6 | 180 | 186 | 193.8 | 193.2 | 192 | 199.8 | 196.8 | 174 | 159.6 | 138.6 | 130.2 | 117 | 109.8 | 118.2 | 121.2 | 142.8 | 4102.2 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 134.4 | 130.8 | 125.4 | 122.4 | 129 | 121.2 | 115.2 | 118.8 | 112.2 | 117.6 | 133.2 | 139.8 | 137.4 | 139.8 | 126.6 | 118.2 | 113.4 | 109.8 | 116.4 | 121.2 | 112.8 | 118.8 | 121.2 | 123 | 2958.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11.125 | 6.703%
|  | tgφ |  | 0.71565 | 0.65269 | 0.63333 | 0.62195 | 0.65951 | 0.62346 | 0.62745 | 0.61682 | 0.62333 | 0.63226 | 0.68731 | 0.7236 | 0.71563 | 0.6997 | 0.64329 | 0.67931 | 0.71053 | 0.79221 | 0.89401 | 1.0359 | 1.0273 | 1.0051 | 1 | 0.86134
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.7133 | 13.1366 | 12.89 | 12.7101 | 12.8378 | 12.5636 | 11.955 | 12.5052 | 11.8002 | 12.2309 | 13.1334 | 13.2928 | 13.1477 | 13.5274 | 13.0436 | 11.7026 | 10.7169 | 9.6881 | 9.6144 | 9.169 | 8.6742 | 9.2345 | 9.4539 | 10.3754 | 11.6715 | -4.913%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 187.8 | 200.4 | 198 | 196.8 | 195.6 | 194.4 | 183.6 | 192.6 | 180 | 186 | 193.8 | 193.2 | 192 | 199.8 | 196.8 | 174 | 159.6 | 138.6 | 130.2 | 117 | 109.8 | 118.2 | 121.2 | 142.8 |  | 109.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 134.4 | 130.8 | 125.4 | 122.4 | 129 | 121.2 | 115.2 | 118.8 | 112.2 | 117.6 | 133.2 | 139.8 | 137.4 | 139.8 | 126.6 | 118.2 | 113.4 | 109.8 | 116.4 | 121.2 | 112.8 | 118.8 | 121.2 | 123 |  | 109.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 230.9377 | 239.309 | 234.3697 | 231.7585 | 234.3083 | 229.0869 | 216.7487 | 226.2923 | 212.1057 | 220.0585 | 235.161 | 238.4749 | 236.099 | 243.8526 | 234.0038 | 210.3503 | 195.7849 | 176.8219 | 174.6454 | 168.459 | 157.4163 | 167.5848 | 171.4027 | 188.4697 |  | 157.4163
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.54 | 10.51 | 10.57 | 10.54 | 10.55 | 10.49 | 10.5 | 10.4 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.46 | 10.45 | 10.42 | 10.43 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.67 | 10.57 | 10.54 | 10.49 | 10.52 |  | 10.5083
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.53 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.54 | 10.48 | 10.46 | 10.39 | 10.4 | 10.35 | 10.37 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 10.39 | 10.56 | 10.55 | 10.5 | 10.62 | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.5 |  | 10.4738
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | АСКУЭ | 63.6 | 57.2 | 48 | 50.4 | 47.6 | 48.6 | 53 | 51.4 | 56.8 | 54.2 | 51.4 | 46.2 | 40.8 | 35 | 33 | 33.2 | 33.2 | 33.8 | 45.8 | 57.8 | 62 | 61.2 | 58.2 | 59.8 | 1182.2 | 33 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.4 | 35.8 | 27.4 | 29.2 | 30.2 | 30.6 | 36 | 36 | 35.8 | 34 | 30.2 | 27.4 | 26.8 | 27.2 | 29.2 | 29.6 | 29 | 28.8 | 44 | 44.4 | 40.4 | 30.8 | 35.4 | 33 | 795.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.69811 | 0.62587 | 0.57083 | 0.57937 | 0.63445 | 0.62963 | 0.67925 | 0.70039 | 0.63028 | 0.62731 | 0.58755 | 0.59307 | 0.65686 | 0.77714 | 0.88485 | 0.89157 | 0.87349 | 0.85207 | 0.9607 | 0.76817 | 0.65161 | 0.50327 | 0.60825 | 0.55184
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2619 | 3.7007 | 3.0398 | 3.1854 | 3.0916 | 3.1466 | 3.5305 | 3.4546 | 3.7317 | 3.5493 | 3.3166 | 2.9826 | 2.6976 | 2.4519 | 2.4444 | 2.4651 | 2.4039 | 2.4215 | 3.4601 | 3.9485 | 4.0468 | 3.7574 | 3.7537 | 3.7529 | 3.2748 | -15.58%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | АСКУЭ | 113.6 | 106.4 | 114.8 | 117.2 | 108.2 | 118.2 | 119.4 | 113.2 | 120.2 | 122.8 | 119.6 | 97.6 | 88.2 | 71.8 | 72.2 | 63.2 | 64.8 | 65.6 | 64.2 | 75.6 | 97.8 | 110.8 | 117.8 | 122.4 | 2385.6 | 63.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76 | 68.6 | 80.8 | 73.8 | 72 | 79.6 | 91 | 86.8 | 92 | 88.4 | 83 | 76.4 | 77.8 | 70.2 | 81.8 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 68.6 | 64.8 | 62.8 | 61 | 64.6 | 67.6 | 1814.8
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.9583
|  | tgφ |  | 0.66901 | 0.64474 | 0.70383 | 0.62969 | 0.66543 | 0.67343 | 0.76214 | 0.76678 | 0.76539 | 0.71987 | 0.69398 | 0.78279 | 0.88209 | 0.97772 | 1.133 | 1.1646 | 1.1852 | 1.1707 | 1.0685 | 0.85714 | 0.64213 | 0.55054 | 0.54839 | 0.55229
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.51 | 6.9429 | 7.7209 | 7.5741 | 7.1276 | 7.8078 | 8.2724 | 7.8529 | 8.413 | 8.3936 | 8.0991 | 6.8824 | 6.4993 | 5.5544 | 6.0525 | 5.3764 | 5.4796 | 5.5079 | 5.1187 | 5.3941 | 6.356 | 6.9365 | 7.4032 | 7.683 | 6.9149 | 0.6238%
яч.9д | Резерв | P, кВт | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | АСКУЭ | 19.8 | 21.8 | 20.8 | 25.4 | 20.6 | 21 | 21.2 | 20 | 18.8 | 20.6 | 19.6 | 21.6 | 20.2 | 18.2 | 19.6 | 17.8 | 22.6 | 21.4 | 21.4 | 13.2 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 16.2 | 463.6 | 13.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.6 | 14.8 | 13 | 13.8 | 13.4 | 12.2 | 13.2 | 13 | 12.8 | 13 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 11.4 | 12 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 12.8 | 13.2 | 320.6
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.73737 | 0.6789 | 0.625 | 0.54331 | 0.65049 | 0.58095 | 0.62264 | 0.65 | 0.68085 | 0.63107 | 0.72449 | 0.66667 | 0.75248 | 0.8022 | 0.72449 | 0.7191 | 0.51327 | 0.53271 | 0.56075 | 1.0152 | 0.98507 | 0.97183 | 0.90141 | 0.81481
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3543 | 1.4464 | 1.349 | 1.5853 | 1.3465 | 1.3319 | 1.3774 | 1.3182 | 1.2653 | 1.3539 | 1.3517 | 1.447 | 1.4078 | 1.2943 | 1.3491 | 1.2197 | 1.3905 | 1.3285 | 1.3507 | 1.0238 | 1.0365 | 1.0911 | 1.0544 | 1.1504 | 1.301 | -30.1%
яч.11д | РТС | P, кВт | АСКУЭ | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 79.9 | 3 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 29.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.35294 | 0.33333 | 0.36111 | 0.33333 | 0.34286 | 0.36111 | 0.34286 | 0.34286 | 0.38235 | 0.34286 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.36364 | 0.375 | 0.375 | 0.36364 | 0.43333 | 0.3871 | 0.4 | 0.4 | 0.3871 | 0.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.19331 | 0.19792 | 0.2087 | 0.20991 | 0.20791 | 0.20292 | 0.21111 | 0.20447 | 0.20584 | 0.20232 | 0.20664 | 0.20098 | 0.20078 | 0.20001 | 0.19573 | 0.19013 | 0.18707 | 0.19239 | 0.17999 | 0.18093 | 0.17804 | 0.17804 | 0.18335 | 0.17787 | 0.19568 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.875 | 0.85 | 0.875 | 0.85 | 0.875 | 0.875 | 0.9 | 0.875 | 0.9 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 20.9 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 200.3 | 188.8 | 187.2 | 196.6 | 180 | 191.3 | 197.2 | 188.1 | 199.3 | 201 | 194.1 | 168.8 | 152.6 | 128.4 | 128.1 | 117.4 | 123.8 | 124.1 | 134.4 | 149.7 | 176.2 | 189.2 | 193.3 | 201.4 | 4111.3
|  | Q, кВАр |  | 136.2 | 120.4 | 122.4 | 118.1 | 116.8 | 123.6 | 141.5 | 137 | 141.8 | 136.7 | 128.6 | 119.4 | 121 | 113.2 | 126.4 | 117.2 | 118.6 | 118.2 | 125.9 | 123.8 | 117.6 | 106.8 | 114 | 115 | 2960.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.656 | 5.7884 | 5.4545 | 0.10163 | 7.9755 | 1.5947 | -7.4074 | 2.3364 | -10.7222 | -8.0645 | -0.1548 | 12.6294 | 20.5208 | 35.7357 | 34.9085 | 32.5287 | 22.4311 | 10.4618 | -3.2258 | -27.9487 | -60.4736 | -60.0677 | -59.4884 | -41.0364 | -0.22183
|  | Q, % |  | -1.3393 | 7.9511 | 2.3923 | 3.5131 | 9.4574 | -1.9802 | -22.8299 | -15.3199 | -26.3815 | -16.2415 | 3.4535 | 14.5923 | 11.936 | 19.0272 | 0.15798 | 0.84602 | -4.5855 | -7.6503 | -8.1615 | -2.1452 | -4.2553 | 10.101 | 5.9406 | 6.5041 | -0.05408
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 0% | 8.333% | 0% | 7.692% | 0% | 9.091% | 0% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | -8.333% | 8.333% | 0% | 10% | 11.11% | 2.996%
|  |  | Δ Iрасч | -4.768% | 6.461% | 4.434% | 1.223% | 8.29% | 0.5914% | -12.02% | -2.599% | -15.39% | -10.37% | 1.213% | 13.39% | 17.82% | 29.77% | 23.01% | 20.95% | 11.72% | 2.455% | -5.149% | -15.03% | -33.93% | -29.55% | -31.11% | -23.02% | -0.1273%
Удорский РЭС
ПС 110 кВ Благоево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 0: счётч.
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 444 | 405.6 | 388.8 | 391.2 | 403.2 | 487.2 | 582 | 636 | 716.4 | 669.6 | 684 | 720 | 624 | 546 | 738 | 720 | 772.8 | 722.4 | 736.8 | 656.4 | 669.6 | 667.2 | 578.4 | 519.6 | 14479.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 301.2 | 300 | 320.4 | 326.4 | 327.6 | 343.2 | 343.2 | 344.4 | 475.2 | 456 | 445.2 | 499.2 | 328.8 | 350.4 | 542.4 | 481.2 | 576 | 523.2 | 549.6 | 428.4 | 436.8 | 424.8 | 368.4 | 360 | 9852
|  | I, А | ТИ | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 36 | 40 | 41 | 46 | 39 | 48 | 39 | 40 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 45 | 45 | 48 | 42 | 39 | 32 | 41.25 | 7.997% | 15.3%
|  | tgφ |  | 0.67838 | 0.73964 | 0.82407 | 0.83436 | 0.8125 | 0.70443 | 0.58969 | 0.54151 | 0.66332 | 0.681 | 0.65088 | 0.69333 | 0.52692 | 0.64176 | 0.73496 | 0.66833 | 0.74534 | 0.72425 | 0.74593 | 0.65265 | 0.65233 | 0.63669 | 0.63693 | 0.69284 | 0.83436 | 7.802% | 16.47%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.8201 | 28.0398 | 27.6823 | 27.9943 | 28.5452 | 32.7449 | 37.1247 | 39.7405 | 47.236 | 44.5133 | 44.843 | 48.14 | 38.7551 | 35.6472 | 50.3244 | 47.5834 | 52.9596 | 49.0101 | 50.5068 | 43.0685 | 43.9281 | 43.4601 | 37.6799 | 34.733 | 40.17 | 2.618%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 28 | 32 | 23 | 24 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 23 | 22 | 24 | 22 | 19 | 17
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 444 | 405.6 | 388.8 | 391.2 | 403.2 | 487.2 | 582 | 636 | 716.4 | 669.6 | 684 | 720 | 624 | 546 | 738 | 720 | 772.8 | 722.4 | 736.8 | 656.4 | 669.6 | 667.2 | 578.4 | 519.6 |  | 388.8
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 301.2 | 300 | 320.4 | 326.4 | 327.6 | 343.2 | 343.2 | 344.4 | 475.2 | 456 | 445.2 | 499.2 | 328.8 | 350.4 | 542.4 | 481.2 | 576 | 523.2 | 549.6 | 428.4 | 436.8 | 424.8 | 368.4 | 360 |  | 300
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 536.5235 | 504.4912 | 503.8071 | 509.4844 | 519.5113 | 595.9447 | 675.6554 | 723.2616 | 859.6767 | 810.1235 | 816.1244 | 876.1282 | 705.3265 | 648.7651 | 915.883 | 865.9985 | 963.8443 | 891.9641 | 919.2031 | 783.8288 | 799.4738 | 790.9557 | 685.7588 | 632.1267 |  | 503.8071
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.39 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  | 10.4996
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  | 10.51
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | АСКУЭ | 122 | 121.6 | 115.2 | 112.4 | 108 | 129.2 | 170.8 | 169.6 | 175.6 | 176.4 | 181.2 | 174.8 | 174.4 | 153.6 | 155.2 | 164.4 | 166.4 | 172.8 | 176.8 | 181.2 | 179.6 | 173.2 | 160 | 150.8 | 3765.2 | 108 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.8 | 68 | 73.2 | 75.2 | 74 | 75.6 | 78 | 78.4 | 75.2 | 73.6 | 74.8 | 72.8 | 78 | 78 | 72.4 | 73.2 | 77.2 | 81.2 | 91.2 | 96 | 93.6 | 89.6 | 85.2 | 81.2 | 1884.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9.5
|  | tgφ |  | 0.56393 | 0.55921 | 0.63542 | 0.66904 | 0.68519 | 0.58514 | 0.45667 | 0.46226 | 0.42825 | 0.41723 | 0.4128 | 0.41648 | 0.44725 | 0.50781 | 0.46649 | 0.44526 | 0.46394 | 0.46991 | 0.51584 | 0.5298 | 0.52116 | 0.51732 | 0.5325 | 0.53846 | 0.68519
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.7847 | 7.7435 | 7.4996 | 7.4307 | 7.1936 | 8.2251 | 10.3171 | 10.2664 | 10.4961 | 10.5023 | 10.7712 | 10.4043 | 10.4974 | 9.4656 | 9.4099 | 9.8881 | 10.0791 | 10.4907 | 10.9308 | 11.2673 | 11.1281 | 10.7147 | 9.9601 | 9.4108 | 9.6616 | -1.701%
яч.14д | Ертом | P, кВт | АСКУЭ | 30.6 | 28.6 | 26.6 | 28.2 | 28.8 | 35.7 | 43.7 | 49.8 | 36.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 10.2 | 59.6 | 55.7 | 54.8 | 53.3 | 54.1 | 51.2 | 48.4 | 45.3 | 37.7 | 35.1 | 814.6 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.9 | 25.3 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.2 | 26.2 | 24 | 19.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 4.4 | 30.2 | 32.2 | 31.7 | 34.6 | 34.4 | 37.7 | 34.8 | 34 | 32.2 | 30.1 | 563.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.84641 | 0.88462 | 0.99624 | 0.93972 | 0.92708 | 0.73389 | 0.59954 | 0.48193 | 0.55125 | 0 | 0.25 | 0.33333 | #DIV/0! | 0.43137 | 0.50671 | 0.5781 | 0.57847 | 0.64916 | 0.63586 | 0.73633 | 0.71901 | 0.75055 | 0.85411 | 0.85755 | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2282 | 2.1223 | 2.0631 | 2.1263 | 2.1579 | 2.4332 | 2.7996 | 3.0375 | 2.265 | 0.0054946 | 0.022655 | 0.034751 | 0 | 0.61037 | 3.6712 | 3.5351 | 3.4785 | 3.4916 | 3.5226 | 3.4936 | 3.2755 | 3.1122 | 2.7242 | 2.5406 | 2.2813 | -16.49%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | АСКУЭ | 34.6 | 34.4 | 34.8 | 38.8 | 38.4 | 39.4 | 44 | 49.2 | 54.4 | 53 | 51.2 | 61.2 | 54 | 57.6 | 56.8 | 58.8 | 61.4 | 56.8 | 49 | 50 | 48.6 | 49.8 | 44.6 | 40 | 1160.8 | 34.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.6 | 39.2 | 41.4 | 44.2 | 41.2 | 43.6 | 43.8 | 44.4 | 43.4 | 42.8 | 46 | 49.8 | 51.6 | 51 | 49.2 | 50.4 | 50.6 | 52.4 | 49.8 | 50.4 | 48.8 | 48.4 | 46 | 43.6 | 1111.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.875
|  | tgφ |  | 1.1445 | 1.1395 | 1.1897 | 1.1392 | 1.0729 | 1.1066 | 0.99545 | 0.90244 | 0.79779 | 0.80755 | 0.89844 | 0.81373 | 0.95556 | 0.88542 | 0.8662 | 0.85714 | 0.8241 | 0.92254 | 1.0163 | 1.008 | 1.0041 | 0.97189 | 1.0314 | 1.09 | 1.1897
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9228 | 2.8987 | 2.9717 | 3.2316 | 3.0946 | 3.2289 | 3.4113 | 3.6414 | 3.8238 | 3.7431 | 3.7819 | 4.3354 | 4.1039 | 4.2272 | 4.129 | 4.2553 | 4.3717 | 4.2462 | 3.8388 | 3.9009 | 3.7843 | 3.8157 | 3.5205 | 3.2511 | 3.6887 | 4.807%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | АСКУЭ | 14.6 | 13.4 | 15 | 13.2 | 13.6 | 19 | 20.2 | 22.6 | 30.4 | 31.6 | 32.6 | 29.2 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 19 | 21 | 25.8 | 27.2 | 24.8 | 22 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 511.6 | 13.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.4 | 9.8 | 14.6 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | 14.6 | 16.6 | 15.4 | 12.8 | 10.6 | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 12.4 | 18 | 15 | 15.2 | 13.2 | 16.4 | 11.8 | 308.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2917
|  | tgφ |  | 0.64384 | 0.73134 | 0.97333 | 0.83333 | 0.79412 | 0.58947 | 0.55446 | 0.54867 | 0.48026 | 0.52532 | 0.47239 | 0.43836 | 0.48624 | 0.67327 | 0.55208 | 0.55789 | 0.53333 | 0.48062 | 0.66176 | 0.60484 | 0.69091 | 0.72527 | 0.88172 | 0.6413 | 0.97333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.96511 | 0.9227 | 1.1502 | 0.94412 | 0.95423 | 1.2119 | 1.2691 | 1.4164 | 1.853 | 1.9613 | 1.9811 | 1.7518 | 1.3319 | 1.338 | 1.2051 | 1.1955 | 1.3077 | 1.5728 | 1.7922 | 1.5925 | 1.4693 | 1.2354 | 1.3625 | 1.2011 | 1.3744 | -6.403%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | АСКУЭ | 214.8 | 188.4 | 178.5 | 177.9 | 189.3 | 239.4 | 274.5 | 309.6 | 376.8 | 355.8 | 372.9 | 411.6 | 345.6 | 272.1 | 387 | 362.7 | 417.6 | 381.9 | 392.4 | 311.1 | 338.7 | 348.9 | 294.9 | 246.9 | 7389.3 | 177.9 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 146.1 | 146.4 | 152.4 | 155.1 | 159.9 | 171.9 | 167.1 | 165.9 | 303.3 | 306 | 293.4 | 352.2 | 178.8 | 192.3 | 342.9 | 281.1 | 381.9 | 323.7 | 330.9 | 195 | 205.8 | 208.2 | 168.6 | 166.2 | 5495.1
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 28 | 18 | 29 | 21 | 23 | 29 | 27 | 29 | 31 | 32 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 14 | 20.7083
|  | tgφ |  | 0.68017 | 0.77707 | 0.85378 | 0.87184 | 0.84469 | 0.71805 | 0.60874 | 0.53585 | 0.80494 | 0.86003 | 0.78681 | 0.85569 | 0.51736 | 0.70673 | 0.88605 | 0.77502 | 0.91451 | 0.8476 | 0.84327 | 0.62681 | 0.60762 | 0.59673 | 0.57172 | 0.67315 | 0.91451
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.4663 | 13.2739 | 12.9086 | 12.9806 | 13.6284 | 16.2094 | 17.6744 | 19.3181 | 26.603 | 25.8101 | 26.0961 | 29.7938 | 21.4006 | 18.3251 | 28.4375 | 25.2376 | 31.1234 | 27.5339 | 28.2305 | 20.1934 | 21.7971 | 22.3458 | 18.6827 | 16.3691 | 21.185 | -2.302%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | АСКУЭ | 26 | 19.6 | 18.4 | 19.2 | 24.4 | 22.8 | 24.4 | 32.4 | 42.8 | 66.4 | 59.2 | 56 | 40.4 | 38.4 | 54.8 | 51.6 | 44.4 | 26 | 31.6 | 33.6 | 30.4 | 30.4 | 21.6 | 29.6 | 844.4 | 18.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.2 | 8.8 | 11.6 | 12.8 | 14.8 | 14.4 | 13.2 | 12 | 22 | 32 | 30.4 | 26.4 | 23.2 | 20.4 | 34.8 | 33.6 | 24.8 | 14.8 | 27.6 | 38.4 | 40.4 | 34 | 20.4 | 29.6 | 551.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.43077 | 0.44898 | 0.63043 | 0.66667 | 0.60656 | 0.63158 | 0.54098 | 0.37037 | 0.51402 | 0.48193 | 0.51351 | 0.47143 | 0.57426 | 0.53125 | 0.63504 | 0.65116 | 0.55856 | 0.56923 | 0.87342 | 1.1429 | 1.3289 | 1.1184 | 0.94444 | 1 | 1.3289
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.5765 | 1.1953 | 1.1963 | 1.2691 | 1.5695 | 1.4831 | 1.5258 | 1.9002 | 2.6467 | 4.0539 | 3.6601 | 3.405 | 2.5622 | 2.3915 | 3.5703 | 3.3866 | 2.797 | 1.6454 | 2.3075 | 2.8063 | 2.7807 | 2.5084 | 1.634 | 2.3023 | 2.3406 | 14.89%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 24.28 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 442.6 | 406 | 388.5 | 389.7 | 402.5 | 485.5 | 577.6 | 633.2 | 716.1 | 683.3 | 697.5 | 733.4 | 636.2 | 552.1 | 732.6 | 712.2 | 765.6 | 716.6 | 731.1 | 651.9 | 667.7 | 665.8 | 577.4 | 520.8 | 14485.9
|  | Q, кВАр |  | 301 | 297.5 | 319.7 | 324.8 | 327.4 | 342.9 | 339.5 | 337.1 | 478.4 | 471 | 460.1 | 514.2 | 342.2 | 359.7 | 540.1 | 481.1 | 577.4 | 519.1 | 551.9 | 432.5 | 438.6 | 427.4 | 368.8 | 362.5 | 9914.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.31532 | -0.098619 | 0.07716 | 0.38344 | 0.17361 | 0.34893 | 0.75601 | 0.44025 | 0.041876 | -2.046 | -1.9737 | -1.8611 | -1.9551 | -1.1172 | 0.73171 | 1.0833 | 0.93168 | 0.80288 | 0.77362 | 0.68556 | 0.28375 | 0.20983 | 0.17289 | -0.23095 | -0.046273
|  | Q, % |  | 0.066401 | 0.83333 | 0.21848 | 0.4902 | 0.06105 | 0.087413 | 1.0781 | 2.1196 | -0.6734 | -3.2895 | -3.3468 | -3.0048 | -4.0754 | -2.6541 | 0.42404 | 0.020781 | -0.24306 | 0.78364 | -0.41849 | -0.95705 | -0.41209 | -0.61205 | -0.10858 | -0.69444 | -0.63845
|  |  | Δ I | 6.667% | -3.704% | 6.897% | 3.571% | 0% | 8.333% | 12.5% | 0% | -4.348% | -10.26% | 0% | -2.564% | -7.5% | 0% | 0% | 7.547% | 3.636% | 5.263% | 4.444% | 4.444% | 10.42% | 4.762% | 12.82% | 3.125% | 2.828%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.414% | -0.4162% | -0.3868% | 0.04211% | -0.1856% | -0.1422% | 0.3434% | 0.4037% | -0.9559% | -3.511% | -3.278% | -3.292% | -2.944% | -1.993% | -0.1958% | 0.1792% | -0.3737% | 0.06012% | -0.229% | -0.4307% | -0.6986% | -0.6262% | -0.542% | -0.9844% | -0.9%
ПС 110 кВ Чернутьево |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 0: счётч.
РПН 2 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 70.8 | 68.8 | 68 | 68 | 71.2 | 85.6 | 104.8 | 132 | 135.6 | 136 | 123.2 | 128.4 | 136.8 | 122 | 117.2 | 120.4 | 115.2 | 123.2 | 127.2 | 116.8 | 108 | 118.4 | 103.6 | 83.2 | 2584.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52 | 53.2 | 54.8 | 55.2 | 57.2 | 58 | 60 | 62.4 | 61.6 | 63.2 | 58.8 | 59.2 | 59.2 | 58 | 57.6 | 58 | 62.4 | 67.2 | 73.6 | 72.8 | 72 | 74 | 68.4 | 60.4 | 1479.2
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.2083 | 3.479% | 5.999%
|  | tgφ |  | 0.73446 | 0.77326 | 0.80588 | 0.81176 | 0.80337 | 0.67757 | 0.57252 | 0.47273 | 0.45428 | 0.46471 | 0.47727 | 0.46106 | 0.43275 | 0.47541 | 0.49147 | 0.48173 | 0.54167 | 0.54545 | 0.57862 | 0.62329 | 0.66667 | 0.625 | 0.66023 | 0.72596 | 0.81176 | 2.957% | 6.653%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.7589 | 4.7115 | 4.7312 | 4.7448 | 4.9477 | 5.6015 | 6.542 | 7.9097 | 8.0684 | 8.1243 | 7.3954 | 7.6596 | 8.0751 | 7.3181 | 7.0745 | 7.2399 | 7.0976 | 7.6025 | 7.9613 | 7.456 | 7.0318 | 7.5639 | 6.7253 | 5.5697 | 6.7463 | -8.665%
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9583
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 70.8 | 68.8 | 68 | 68 | 71.2 | 85.6 | 104.8 | 132 | 135.6 | 136 | 123.2 | 128.4 | 136.8 | 122 | 117.2 | 120.4 | 115.2 | 123.2 | 127.2 | 116.8 | 108 | 118.4 | 103.6 | 83.2 |  | 68
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 52 | 53.2 | 54.8 | 55.2 | 57.2 | 58 | 60 | 62.4 | 61.6 | 63.2 | 58.8 | 59.2 | 59.2 | 58 | 57.6 | 58 | 62.4 | 67.2 | 73.6 | 72.8 | 72 | 74 | 68.4 | 60.4 |  | 52
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 87.8444 | 86.9694 | 87.3329 | 87.5845 | 91.3306 | 103.399 | 120.7603 | 146.006 | 148.936 | 149.9675 | 136.5126 | 141.3902 | 149.06 | 135.0852 | 130.5894 | 133.6419 | 131.0145 | 140.3356 | 146.9585 | 137.6302 | 129.7998 | 139.6229 | 124.1431 | 102.8125 |  | 86.9694
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  | 10.68
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 |  | 10.67
яч.5д | Пысса | P, кВт | АСКУЭ | 37.8 | 37.2 | 37 | 37 | 38.4 | 46.8 | 55.8 | 74.4 | 73.4 | 76 | 65 | 68.4 | 69.6 | 61.8 | 57.8 | 62.6 | 62.4 | 66 | 69.4 | 59.2 | 55.6 | 55.6 | 48.4 | 41.2 | 1356.8 | 37 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 15.4 | 15 | 15.8 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.2 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 14.8 | 19 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.6 | 17.8 | 21.8 | 23.4 | 23.8 | 23.4 | 21.4 | 19.6 | 17.6 | 449
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0.40741 | 0.40323 | 0.42703 | 0.43243 | 0.4375 | 0.37607 | 0.32616 | 0.27419 | 0.26975 | 0.26579 | 0.22769 | 0.27778 | 0.26149 | 0.2945 | 0.31488 | 0.26518 | 0.28526 | 0.3303 | 0.33718 | 0.40203 | 0.42086 | 0.38489 | 0.40496 | 0.42718 | 0.4375
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2091 | 2.1709 | 2.1775 | 2.1818 | 2.2685 | 2.7062 | 3.1767 | 4.1754 | 4.1146 | 4.2562 | 3.608 | 3.8422 | 3.8936 | 3.4868 | 3.2797 | 3.5052 | 3.512 | 3.7619 | 3.9639 | 3.4533 | 3.2649 | 3.2244 | 2.8262 | 2.4248 | 3.2285 | -7.617%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Ферма | P, кВт | 0: АСКУЭ | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | 0: АСКУЭ | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Селиб | P, кВт | АСКУЭ | 12.6 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 12.8 | 17.4 | 21 | 21.4 | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 23 | 29.6 | 28 | 26.4 | 22.6 | 22.6 | 23.8 | 21.8 | 23.4 | 18.8 | 23 | 20.6 | 17 | 496.2 | 11.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 14 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16.8 | 16.2 | 15.2 | 15.8 | 15 | 15.4 | 15.8 | 16.8 | 17.4 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 17.6 | 17 | 15.8 | 386.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5
|  | tgφ |  | 1.1429 | 1.2069 | 1.2542 | 1.2632 | 1.2188 | 0.88506 | 0.74286 | 0.73832 | 0.6371 | 0.66142 | 0.6378 | 0.66087 | 0.53378 | 0.53571 | 0.58333 | 0.69912 | 0.74336 | 0.73109 | 0.88073 | 0.77778 | 0.96809 | 0.76522 | 0.82524 | 0.92941 | 1.2632
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0366 | 0.98495 | 1.0254 | 0.99497 | 1.0932 | 1.2588 | 1.4172 | 1.4411 | 1.593 | 1.6498 | 1.6321 | 1.4935 | 1.8177 | 1.7208 | 1.6557 | 1.4939 | 1.5255 | 1.5972 | 1.5737 | 1.606 | 1.4175 | 1.5689 | 1.4469 | 1.2573 | 1.4292 | 4.717%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | 0: откл. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | [25 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | АСКУЭ | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 18.8 | 25.4 | 33.4 | 33.8 | 32 | 29.8 | 33.8 | 34.8 | 29.2 | 30.4 | 32.4 | 27.2 | 30.4 | 32.8 | 31.4 | 30.4 | 36.8 | 31.4 | 22.8 | 664.6 | 16.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.4 | 25.8 | 25.6 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 28.2 | 29.2 | 28.8 | 27.8 | 28.2 | 28.8 | 28 | 27.4 | 27.6 | 28.4 | 29.2 | 31.6 | 33.6 | 33 | 32.8 | 37.8 | 34.2 | 29 | 699.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 1.3708 | 1.4494 | 1.5238 | 1.5114 | 1.5114 | 1.4468 | 1.1102 | 0.87425 | 0.85207 | 0.86875 | 0.94631 | 0.85207 | 0.8046 | 0.93836 | 0.90789 | 0.87654 | 1.0735 | 1.0395 | 1.0244 | 1.051 | 1.0789 | 1.0272 | 1.0892 | 1.2719 | 1.5238
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6362 | 1.6981 | 1.6588 | 1.7279 | 1.7279 | 1.7912 | 2.056 | 2.4034 | 2.4056 | 2.2964 | 2.2226 | 2.4056 | 2.4197 | 2.1693 | 2.2244 | 2.3341 | 2.1619 | 2.3755 | 2.5437 | 2.4677 | 2.4227 | 2.8579 | 2.5152 | 1.9984 | 2.1883 | 0.905%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | АСКУЭ | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.73 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 68.2 | 66.6 | 65.6 | 66 | 68.8 | 83 | 102.2 | 129.2 | 132 | 133.4 | 120.2 | 125.2 | 134 | 119 | 114.6 | 117.6 | 112.2 | 120.2 | 124 | 114 | 104.8 | 115.4 | 100.4 | 81 | 2517.6
|  | Q, кВАр |  | 54.2 | 54.8 | 56.2 | 57 | 59 | 60.2 | 62 | 65.4 | 64.4 | 64.8 | 59.2 | 63 | 62 | 60.6 | 61.2 | 60.8 | 63.8 | 70.8 | 76.2 | 75 | 74.4 | 76.8 | 70.8 | 62.4 | 1535
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.6723 | 3.1977 | 3.5294 | 2.9412 | 3.3708 | 3.0374 | 2.4809 | 2.1212 | 2.6549 | 1.9118 | 2.4351 | 2.4922 | 2.0468 | 2.459 | 2.2184 | 2.3256 | 2.6042 | 2.4351 | 2.5157 | 2.3973 | 2.963 | 2.5338 | 3.0888 | 2.6442 | 2.5847
|  | Q, % |  | -4.2308 | -3.0075 | -2.5547 | -3.2609 | -3.1469 | -3.7931 | -3.3333 | -4.8077 | -4.5455 | -2.5316 | -0.68027 | -6.4189 | -4.7297 | -4.4828 | -6.25 | -4.8276 | -2.2436 | -5.3571 | -3.5326 | -3.022 | -3.3333 | -3.7838 | -3.5088 | -3.3113 | -3.7723
|  |  | Δ I | -25% | -25% | -25% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | -22.22% | 0% | -12.5% | -14.29% | -16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.29% | -14.29% | -14.29% | 16.67% | 0% | 0% | #NUM!
|  |  | Δ Iсчётч | -2.585% | -3.023% | -2.76% | -3.369% | -2.868% | -2.761% | -1.649% | -1.392% | -0.5558% | -0.9602% | -0.9104% | -1.066% | -0.6922% | -0.8039% | -1.206% | -1.288% | -1.435% | -1.737% | -1.508% | -0.9528% | -1.044% | -1.156% | -0.937% | -1.99% | -1.479%
ПС 110 кВ Ёдва |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | 0: счётч.
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 49.6 | 46 | 45.6 | 44.4 | 45.6 | 55.6 | 58 | 88 | 73.6 | 75.2 | 65.6 | 62.8 | 70 | 73.6 | 67.6 | 64.8 | 64.4 | 74.4 | 71.2 | 67.6 | 60.8 | 62.4 | 64.8 | 56.8 | 1508.4 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.2 | 37.2 | 40.8 | 42 | 42.8 | 44.4 | 48 | 54.8 | 46.4 | 46 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 46 | 46.4 | 50.8 | 57.6 | 61.2 | 61.2 | 59.6 | 55.2 | 49.6 | 48 | 1158.8
|  | I, А | ТИ | 3.28 | 2.96 | 2.68 | 3.08 | 2.96 | 3.88 | 5.44 | 5.68 | 3.92 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.12 | 4.36 | 3.64 | 4 | 5.12 | 5.92 | 4.6 | 4.2 | 4.32 | 4.88 | 3.72 | 3.4 | 4.09 | 2.366% | 4.147%
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.8087 | 0.89474 | 0.94595 | 0.9386 | 0.79856 | 0.82759 | 0.62273 | 0.63043 | 0.6117 | 0.67683 | 0.72611 | 0.66857 | 0.63587 | 0.68047 | 0.71605 | 0.78882 | 0.77419 | 0.85955 | 0.90533 | 0.98026 | 0.88462 | 0.76543 | 0.84507 | 0.98026 | 2% | 4.419%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3842 | 3.2291 | 3.3086 | 3.2986 | 3.3754 | 3.8188 | 4.0482 | 5.5639 | 4.6958 | 4.7578 | 4.2753 | 4.1848 | 4.5361 | 4.6986 | 4.4089 | 4.2935 | 4.3739 | 4.9579 | 4.9426 | 4.7874 | 4.4985 | 4.4059 | 4.3797 | 3.9839 | 4.2586 | -4.123%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | [27 empty] | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 49.6 | 46 | 45.6 | 44.4 | 45.6 | 55.6 | 58 | 88 | 73.6 | 75.2 | 65.6 | 62.8 | 70 | 73.6 | 67.6 | 64.8 | 64.4 | 74.4 | 71.2 | 67.6 | 60.8 | 62.4 | 64.8 | 56.8 |  | 44.4
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 37.2 | 37.2 | 40.8 | 42 | 42.8 | 44.4 | 48 | 54.8 | 46.4 | 46 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 46.8 | 46 | 46.4 | 50.8 | 57.6 | 61.2 | 61.2 | 59.6 | 55.2 | 49.6 | 48 |  | 37.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 62 | 59.1594 | 61.1882 | 61.1176 | 62.5396 | 71.1528 | 75.2861 | 103.6679 | 87.0053 | 88.1535 | 79.2131 | 77.6093 | 84.2036 | 87.2193 | 81.7665 | 79.6994 | 82.0244 | 94.091 | 93.8876 | 91.1877 | 85.1399 | 83.3115 | 81.6039 | 74.3656 |  | 59.1594
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.59 | 10.69 | 10.71 | 10.71 | 10.77 | 10.75 | 10.77 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.72 | 10.73 | 10.73 | 10.72 | 10.73 | 10.84 | 10.97 | 10.98 | 11.01 | 10.94 | 10.93 | 10.77 | 10.79 |  | 10.7737
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.57 | 10.68 | 10.69 | 10.7 | 10.75 | 10.73 | 10.75 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.71 | 10.73 | 10.72 | 10.71 | 10.72 | 10.83 | 10.96 | 10.97 | 11 | 10.93 | 10.93 | 10.76 | 10.78 |  | 10.7625
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 3757.6 | 3726.8 | 3762 | 3779.6 | 3801.6 | 3841.2 | 3898.4 | 4004 | 3990.8 | 3973.2 | 3973.2 | 3968.8 | 3995.2 | 3973.2 | 3946.8 | 3942.4 | 3977.6 | 4030.4 | 4092 | 4092 | 4065.6 | 4030.4 | 3968.8 | 3911.6 | 94503.2 | 3726.8 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 1513.6 | 1575.2 | 1619.2 | 1658.8 | 1654.4 | 1575.2 | 1509.2 | 1302.4 | 1262.8 | 1276 | 1315.6 | 1302.4 | 1289.2 | 1214.4 | 1271.6 | 1271.6 | 1271.6 | 1245.2 | 1232 | 1258.4 | 1302.4 | 1315.6 | 1381.6 | 1478.4 | 33096.8
|  | I, А | ТИ | 18.96 | 18.96 | 19.12 | 19.32 | 19.16 | 19.2 | 19 | 19.4 | 19.28 | 19.24 | 19.32 | 19.44 | 18.96 | 18.96 | 19.08 | 19 | 19.08 | 19.2 | 19.12 | 19.16 | 19.12 | 19.16 | 19.16 | 19 | 19.1417
|  | tgφ |  | 0.40281 | 0.42267 | 0.43041 | 0.43888 | 0.43519 | 0.41008 | 0.38713 | 0.32527 | 0.31643 | 0.32115 | 0.33112 | 0.32816 | 0.32269 | 0.30565 | 0.32219 | 0.32254 | 0.31969 | 0.30895 | 0.30108 | 0.30753 | 0.32035 | 0.32642 | 0.34812 | 0.37795 | 0.43888
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.3682 | 19.3492 | 19.3925 | 19.5101 | 19.589 | 19.5152 | 19.6822 | 19.7903 | 19.7773 | 19.717 | 19.7766 | 19.7228 | 19.7978 | 19.6027 | 19.5791 | 19.5481 | 19.4915 | 19.4493 | 19.6954 | 19.6806 | 19.7463 | 19.618 | 19.7491 | 19.6149 | 19.6151 | -2.474%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1443.2 | 1271.6 | 1183.6 | 1161.6 | 1240.8 | 1443.2 | 1790.8 | 2217.6 | 2354 | 2305.6 | 2204.4 | 2318.8 | 2164.8 | 2015.2 | 2248.4 | 2200 | 2178 | 2296.8 | 2345.2 | 2235.2 | 2178 | 2147.2 | 1958 | 1676.4 | 46578.4 | 1161.6 | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | АСКУЭ | 2468.4 | 2486 | 2534.4 | 2565.2 | 2552 | 2538.8 | 2525.6 | 2477.2 | 2230.8 | 2204.4 | 2261.6 | 2125.2 | 2411.2 | 2428.8 | 2098.8 | 2200 | 2204.4 | 2169.2 | 2230.8 | 2490.4 | 2494.8 | 2503.6 | 2560.8 | 2578.4 | 57340.8
|  | I, А | ТИ | 13.32 | 13.04 | 13.12 | 13.16 | 13.44 | 13.68 | 14.84 | 15.48 | 14.92 | 14.64 | 14.4 | 15.08 | 14.96 | 14.24 | 14.2 | 14.16 | 14.28 | 14.04 | 14.8 | 14.76 | 14.88 | 14.88 | 14.4 | 13.96 | 14.2783
|  | tgφ |  | 1.7104 | 1.955 | 2.1413 | 2.2083 | 2.0567 | 1.7591 | 1.4103 | 1.1171 | 0.94766 | 0.95611 | 1.0259 | 0.91651 | 1.1138 | 1.2052 | 0.93346 | 1 | 1.0121 | 0.94444 | 0.95122 | 1.1142 | 1.1455 | 1.166 | 1.3079 | 1.5381 | 2.2083
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.8205 | 13.5023 | 13.3857 | 13.4555 | 13.5514 | 13.882 | 14.7501 | 15.8125 | 15.5236 | 15.2636 | 15.1147 | 15.0383 | 15.4531 | 15.0777 | 14.7152 | 14.8716 | 14.6453 | 14.7555 | 15.0895 | 15.5592 | 15.4942 | 15.436 | 15.3172 | 14.5799 | 14.7539 | -3.331%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 120.9 | 120.87 | 122.08 | 122.29 | 122.34 | 122.97 | 122.77 | 122.98 | 122.34 | 122.34 | 122.33 | 122.42 | 122.57 | 122.51 | 122.42 | 122.49 | 123.84 | 125.37 | 125.42 | 125.74 | 124.97 | 124.92 | 123 | 123.23 |  | 123.0462
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 119.59 | 119.54 | 120.79 | 120.97 | 121.04 | 121.6 | 121.33 | 121.54 | 120.76 | 120.8 | 120.78 | 120.9 | 121.21 | 120.99 | 120.82 | 120.93 | 122.31 | 123.76 | 123.99 | 124.32 | 123.55 | 123.51 | 121.65 | 121.93 |  | 121.6088
яч.4д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 41.1 | 1.5 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 8.1
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18182 | 0.25 | 0.18182 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.27273 | 0.2 | 0.27273 | 0.33333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.098683 | 0.098777 | 0.082792 | 0.082715 | 0.082638 | 0.082253 | 0.090344 | 0.099766 | 0.090598 | 0.098581 | 0.098581 | 0.098489 | 0.098305 | 0.097394 | 0.098489 | 0.10005 | 0.099029 | 0.096242 | 0.099977 | 0.097499 | 0.098123 | 0.090448 | 0.082177 | 0.091706 | 0.093902 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | расч. | 37.7436 | 31.1129 | 25.4 | 31.2936 | 29.4022 | 46.1659 | 64.8919 | 69.6811 | 39.7187 | 45.7367 | 40.7504 | 32.8717 | 44.444 | 53.574 | 38.7232 | 47.8893 | 64.9131 | 73.2646 | 50.9441 | 42.0686 | 41.8012 | 56.6783 | 40.6329 | 37.417 | 1087.119 | 25.4 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | расч. | 14.6826 | 12.1032 | 9.8808 | 12.1735 | 11.4377 | 17.9589 | 25.2435 | 27.1065 | 15.4509 | 17.792 | 15.8523 | 12.7874 | 17.2891 | 20.8408 | 15.0637 | 18.6294 | 25.2517 | 28.5006 | 19.8177 | 16.3651 | 16.261 | 22.0483 | 15.8065 | 14.5555 | 422.8987
|  | I, А | ТИ | 2.22 | 1.83 | 1.48 | 1.82 | 1.71 | 2.67 | 3.76 | 4.03 | 2.31 | 2.66 | 2.37 | 1.91 | 2.58 | 3.11 | 2.25 | 2.78 | 3.73 | 4.16 | 2.89 | 2.38 | 2.38 | 3.23 | 2.35 | 2.16 | 2.6154
|  | tgφ |  | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901 | 0.38901
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2106 | 1.8222 | 1.4737 | 1.8123 | 1.7027 | 2.6586 | 3.744 | 4.0128 | 2.3002 | 2.6487 | 2.3599 | 1.9019 | 2.569 | 3.0968 | 2.2404 | 2.7682 | 3.7141 | 4.1423 | 2.8777 | 2.3699 | 2.3699 | 3.2163 | 2.34 | 2.1508 | 2.6043 | 0.4257%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | расч. | 22.6121 | 24.1423 | 25.5716 | 27.3389 | 25.7914 | 29.0482 | 31.7556 | 35.7915 | 32.4972 | 34.5605 | 31.9813 | 32.0112 | 31.1797 | 28.079 | 29.4296 | 28.079 | 31.4994 | 39.6263 | 38.6047 | 39.7708 | 39.5179 | 37.3761 | 29.0482 | 26.5037 | 751.8162 | 22.6121 | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | расч. | 9.04 | 9.6517 | 10.2231 | 10.9297 | 10.311 | 11.613 | 12.6954 | 14.3089 | 12.9919 | 13.8167 | 12.7856 | 12.7976 | 12.4652 | 11.2255 | 11.7655 | 11.2255 | 12.593 | 15.842 | 15.4336 | 15.8997 | 15.7986 | 14.9424 | 11.613 | 10.5958 | 300.5644
|  | I, А | ТИ | 1.33 | 1.42 | 1.49 | 1.59 | 1.5 | 1.68 | 1.84 | 2.07 | 1.89 | 2.01 | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 1.63 | 1.71 | 1.63 | 1.81 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 1.68 | 1.53 | 1.8087
|  | tgφ |  | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978 | 0.39978
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3292 | 1.4192 | 1.4891 | 1.5891 | 1.4991 | 1.679 | 1.8389 | 2.0688 | 1.8889 | 2.0088 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8089 | 1.629 | 1.709 | 1.629 | 1.8089 | 2.2487 | 2.1887 | 2.2487 | 2.2487 | 2.1287 | 1.679 | 1.5291 | 1.8077 | 0.05877%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.515 | 1.515 | 1.53 | 1.545 | 1.53 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.53 | 1.545 | 1.53 | 1.545 | 1.53 | 1.545 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.575 | 1.59 | 1.575 | 1.575 | 1.545 | 1.56 | 37.11 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.108 | 0.096 | 0.192 | 0.096 | 0.156 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 0.192 | 0.108 | 2.748 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 62.1557 | 57.0552 | 52.4716 | 60.1324 | 56.6936 | 76.7141 | 98.2975 | 107.2726 | 73.8659 | 82.0972 | 74.5317 | 66.6829 | 77.4238 | 83.453 | 69.9529 | 77.7683 | 98.2125 | 114.6908 | 91.3489 | 83.6394 | 83.1191 | 95.7044 | 71.1811 | 65.5708 | 1880.0352
|  | Q, кВАр |  | 23.8726 | 21.9049 | 20.4039 | 23.4031 | 22.0487 | 29.8719 | 38.2389 | 41.8654 | 28.7428 | 31.9087 | 28.9379 | 25.885 | 30.0543 | 32.2163 | 27.1292 | 30.3049 | 38.2947 | 44.6425 | 35.8513 | 32.7148 | 32.5097 | 37.4407 | 27.7196 | 25.6013 | 731.5631
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -25.3139 | -24.0331 | -15.0693 | -35.4334 | -24.328 | -37.9749 | -69.4784 | -21.9007 | -0.36128 | -9.1718 | -13.6154 | -6.183 | -10.6054 | -13.3872 | -3.4806 | -20.0128 | -52.5038 | -54.1544 | -28.299 | -23.7269 | -36.709 | -53.3724 | -9.8473 | -15.4415 | -24.6377
|  | Q, % |  | 35.8265 | 41.1158 | 49.9903 | 44.2783 | 48.4843 | 32.7209 | 20.3356 | 23.6032 | 38.0543 | 30.6332 | 34.8246 | 43.2348 | 35.7814 | 31.1618 | 41.0235 | 34.6877 | 24.6167 | 22.4956 | 41.4195 | 46.5445 | 45.4536 | 32.1726 | 44.1138 | 46.6639 | 36.8689
|  |  | Δ I | -8.232% | -9.797% | -10.82% | -10.71% | -8.446% | -12.11% | -2.941% | -7.394% | -7.143% | -6.136% | -5.75% | -4.722% | -6.553% | -8.716% | -8.791% | -10.25% | -8.203% | -8.277% | -10.43% | -10.24% | -7.176% | -9.836% | -8.333% | -8.529% | -8.17%
|  |  | Δ Iсчётч | -7.514% | -3.439% | 7.948% | -5.621% | 2.692% | -15.74% | -40.14% | -11.1% | 8.862% | 0.03571% | -0.9859% | 7.779% | 1.32% | -2.652% | 8.189% | -4.746% | -28.54% | -30.85% | -4.527% | 1.491% | -4.849% | -23.37% | 6.36% | 5.328% | -5.805%
ПС 110 кВ Междуреченск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 198 | 181.2 | 170.4 | 170.4 | 204 | 224.4 | 249.6 | 327.6 | 322.8 | 316.8 | 314.4 | 318 | 313.2 | 302.4 | 284.4 | 278.4 | 286.8 | 297.6 | 304.8 | 325.2 | 324 | 303.6 | 277.2 | 238.8 | 6534 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 139.2 | 138 | 139.2 | 132 | 136.8 | 140.4 | 139.2 | 142.8 | 140.4 | 146.4 | 146.4 | 148.8 | 152.4 | 148.8 | 144 | 144 | 147.6 | 153.6 | 163.2 | 165.6 | 163.2 | 158.4 | 147.6 | 141.6 | 3519.6
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 17.125 | 3.421% | 5.793%
|  | tgφ |  | 0.70303 | 0.76159 | 0.8169 | 0.77465 | 0.67059 | 0.62567 | 0.55769 | 0.4359 | 0.43494 | 0.46212 | 0.46565 | 0.46792 | 0.48659 | 0.49206 | 0.50633 | 0.51724 | 0.51464 | 0.51613 | 0.53543 | 0.50923 | 0.5037 | 0.52174 | 0.53247 | 0.59296 | 0.8169
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.2736 | 12.4912 | 12.1359 | 11.8773 | 13.5475 | 14.5031 | 15.6734 | 19.5803 | 19.3786 | 19.194 | 19.1107 | 19.3279 | 19.1566 | 18.5536 | 17.5657 | 17.2386 | 17.7568 | 18.4191 | 19.0515 | 20.0901 | 19.9524 | 18.8515 | 17.3051 | 15.269 | 17.0543 | 0.4128%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 198 | 181.2 | 170.4 | 170.4 | 204 | 224.4 | 249.6 | 327.6 | 322.8 | 316.8 | 314.4 | 318 | 313.2 | 302.4 | 284.4 | 278.4 | 286.8 | 297.6 | 304.8 | 325.2 | 324 | 303.6 | 277.2 | 238.8 |  | 170.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 139.2 | 138 | 139.2 | 132 | 136.8 | 140.4 | 139.2 | 142.8 | 140.4 | 146.4 | 146.4 | 148.8 | 152.4 | 148.8 | 144 | 144 | 147.6 | 153.6 | 163.2 | 165.6 | 163.2 | 158.4 | 147.6 | 141.6 |  | 132
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 242.0344 | 227.7662 | 220.0291 | 215.5462 | 245.6221 | 264.7027 | 285.7915 | 357.3704 | 352.0114 | 348.9917 | 346.8145 | 351.0918 | 348.3102 | 337.027 | 318.7779 | 313.4367 | 322.5523 | 334.9011 | 345.7416 | 364.9362 | 362.7813 | 342.4376 | 314.0471 | 277.6256 |  | 215.5462
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.54 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.55 | 10.54 | 10.55 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.51 |  | 10.5079
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.51 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.54 | 10.52 | 10.53 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.5 |  | 10.495
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #NUM!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NUM!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | АСКУЭ | 177.6 | 160.8 | 150.6 | 150.6 | 184.5 | 205.8 | 230.7 | 304.5 | 297.3 | 290.4 | 284.4 | 283.8 | 276.3 | 263.1 | 253.5 | 247.2 | 261.6 | 270.9 | 281.1 | 302.7 | 300.9 | 279.9 | 253.8 | 214.8 | 5926.8 | 150.6 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118.5 | 117 | 118.8 | 111.9 | 117.9 | 119.7 | 118.5 | 121.5 | 118.2 | 122.4 | 123.3 | 122.7 | 123.3 | 120 | 120 | 120 | 126 | 131.1 | 138 | 140.1 | 137.4 | 134.7 | 124.8 | 120 | 2965.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15.125
|  | tgφ |  | 0.66723 | 0.72761 | 0.78884 | 0.74303 | 0.63902 | 0.58163 | 0.51365 | 0.39901 | 0.39758 | 0.42149 | 0.43354 | 0.43235 | 0.44625 | 0.4561 | 0.47337 | 0.48544 | 0.48165 | 0.48394 | 0.49093 | 0.46283 | 0.45663 | 0.48124 | 0.49173 | 0.55866 | 0.78884
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.709 | 10.9059 | 10.5799 | 10.3386 | 12.0766 | 13.0444 | 14.2235 | 17.9626 | 17.6127 | 17.3323 | 17.0808 | 17.0211 | 16.6405 | 15.9193 | 15.4547 | 15.1129 | 15.9847 | 16.5521 | 17.2555 | 18.3622 | 18.1928 | 17.1002 | 15.5846 | 13.5322 | 15.2325 | -0.7105%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14 | 18 | 19.6 | 20.4 | 20 | 18 | 17.6 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.8 | 18 | 17.6 | 16.4 | 16.8 | 418.4 | 14 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 19.6 | 20 | 20 | 20.4 | 21.2 | 21.2 | 24 | 23.6 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 24.4 | 24 | 23.6 | 22.8 | 22 | 21.6 | 521.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 1.3421 | 1.3684 | 1.4167 | 1.3243 | 1.3889 | 1.3889 | 1.4571 | 1.1778 | 1.0816 | 1.1765 | 1.18 | 1.1778 | 1.2273 | 1.0816 | 1.0385 | 1.0385 | 1.1489 | 1.2174 | 1.3261 | 1.4286 | 1.3111 | 1.2955 | 1.3415 | 1.2857 | 1.4571
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3952 | 1.4128 | 1.3773 | 1.3533 | 1.3593 | 1.3503 | 1.3569 | 1.5238 | 1.5894 | 1.7324 | 1.7046 | 1.531 | 1.5324 | 1.5894 | 1.6524 | 1.6492 | 1.5764 | 1.5943 | 1.684 | 1.6128 | 1.6324 | 1.5856 | 1.512 | 1.505 | 1.5338 | -26.94%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6 | 7.2 | 7.4 | 7 | 11 | 18 | 20.4 | 21.6 | 11.6 | 12.6 | 7.8 | 8.8 | 8 | 6.4 | 8 | 7 | 8.2 | 8.4 | 221.4 | 5.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 8.2 | 10.6 | 11 | 6 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 115.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.63333 | 0.59259 | 0.65385 | 0.55172 | 0.5625 | 0.66667 | 0.58333 | 0.48649 | 0.48571 | 0.38182 | 0.45556 | 0.51961 | 0.50926 | 0.51724 | 0.42857 | 0.46154 | 0.47727 | 0.575 | 0.6875 | 0.575 | 0.62857 | 0.4878 | 0.47619 | 0.6875
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.44147 | 0.38949 | 0.34621 | 0.34235 | 0.36536 | 0.40232 | 0.39547 | 0.4567 | 0.45303 | 0.428 | 0.64882 | 1.0889 | 1.2644 | 1.3344 | 0.71964 | 0.75394 | 0.47293 | 0.53629 | 0.50851 | 0.42756 | 0.50754 | 0.45516 | 0.50274 | 0.51169 | 0.57304 | 40.2%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 37.6 | 1.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 42.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 0.88889 | 1.125 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 1.25 | 1.1111 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.1429 | 1.1429 | 1.2857 | 1.3333 | 1.1429 | 1 | 1.125 | 1.375
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.1322 | 0.13245 | 0.13309 | 0.13296 | 0.13283 | 0.12409 | 0.13233 | 0.1322 | 0.13283 | 0.15004 | 0.13283 | 0.14113 | 0.14813 | 0.12457 | 0.13271 | 0.13258 | 0.13283 | 0.11726 | 0.11726 | 0.12566 | 0.1101 | 0.11704 | 0.12468 | 0.13258 | 0.13018 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | АСКУЭ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 10.2 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 201.6 | 183.6 | 172 | 172.4 | 206.3 | 228.2 | 252.3 | 331.3 | 325.9 | 319.4 | 317 | 321.4 | 316.1 | 305.9 | 287.5 | 282.2 | 289.8 | 299.5 | 308.9 | 327.3 | 328.1 | 305.9 | 280 | 241.6 | 6604.2
|  | Q, кВАр |  | 144.3 | 143.4 | 144.2 | 136.5 | 142.9 | 144.9 | 144.7 | 148.7 | 144.8 | 152 | 152.9 | 154.1 | 157.5 | 153.8 | 149.4 | 148.8 | 153 | 159.3 | 168.6 | 170.3 | 167.2 | 163.5 | 152.4 | 147.4 | 3644.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.8182 | -1.3245 | -0.93897 | -1.1737 | -1.1275 | -1.6934 | -1.0817 | -1.1294 | -0.96035 | -0.82071 | -0.82697 | -1.0692 | -0.92593 | -1.1574 | -1.09 | -1.3649 | -1.046 | -0.63844 | -1.3451 | -0.64576 | -1.2654 | -0.75758 | -1.0101 | -1.1725 | -1.0744
|  | Q, % |  | -3.6638 | -3.913 | -3.592 | -3.4091 | -4.4591 | -3.2051 | -3.9511 | -4.1317 | -3.1339 | -3.8251 | -4.4399 | -3.5618 | -3.3465 | -3.3602 | -3.75 | -3.3333 | -3.6585 | -3.7109 | -3.3088 | -2.8382 | -2.451 | -3.2197 | -3.252 | -4.096 | -3.5515
|  |  | Δ I | 0% | 7.692% | 7.692% | 7.692% | 0% | 0% | -5.882% | 0% | -5% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | -5.882% | -6.25% | -5.263% | -5.556% | -5.556% | 5% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | #NUM!
|  |  | Δ Iсчётч | -3.045% | -2.798% | -2.476% | -2.441% | -2.853% | -2.882% | -2.774% | -2.528% | -2.113% | -2.338% | -2.388% | -2.35% | -2.239% | -2.232% | -2.241% | -2.379% | -2.31% | -2.068% | -2.696% | -2.181% | -2.458% | -2.156% | -2.421% | -2.701% | -2.435%
ПС 110 кВ Усогорск |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 0 to 24
РПН 2 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | счётч. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | АСКУЭ | 354.9 | 315 | 310.8 | 298.2 | 270.9 | 325.5 | 396.9 | 499.8 | 525 | 508.2 | 489.3 | 493.5 | 512.4 | 592.2 | 550.2 | 546 | 558.6 | 590.1 | 627.9 | 592.2 | 552.3 | 537.6 | 491.4 | 417.9 | 11356.8 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.5 | 159.6 | 170.1 | 165.9 | 147 | 165.9 | 165.9 | 172.2 | 157.5 | 149.1 | 138.6 | 144.9 | 144.9 | 186.9 | 184.8 | 193.2 | 205.8 | 207.9 | 224.7 | 226.8 | 220.5 | 210 | 186.9 | 182.7 | 4269.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.44379 | 0.50667 | 0.5473 | 0.55634 | 0.54264 | 0.50968 | 0.41799 | 0.34454 | 0.3 | 0.29339 | 0.28326 | 0.29362 | 0.28279 | 0.3156 | 0.33588 | 0.35385 | 0.36842 | 0.35231 | 0.35786 | 0.38298 | 0.39924 | 0.39062 | 0.38034 | 0.43719 | 0.55634
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8908 | 5.3857 | 5.3333 | 5.1234 | 4.6275 | 5.4568 | 6.4419 | 7.9163 | 8.2294 | 7.9517 | 7.6353 | 7.7221 | 8.0156 | 9.3235 | 8.7368 | 8.7183 | 8.8459 | 9.2023 | 9.784 | 9.2799 | 8.7468 | 8.5107 | 7.873 | 6.8123 | 7.5651 | 2.385%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1Д | СВ-1-2 |  | ТИ | 36 | 36 | 32 | 31 | 34 | 38 | 56 | 62 | 63 | 67 | 59 | 66 | 54 | 55 | 58 | 53 | 58 | 65 | 60 | 59 | 58 | 58 | 49 | 43
яч.35Д | СВ-2-3 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СМВ-35 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д - откл | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 866.4 | 741.6 | 669.6 | 649.2 | 710.4 | 826.8 | 1068 | 1426.8 | 1483.2 | 1482 | 1370.4 | 1448.4 | 1390.8 | 1323.6 | 1359.6 | 1329.6 | 1257.6 | 1417.2 | 1453.2 | 1424.4 | 1352.4 | 1330.8 | 1234.8 | 1015.2 | 28632 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 478.8 | 471.6 | 462 | 446.4 | 452.4 | 464.4 | 472.8 | 501.6 | 555.6 | 591.6 | 560.4 | 619.2 | 553.2 | 517.2 | 615.6 | 591.6 | 542.4 | 651.6 | 636 | 535.2 | 516 | 489.6 | 452.4 | 440.4 | 12618
|  | I, А | ТИ | 52 | 51 | 46 | 45 | 51 | 56 | 80 | 87 | 92 | 89 | 81 | 96 | 80 | 80 | 81 | 78 | 83 | 90 | 86 | 82 | 80 | 79 | 69 | 59 | 73.875 | 12.51% | 25.33%
|  | tgφ |  | 0.55263 | 0.63592 | 0.68996 | 0.68762 | 0.63682 | 0.56168 | 0.4427 | 0.35156 | 0.3746 | 0.39919 | 0.40893 | 0.42751 | 0.39776 | 0.39075 | 0.45278 | 0.44495 | 0.4313 | 0.45978 | 0.43765 | 0.37574 | 0.38154 | 0.3679 | 0.36638 | 0.43381 | 0.68996
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 54.7032 | 48.6596 | 45.172 | 43.7478 | 46.7658 | 52.4042 | 64.7917 | 83.8984 | 88.6272 | 89.205 | 82.6872 | 88.3146 | 83.2716 | 79.2879 | 83.4334 | 81.2753 | 75.6128 | 85.5436 | 87.6602 | 83.7671 | 80.2207 | 78.5864 | 73.9449 | 61.9824 | 72.6484 | 1.66%
яч.34Д | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1221.3 | 1056.6 | 980.4 | 947.4 | 981.3 | 1152.3 | 1464.9 | 1926.6 | 2008.2 | 1990.2 | 1859.7 | 1941.9 | 1903.2 | 1915.8 | 1909.8 | 1875.6 | 1816.2 | 2007.3 | 2081.1 | 2016.6 | 1904.7 | 1868.4 | 1726.2 | 1433.1 |  | 947.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 636.3 | 631.2 | 632.1 | 612.3 | 599.4 | 630.3 | 638.7 | 673.8 | 713.1 | 740.7 | 699 | 764.1 | 698.1 | 704.1 | 800.4 | 784.8 | 748.2 | 859.5 | 860.7 | 762 | 736.5 | 699.6 | 639.3 | 623.1 |  | 599.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1377.1171 | 1230.779 | 1166.5053 | 1128.0417 | 1149.8826 | 1313.4205 | 1598.0831 | 2041.0277 | 2131.0511 | 2123.566 | 1986.7272 | 2086.8216 | 2027.1936 | 2041.0895 | 2070.7429 | 2033.1715 | 1964.2774 | 2183.5736 | 2252.0617 | 2155.7643 | 2042.1348 | 1995.0836 | 1840.78 | 1562.6993 |  | 1128.0417
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.1 | 37.9 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 38.9 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 39.3 | 39.2 | 38.6 | 38.7 |  | 3866%
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | АСКУЭ | 354.9 | 315 | 310.8 | 298.2 | 270.9 | 325.5 | 396.9 | 499.8 | 525 | 508.2 | 489.3 | 493.5 | 512.4 | 592.2 | 550.2 | 546 | 558.6 | 590.1 | 627.9 | 592.2 | 552.3 | 537.6 | 491.4 | 417.9 | 11356.8 | 270.9 | 350 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.5 | 159.6 | 170.1 | 165.9 | 147 | 165.9 | 165.9 | 172.2 | 157.5 | 149.1 | 138.6 | 144.9 | 144.9 | 186.9 | 184.8 | 193.2 | 205.8 | 207.9 | 224.7 | 226.8 | 220.5 | 210 | 186.9 | 182.7 | 4269.3
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.0833
|  | tgφ |  | 0.44379 | 0.50667 | 0.5473 | 0.55634 | 0.54264 | 0.50968 | 0.41799 | 0.34454 | 0.3 | 0.29339 | 0.28326 | 0.29362 | 0.28279 | 0.3156 | 0.33588 | 0.35385 | 0.36842 | 0.35231 | 0.35786 | 0.38298 | 0.39924 | 0.39062 | 0.38034 | 0.43719 | 0.55634
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.8908 | 5.3857 | 5.3333 | 5.1234 | 4.6275 | 5.4568 | 6.4419 | 7.9163 | 8.2294 | 7.9517 | 7.6353 | 7.7221 | 8.0156 | 9.3235 | 8.7368 | 8.7183 | 8.8459 | 9.2023 | 9.784 | 9.2799 | 8.7468 | 8.5107 | 7.873 | 6.8123 | 7.5651 | 6.411%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.45 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | 10.49 | 10.43 | 10.43 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 10.41 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.49 | 10.55 | 10.47 | 10.51 | 10.45 | 10.44 | 10.29 | 10.34 |  | 10.4162
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.46 | 10.42 | 10.42 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.31 | 10.39 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.47 | 10.54 | 10.46 | 10.5 | 10.43 | 10.43 | 10.28 | 10.32 |  | 10.4012
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.45 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.47 | 10.43 | 10.43 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 10.4 | 10.37 | 10.35 | 10.37 | 10.49 | 10.55 | 10.47 | 10.51 | 10.45 | 10.44 | 10.29 | 10.33 |  | 10.4129
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 393 | 325.5 | 300.6 | 296.1 | 321.3 | 385.5 | 511.8 | 683.4 | 687.9 | 709.8 | 668.4 | 665.1 | 615.3 | 618.9 | 580.5 | 564.6 | 573.9 | 614.7 | 643.2 | 669.3 | 624.9 | 613.5 | 564.9 | 460.2 | 13092.3 | 296.1 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 167.7 | 162.3 | 160.5 | 159 | 157.2 | 161.1 | 164.1 | 172.5 | 174.9 | 208.5 | 206.4 | 199.8 | 168.3 | 179.7 | 167.7 | 166.5 | 183.6 | 178.8 | 185.7 | 188.1 | 180.3 | 171.9 | 158.4 | 155.4 | 4178.4
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 24 | 36 | 42 | 39 | 42 | 40 | 36 | 37 | 34 | 33 | 34 | 36 | 36 | 41 | 36 | 36 | 37 | 31 | 28 | 32.5417
|  | tgφ |  | 0.42672 | 0.49862 | 0.53393 | 0.53698 | 0.48926 | 0.4179 | 0.32063 | 0.25241 | 0.25425 | 0.29374 | 0.3088 | 0.30041 | 0.27353 | 0.29035 | 0.28889 | 0.2949 | 0.31992 | 0.29087 | 0.28871 | 0.28104 | 0.28853 | 0.2802 | 0.2804 | 0.33768 | 0.53698
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.5673 | 20.1189 | 18.9034 | 18.6262 | 19.8426 | 23.0226 | 29.7865 | 39.0622 | 39.6407 | 41.3163 | 39.0309 | 38.86 | 35.4207 | 35.9229 | 33.7134 | 32.8113 | 33.2027 | 35.0753 | 36.9606 | 38.2366 | 35.9759 | 35.2761 | 32.9568 | 27.1536 | 31.8535 | 2.115%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | АСКУЭ | 15.2 | 13.2 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 13.6 | 14 | 14.4 | 55.6 | 69.2 | 66.8 | 105.6 | 54.8 | 25.6 | 109.2 | 87.2 | 33.2 | 96.8 | 74 | 13.2 | 14 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 950 | 11.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 35.6 | 36 | 35.2 | 35.6 | 35.2 | 36 | 36 | 36 | 83.2 | 112 | 98 | 152 | 85.6 | 44.4 | 163.6 | 132.8 | 52.4 | 154.8 | 123.6 | 36.4 | 36.4 | 35.2 | 33.6 | 33.6 | 1663.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.4583
|  | tgφ |  | 2.3421 | 2.7273 | 2.8387 | 2.871 | 3.0345 | 2.6471 | 2.5714 | 2.5 | 1.4964 | 1.6185 | 1.4671 | 1.4394 | 1.562 | 1.7344 | 1.4982 | 1.5229 | 1.5783 | 1.5992 | 1.6703 | 2.7576 | 2.6 | 2.75 | 2.7097 | 2.625 | 3.0345
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.135 | 2.121 | 2.0703 | 2.0892 | 2.056 | 2.1206 | 2.1407 | 2.1488 | 5.5887 | 7.3527 | 6.6173 | 10.3566 | 5.6437 | 2.8568 | 10.9747 | 8.8556 | 3.4182 | 10.0032 | 7.9533 | 2.1295 | 2.1572 | 2.0738 | 2.0119 | 2.01 | 4.4535 | 0.1077%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 206 | 179.2 | 158.8 | 146.8 | 162.4 | 177.6 | 241.6 | 338.4 | 311.6 | 291.6 | 284.4 | 269.2 | 293.2 | 276 | 252.8 | 272.8 | 260 | 315.2 | 335.2 | 362.8 | 346 | 346.4 | 336.4 | 267.2 | 6431.6 | 146.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120 | 117.6 | 119.2 | 109.2 | 112.4 | 116.8 | 116 | 124 | 116 | 113.6 | 120.4 | 111.6 | 122.4 | 122.8 | 111.2 | 116.4 | 116.8 | 131.6 | 135.2 | 133.6 | 131.2 | 125.2 | 114.4 | 116.8 | 2874.4
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 | 16.4167
|  | tgφ |  | 0.58252 | 0.65625 | 0.75063 | 0.74387 | 0.69212 | 0.65766 | 0.48013 | 0.36643 | 0.37227 | 0.38957 | 0.42335 | 0.41456 | 0.41746 | 0.44493 | 0.43987 | 0.42669 | 0.44923 | 0.41751 | 0.40334 | 0.36825 | 0.37919 | 0.36143 | 0.34007 | 0.43713 | 0.75063
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1494 | 11.8562 | 11.0148 | 10.1398 | 10.9562 | 11.7131 | 14.8529 | 19.9737 | 18.5692 | 17.4777 | 17.2314 | 16.3067 | 17.6422 | 16.8386 | 15.4092 | 16.5325 | 15.7061 | 18.7146 | 19.9546 | 21.2634 | 20.4685 | 20.3935 | 19.9599 | 16.302 | 16.3511 | 0.3994%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | АСКУЭ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 4.4 | 22.4 | 29.6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 147.2 | 3.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25.2 | 32.4 | 10.4 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8 | 247.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3333 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.5833 | 1.6667 | 1.6667 | 1.25 | 1.6667 | 1.8182 | 1.125 | 1.0946 | 1.7333 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2222 | 2 | 2.4
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.53418 | 0.55544 | 0.53675 | 0.53675 | 0.50746 | 0.55438 | 0.53623 | 0.53623 | 0.50299 | 0.52155 | 0.52104 | 0.57439 | 0.51904 | 0.50942 | 1.8848 | 2.4509 | 0.66287 | 0.53013 | 0.57472 | 0.53215 | 0.53572 | 0.53572 | 0.49328 | 0.50098 | 0.6728 | 40.2%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | АСКУЭ | 10.8 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 9 | 10.4 | 12.6 | 20.2 | 23.2 | 17.6 | 24.2 | 18 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 19 | 15.2 | 10.2 | 11.2 | 10.4 | 11 | 8.8 | 8.4 | 316.6 | 7.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 7 | 8.2 | 8 | 8.6 | 13.4 | 15.6 | 8.6 | 16.2 | 11.6 | 8.2 | 6 | 5.6 | 17.4 | 13.2 | 10.8 | 9.8 | 9.4 | 7.8 | 4.4 | 3.6 | 226
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 0.75926 | 0.95833 | 0.88372 | 1.027 | 0.79545 | 0.91111 | 0.76923 | 0.68254 | 0.66337 | 0.67241 | 0.48864 | 0.66942 | 0.64444 | 0.5942 | 0.41667 | 0.4058 | 0.91579 | 0.86842 | 1.0588 | 0.875 | 0.90385 | 0.70909 | 0.5 | 0.42857 | 1.0588
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.74936 | 0.7362 | 0.63728 | 0.589 | 0.62437 | 0.67283 | 0.72787 | 0.84626 | 1.3564 | 1.5629 | 1.094 | 1.6327 | 1.1913 | 0.89564 | 0.87208 | 0.83175 | 1.4224 | 1.1041 | 0.82093 | 0.81928 | 0.77691 | 0.74733 | 0.55322 | 0.51188 | 0.90733 | 24.91%
яч.20д | РРС | P, кВт | АСКУЭ | 31.6 | 30.6 | 29.8 | 29.6 | 30 | 31.2 | 29 | 29.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 28.6 | 29.6 | 29.6 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 30 | 30.4 | 710.8 | 28.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 14 | 14 | 13.6 | 13 | 12.8 | 325.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.43671 | 0.47712 | 0.47651 | 0.47973 | 0.47333 | 0.44872 | 0.47586 | 0.4726 | 0.43919 | 0.43919 | 0.43243 | 0.43836 | 0.46154 | 0.4527 | 0.43243 | 0.44444 | 0.48252 | 0.47917 | 0.49655 | 0.47297 | 0.47619 | 0.46259 | 0.43333 | 0.42105 | 0.49655
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9055 | 1.8772 | 1.833 | 1.8229 | 1.843 | 1.8898 | 1.7816 | 1.7916 | 1.809 | 1.8073 | 1.8011 | 1.7875 | 1.7524 | 1.8129 | 1.8028 | 1.7601 | 1.7532 | 1.7514 | 1.7893 | 1.8026 | 1.8047 | 1.7952 | 1.8384 | 1.8475 | 1.8108 | 9.458%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 6.8 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 8.8 | 9.6 | 7.2 | 9.6 | 7.6 | 16 | 18 | 16.8 | 20.8 | 12.4 | 11.6 | 9.2 | 11.2 | 9.2 | 9.6 | 8 | 10.4 | 8.4 | 248.4 | 4.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 4.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 38.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  | tgφ |  | 0.28125 | 0.058824 | 0.11111 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.090909 | 0.125 | 0 | 0.083333 | 0.052632 | 0.275 | 0.35556 | 0.33333 | 0.30769 | 0.19355 | 0.10345 | 0 | 0.071429 | 0 | 0.125 | 0 | 0.076923 | 0 | 0.35556
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.73479 | 0.37715 | 0.40225 | 0.28874 | 0.40531 | 0.26525 | 0.49018 | 0.53669 | 0.40289 | 0.53853 | 0.42504 | 0.93035 | 1.0628 | 0.98806 | 1.2166 | 0.70538 | 0.64384 | 0.50455 | 0.62051 | 0.50647 | 0.53618 | 0.44336 | 0.58651 | 0.47049 | 0.58675 | -134.7%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | АСКУЭ | 144 | 136.2 | 116.6 | 113.8 | 127.6 | 156.2 | 191.4 | 260.4 | 293.6 | 322.4 | 283.4 | 279.6 | 280.8 | 272.4 | 261.6 | 259 | 256.2 | 259.6 | 265.8 | 246.2 | 243.2 | 236.4 | 202.8 | 165.2 | 5374.4 | 113.8 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78.6 | 82.6 | 77 | 76 | 79.2 | 78.8 | 81.2 | 87 | 84.8 | 88.4 | 83.8 | 79.4 | 79.8 | 80.2 | 79.8 | 78.8 | 91.2 | 90.6 | 91.4 | 85.8 | 85.4 | 79 | 76.8 | 72.8 | 1968.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12.9167
|  | tgφ |  | 0.54583 | 0.60646 | 0.66038 | 0.66784 | 0.62069 | 0.50448 | 0.42424 | 0.3341 | 0.28883 | 0.27419 | 0.2957 | 0.28398 | 0.28419 | 0.29442 | 0.30505 | 0.30425 | 0.35597 | 0.349 | 0.34387 | 0.3485 | 0.35115 | 0.33418 | 0.3787 | 0.44068 | 0.66784
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.0572 | 8.811 | 7.7513 | 7.5913 | 8.3311 | 9.6588 | 11.5226 | 15.2156 | 17.0839 | 18.6702 | 16.4891 | 16.2642 | 16.2249 | 15.8283 | 15.2747 | 15.0903 | 14.9853 | 15.0648 | 15.5178 | 14.3393 | 14.2577 | 13.8003 | 12.1817 | 10.1019 | 13.2964 | -2.94%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | АСКУЭ | 41.7 | 30.6 | 27.6 | 29.7 | 32.1 | 40.2 | 46.2 | 64.8 | 63.3 | 15 | 0 | 49.5 | 68.1 | 60.9 | 58.8 | 54.9 | 59.4 | 61.8 | 65.7 | 68.7 | 59.1 | 62.4 | 60.9 | 54 | 1175.4 | 0 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.7 | 22.2 | 21 | 20.1 | 20.7 | 21 | 21.9 | 23.4 | 37.8 | 7.8 | 0 | 15.3 | 34.5 | 30 | 21.9 | 21.9 | 32.1 | 35.7 | 36.6 | 30.9 | 22.8 | 22.2 | 19.2 | 17.7 | 557.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.4964 | 0.72549 | 0.76087 | 0.67677 | 0.64486 | 0.52239 | 0.47403 | 0.36111 | 0.59716 | 0.52 | #DIV/0! | 0.30909 | 0.50661 | 0.49261 | 0.37245 | 0.39891 | 0.5404 | 0.57767 | 0.55708 | 0.44978 | 0.38579 | 0.35577 | 0.31527 | 0.32778 | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5727 | 2.0931 | 1.9257 | 1.9913 | 2.1209 | 2.5064 | 2.8362 | 3.8219 | 4.1256 | 0.94514 | 0 | 2.9048 | 4.2471 | 3.7878 | 3.5077 | 3.301 | 3.7276 | 3.9141 | 4.156 | 4.1469 | 3.5106 | 3.6706 | 3.5905 | 3.1829 | 3.0244 | 11.48%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | АСКУЭ | 18.75 | 15.9 | 14.55 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 19.05 | 19.35 | 16.95 | 16.35 | 17.85 | 17.25 | 17.55 | 19.05 | 21 | 22.65 | 19.8 | 19.8 | 17.25 | 15.3 | 15 | 423.6 | 14.1 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.25 | 9.75 | 7.95 | 8.1 | 8.7 | 9.45 | 15.75 | 15.75 | 17.7 | 17.25 | 16.5 | 14.55 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 14.85 | 17.55 | 19.8 | 16.65 | 15.75 | 14.25 | 14.85 | 14.85 | 339.75
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2917
|  | tgφ |  | 0.76 | 0.61321 | 0.54639 | 0.57447 | 0.59184 | 0.64286 | 0.82031 | 0.84677 | 0.93651 | 0.90551 | 0.85271 | 0.85841 | 0.84404 | 0.77311 | 0.83478 | 0.76923 | 0.77953 | 0.83571 | 0.87417 | 0.84091 | 0.79545 | 0.82609 | 0.97059 | 0.99 | 0.99
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3002 | 1.0317 | 0.91977 | 0.90206 | 0.94758 | 0.9648 | 1.3763 | 1.3507 | 1.4475 | 1.4353 | 1.4188 | 1.25 | 1.1892 | 1.2577 | 1.2549 | 1.2342 | 1.331 | 1.4995 | 1.6609 | 1.4228 | 1.3995 | 1.2388 | 1.1977 | 1.1811 | 1.2588 | 2.542%
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | АСКУЭ | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 20 | 21 | 23 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 31.2 | 30.6 | 31.6 | 35.6 | 30.2 | 34.2 | 30.6 | 32.8 | 33.8 | 35.8 | 34 | 36 | 31.2 | 26.8 | 23 | 695.2 | 19.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.6 | 17.6 | 17 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 18.8 | 17.4 | 16.4 | 17.2 | 16 | 17.2 | 18.2 | 17.4 | 16.4 | 18.2 | 18.2 | 20.8 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 16.8 | 15.8 | 422
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.86275 | 0.86275 | 0.86735 | 0.81 | 0.8 | 0.75652 | 0.6259 | 0.57317 | 0.53049 | 0.52564 | 0.56209 | 0.50633 | 0.48315 | 0.60265 | 0.50877 | 0.53595 | 0.55488 | 0.53846 | 0.58101 | 0.57059 | 0.53889 | 0.58974 | 0.62687 | 0.68696 | 0.86735
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.4875 | 1.4903 | 1.4393 | 1.4278 | 1.4919 | 1.5922 | 1.8176 | 2.0952 | 2.0756 | 1.9685 | 1.9586 | 1.982 | 2.1975 | 1.9654 | 2.143 | 1.9352 | 2.067 | 2.1033 | 2.2859 | 2.1529 | 2.2621 | 2.0055 | 1.7768 | 1.5614 | 1.8868 | -5.308%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 20.9 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 898.25 | 772 | 699.75 | 679.1 | 740.3 | 859.8 | 1104.2 | 1468.2 | 1525.5 | 1525.45 | 1412.55 | 1493.35 | 1433.55 | 1366.45 | 1401.55 | 1371.25 | 1299.75 | 1460.1 | 1496.75 | 1468 | 1396.4 | 1372.35 | 1272.3 | 1048.6 | 29565.5
|  | Q, кВАр |  | 488.85 | 481.45 | 469.25 | 454.8 | 461 | 471.95 | 483.75 | 509.85 | 565.8 | 601.35 | 572.1 | 630.05 | 560.8 | 524.3 | 626.4 | 599.5 | 551.95 | 663.05 | 648.7 | 543.45 | 524.65 | 496.35 | 460.25 | 451.35 | 12840.95
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.6761 | -4.0992 | -4.5027 | -4.6057 | -4.2089 | -3.9913 | -3.3895 | -2.9016 | -2.8519 | -2.9318 | -3.0757 | -3.1034 | -3.0738 | -3.2374 | -3.0855 | -3.1325 | -3.3516 | -3.0271 | -2.9968 | -3.0609 | -3.2535 | -3.1222 | -3.0369 | -3.29 | -3.2603
|  | Q, % |  | -2.099 | -2.0886 | -1.5693 | -1.8817 | -1.901 | -1.6258 | -2.316 | -1.6447 | -1.8359 | -1.6481 | -2.0878 | -1.7523 | -1.3738 | -1.3728 | -1.7544 | -1.3354 | -1.7607 | -1.7572 | -1.9969 | -1.5415 | -1.6764 | -1.3787 | -1.7352 | -2.4864 | -1.7669
|  |  | Δ I | -3.846% | -3.922% | -2.174% | -4.444% | -1.961% | -5.357% | -5% | -4.598% | -4.348% | -6.742% | -4.938% | -4.167% | -5% | -6.25% | -6.173% | -3.846% | -6.024% | -6.667% | -4.651% | -3.659% | -3.75% | -6.329% | -2.899% | -5.085% | -4.794%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.552% | -4.95% | -5.007% | -5.16% | -5.047% | -4.878% | -4.749% | -4.149% | -4.486% | -4.922% | -4.717% | -5.135% | -4.587% | -4.257% | -5.538% | -5.208% | -4.374% | -5.519% | -5.287% | -4.28% | -4.318% | -4.319% | -4.33% | -4.584% | -4.754%
ПС35 кВ Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ПБВ | bar: 0 to 24
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 340 | 299.2 | 294.4 | 280.8 | 256 | 308.8 | 380.4 | 485.2 | 511.6 | 496.8 | 478.4 | 481.6 | 500.8 | 577.6 | 534.8 | 530.8 | 541.2 | 572.4 | 609.2 | 573.6 | 533.6 | 520.8 | 476.4 | 400.8 | 10985.2 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 243.6 | 244.8 | 256.8 | 250.8 | 230.4 | 252 | 257.6 | 265.2 | 251.2 | 240.8 | 232 | 235.2 | 238 | 279.6 | 278.8 | 285.2 | 299.6 | 301.2 | 319.2 | 320.8 | 314.4 | 302.8 | 277.2 | 270.8 | 6448
|  | I, А | ТИ | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 27 | 29 | 28 | 27 | 36 | 31 | 33 | 31 | 34 | 35 | 35 | 33 | 29 | 30 | 26 | 24 | 27.4583 | 21.53% | 42.98%
|  | tgφ |  | 0.71647 | 0.81818 | 0.87228 | 0.89316 | 0.9 | 0.81606 | 0.67718 | 0.54658 | 0.49101 | 0.4847 | 0.48495 | 0.48837 | 0.47524 | 0.48407 | 0.52132 | 0.5373 | 0.55358 | 0.52621 | 0.52397 | 0.55927 | 0.58921 | 0.58141 | 0.58186 | 0.67565 | 0.9
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.744 | 21.0216 | 21.2433 | 20.473 | 18.7284 | 21.6735 | 24.9819 | 30.068 | 30.9922 | 30.021 | 28.9119 | 29.1445 | 30.1512 | 34.895 | 32.7957 | 32.7662 | 33.6377 | 35.172 | 37.3988 | 35.7377 | 33.678 | 32.7587 | 29.9718 | 26.3029 | 28.9695 | -5.504%
яч.1Д | СВВ-10 |  | ТИ | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 12
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 340 | 299.2 | 294.4 | 280.8 | 256 | 308.8 | 380.4 | 485.2 | 511.6 | 496.8 | 478.4 | 481.6 | 500.8 | 577.6 | 534.8 | 530.8 | 541.2 | 572.4 | 609.2 | 573.6 | 533.6 | 520.8 | 476.4 | 400.8 |  | 256
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 243.6 | 244.8 | 256.8 | 250.8 | 230.4 | 252 | 257.6 | 265.2 | 251.2 | 240.8 | 232 | 235.2 | 238 | 279.6 | 278.8 | 285.2 | 299.6 | 301.2 | 319.2 | 320.8 | 314.4 | 302.8 | 277.2 | 270.8 |  | 230.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 418.2594 | 386.5846 | 390.663 | 376.4961 | 344.4128 | 398.5743 | 459.4148 | 552.9467 | 569.9439 | 552.0823 | 531.6865 | 535.9642 | 554.4769 | 641.7148 | 603.109 | 602.5676 | 618.5932 | 646.81 | 687.7596 | 657.2135 | 619.3354 | 602.4288 | 551.1776 | 483.7078 |  | 344.4128
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 10.7
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  | 10.63
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | АСКУЭ | 165.15 | 135.15 | 133.95 | 132.6 | 128.85 | 152.7 | 195.75 | 265.95 | 287.1 | 290.55 | 279.15 | 270.6 | 287.7 | 278.7 | 262.95 | 256.5 | 275.25 | 307.05 | 328.65 | 304.8 | 274.8 | 268.2 | 247.65 | 193.5 | 5723.25 | 128.85 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.75 | 106.95 | 113.7 | 117 | 115.05 | 122.55 | 123.3 | 124.5 | 121.65 | 120.75 | 122.25 | 121.95 | 119.25 | 118.05 | 117.45 | 121.5 | 130.05 | 132.9 | 145.8 | 146.85 | 144 | 138.3 | 125.55 | 121.65 | 2979.75
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13.5833
|  | tgφ |  | 0.65849 | 0.79134 | 0.84882 | 0.88235 | 0.8929 | 0.80255 | 0.62989 | 0.46813 | 0.42372 | 0.41559 | 0.43794 | 0.45067 | 0.41449 | 0.42357 | 0.44666 | 0.47368 | 0.47248 | 0.43283 | 0.44363 | 0.48179 | 0.52402 | 0.51566 | 0.50697 | 0.62868 | 0.8929
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6823 | 9.3106 | 9.4916 | 9.5531 | 9.3317 | 10.5772 | 12.4978 | 15.8635 | 16.8445 | 16.9976 | 16.4629 | 16.0342 | 16.8243 | 16.3509 | 15.5577 | 15.3326 | 16.4457 | 18.0745 | 19.423 | 18.2773 | 16.76 | 16.3016 | 14.9996 | 12.3474 | 14.5976 | -7.467%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | АСКУЭ | 45.8 | 43.4 | 45.2 | 42.3 | 46 | 56.6 | 71.3 | 78.2 | 91.6 | 88.5 | 83.5 | 89.8 | 77.2 | 87.2 | 83.5 | 85.1 | 77.3 | 78 | 86.7 | 81 | 77.5 | 70.7 | 65.8 | 53.2 | 1705.4 | 42.3 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.1 | 59 | 61 | 60.7 | 62.7 | 64.5 | 64.7 | 63.3 | 63.1 | 61.9 | 56.5 | 59.4 | 56.9 | 63.5 | 62.4 | 61.8 | 63.2 | 66.6 | 70.8 | 71.1 | 68.8 | 68 | 64.7 | 62.6 | 1515.3
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.2083
|  | tgφ |  | 1.2686 | 1.3594 | 1.3496 | 1.435 | 1.363 | 1.1396 | 0.90743 | 0.80946 | 0.68886 | 0.69944 | 0.67665 | 0.66147 | 0.73705 | 0.72821 | 0.74731 | 0.7262 | 0.81759 | 0.85385 | 0.81661 | 0.87778 | 0.88774 | 0.96181 | 0.98328 | 1.1767 | 1.435
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9966 | 3.9567 | 4.1014 | 3.9968 | 4.201 | 4.6358 | 5.2012 | 5.4351 | 6.0089 | 5.8343 | 5.4464 | 5.8164 | 5.1809 | 5.8274 | 5.6313 | 5.6816 | 5.394 | 5.5408 | 6.047 | 5.8224 | 5.5984 | 5.2992 | 4.9852 | 4.438 | 5.1699 | 0.7386%
яч.4д | Кослан | P, кВт | АСКУЭ | 51.6 | 47.2 | 45 | 47.2 | 45.2 | 51.2 | 63.6 | 89.4 | 83.8 | 77.8 | 77.2 | 82 | 83 | 80.2 | 69 | 81 | 74.8 | 82.4 | 88.4 | 84.4 | 84.4 | 87.4 | 74.2 | 68 | 1718.4 | 45 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.8 | 36.2 | 36.6 | 38 | 37.4 | 38.8 | 39.4 | 45.8 | 41.6 | 38.8 | 37 | 38.4 | 39.6 | 36.6 | 37.2 | 39.8 | 40.2 | 40 | 42.2 | 43.8 | 42.6 | 41.4 | 38.2 | 38.2 | 942.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.67442 | 0.76695 | 0.81333 | 0.80508 | 0.82743 | 0.75781 | 0.6195 | 0.5123 | 0.49642 | 0.49871 | 0.47927 | 0.46829 | 0.47711 | 0.45636 | 0.53913 | 0.49136 | 0.53743 | 0.48544 | 0.47738 | 0.51896 | 0.50474 | 0.47368 | 0.51482 | 0.56176 | 0.82743
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.3844 | 3.2346 | 3.1542 | 3.2951 | 3.1902 | 3.4933 | 4.0683 | 5.4622 | 5.0874 | 4.7275 | 4.6552 | 4.9237 | 5.0007 | 4.7938 | 4.2626 | 4.9076 | 4.6176 | 4.9808 | 5.3266 | 5.1707 | 5.141 | 5.2588 | 4.5381 | 4.2412 | 4.4548 | -4.819%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 11.3 | 7.8 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 10.5 | 7.4 | 8.4 | 11.2 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 12.1 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 11.1 | 11.7 | 204.2 | 5.7 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 9.4 | 12.8 | 9.8 | 9.5 | 11.8 | 11 | 11 | 11.3 | 15 | 12.9 | 12 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 9.9 | 9.6 | 256.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.65487 | 1.0385 | 1.4677 | 1.5574 | 1.5556 | 1.7719 | 1.7241 | 1.4638 | 1.1605 | 1.219 | 1.3243 | 1.131 | 1.0536 | 1.0577 | 1.068 | 1.1771 | 1.2397 | 1.5176 | 1.5789 | 1.7083 | 1.6622 | 1.7424 | 0.89189 | 0.82051 | 1.7719
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.7345 | 0.61148 | 0.59877 | 0.61391 | 0.63352 | 0.63064 | 0.62862 | 0.66514 | 0.67474 | 0.90026 | 0.66776 | 0.68957 | 0.88467 | 0.82317 | 0.81944 | 0.80628 | 1.048 | 0.84006 | 0.77239 | 0.77501 | 0.78056 | 0.72101 | 0.80878 | 0.82297 | 0.74797 | 28.2%
яч.10д | Глотово | P, кВт | АСКУЭ | 36.7 | 36.1 | 34.8 | 23.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 89 | 78.1 | 70.2 | 69.8 | 67 | 66.1 | 64.6 | 58.7 | 55.8 | 46.3 | 42.2 | 848.6 | 0 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.2 | 30.2 | 31 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 44.1 | 44.5 | 44.2 | 44.4 | 41.3 | 40 | 38.8 | 38.7 | 36.5 | 32.1 | 31.6 | 551.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.82289 | 0.83657 | 0.8908 | 0.85232 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.38298 | 0.49551 | 0.56978 | 0.62963 | 0.6361 | 0.61642 | 0.60514 | 0.60062 | 0.65928 | 0.65412 | 0.6933 | 0.74882 | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5845 | 2.5594 | 2.5343 | 1.6933 | 0.0054378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54735 | 5.4012 | 4.8879 | 4.5109 | 4.4984 | 4.2799 | 4.2013 | 4.0977 | 3.8232 | 3.6258 | 3.0636 | 2.8668 | 2.2992 | 37.29%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 29.3 | 28.8 | 29.2 | 28.3 | 29.5 | 42.1 | 43 | 42.7 | 39.4 | 27.4 | 29 | 28.5 | 30.3 | 29.8 | 29.4 | 26.9 | 30.5 | 27.7 | 30 | 29.7 | 29.6 | 30.2 | 29.8 | 31.5 | 752.6 | 26.9 | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 11.7 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 141.7
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0.12287 | 0.12153 | 0.13356 | 0.14488 | 0.13898 | 0.30166 | 0.36977 | 0.37237 | 0.29695 | 0.14599 | 0.13793 | 0.14035 | 0.13531 | 0.13087 | 0.14286 | 0.14498 | 0.14426 | 0.16245 | 0.16 | 0.16835 | 0.16892 | 0.15563 | 0.14765 | 0.17143 | 0.37237
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6052 | 1.5776 | 1.6019 | 1.555 | 1.6196 | 2.3912 | 2.493 | 2.4777 | 2.2349 | 1.5057 | 1.5919 | 1.565 | 1.6627 | 1.6343 | 1.6149 | 1.4781 | 1.6757 | 1.526 | 1.6521 | 1.6377 | 1.6324 | 1.662 | 1.638 | 1.7379 | 1.7404 | -1.879%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.3825 | 0.3825 | 0.375 | 0.375 | 0.3825 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.3675 | 0.375 | 0.36 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3525 | 0.3675 | 0.3675 | 0.375 | 0.3675 | 0.3825 | 0.375 | 0.3675 | 8.9175 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 339.85 | 298.45 | 294.35 | 280.2 | 255.95 | 308.3 | 379.45 | 483.15 | 510 | 494.75 | 476.25 | 479.3 | 498.8 | 575.3 | 533.25 | 529.3 | 539.75 | 570.65 | 607.45 | 571.7 | 532.4 | 518.9 | 474.85 | 400.1 | 10952.45
|  | Q, кВАр |  | 242.85 | 243.95 | 255.3 | 249.5 | 229.05 | 248.65 | 253.3 | 259.6 | 247.45 | 238.25 | 229.55 | 233.25 | 235.25 | 277.15 | 276.75 | 282.5 | 297.25 | 298.2 | 315.6 | 317.85 | 311.4 | 300.4 | 274.85 | 269.05 | 6386.95
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.044118 | 0.25067 | 0.016984 | 0.21368 | 0.019531 | 0.16192 | 0.24974 | 0.42251 | 0.31274 | 0.41264 | 0.44941 | 0.47757 | 0.39936 | 0.3982 | 0.28983 | 0.28259 | 0.26792 | 0.30573 | 0.28726 | 0.33124 | 0.22489 | 0.36482 | 0.32536 | 0.17465 | 0.29813
|  | Q, % |  | 0.30788 | 0.34722 | 0.58411 | 0.51834 | 0.58594 | 1.3294 | 1.6693 | 2.1116 | 1.4928 | 1.059 | 1.056 | 0.82908 | 1.1555 | 0.87625 | 0.73529 | 0.9467 | 0.78438 | 0.99602 | 1.1278 | 0.91958 | 0.9542 | 0.7926 | 0.84776 | 0.64623 | 0.94681
|  |  | Δ I | -9.524% | -15.79% | -15% | -5.556% | -5.556% | 0% | 0% | -6.667% | -3.704% | 3.448% | 0% | -3.704% | -11.11% | -12.9% | -9.091% | -12.9% | -8.824% | -8.571% | -5.714% | -9.091% | -6.897% | -13.33% | -7.692% | -4.167% | -7.284%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.071% | -1.088% | -1.124% | -1.144% | -1.351% | -0.2518% | 0.3725% | 0.5467% | 0.4571% | 0.1849% | 0.3032% | 0.3967% | 0.1676% | 0.1845% | 0.06658% | 0.1501% | -0.124% | -0.1989% | -0.06298% | -0.1206% | -0.1708% | -0.335% | -0.2053% | -0.5755% | -0.1392%
Эжвинский РЭС
ПС 110 кВ Емваль |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | счётч. | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | счётч. | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2067.6 | 1854 | 1760.4 | 1766.4 | 1779.6 | 2034 | 2368.8 | 2611.2 | 2812.8 | 3003.6 | 2970 | 3000 | 2948.4 | 3082.8 | 2989.2 | 2944.8 | 2985.6 | 2998.8 | 3096 | 3045.6 | 2935.2 | 2898 | 2679.6 | 2384.4 | 63016.8 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 879.6 | 862.8 | 844.8 | 834 | 838.8 | 865.2 | 924 | 984 | 1052.4 | 1082.4 | 1071.6 | 1087.2 | 1015.2 | 1096.8 | 1081.2 | 1089.6 | 1111.2 | 1101.6 | 1132.8 | 1104 | 981.6 | 962.4 | 974.4 | 950.4 | 23928
|  | I, А | ТИ | 118.08 | 107.04 | 108.6 | 103.44 | 116.16 | 133.2 | 147.48 | 154.8 | 173.76 | 171.96 | 175.68 | 169.56 | 172.92 | 180.24 | 175.2 | 170.88 | 173.16 | 182.4 | 190.44 | 177.36 | 173.76 | 163.8 | 160.32 | 130.2 | 155.435 | 19.53% | 32.97%
|  | tgφ |  | 0.42542 | 0.46537 | 0.47989 | 0.47215 | 0.47134 | 0.42537 | 0.39007 | 0.37684 | 0.37415 | 0.36037 | 0.36081 | 0.3624 | 0.34432 | 0.35578 | 0.3617 | 0.37001 | 0.37219 | 0.36735 | 0.36589 | 0.36249 | 0.33442 | 0.33209 | 0.36364 | 0.39859 | 0.47989 | 18.52% | 34.09%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 125.4879 | 114.2068 | 108.9457 | 108.779 | 109.5579 | 122.9711 | 141.4563 | 155.3929 | 168.3774 | 178.8255 | 177.1933 | 178.9006 | 174.4895 | 183.6297 | 178.2168 | 176.0408 | 178.4336 | 179.4623 | 185.3722 | 180.9232 | 174.1976 | 169.8845 | 160.0126 | 143.216 | 157.2489 | -1.167%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1744.8 | 1459.2 | 1383.6 | 1288.8 | 1302 | 1464 | 1626 | 1816.8 | 2028 | 2086.8 | 2108.4 | 2134.8 | 2067.6 | 2086.8 | 2074.8 | 2085.6 | 2096.4 | 2163.6 | 2217.6 | 2246.4 | 2212.8 | 2137.2 | 2086.8 | 2024.4 | 45943.2 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 933.6 | 891.6 | 880.8 | 865.2 | 870 | 894 | 919.2 | 966 | 974.4 | 956.4 | 950.4 | 960 | 950.4 | 956.4 | 954 | 955.2 | 997.2 | 982.8 | 980.4 | 988.8 | 967.2 | 952.8 | 960 | 976.8 | 22683.6
|  | I, А | ТИ | 103.2 | 93.36 | 87.48 | 86.16 | 87.48 | 100.8 | 104.64 | 123.12 | 124.08 | 130.44 | 127.08 | 125.76 | 126.6 | 123.84 | 131.16 | 135.12 | 130.8 | 127.44 | 135.12 | 135.6 | 135.48 | 128.76 | 123.84 | 120.24 | 118.65 | 15.52% | 24.54%
|  | tgφ |  | 0.53508 | 0.61102 | 0.6366 | 0.67132 | 0.6682 | 0.61066 | 0.56531 | 0.5317 | 0.48047 | 0.45831 | 0.45077 | 0.44969 | 0.45966 | 0.45831 | 0.4598 | 0.458 | 0.47567 | 0.45424 | 0.4421 | 0.44017 | 0.43709 | 0.44582 | 0.46003 | 0.48251 | 0.67132 | 15.33% | 24.13%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 111.3785 | 96.1536 | 92.2252 | 87.1985 | 87.794 | 95.9874 | 104.5182 | 115.363 | 126.7587 | 129.3268 | 130.5493 | 132.0017 | 128.2027 | 129.453 | 128.7815 | 129.3633 | 130.9171 | 132.0784 | 136.8684 | 138.0081 | 136.9894 | 131.0642 | 129.5377 | 126.5113 | 120.2929 | -1.385%
яч.2Д | СВВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3812.4 | 3313.2 | 3144 | 3055.2 | 3081.6 | 3498 | 3994.8 | 4428 | 4840.8 | 5090.4 | 5078.4 | 5134.8 | 5016 | 5169.6 | 5064 | 5030.4 | 5082 | 5162.4 | 5313.6 | 5292 | 5148 | 5035.2 | 4766.4 | 4408.8 |  | 3055.2
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1813.2 | 1754.4 | 1725.6 | 1699.2 | 1708.8 | 1759.2 | 1843.2 | 1950 | 2026.8 | 2038.8 | 2022 | 2047.2 | 1965.6 | 2053.2 | 2035.2 | 2044.8 | 2108.4 | 2084.4 | 2113.2 | 2092.8 | 1948.8 | 1915.2 | 1934.4 | 1927.2 |  | 1699.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4221.6215 | 3749.0284 | 3586.4232 | 3495.9302 | 3523.6708 | 3915.4551 | 4399.5242 | 4838.3555 | 5247.977 | 5483.5096 | 5466.1349 | 5527.8566 | 5387.3778 | 5562.409 | 5457.6675 | 5430.1134 | 5502.0064 | 5567.3241 | 5718.3878 | 5690.7887 | 5504.5186 | 5387.1356 | 5143.9744 | 4811.6128 |  | 3495.9302
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.31 | 10.32 | 10.3 | 10.31 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.28 | 10.35 | 10.27 | 10.39 | 10.3 | 10.36 |  | 10.3346
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.4 | 10.24 | 10.28 | 10.19 | 10.32 | 10.25 | 10.27 |  | 10.2758
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 48.8 | 38.8 | 34 | 34 | 33.6 | 42 | 63.6 | 59.2 | 77.6 | 79.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 74.4 | 68.4 | 66.8 | 53.6 | 55.2 | 68.8 | 58 | 60.8 | 65.6 | 52 | 44.8 | 1410.8 | 33.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.8 | 12 | 11.6 | 12 | 12 | 13.2 | 18 | 21.2 | 17.6 | 16 | 14.8 | 15.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 16 | 16.4 | 17.6 | 16.4 | 14 | 371.2
|  | I, А | ТИ | 2.36 | 1.64 | 1.56 | 1.64 | 1.68 | 2.96 | 2.36 | 2.44 | 6.76 | 5.96 | 3.96 | 4.16 | 3 | 4 | 3.4 | 2.32 | 2.76 | 2.96 | 3.72 | 2.96 | 3 | 3.12 | 1.96 | 2.24 | 3.0383
|  | tgφ |  | 0.2623 | 0.30928 | 0.34118 | 0.35294 | 0.35714 | 0.31429 | 0.28302 | 0.35811 | 0.2268 | 0.20202 | 0.19171 | 0.19689 | 0.20725 | 0.20968 | 0.22807 | 0.23952 | 0.31343 | 0.30435 | 0.25581 | 0.27586 | 0.26974 | 0.26829 | 0.31538 | 0.3125 | 0.35811
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8396 | 2.2836 | 2.02 | 2.0254 | 2.0003 | 2.4635 | 3.6986 | 3.5255 | 4.4829 | 4.5522 | 4.4372 | 4.4372 | 4.4418 | 4.2869 | 3.9564 | 3.8736 | 3.1677 | 3.207 | 4.0087 | 3.3831 | 3.5722 | 3.8043 | 3.0749 | 2.6418 | 3.4243 | -12.7%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.135
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 1179 | 1045.8 | 986.4 | 1001.4 | 1007.4 | 1165.2 | 1362.6 | 1531.8 | 1564.2 | 1672.2 | 1676.4 | 1645.2 | 1702.2 | 1720.2 | 1671 | 1645.8 | 1679.4 | 1733.4 | 1737 | 1721.4 | 1719.6 | 1687.2 | 1547.4 | 1351.8 | 35754 | 986.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 364.8 | 348.6 | 341.4 | 340.2 | 340.2 | 364.2 | 412.2 | 454.2 | 430.2 | 430.8 | 438 | 428.4 | 444 | 436.2 | 434.4 | 442.8 | 453 | 472.2 | 459.6 | 465 | 445.8 | 424.2 | 416.4 | 393.6 | 9980.4
|  | I, А | ТИ | 63.12 | 58.44 | 59.04 | 56.88 | 64.5 | 73.8 | 83.34 | 91.8 | 91.02 | 90.6 | 94.5 | 92.22 | 97.26 | 99.96 | 99.96 | 91.56 | 100.26 | 98.88 | 97.32 | 100.98 | 99.36 | 92.7 | 94.02 | 70.32 | 85.91
|  | tgφ |  | 0.30941 | 0.33333 | 0.34611 | 0.33972 | 0.3377 | 0.31256 | 0.30251 | 0.29651 | 0.27503 | 0.25762 | 0.26127 | 0.26039 | 0.26084 | 0.25358 | 0.25996 | 0.26905 | 0.26974 | 0.27241 | 0.26459 | 0.27013 | 0.25925 | 0.25142 | 0.2691 | 0.29117 | 0.34611
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 69.4625 | 61.9852 | 58.6924 | 59.4106 | 59.614 | 68.3117 | 79.6593 | 89.5769 | 91.3971 | 97.2857 | 97.8072 | 95.8726 | 99.1084 | 100.0786 | 97.3659 | 96.1132 | 98.0924 | 99.8536 | 101.4256 | 100.262 | 100.7701 | 97.4431 | 90.3678 | 79.244 | 87.05 | -1.327%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 13.8 | 13.2 | 12 | 12 | 12.6 | 14.4 | 13.8 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 18 | 19.8 | 17.4 | 19.2 | 19.2 | 377.4 | 12
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 162
|  | I, А | ТИ | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.78 | 0.66 | 0.66 | 0.48 | 0.78 | 0.48 | 1.02 | 0.72 | 0.54 | 0.66 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 1.74 | 0.54 | 0.78 | 0.96 | 0.84 | 0.6575
|  | tgφ |  | 0.43478 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.52381 | 0.45833 | 0.52174 | 0.42308 | 0.40741 | 0.42308 | 0.40741 | 0.42308 | 0.39286 | 0.42308 | 0.44 | 0.40741 | 0.46154 | 0.46429 | 0.42857 | 0.4 | 0.33333 | 0.37931 | 0.34375 | 0.375 | 0.55
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.84695 | 0.82983 | 0.77007 | 0.76932 | 0.79747 | 0.88638 | 0.87099 | 0.94968 | 0.98552 | 0.9543 | 0.98745 | 0.95524 | 1.0169 | 0.95524 | 0.92417 | 0.98649 | 0.96892 | 1.0295 | 1.0318 | 1.0901 | 1.1839 | 1.0423 | 1.1449 | 1.1541 | 0.96382 | -46.59%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 128 | 113.6 | 109.2 | 108.4 | 110.4 | 141.2 | 171.2 | 189.2 | 168 | 170.8 | 165.6 | 182 | 179.2 | 167.2 | 164.4 | 170.8 | 183.2 | 185.2 | 188 | 198.8 | 200 | 192.8 | 182.8 | 156.4 | 3926.4 | 108.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.6 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 20 | 22.4 | 25.6 | 28 | 24 | 23.6 | 25.2 | 26 | 25.6 | 24 | 23.6 | 24.4 | 27.6 | 27.2 | 28 | 29.2 | 28.4 | 29.6 | 30 | 26.4 | 602.4
|  | I, А | ТИ | 6.96 | 6.04 | 6.04 | 6.32 | 6 | 7.64 | 10.52 | 9.68 | 10.28 | 10.16 | 9.28 | 9.24 | 10.16 | 9.76 | 8.68 | 10.24 | 10.2 | 10.16 | 11.8 | 12.44 | 11.84 | 10.88 | 8.96 | 7.8 | 9.2117
|  | tgφ |  | 0.18438 | 0.1831 | 0.17949 | 0.18081 | 0.18116 | 0.15864 | 0.14953 | 0.14799 | 0.14286 | 0.13817 | 0.15217 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14354 | 0.14355 | 0.14286 | 0.15066 | 0.14687 | 0.14894 | 0.14688 | 0.142 | 0.15353 | 0.16411 | 0.1688 | 0.18438
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2691 | 6.4499 | 6.1902 | 6.1344 | 6.248 | 7.9537 | 9.6304 | 10.6508 | 9.5146 | 9.6576 | 9.4004 | 10.3075 | 10.1293 | 9.4794 | 9.3116 | 9.6732 | 10.377 | 10.5151 | 10.6877 | 11.2219 | 11.3697 | 10.8519 | 10.3959 | 8.8498 | 9.2612 | -0.5378%
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 700.8 | 646 | 621.6 | 612.8 | 618.4 | 673.6 | 760.4 | 818.4 | 990.8 | 1069.2 | 1039.2 | 1084.4 | 977.6 | 1110.4 | 1076.4 | 1049.6 | 1060 | 1013.2 | 1090.4 | 1056 | 938.4 | 940.8 | 881.6 | 817.6 | 21647.6 | 612.8
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 485.2 | 487.6 | 476 | 466.4 | 471.2 | 471.2 | 477.2 | 486.8 | 591.2 | 624.8 | 606.4 | 631.6 | 542.4 | 636.8 | 621.6 | 617.6 | 624 | 596.4 | 642 | 605.2 | 504 | 506.8 | 524.4 | 527.2 | 13224
|  | I, А | ТИ | 46.64 | 42.2 | 43.08 | 39.28 | 45.2 | 49.88 | 52.16 | 51.44 | 67.16 | 66.24 | 69.16 | 64.28 | 63.12 | 73.76 | 63.8 | 68 | 60.64 | 71.6 | 79.16 | 60.96 | 59.96 | 58.44 | 54.72 | 50.24 | 58.38
|  | tgφ |  | 0.69235 | 0.7548 | 0.76577 | 0.7611 | 0.76197 | 0.69952 | 0.62756 | 0.59482 | 0.59669 | 0.58436 | 0.58353 | 0.58244 | 0.55483 | 0.57349 | 0.57748 | 0.58841 | 0.58868 | 0.58863 | 0.58877 | 0.57311 | 0.53708 | 0.53869 | 0.59483 | 0.64481 | 0.76577
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 47.604 | 45.202 | 43.6829 | 42.8848 | 43.2948 | 45.7337 | 49.9444 | 53.0275 | 64.687 | 69.3626 | 67.5227 | 70.358 | 62.5592 | 71.8357 | 69.6888 | 68.2777 | 68.8954 | 66.0442 | 71.15 | 67.9751 | 59.9524 | 59.4514 | 57.5663 | 54.2792 | 59.2075 | -1.417%
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 132 | 114.8 | 113.2 | 108.4 | 107.6 | 144 | 167.6 | 185.6 | 176.8 | 180.4 | 172 | 171.2 | 166.8 | 164 | 167.6 | 163.6 | 170.4 | 178.4 | 195.2 | 204 | 209.6 | 214.4 | 179.2 | 159.6 | 3946.4 | 107.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14 | 12 | 12.8 | 12.4 | 12 | 14 | 17.6 | 22.8 | 14.8 | 12.4 | 15.6 | 14.8 | 17.6 | 16.8 | 18.4 | 16 | 22.8 | 22.4 | 26 | 26.8 | 25.6 | 24.8 | 20 | 18.4 | 430.8
|  | I, А | ТИ | 6.76 | 6.32 | 5.76 | 5.76 | 5.56 | 9.04 | 9.56 | 9.2 | 9.68 | 8.84 | 10.08 | 10.16 | 8.6 | 8.88 | 8.56 | 8.76 | 9.36 | 9.56 | 12.84 | 11.04 | 12.8 | 10.2 | 8.76 | 7.72 | 8.9083
|  | tgφ |  | 0.10606 | 0.10453 | 0.11307 | 0.11439 | 0.11152 | 0.097222 | 0.10501 | 0.12284 | 0.08371 | 0.068736 | 0.090698 | 0.086449 | 0.10552 | 0.10244 | 0.10979 | 0.0978 | 0.1338 | 0.12556 | 0.1332 | 0.13137 | 0.12214 | 0.11567 | 0.11161 | 0.11529 | 0.1338
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.4134 | 6.4464 | 6.3562 | 6.0759 | 6.0291 | 8.049 | 9.3755 | 10.4133 | 9.947 | 10.1282 | 9.6922 | 9.6342 | 9.3854 | 9.2518 | 9.453 | 9.2161 | 9.6294 | 10.1002 | 11.0728 | 11.491 | 11.8848 | 12.0074 | 10.1191 | 8.9638 | 9.2556 | -3.899%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А | [27 empty] | 100%
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 685.8 | 601.2 | 570 | 555 | 564 | 633.6 | 713.4 | 746.4 | 875.4 | 951 | 975 | 980.4 | 991.2 | 990 | 1003.2 | 1024.8 | 1031.4 | 1047 | 1057.8 | 1033.8 | 999.6 | 930.6 | 889.8 | 811.2 | 20661.6 | 555
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 225 | 212.4 | 207 | 205.2 | 204 | 216 | 229.8 | 234.6 | 243 | 241.8 | 240 | 245.4 | 245.4 | 245.4 | 250.8 | 253.2 | 271.2 | 264 | 262.2 | 258 | 247.8 | 228.6 | 237.6 | 239.4 | 5707.8
|  | I, А | ТИ | 42.36 | 33.54 | 33.42 | 31.44 | 34.32 | 37.92 | 42.84 | 46.62 | 52.5 | 56.76 | 52.02 | 55.32 | 53.76 | 56.46 | 60.12 | 60.36 | 60.54 | 60.54 | 58.92 | 58.68 | 55.02 | 52.86 | 49.38 | 44.34 | 49.585
|  | tgφ |  | 0.32808 | 0.35329 | 0.36316 | 0.36973 | 0.3617 | 0.34091 | 0.32212 | 0.31431 | 0.27759 | 0.25426 | 0.24615 | 0.25031 | 0.24758 | 0.24788 | 0.25 | 0.24707 | 0.26294 | 0.25215 | 0.24787 | 0.24956 | 0.2479 | 0.24565 | 0.26703 | 0.29512 | 0.36973
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 40.3098 | 35.6101 | 33.8353 | 32.9513 | 33.399 | 37.2416 | 41.6974 | 43.5698 | 50.9355 | 54.9614 | 56.3502 | 56.6623 | 57.139 | 57.2401 | 57.9759 | 59.1836 | 59.7336 | 60.6555 | 61.2791 | 59.5073 | 57.9643 | 53.312 | 51.6851 | 47.1906 | 50.0162 | -0.8697%
яч.12д | РП "ГКНС Емваль", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 717.6 | 568.8 | 537 | 463.2 | 464.4 | 495 | 522.6 | 641.4 | 743.4 | 705 | 704.4 | 715.8 | 660 | 685.2 | 647.4 | 631.2 | 632.4 | 663 | 673.2 | 708.6 | 708 | 711 | 748.2 | 803.4 | 15550.2 | 463.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 662.4 | 633 | 627.6 | 613.2 | 616.8 | 624 | 628.8 | 652.8 | 663.6 | 651.6 | 651 | 651.6 | 641.4 | 647.4 | 637.8 | 634.8 | 651.6 | 644.4 | 642.6 | 651 | 645.6 | 655.8 | 666 | 683.4 | 15478.2
|  | I, А | ТИ | 47.7 | 47.46 | 42.84 | 43.02 | 43.08 | 47.4 | 44.4 | 56.7 | 53.52 | 54.36 | 55.5 | 51.12 | 54.54 | 48.54 | 52.44 | 56.22 | 49.14 | 48 | 50.82 | 54.54 | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 59.22 | 50.99
|  | tgφ |  | 0.92308 | 1.1129 | 1.1687 | 1.3238 | 1.3282 | 1.2606 | 1.2032 | 1.0178 | 0.89266 | 0.92426 | 0.92419 | 0.91031 | 0.97182 | 0.94483 | 0.98517 | 1.0057 | 1.0304 | 0.97195 | 0.95455 | 0.91871 | 0.91186 | 0.92236 | 0.89014 | 0.85063 | 1.3282
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 54.5412 | 47.528 | 46.0857 | 42.7949 | 42.9952 | 44.3119 | 45.4872 | 50.9636 | 55.8691 | 53.7709 | 53.8277 | 54.2693 | 51.4984 | 52.9025 | 50.9522 | 50.1898 | 50.8596 | 51.9369 | 52.3303 | 53.7402 | 53.9287 | 53.8124 | 56.2141 | 58.8493 | 51.2358 | -0.482%
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 130.4 | 116.8 | 111.6 | 111.2 | 113.2 | 130.4 | 147.6 | 159.2 | 160.8 | 175.6 | 180.4 | 186.4 | 169.6 | 168.4 | 175.2 | 180 | 176.8 | 181.6 | 188.4 | 190 | 182.4 | 180.8 | 162.4 | 143.6 | 3822.8 | 111.2
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.8 | 31.6 | 31.6 | 32.4 | 34.8 | 37.2 | 40 | 48.4 | 46 | 46 | 43.2 | 44.4 | 42.8 | 42.8 | 43.6 | 45.6 | 50.4 | 48.8 | 46 | 48.8 | 47.6 | 45.2 | 38.8 | 34 | 1002.8
|  | I, А | ТИ | 6.52 | 5.76 | 6.32 | 6.76 | 6.16 | 7.32 | 8.44 | 9.08 | 8.84 | 9.76 | 9.76 | 8.88 | 9.08 | 11.2 | 9.6 | 9.4 | 10.8 | 9.16 | 11.44 | 10.2 | 10.8 | 9.56 | 9.04 | 6.72 | 8.775
|  | tgφ |  | 0.25153 | 0.27055 | 0.28315 | 0.29137 | 0.30742 | 0.28528 | 0.271 | 0.30402 | 0.28607 | 0.26196 | 0.23947 | 0.2382 | 0.25236 | 0.25416 | 0.24886 | 0.25333 | 0.28507 | 0.26872 | 0.24416 | 0.25684 | 0.26096 | 0.25 | 0.23892 | 0.23677 | 0.30742
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.5095 | 6.7577 | 6.4715 | 6.4499 | 6.595 | 7.5441 | 8.5077 | 9.2661 | 9.377 | 10.1674 | 10.4103 | 10.743 | 9.7878 | 9.751 | 10.1223 | 10.4106 | 10.2973 | 10.5632 | 10.9047 | 10.9557 | 10.61 | 10.3681 | 9.3704 | 8.2337 | 9.2156 | -5.021%
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 76.8 | 56.4 | 50.8 | 49.6 | 50.8 | 59.6 | 73.6 | 82.4 | 70 | 71.2 | 76.8 | 80 | 79.2 | 78.8 | 80.8 | 84.4 | 84.4 | 92 | 100.8 | 107.2 | 110.8 | 96.8 | 104.4 | 104 | 1921.6 | 49.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 8 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8.4 | 6 | 8 | 11.6 | 12 | 12.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 182
|  | I, А | ТИ | 2.56 | 2.8 | 2.12 | 2.52 | 2.32 | 2.48 | 3.36 | 4.36 | 3.56 | 3.88 | 3 | 3.52 | 3.68 | 3.72 | 3.96 | 3.92 | 4.88 | 4.4 | 5.36 | 4.48 | 5.84 | 4.68 | 5.56 | 4.28 | 3.8017
|  | tgφ |  | 0.067708 | 0.11348 | 0.10236 | 0.10484 | 0.086614 | 0.087248 | 0.097826 | 0.13107 | 0.10286 | 0.089888 | 0.072917 | 0.1 | 0.085859 | 0.096447 | 0.09901 | 0.099526 | 0.07109 | 0.086957 | 0.11508 | 0.11194 | 0.11191 | 0.078512 | 0.08046 | 0.080769 | 0.13107
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.299 | 3.1701 | 2.8492 | 2.7772 | 2.8395 | 3.3284 | 4.1142 | 4.6279 | 3.9453 | 4.0041 | 4.3214 | 4.5076 | 4.4481 | 4.4428 | 4.5522 | 4.7553 | 4.7393 | 5.1875 | 5.7053 | 6.0244 | 6.2752 | 5.4019 | 5.8778 | 5.8216 | 4.5006 | -18.39%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.4 | 1.35 | 32.37
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.56
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3814.54 | 3317 | 3147.34 | 3057.6 | 3083.95 | 3500.55 | 3997.95 | 4430.76 | 4844.73 | 5091.73 | 5084.73 | 5139.72 | 5021.32 | 5175.73 | 5070.92 | 5034.72 | 5088.72 | 5167.32 | 5317.91 | 5297.31 | 5150.52 | 5038.93 | 4768.59 | 4413.14 | 109055.73
|  | Q, кВАр |  | 1831.8 | 1771 | 1739.4 | 1713.2 | 1722 | 1774 | 1863.6 | 1966.2 | 2044.2 | 2060 | 2046.4 | 2072 | 1988.6 | 2079.2 | 2060.4 | 2065.4 | 2130.6 | 2108 | 2142.8 | 2119.2 | 1980.2 | 1946.8 | 1964.6 | 1952 | 47141.6
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.056133 | -0.11469 | -0.10623 | -0.078555 | -0.076259 | -0.072899 | -0.078853 | -0.062331 | -0.081185 | -0.026128 | -0.12465 | -0.095817 | -0.10606 | -0.11858 | -0.13665 | -0.085878 | -0.13223 | -0.095305 | -0.081113 | -0.10034 | -0.048951 | -0.074078 | -0.045947 | -0.098439 | -0.087858
|  | Q, % |  | -1.0258 | -0.94619 | -0.79972 | -0.82392 | -0.77247 | -0.84129 | -1.1068 | -0.83077 | -0.8585 | -1.0398 | -1.2067 | -1.2114 | -1.1701 | -1.2663 | -1.2382 | -1.0074 | -1.0529 | -1.1322 | -1.4007 | -1.2615 | -1.6112 | -1.65 | -1.5612 | -1.2868 | -1.1371
|  |  | Δ I | -1.97% | -2.046% | -2.489% | -2.574% | -2.937% | -2.231% | -2.372% | -1.576% | -2.115% | -1.66% | -1.823% | -1.436% | -1.709% | -4.374% | -1.658% | -1.856% | -1.704% | -2.046% | -2.07% | -1.662% | -1.462% | -1.757% | -1.281% | -1.382% | -1.98%
|  |  | Δ Iсчётч | -2.207% | -2.806% | -2.874% | -3.213% | -3.274% | -3.136% | -2.85% | -2.148% | -2.035% | -2.172% | -2.279% | -2.202% | -2.254% | -2.281% | -2.379% | -2.382% | -2.395% | -2.424% | -2.283% | -2.107% | -2.032% | -2.175% | -2.164% | -2.039% | -2.374%
ПС 110 кВ Зеленец |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1490.4 | 1365.6 | 1293.6 | 1238.4 | 1255.2 | 1286.4 | 1497.6 | 1663.2 | 2246.4 | 2424 | 2556 | 2786.4 | 2546.4 | 2637.6 | 2697.6 | 2704.8 | 2784 | 2652 | 2565.6 | 2239.2 | 1958.4 | 1855.2 | 1696.8 | 1531.2 | 48972 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 888 | 871.2 | 871.2 | 832.8 | 811.2 | 832.8 | 864 | 948 | 1430.4 | 1562.4 | 1656 | 1824 | 1610.4 | 1701.6 | 1800 | 1737.6 | 1867.2 | 1742.4 | 1624.8 | 1272 | 1024.8 | 924 | 849.6 | 830.4 | 30376.8
|  | I, А | ТИ | 85 | 89 | 76 | 79 | 82 | 84 | 97 | 109 | 145 | 159 | 171 | 177 | 153 | 169 | 168 | 175 | 190 | 166 | 156 | 129 | 112 | 110 | 105 | 87 | 128.0417 | 14.92% | 33.52%
|  | tgφ |  | 0.59581 | 0.63796 | 0.67347 | 0.67248 | 0.64627 | 0.64739 | 0.57692 | 0.56999 | 0.63675 | 0.64455 | 0.64789 | 0.65461 | 0.63242 | 0.64513 | 0.66726 | 0.64241 | 0.67069 | 0.65701 | 0.6333 | 0.56806 | 0.52328 | 0.49806 | 0.50071 | 0.54232
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.3392 | 88.0826 | 84.7284 | 81.0757 | 81.1918 | 82.9405 | 93.6644 | 103.7105 | 145.3628 | 157.7099 | 166.7086 | 182.8146 | 164.6085 | 171.9776 | 177.684 | 175.9743 | 180.922 | 171.1014 | 163.4439 | 140.037 | 121.1039 | 114.0968 | 105.1667 | 96.2587 | 131.0293 | -2.333%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1792.8 | 1725.6 | 1692 | 1610.4 | 1627.2 | 1680 | 1790.4 | 1876.8 | 2695.2 | 2894.4 | 2992.8 | 2985.6 | 2784 | 2942.4 | 3072 | 3074.4 | 3158.4 | 2856 | 2757.6 | 2440.8 | 2121.6 | 2052 | 1867.2 | 1783.2 | 56272.8 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1276.8 | 1209.6 | 1216.8 | 1173.6 | 1149.6 | 1188 | 1231.2 | 1224 | 1934.4 | 1982.4 | 2138.4 | 2179.2 | 1982.4 | 2167.2 | 2220 | 2275.2 | 2359.2 | 2035.2 | 2001.6 | 1708.8 | 1437.6 | 1341.6 | 1228.8 | 1228.8 | 39890.4
|  | I, А | ТИ | 116 | 115 | 106 | 108 | 108 | 119 | 120 | 152 | 198 | 186 | 215 | 186 | 189 | 202 | 211 | 208 | 193 | 193 | 182 | 151 | 140 | 126 | 119 | 123 | 156.9167 | 19.92% | 39.42%
|  | tgφ |  | 0.71218 | 0.70097 | 0.71915 | 0.72876 | 0.70649 | 0.70714 | 0.68767 | 0.65217 | 0.71772 | 0.68491 | 0.71451 | 0.7299 | 0.71207 | 0.73654 | 0.72266 | 0.74005 | 0.74696 | 0.71261 | 0.72585 | 0.7001 | 0.6776 | 0.6538 | 0.6581 | 0.6891
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.0234 | 114.9159 | 113.6492 | 108.6633 | 108.5422 | 111.6777 | 117.934 | 122.0715 | 182.1128 | 192.3967 | 202.4917 | 203.2918 | 187.6106 | 201.1768 | 208.6538 | 210.154 | 212.9678 | 189.63 | 184.0774 | 162.4776 | 141.0838 | 135.2232 | 122.1226 | 118.0927 | 157.1267 | -0.1338%
яч.502Д | СВ-10 |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3283.2 | 3091.2 | 2985.6 | 2848.8 | 2882.4 | 2966.4 | 3288 | 3540 | 4941.6 | 5318.4 | 5548.8 | 5772 | 5330.4 | 5580 | 5769.6 | 5779.2 | 5942.4 | 5508 | 5323.2 | 4680 | 4080 | 3907.2 | 3564 | 3314.4 |  | 2848.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2164.8 | 2080.8 | 2088 | 2006.4 | 1960.8 | 2020.8 | 2095.2 | 2172 | 3364.8 | 3544.8 | 3794.4 | 4003.2 | 3592.8 | 3868.8 | 4020 | 4012.8 | 4226.4 | 3777.6 | 3626.4 | 2980.8 | 2462.4 | 2265.6 | 2078.4 | 2059.2 |  | 1960.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3932.6532 | 3726.2912 | 3643.2885 | 3484.4372 | 3486.1105 | 3589.3121 | 3898.8212 | 4153.2137 | 5978.4019 | 6391.4776 | 6722.1018 | 7024.3572 | 6428.1705 | 6789.9936 | 7031.9758 | 7035.7456 | 7292.0899 | 6678.9465 | 6441.0585 | 5548.6547 | 4765.4815 | 4516.5424 | 4125.7536 | 3901.9933 |  | 3484.4372
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.63 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.68 | 10.67 | 10.67 | 10.59 | 10.57 | 10.56 | 10.53 | 10.58 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.71 | 10.72 | 10.74 | 10.63 | 10.55 | 10.5 | 10.43 | 10.46 | 1060%
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.65 | 10.65 | 10.61 | 10.53 | 10.54 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.7 | 10.69 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.48 | 10.58 | 10.6 | 1058%
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 11.2 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 0.4 | 5.2 | 11.2 | 7.2 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14.4 | 28.8 | 19.2 | 14.4 | 30.4 | 18.8 | 14.4 | 14 | 14.4 | 14.4 | 321.6 | 0.4 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.8 | 12.4 | 7.2 | 7.6 | 8 | 0.4 | 5.2 | 10.8 | 6.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 14 | 24 | 17.6 | 14 | 26 | 17.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 13.6 | 302.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 0.96429 | 1 | 0.94737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96429 | 0.94444 | 0.9697 | 0.9697 | 0.97059 | 0.97059 | 0.97143 | 0.97222 | 0.83333 | 0.91667 | 0.97222 | 0.85526 | 0.93617 | 0.94444 | 0.97143 | 0.97222 | 0.94444
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.84606 | 0.95358 | 0.56874 | 0.5839 | 0.61463 | 0.030617 | 0.39839 | 0.84289 | 0.54057 | 1.0055 | 1.0065 | 1.0404 | 1.0355 | 1.0694 | 1.1004 | 2.0521 | 1.4057 | 1.0829 | 2.1529 | 1.4004 | 1.0852 | 1.0745 | 1.1131 | 1.0946 | 1.0041 | -14.75%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 12.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 276.4 | 8.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.6 | 14 | 12.8 | 12.4 | 15.2 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6.4 | 8.4 | 15.6 | 19.6 | 18.8 | 7.6 | 2.8 | 5.2 | 8.8 | 252
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 1.0909 | 1.5217 | 1.3913 | 1.4091 | 1.6522 | 1.7826 | 1.8696 | 1.7917 | 0.55172 | 0.41026 | 0.4 | 0.35897 | 0.44737 | 0.42105 | 0.39474 | 0.43243 | 0.58333 | 1.2188 | 2.1304 | 1.9583 | 0.79167 | 0.30435 | 0.54167 | 0.91667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.71017 | 0.91353 | 0.85959 | 0.82917 | 0.96797 | 1.0206 | 1.0587 | 1.0731 | 0.72726 | 0.92473 | 0.94867 | 0.91158 | 0.91408 | 0.90792 | 0.89961 | 0.88598 | 0.9006 | 1.0911 | 1.1697 | 1.1511 | 0.67405 | 0.53042 | 0.59649 | 0.71017 | 0.89068 | 20.83%
яч.507д | РП "Актеон" яч. 21 | P, кВт | АСКУЭ | 92 | 74.4 | 60.8 | 72.8 | 58 | 63.2 | 60 | 118 | 247.6 | 231.6 | 236 | 250 | 200 | 188 | 275.2 | 219.6 | 262.8 | 145.2 | 132.4 | 167.6 | 99.2 | 138 | 95.6 | 86 | 3574 | 58 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60 | 56.8 | 54.8 | 59.6 | 55.2 | 58 | 59.6 | 82.8 | 220.8 | 188.8 | 194.4 | 199.6 | 140.8 | 153.6 | 234.4 | 161.6 | 224 | 115.6 | 83.2 | 110.8 | 56 | 74.4 | 48.4 | 47.2 | 2740.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 17 | 15 | 21 | 14 | 11 | 11 | 13 | 18 | 16 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9.2917
|  | tgφ |  | 0.65217 | 0.76344 | 0.90132 | 0.81868 | 0.95172 | 0.91772 | 0.99333 | 0.70169 | 0.89176 | 0.8152 | 0.82373 | 0.7984 | 0.704 | 0.81702 | 0.85174 | 0.73588 | 0.85236 | 0.79614 | 0.6284 | 0.6611 | 0.56452 | 0.53913 | 0.50628 | 0.54884
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9726 | 5.0899 | 4.4467 | 5.1113 | 4.3499 | 4.6427 | 4.5815 | 7.8093 | 18.108 | 16.3405 | 16.7366 | 17.561 | 13.3631 | 13.3013 | 19.8063 | 14.9244 | 18.637 | 10.0076 | 8.416 | 10.9252 | 6.2414 | 8.6308 | 5.9385 | 5.4212 | 10.2651 | -10.48%
яч.506д | РП "Актеон" яч. 22 | P, кВт | АСКУЭ | 168 | 167.4 | 169.2 | 162.6 | 163.8 | 167.4 | 168 | 174.9 | 400.5 | 420.9 | 414.6 | 406.8 | 296.4 | 396.6 | 412.2 | 402.3 | 384 | 153.3 | 138.6 | 136.5 | 139.2 | 144.9 | 142.2 | 130.8 | 5861.1 | 130.8 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 171.6 | 171.3 | 173.7 | 167.7 | 173.7 | 183 | 181.5 | 193.8 | 526.8 | 530.4 | 514.5 | 521.7 | 343.8 | 525.6 | 524.7 | 529.2 | 529.8 | 176.4 | 157.2 | 158.4 | 142.5 | 143.1 | 142.8 | 132.6 | 7015.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 43 | 42 | 25 | 37 | 21 | 29 | 32 | 37 | 33 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 20.2083
|  | tgφ |  | 1.0214 | 1.0233 | 1.0266 | 1.0314 | 1.0604 | 1.0932 | 1.0804 | 1.1081 | 1.3154 | 1.2602 | 1.241 | 1.2824 | 1.1599 | 1.3253 | 1.2729 | 1.3154 | 1.3797 | 1.1507 | 1.1342 | 1.1604 | 1.0237 | 0.98758 | 1.0042 | 1.0138
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.0956 | 13.061 | 13.2232 | 12.7378 | 13.0072 | 13.4612 | 13.4233 | 14.2222 | 36.3264 | 37.1342 | 36.3754 | 36.3846 | 24.918 | 36.2479 | 36.7326 | 36.5257 | 35.348 | 12.637 | 11.3217 | 11.4026 | 10.9665 | 11.2326 | 11.0103 | 10.1568 | 20.873 | -3.289%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 510 | 462.8 | 419.6 | 396.8 | 400.4 | 429.2 | 514.4 | 585.2 | 646.8 | 667.2 | 675.6 | 686 | 680.8 | 673.2 | 677.2 | 698.8 | 690 | 717.2 | 708.4 | 717.2 | 723.2 | 679.6 | 632.4 | 552 | 14544 | 396.8 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 255.6 | 252.4 | 244.8 | 236.8 | 238 | 238.4 | 237.2 | 250.8 | 281.2 | 281.6 | 295.6 | 307.2 | 299.2 | 292.4 | 318.4 | 320.4 | 335.6 | 341.6 | 323.2 | 321.2 | 301.6 | 270.8 | 256.8 | 254 | 6754.8
|  | I, А | ТИ | 27 | 28 | 23 | 27 | 26 | 28 | 34 | 37 | 36 | 42 | 38 | 41 | 38 | 39 | 43 | 41 | 43 | 46 | 41 | 41 | 41 | 42 | 37 | 32 | 36.2917
|  | tgφ |  | 0.50118 | 0.54538 | 0.58341 | 0.59677 | 0.59441 | 0.55545 | 0.46112 | 0.42857 | 0.43476 | 0.42206 | 0.43754 | 0.44781 | 0.43948 | 0.43434 | 0.47017 | 0.4585 | 0.48638 | 0.4763 | 0.45624 | 0.44785 | 0.41704 | 0.39847 | 0.40607 | 0.46014
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.0206 | 28.6653 | 26.3913 | 25.1036 | 25.305 | 26.5726 | 30.687 | 34.4913 | 38.4965 | 39.6034 | 40.366 | 41.2608 | 40.6288 | 40.2136 | 41.0003 | 42.08 | 41.4116 | 42.8348 | 41.9073 | 42.7322 | 42.9318 | 40.2734 | 37.8272 | 33.5788 | 36.4743 | -0.5032%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 284.1 | 267.6 | 261.9 | 249.3 | 244.5 | 277.2 | 371.7 | 381.3 | 393.3 | 374.1 | 386.7 | 389.1 | 389.1 | 365.4 | 345.9 | 364.2 | 402.9 | 425.7 | 408.3 | 415.5 | 395.1 | 392.7 | 369.6 | 322.2 | 8477.4 | 244.5 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132 | 132.9 | 133.5 | 126.3 | 119.7 | 120.9 | 142.2 | 152.1 | 143.4 | 144 | 140.4 | 140.4 | 147.6 | 144 | 142.8 | 145.5 | 156.9 | 165.9 | 168.9 | 161.4 | 146.7 | 129.9 | 125.4 | 117 | 3379.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 18 | 19 | 19 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 | 27 | 21 | 19 | 16 | 20.0833
|  | tgφ |  | 0.46463 | 0.49664 | 0.50974 | 0.50662 | 0.48957 | 0.43615 | 0.38257 | 0.3989 | 0.36461 | 0.38492 | 0.36307 | 0.36083 | 0.37934 | 0.39409 | 0.41284 | 0.39951 | 0.38943 | 0.38971 | 0.41367 | 0.38845 | 0.3713 | 0.33079 | 0.33929 | 0.36313
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.0348 | 16.2472 | 15.97 | 15.1825 | 14.7892 | 16.3678 | 21.5597 | 22.2393 | 22.8499 | 21.9214 | 22.5192 | 22.7072 | 22.7365 | 21.5188 | 20.5034 | 21.4677 | 23.3358 | 24.6357 | 23.781 | 24.2387 | 23.0916 | 22.7705 | 21.6302 | 18.9428 | 20.7517 | -3.328%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 356.8 | 335.2 | 328 | 318 | 330.4 | 356.4 | 406.8 | 447.6 | 547.2 | 562 | 547.2 | 546.4 | 546.4 | 551.6 | 527.2 | 566 | 573.6 | 564 | 530.4 | 450 | 443.2 | 428.4 | 404.4 | 366.4 | 11033.6 | 318 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198.8 | 194.4 | 189.6 | 184.8 | 187.2 | 196 | 207.6 | 206.8 | 258.4 | 260.8 | 260.4 | 262.8 | 266 | 260 | 259.6 | 261.6 | 278 | 284.4 | 267.6 | 227.2 | 203.6 | 184.8 | 186.8 | 187.6 | 5474.8
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 27 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 32 | 36 | 34 | 34 | 28 | 27 | 30 | 26 | 23 | 25 | 28.375
|  | tgφ |  | 0.55717 | 0.57995 | 0.57805 | 0.58113 | 0.56659 | 0.54994 | 0.51032 | 0.46202 | 0.47222 | 0.46406 | 0.47588 | 0.48097 | 0.48682 | 0.47136 | 0.49241 | 0.46219 | 0.48466 | 0.50426 | 0.50452 | 0.50489 | 0.45939 | 0.43137 | 0.46192 | 0.51201
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.2732 | 21.1306 | 20.6596 | 20.0566 | 20.6887 | 22.076 | 24.7882 | 26.8622 | 33.2188 | 33.9782 | 33.3609 | 33.3464 | 33.3596 | 33.5703 | 32.3506 | 34.2607 | 34.4345 | 34.1548 | 32.0935 | 27.4895 | 26.8499 | 25.7335 | 24.3375 | 22.4471 | 28.0634 | 1.098%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 71.25 | 70.2 | 66.45 | 67.35 | 66.6 | 66.75 | 67.35 | 73.5 | 83.1 | 90.75 | 96.3 | 112.95 | 79.5 | 111.45 | 103.5 | 101.7 | 101.25 | 87.3 | 69.6 | 73.05 | 71.1 | 70.65 | 70.8 | 69.45 | 1941.9 | 66.45 | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 51.3 | 50.85 | 48 | 49.65 | 50.85 | 50.4 | 51.75 | 55.5 | 64.2 | 68.1 | 81.9 | 109.8 | 56.7 | 98.85 | 92.85 | 91.65 | 103.05 | 80.1 | 54.45 | 52.8 | 49.65 | 46.5 | 46.35 | 44.55 | 1549.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0.72 | 0.72436 | 0.72235 | 0.73719 | 0.76351 | 0.75506 | 0.76837 | 0.7551 | 0.77256 | 0.75041 | 0.85047 | 0.97211 | 0.71321 | 0.88694 | 0.8971 | 0.90118 | 1.0178 | 0.91753 | 0.78233 | 0.72279 | 0.69831 | 0.65817 | 0.65466 | 0.64147
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7742 | 4.7136 | 4.4533 | 4.5457 | 4.5522 | 4.5269 | 4.6013 | 4.9894 | 5.7318 | 6.2047 | 6.9198 | 8.6471 | 5.335 | 8.1621 | 7.6183 | 7.4939 | 7.7971 | 6.3885 | 4.756 | 4.9013 | 4.7514 | 4.6562 | 4.6898 | 4.5597 | 5.6571 | -12.21%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 112.2 | 94.8 | 103.2 | 92.4 | 97.8 | 90 | 109.8 | 110.4 | 256.8 | 387.6 | 475.8 | 600 | 489.6 | 564 | 608.4 | 543 | 533.4 | 527.4 | 496.8 | 282 | 186 | 162.6 | 113.4 | 116.4 | 7153.8 | 90 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.8 | 90.6 | 92.4 | 85.8 | 89.4 | 94.8 | 97.2 | 98.4 | 303 | 402.6 | 436.2 | 531 | 488.4 | 541.8 | 529.2 | 467.4 | 478.8 | 464.4 | 420.6 | 199.2 | 125.4 | 100.8 | 76.2 | 81 | 6389.4
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 25 | 35 | 44 | 44 | 39 | 45 | 43 | 39 | 44 | 37 | 36 | 14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 23.2083
|  | tgφ |  | 0.84492 | 0.9557 | 0.89535 | 0.92857 | 0.91411 | 1.0533 | 0.88525 | 0.8913 | 1.1799 | 1.0387 | 0.91677 | 0.885 | 0.99755 | 0.96064 | 0.86982 | 0.86077 | 0.89764 | 0.88055 | 0.84662 | 0.70638 | 0.67419 | 0.61993 | 0.67196 | 0.69588
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9874 | 7.1306 | 7.5254 | 6.8502 | 7.1985 | 7.0748 | 7.9442 | 8.0116 | 21.6795 | 30.5618 | 35.3329 | 43.9825 | 37.7826 | 42.85 | 44.18 | 39.2176 | 38.6854 | 37.8916 | 35.0337 | 18.7744 | 12.2907 | 10.5318 | 7.5717 | 7.8366 | 21.8302 | 5.938%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 410.8 | 385.2 | 373.6 | 354 | 379.6 | 360 | 370 | 386 | 616.4 | 663.6 | 676 | 734.4 | 696 | 722.8 | 676 | 752 | 778.8 | 735.6 | 720 | 566.4 | 471.6 | 398.4 | 401.2 | 372 | 13000.4 | 354 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 293.2 | 286.4 | 296.8 | 274.8 | 256.8 | 270 | 276.8 | 304.4 | 407.6 | 464.8 | 493.2 | 522.8 | 466.4 | 461.6 | 468 | 536 | 553.2 | 565.2 | 565.6 | 420.8 | 343.2 | 298.4 | 293.6 | 283.6 | 9403.2
|  | I, А | ТИ | 24 | 26 | 22 | 26 | 23 | 22 | 24 | 30 | 41 | 41 | 45 | 47 | 41 | 43 | 46 | 48 | 48 | 47 | 42 | 37 | 28 | 27 | 27 | 23 | 34.5
|  | tgφ |  | 0.71373 | 0.74351 | 0.79443 | 0.77627 | 0.6765 | 0.75 | 0.74811 | 0.7886 | 0.66126 | 0.70042 | 0.72959 | 0.71187 | 0.67011 | 0.63863 | 0.69231 | 0.71277 | 0.71032 | 0.76835 | 0.78556 | 0.74294 | 0.72774 | 0.749 | 0.7318 | 0.76237
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.4445 | 26.1015 | 25.9216 | 24.346 | 24.8981 | 24.3554 | 25.0327 | 26.631 | 40.3356 | 44.3062 | 45.8045 | 49.4858 | 45.7741 | 46.9891 | 45.0479 | 50.5491 | 51.5579 | 50.0206 | 49.2777 | 38.3693 | 31.9569 | 27.4022 | 27.5525 | 25.8499 | 36.4587 | -5.678%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 284.4 | 271.8 | 272.4 | 258 | 266.4 | 274.8 | 309.6 | 315.6 | 447 | 499.2 | 550.2 | 580.2 | 568.8 | 597.6 | 687 | 604.2 | 723 | 654 | 685.2 | 567.6 | 510.6 | 496.8 | 303 | 296.4 | 11023.8 | 258 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 216.6 | 183 | 197.4 | 198 | 196.8 | 187.8 | 202.2 | 214.2 | 333.6 | 374.4 | 468.6 | 534.6 | 505.2 | 514.8 | 558.6 | 552.6 | 583.2 | 570 | 598.8 | 459.6 | 408 | 355.2 | 217.8 | 238.8 | 8869.8
|  | I, А | ТИ | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 22 | 18 | 24 | 34 | 38 | 50 | 40 | 40 | 45 | 51 | 46 | 46 | 48 | 53 | 36 | 37 | 22 | 21 | 21 | 32.6667
|  | tgφ |  | 0.7616 | 0.67329 | 0.72467 | 0.76744 | 0.73874 | 0.68341 | 0.6531 | 0.67871 | 0.74631 | 0.75 | 0.85169 | 0.92141 | 0.88819 | 0.86145 | 0.8131 | 0.9146 | 0.80664 | 0.87156 | 0.87391 | 0.80973 | 0.79906 | 0.71498 | 0.71881 | 0.80567
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.4945 | 17.8681 | 18.3447 | 17.7348 | 18.0443 | 18.0652 | 20.07 | 20.7801 | 30.6178 | 34.2214 | 39.7857 | 43.3907 | 41.7614 | 43.4221 | 48.7443 | 44.9897 | 50.1809 | 46.9097 | 49.1588 | 39.8268 | 35.9806 | 33.6848 | 20.3873 | 20.7563 | 32.2592 | 1.247%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 870.4 | 845.6 | 820 | 771.2 | 763.6 | 770.4 | 772.8 | 795.6 | 1156.4 | 1258.8 | 1330.8 | 1302 | 1227.6 | 1248.4 | 1291.6 | 1354 | 1327.2 | 1330.8 | 1246.8 | 1123.6 | 882.4 | 836 | 882 | 866.8 | 25074.8 | 763.6 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 604 | 570 | 564.4 | 536.4 | 502 | 529.2 | 544.8 | 513.2 | 726.8 | 731.6 | 799.6 | 772.8 | 776 | 774.8 | 788.4 | 841.2 | 865.2 | 888.4 | 861.6 | 754.8 | 595.6 | 578.8 | 602 | 586.4 | 16308
|  | I, А | ТИ | 55 | 56 | 50 | 51 | 48 | 52 | 52 | 56 | 79 | 79 | 86 | 81 | 78 | 82 | 84 | 88 | 87 | 85 | 80 | 67 | 57 | 61 | 55 | 59 | 67.8333
|  | tgφ |  | 0.69393 | 0.67408 | 0.68829 | 0.69554 | 0.65741 | 0.68692 | 0.70497 | 0.64505 | 0.6285 | 0.58119 | 0.60084 | 0.59355 | 0.63213 | 0.62063 | 0.61041 | 0.62127 | 0.6519 | 0.66757 | 0.69105 | 0.67177 | 0.67498 | 0.69234 | 0.68254 | 0.67651
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.7729 | 55.6099 | 54.2842 | 51.227 | 49.7857 | 50.7286 | 51.3192 | 51.5796 | 74.9761 | 79.8477 | 85.4689 | 83.2719 | 79.7227 | 80.8859 | 83.3036 | 87.586 | 85.5874 | 86.5207 | 81.8725 | 73.8133 | 58.6071 | 56.0832 | 58.3422 | 57.0685 | 68.136 | -0.4462%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 101.6 | 95.4 | 91.6 | 90.6 | 93.2 | 101.4 | 120.2 | 131.2 | 128.2 | 131.2 | 127 | 128.8 | 125.6 | 126.6 | 131.4 | 127 | 131.4 | 133.6 | 140.6 | 146.6 | 135 | 134 | 123.6 | 112.4 | 2908.2 | 90.6 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70 | 74.4 | 73.6 | 72.8 | 74.6 | 74.2 | 76 | 77.4 | 71.2 | 69.8 | 74.6 | 71 | 71.8 | 72.2 | 71 | 72 | 79.6 | 89 | 89.6 | 84.6 | 72.6 | 66.4 | 65 | 68 | 1781.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.8333
|  | tgφ |  | 0.68898 | 0.77987 | 0.80349 | 0.80353 | 0.80043 | 0.73176 | 0.63228 | 0.58994 | 0.55538 | 0.53201 | 0.5874 | 0.55124 | 0.57166 | 0.5703 | 0.54033 | 0.56693 | 0.60578 | 0.66617 | 0.63727 | 0.57708 | 0.53778 | 0.49552 | 0.52589 | 0.60498
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.7281 | 6.5973 | 6.4078 | 6.3379 | 6.5038 | 6.8197 | 7.7186 | 8.2989 | 8.0499 | 8.1502 | 8.1084 | 8.0888 | 7.9418 | 8.0232 | 8.2221 | 8.0216 | 8.2994 | 8.6803 | 9.0067 | 9.23 | 8.4384 | 8.2485 | 7.6297 | 7.1637 | 7.7798 | 0.6837%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | АСКУЭ | 1.02 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 20.04 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3281.55 | 3092 | 2983.55 | 2849.45 | 2881.5 | 2966.35 | 3285.05 | 3540.1 | 4942.1 | 5315.75 | 5545.4 | 5765.85 | 5328.6 | 5574.85 | 5765.2 | 5776.4 | 5941.95 | 5501.3 | 5316.7 | 4674.45 | 4080.6 | 3905.25 | 3562.2 | 3314.85 | 105191
|  | Q, кВАр |  | 2168.3 | 2089.45 | 2089 | 2012.65 | 1967.45 | 2019.5 | 2099.25 | 2177.4 | 3350.2 | 3536.1 | 3778.6 | 3992.5 | 3581.9 | 3859.65 | 4007.95 | 4009.55 | 4213.35 | 3770.6 | 3636.35 | 2987.2 | 2466.05 | 2265.5 | 2080.35 | 2063.15 | 70222
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.050256 | -0.02588 | 0.068663 | -0.022817 | 0.031224 | 0.0016855 | 0.08972 | -0.0028249 | -0.010118 | 0.049827 | 0.061275 | 0.10655 | 0.033769 | 0.092294 | 0.076262 | 0.04845 | 0.0075727 | 0.12164 | 0.12211 | 0.11859 | -0.014706 | 0.049908 | 0.050505 | -0.013577 | 0.051119
|  | Q, % |  | -0.16168 | -0.41571 | -0.047893 | -0.3115 | -0.33915 | 0.064331 | -0.1933 | -0.24862 | 0.4339 | 0.24543 | 0.4164 | 0.26729 | 0.30338 | 0.23651 | 0.29975 | 0.080991 | 0.30877 | 0.1853 | -0.27438 | -0.21471 | -0.14823 | 0.0044138 | -0.093822 | -0.19182 | 0.064326
|  |  | Δ I | 0% | -0.4902% | -0.5495% | -2.139% | -1.053% | -0.4926% | -0.4608% | -3.448% | -1.166% | -0.8696% | -1.813% | 0% | -0.2924% | 0% | -1.055% | -1.828% | 0.7833% | 0% | -0.5917% | -0.3571% | -3.571% | -0.8475% | 0.4464% | -0.9524% | -0.8335%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3695% | -0.5338% | -0.3421% | -0.4782% | -0.5118% | -0.5774% | -0.7487% | -0.9075% | -1.277% | -1.169% | -0.957% | -1.029% | -0.8671% | -1.074% | -0.821% | -1.017% | -0.9371% | -0.5888% | -0.6981% | -0.5752% | -0.6399% | -0.6146% | -0.5884% | -0.576% | -0.7938%
ПС 110 кВ Часово |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 319.6 | 302 | 292.8 | 304.4 | 314.4 | 354.4 | 412.4 | 470.8 | 474.8 | 479.2 | 465.2 | 470.4 | 452.4 | 447.2 | 451.2 | 460.8 | 452.8 | 467.2 | 468 | 466.8 | 460 | 439.2 | 402 | 356 | 9984 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 146 | 143.2 | 149.6 | 155.6 | 153.6 | 163.6 | 172 | 183.2 | 170.4 | 164.4 | 172.8 | 173.2 | 177.2 | 167.6 | 158.8 | 158 | 162.8 | 163.6 | 182 | 180 | 164.8 | 155.2 | 142 | 143.6 | 3903.2
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 20 | 24.4583 | 13.15% | 20.26%
|  | tgφ |  | 0.45682 | 0.47417 | 0.51093 | 0.51117 | 0.48855 | 0.46163 | 0.41707 | 0.38912 | 0.35889 | 0.34307 | 0.37145 | 0.3682 | 0.39169 | 0.37478 | 0.35195 | 0.34288 | 0.35954 | 0.35017 | 0.38889 | 0.3856 | 0.35826 | 0.35337 | 0.35323 | 0.40337 | 0.51117
|  | I расчет, А |  | 19.5857 | 18.6304 | 18.0494 | 18.7841 | 19.19 | 21.326 | 24.4355 | 27.6269 | 28.1458 | 28.2939 | 27.769 | 28.0497 | 27.1088 | 26.6462 | 26.7141 | 27.2059 | 26.8732 | 27.2771 | 27.6698 | 27.4636 | 27.0541 | 25.8404 | 23.8799 | 21.4595 | 24.795 | -1.376%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 319.6 | 302 | 292.8 | 304.4 | 314.4 | 354.4 | 412.4 | 470.8 | 474.8 | 479.2 | 465.2 | 470.4 | 452.4 | 447.2 | 451.2 | 460.8 | 452.8 | 467.2 | 468 | 466.8 | 460 | 439.2 | 402 | 356 |  | 292.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 146 | 143.2 | 149.6 | 155.6 | 153.6 | 163.6 | 172 | 183.2 | 170.4 | 164.4 | 172.8 | 173.2 | 177.2 | 167.6 | 158.8 | 158 | 162.8 | 163.6 | 182 | 180 | 164.8 | 155.2 | 142 | 143.6 |  | 142
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 351.369 | 334.2308 | 328.8039 | 341.8636 | 349.9147 | 390.3387 | 446.8308 | 505.188 | 504.4514 | 506.6162 | 496.2569 | 501.2728 | 485.8658 | 477.5747 | 478.3293 | 487.1351 | 481.1774 | 495.016 | 502.1434 | 500.3021 | 488.6298 | 465.8151 | 426.3426 | 383.871 |  | 328.8039
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.37 | 10.53 | 10.52 | 10.54 | 10.58 | 10.57 | 10.57 | 10.36 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.49 | 10.49 | 10.53 | 10.44 | 10.42 | 10.32 | 10.34
яч.2д | Часово | P, кВт | АСКУЭ | 60.8 | 59 | 56 | 54.4 | 55.4 | 64.4 | 79.6 | 98.6 | 99.2 | 95.4 | 96.4 | 97 | 88.8 | 88.2 | 94.8 | 95.2 | 82.6 | 84.2 | 82 | 84.6 | 89.2 | 84.2 | 77.2 | 68 | 1935.2 | 54.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.4 | 41.6 | 44.2 | 45.6 | 45.8 | 46.6 | 49 | 49.4 | 47.2 | 42 | 42 | 41.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.8 | 43.8 | 43.2 | 48.2 | 48.4 | 47.2 | 43.8 | 40.2 | 39.6 | 1059.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.2083
|  | tgφ |  | 0.68092 | 0.70508 | 0.78929 | 0.83824 | 0.82671 | 0.7236 | 0.61558 | 0.50101 | 0.47581 | 0.44025 | 0.43568 | 0.42474 | 0.47523 | 0.47846 | 0.44515 | 0.44958 | 0.53027 | 0.51306 | 0.5878 | 0.5721 | 0.52915 | 0.52019 | 0.52073 | 0.58235 | 0.83824
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 4.1001 | 4.024 | 3.9162 | 3.9003 | 3.9421 | 4.343 | 5.1117 | 6.031 | 6.1294 | 5.8215 | 5.884 | 5.8971 | 5.4856 | 5.4554 | 5.7953 | 5.8294 | 5.2215 | 5.2147 | 5.2413 | 5.3503 | 5.5876 | 5.265 | 4.8752 | 4.399 | 5.1175 | 1.743%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 231.6 | 222.2 | 219.4 | 233.6 | 242 | 270.8 | 311.4 | 348.2 | 352.6 | 357.4 | 346.4 | 351 | 342.6 | 339.6 | 335.2 | 342 | 344.8 | 352.4 | 356.8 | 355 | 344.6 | 326.2 | 293.4 | 260.4 | 7479.6 | 219.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120.8 | 124.2 | 131.4 | 137.6 | 135 | 144.2 | 149.8 | 160.2 | 149.6 | 144.4 | 136 | 137.4 | 140.4 | 139.4 | 142.8 | 141 | 145.2 | 146 | 158.4 | 156.8 | 143 | 135.6 | 119.4 | 121.2 | 3359.8
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18.6667
|  | tgφ |  | 0.52159 | 0.55896 | 0.59891 | 0.58904 | 0.55785 | 0.5325 | 0.48105 | 0.46008 | 0.42428 | 0.40403 | 0.39261 | 0.39145 | 0.40981 | 0.41048 | 0.42601 | 0.41228 | 0.42111 | 0.4143 | 0.44395 | 0.44169 | 0.41497 | 0.4157 | 0.40695 | 0.46544 | 0.59891
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 14.5602 | 14.1892 | 14.0385 | 14.8967 | 15.1972 | 16.7619 | 18.8973 | 20.9604 | 21.3707 | 21.5279 | 20.8239 | 21.0921 | 20.6582 | 20.4821 | 20.3485 | 20.6599 | 20.8945 | 21.019 | 21.5113 | 21.3037 | 20.6571 | 19.5967 | 17.7423 | 16.0566 | 18.9686 | -1.617%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | АСКУЭ | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 10 | 11.4 | 12.8 | 10.4 | 13.6 | 11.2 | 13 | 12.6 | 11 | 11.2 | 13 | 15.6 | 19.2 | 18.2 | 16.8 | 16.6 | 17.8 | 15.4 | 10.4 | 299 | 7.2 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5 | 5.2 | 4.2 | 115
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
|  | tgφ |  | 0.46512 | 0.53659 | 0.55556 | 0.58333 | 0.55263 | 0.42 | 0.40351 | 0.40625 | 0.46154 | 0.32353 | 0.39286 | 0.4 | 0.34921 | 0.43636 | 0.41071 | 0.35385 | 0.32051 | 0.27083 | 0.35165 | 0.36905 | 0.3494 | 0.2809 | 0.33766 | 0.40385 | 0.58333
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 0.52869 | 0.51872 | 0.45214 | 0.458 | 0.47621 | 0.59258 | 0.67226 | 0.75554 | 0.63909 | 0.79831 | 0.67335 | 0.78348 | 0.74465 | 0.66963 | 0.67621 | 0.77015 | 0.9149 | 1.0961 | 1.0631 | 0.98302 | 0.97358 | 1.0256 | 0.91042 | 0.62701 | 0.74178 | 19.08%
яч.9д | Язель | P, кВт | АСКУЭ | 19.8 | 13.8 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | 13.8 | 14 | 12.8 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 11.4 | 12.2 | 10.8 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11 | 12.6 | 17.6 | 18.6 | 302.4 | 9.4 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчётное значение тока, А |  | I расчет, А |  | 1.1037 | 0.76923 | 0.62579 | 0.56045 | 0.59229 | 0.59005 | 0.6453 | 0.68905 | 0.76997 | 0.78188 | 0.71625 | 0.58195 | 0.54679 | 0.52447 | 0.63668 | 0.68135 | 0.60317 | 0.6943 | 0.67226 | 0.65873 | 0.60904 | 0.69897 | 0.9858 | 1.0398 | 0.69905 | 59.08%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.56 | 0.56 | 0.725 | 0.625 | 0.535 | 0.535 | 0.54 | 0.545 | 0.535 | 0.54 | 0.695 | 0.835 | 0.545 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.535 | 0.575 | 0.595 | 0.595 | 0.575 | 0.56 | 0.54 | 13.95 |  | 1 | 10
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 320.8 | 303.2 | 294 | 305.4 | 315.8 | 356 | 414.2 | 472.2 | 476 | 480.4 | 466.8 | 471.4 | 453.8 | 448.2 | 452.6 | 462.4 | 453.8 | 468.4 | 469.2 | 468.4 | 461.4 | 440.8 | 403.6 | 357.4 | 10016.2
|  | Q, кВАр |  | 166.2 | 170.2 | 179.6 | 187.4 | 185 | 195 | 203.4 | 214.8 | 201.6 | 190.8 | 182.4 | 183.8 | 187 | 186.4 | 189.6 | 188.4 | 194 | 194.4 | 213 | 211.4 | 196 | 184.4 | 164.8 | 165 | 4534.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.37547 | -0.39735 | -0.40984 | -0.32852 | -0.44529 | -0.45147 | -0.43647 | -0.29737 | -0.25274 | -0.25042 | -0.34394 | -0.21259 | -0.30946 | -0.22361 | -0.31028 | -0.34722 | -0.22085 | -0.25685 | -0.25641 | -0.34276 | -0.30435 | -0.3643 | -0.39801 | -0.39326 | -0.32252
|  | Q, % |  | -13.8356 | -18.8547 | -20.0535 | -20.437 | -20.4427 | -19.1932 | -18.2558 | -17.2489 | -18.3099 | -16.0584 | -5.5556 | -6.1201 | -5.5305 | -11.2172 | -19.3955 | -19.2405 | -19.1646 | -18.8264 | -17.033 | -17.4444 | -18.932 | -18.8144 | -16.0563 | -14.9025 | -16.1765
|  |  | Δ I | -5.263% | -16.67% | -16.67% | -10.53% | -15.79% | -13.64% | -11.54% | -7.143% | -7.143% | -3.704% | -3.448% | -3.704% | -3.846% | -12% | -7.692% | -7.143% | -12.5% | -10.71% | -11.54% | -7.143% | -7.692% | -8% | -4% | 0% | -8.348%
|  |  | Δ Iрасч | -3.61% | -4.674% | -5.448% | -5.49% | -5.303% | -4.509% | -3.646% | -2.929% | -2.712% | -2.247% | -1.183% | -1.087% | -1.204% | -1.822% | -2.78% | -2.701% | -2.831% | -2.739% | -2.957% | -3.03% | -2.858% | -2.887% | -2.654% | -3.089% | -2.952%

## Лист1
Помоздино 19Д | АСКУЭ меньше вдвое
ПС Гурьевка | не на связи с 08.06.2025
ПС Усть-Вымь | небаланс по ПС
Княжпогост ВЛ 30,31,37 | АСКУЭ меньше вдвое
Южная 354Д | АСКУЭ меньше вдвое
Орбита 921Д, 937Д | АСКУЭ меньше вдвое
Восточная 246Д | АСКУЭ меньше втрое
Западная 146Д | разобраться
Ёдва ВЛ 178 | АСКУЭ врёт по реактивке