## стр.1
Приложение № 71
к приказу Минэнерго России
от 23.07.2012 № 340
(в ред. Приказов Минэнерго России
от 26.12.2016 № 1404,
от 20.12.2017 № 1194)
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
|  |  | за | [5 empty] | 18.12.2019 |  | год
Представляют: | [7 empty] | Сроки представления: |  |  |  |  | Периодичность предоставления:
субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 7.30 приложения № 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 | [7 empty] | 1 сентября отчетного года и 20 февраля года, следующего за отчетным; |  |  |  |  | ежегодная;
[8 empty] | в течение 10 рабочих дней с даты проведения внеочередного замера |  |  |  |  | периодическая
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  |  |  | Карельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запада"
| Почтовый адрес: |  |  | г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45
Код формы по ОКУД |  | Код
|  | отчитывающейся организации по ОКПО |  |  | вида деятельности по ОКВЭД2 |  | территории по ОКАТО |  |  | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ |  | организационно-правовой формы по ОКОПФ |  | формы собственности по ОКФС
|  | 106885 |  |  | 40.10.2, 45.21.3, 31.62.9, 33.20.9 |  | 86401000000 |  |  | 49014 |  | 90 |  | 16

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР)
и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ)
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 347.891
в том числе:
потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт
Процент САЧР от потребления | %
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 162.4432
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 46.69%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 73.0369
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 20.99%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 235.4801
Процент АЧР от потребления | % | 67.69%
Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 80.92%
Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 80.92%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 162.4432
Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 100%
Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт
Процент ДАР от потребления | %
Всего ЧАПВ | МВт | 85.5161
Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 36.32%

## стр.3_4
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [13 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения по уставке
| 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с | > 70 ~ 80 с | > 80 ~ 90 с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16
48,8 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,7 Гц
48,6 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,5 Гц
48,4 Гц | [14 empty] | 0 | 0
48,3 Гц
48,2 Гц | 1.578 | [13 empty] | 1.578 | 1.578 | 100%
48,1 Гц
48,0 Гц |  |  |  | 21.0385 | [10 empty] | 21.0385 | 21.0385 | 100%
47,9 Гц
47,8 Гц | [5 empty] | 12.1252 | [8 empty] | 12.1252 | 12.1252 | 100%
47,7 Гц
47,6 Гц | [5 empty] | 7.1108 | [8 empty] | 7.1108 | 7.1108 | 100%
47,5 Гц
47,4 Гц | [6 empty] | 6.3926 | [7 empty] | 6.3926 | 6.3926 | 100%
47,3 Гц
47,2 Гц | [7 empty] | 21.6111 | [6 empty] | 21.6111 | 21.6111 | 100%
47,1 Гц
47,0 Гц | [7 empty] | 5.3441 |  |  | 9.2606 |  |  |  | 14.6047 | 14.6047 | 100%
46,9 Гц
46,8 Гц | [10 empty] | 14.5105 | 16.9383 |  |  | 31.4488 | 31.4488 | 100%
46,7 Гц
46,6 Гц | [11 empty] | 3.1423 | 20.4193 |  | 23.5616 | 23.5616 | 100%
46,5 Гц | [12 empty] | 5.3045 | 17.6673 | 22.9718 | 22.9718 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 1.578 |  | 21.0385 |  |  | 52.5838 |  |  |  | 87.2428 |  |  |  |  | 162.4432 | 162.4432 | 100%
% соотношения очередей | 0.9714% |  | 12.95% |  |  | 32.37% |  |  |  | 53.71% |  |  |  |  | 100%

## стр.5
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | АЧР-2 (несовмещенная) |  |  | Нагрузка в графике АЧР | Нагрузка <1>, МВт 18.12.2019 | [5 empty] | Нагрузка <1>, МВт 18.12.2019
|  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | N очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | МВт | 4:00 | 10:00 | 18:00 |  |  |  | 4:00 | 10:00 | 18:00
ПС-83 | Л-83-19 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 1.44 | 0.759 | 0.51 | 1.479 |  |  |  | 759 | 510 | 1479
| Л-83-6 | 4 | 0.3 | 48.2 | I/4 | 20 | 49 |  | нет | нет |  |  |  | 3.7 | 1.08 | 1.068 | 3.168 | 1.578 | 96.007 |  | 1080 | 1068 | 3168
ПС-21 | Л-21-3 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.51 | 0.43536 | 0.35328 | 0.37032 |  |  |  | 435.36 | 353.28 | 370.32
| Л-21-4 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 1.46 | 1.1354 | 0.95112 | 0.98028 |  |  |  | 1135.44 | 951.12 | 980.28
| Л-21-7 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.1 | 1.7952 | 1.5775 | 2.0038 |  |  |  | 1795.2 | 1577.52 | 2003.76
| Л-21-8 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.54888 | 0.5508 | 0.59544 |  |  |  | 548.88 | 550.8 | 595.44
| Л-21-11 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.42 | 0.45528 | 0.73464 | 0.33408 |  |  |  | 455.28 | 734.64 | 334.08
| Л-21-12 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 | 2.56 | 1.5833 | 1.7816 |  |  |  | 2559.96 | 1583.28 | 1781.64
| Л-21-15 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.15 | 0.07668 | 0.13356 | 0.05904 |  |  |  | 76.68 | 133.56 | 59.04
| Л-21-16 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.46896 | 0.57384 | 0.67872 |  |  |  | 468.96 | 573.84 | 678.72
| Л-59П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 2.68 | 2.4612 | 2.4465 | 2.4465 |  |  |  | 2461.2 | 2446.5 | 2446.5
| Л-58П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 8.32 | 4.7208 | 5.6952 | 5.397 |  |  |  | 4720.8 | 5695.2 | 5397
| Л-57П | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 7.78 | 4.3764 | 6.1341 | 6.2265 |  |  |  | 4376.4 | 6134.1 | 6226.5
| Л-21-1 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.13 | 0.00672 | 0.00792 | 0.00768 |  |  |  | 6.72 | 7.92 | 7.68
| Л-21-18 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.63 | 0.03096 | 0.1146 | 0.03816 |  |  |  | 30.96 | 114.6 | 38.16
| Л-21-19 | 5 | 0.3 | 48 | II/2 | 25 | 48.9 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 0.13824 | 0.18216 | 0.14928 | 21.0385 |  |  | 138.24 | 182.16 | 149.28
ПС-66 | Л-66-1 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.44 | 1.0464 | 1.8064 | 1.9824 |  |  |  | 1046.4 | 1806.4 | 1982.4
| Л-66-2 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.44 | 0.5784 | 1.3572 | 1.5792 |  |  |  | 578.4 | 1357.2 | 1579.2
| Л-66-7 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 0.31 | 0.2544 | 0.2784 | 0.276 |  |  |  | 254.4 | 278.4 | 276
| Л-66-10 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 3.33 | 1.878 | 2.7408 | 3.2208 |  |  |  | 1878 | 2740.8 | 3220.8
| Л-66-11 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.05 | 1.026 | 0.6228 | 0.72 |  |  |  | 1026 | 622.8 | 720
| Л-66-12 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.27 | 1.176 | 2.1084 | 2.502 |  |  |  | 1176 | 2108.4 | 2502
| Л-66-17 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 1.54 | 0.7812 | 1.5696 | 1.8144 |  |  |  | 781.2 | 1569.6 | 1814.4
| Л-66-19 | 6 | 0.3 | 47.8 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 10 | 49.8 |  |  |  | 2.28 | 2.3316 | 1.6416 | 1.9404 | 12.1252 |  |  | 2331.6 | 1641.6 | 1940.4
ПС-36 | Л-36-1 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0284 | 0.044 | 0.0352 |  |  |  | 28.4 | 44 | 35.2
| Л-36-2 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.182 | 0.2088 | 0.2392 |  |  |  | 182 | 208.8 | 239.2
| Л-36-4 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.5 | 0.1744 | 0.444 | 0.5448 |  |  |  | 174.4 | 444 | 544.8
| Л-36-5 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.82 | 0.9056 | 1.3968 | 1.4608 |  |  |  | 905.6 | 1396.8 | 1460.8
| Л-36-6 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 2.75 | 1.2224 | 2.0192 | 2.0368 | 4.1128 |  |  | 1222.4 | 2019.2 | 2036.8
| Л-36-14 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0612 | 0.068 | 0.0728 |  |  |  | 61.2 | 68 | 72.8
| Л-36-15 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0.5552 | 0.5888 | 0.5916 |  |  |  | 555.2 | 588.8 | 591.6
| Л-36-16 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0048 |  |  |  | 4.4 | 5.2 | 4.8
| Л-36-19 | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.162 | 0.1996 | 0.1664 | 0.8616 |  |  | 162 | 199.6 | 166.4
ПС-13 | Л-40К | 7 | 0.3 | 47.6 | III/1 | 35 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 1.274 | 2.1364 | 2.1672 | 2.1364 |  |  | 1274 | 2136.4 | 2167.2
ПС-69 | Л-69-1 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.1456 | 0.2736 | 0.2952 |  |  |  | 145.6 | 273.6 | 295.2
| Л-69-2 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.2766 | 0.3678 | 0.3654 |  |  |  | 276.6 | 367.8 | 365.4
| Л-69-5 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.18 | 0.246 | 0.2788 | 0.2438 |  |  |  | 246 | 278.8 | 243.8
| Л-69-7 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69-8 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0384 | 0.044 | 0.0352 |  |  |  | 38.4 | 44 | 35.2
| Л-69-9 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.49 | 0.2396 | 0.359 | 0.4188 | 1.9856 |  |  | 239.6 | 359 | 418.8
| Л-69-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.1024 | 0.1232 | 0.1224 |  |  |  | 102.4 | 123.2 | 122.4
| Л-69-19 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.22 | 0.1443 | 0.2442 | 0.1689 |  |  |  | 144.3 | 244.2 | 168.9
| Л-69-20 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0082 | 0.005 | 0.007 |  |  |  | 8.2 | 5 | 7
| Л-69-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.48 | 0.5052 | 0.6012 | 0.6096 |  |  |  | 505.2 | 601.2 | 609.6
| Л-69-6 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.57 | 0.15 | 0.6624 | 0.1908 |  |  |  | 150 | 662.4 | 190.8
| Л-69-15 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 50 | 49.8 |  |  |  | 0.41 | 0.1288 | 0.4184 | 0.2012 | 1.392 |  |  | 128.8 | 418.4 | 201.2
ПС-20 | Л-20-10 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.02232 | 0.02376 | 0.0252 |  |  |  | 22.32 | 23.76 | 25.2
| Л-20-12 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-13 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-14 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.35 | 0.22104 | 0.18072 | 0.21528 |  |  |  | 221.04 | 180.72 | 215.28
| Л-20-18 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.16704 | 0.23616 | 0.36864 |  |  |  | 167.04 | 236.16 | 368.64
| Л-20-22 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-24 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0144 | 0.01584 | 0.01584 |  |  |  | 14.4 | 15.84 | 15.84
| Л-20-25 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-30 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.05832 | 0.06624 | 0.05832 |  |  |  | 58.32 | 66.24 | 58.32
| Л-20-32 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0432 | 0.05952 | 0.04896 |  |  |  | 43.2 | 59.52 | 48.96
| Л-20-38 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.11 | 0.44544 | 0.93696 | 1.0512 |  |  |  | 445.44 | 936.96 | 1051.2
| Л-20-16 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-23 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.6264 | 0.1512 | 0.66024 |  |  |  | 626.4 | 151.2 | 660.24
| Л-20-34 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 |  |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88
| Л-20-35 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-20-36 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.03312 | 0.02556 | 0.0315 |  |  |  | 33.12 | 25.56 | 31.5
| Л-20-45 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.77184 | 0.28512 | 0.90288 |  |  |  | 771.84 | 285.12 | 902.88
| Л-20-39 | 8 | 0.3 | 47.4 | III/2 | 40 | 48.8 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.55776 | 1.031 | 1.2941 | 3.015 |  |  | 557.76 | 1031.04 | 1294.08
ПС-25 | Л-38С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.59 | 2.0963 | 1.6506 | 1.9404 |  |  |  | 2096.32 | 1650.6 | 1940.4
| Л-66С | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.08 | -0.0945 | 0.3003 | 0.4417 | 1.9509 |  |  | -94.5 | 300.3 | 441.7
ПС-70 | Л-70-1 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.2 | 0.1696 | 0.1872 | 0.1856 |  |  |  | 169.6 | 187.2 | 185.6
| Л-70-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.57 | 1.6208 | 2.7632 | 3.0544 |  |  |  | 1620.8 | 2763.2 | 3054.4
| Л-70-11 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.74 | 1.1632 | 1.4192 | 1.7056 |  |  |  | 1163.2 | 1419.2 | 1705.6
| Л-70-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.74 | 2.4976 | 2.8688 | 3.0608 |  |  |  | 2497.6 | 2868.8 | 3060.8
| Л-70-17 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.54 | 0.6768 | 1.2176 | 0.9584 |  |  |  | 676.8 | 1217.6 | 958.4
| Л-70-18 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.17 | 0.8224 | 1.392 | 1.5248 |  |  |  | 822.4 | 1392 | 1524.8
| Л-70-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.36 | 0.1152 | 0.5088 | 0.3136 |  |  |  | 115.2 | 508.8 | 313.6
| Л-70-2 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 1.76 | 1.0864 | 1.4688 | 1.6832 |  |  |  | 1086.4 | 1468.8 | 1683.2
| Л-70-3 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.75 | 1.328 | 2.3184 | 2.0832 |  |  |  | 1328 | 2318.4 | 2083.2
| Л-70-4 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 3.33 | 1.4704 | 2.6432 | 2.7952 |  |  |  | 1470.4 | 2643.2 | 2795.2
| Л-70-8 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 2.35 | 1.2928 | 2.264 | 2.2496 | 19.0512 |  |  | 1292.8 | 2264 | 2249.6
ПС-9 | Л-9-06 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0652 | 0.0992 | 0.1064 |  |  |  | 65.2 | 99.2 | 106.4
| Л-9-07 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.1744 | 0.2036 | 0.2432 |  |  |  | 174.4 | 203.6 | 243.2
| Л-9-08 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0096 | 0.0087 | 0.0129 |  |  |  | 9.6 | 8.7 | 12.9
| Л-9-10 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.1068 | 0.1492 | 0.152 |  |  |  | 106.8 | 149.2 | 152
| Л-9-14 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0656 | 0.0972 | 0.1124 |  |  |  | 65.6 | 97.2 | 112.4
| Л-9-15 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0172 | 0.0288 | 0.018 |  |  |  | 17.2 | 28.8 | 18
| Л-9-19 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-9-20 | 9 | 0.3 | 47.2 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.02148 | 0.02232 | 0.02664 | 0.60902 |  |  | 21.48 | 22.32 | 26.64
ПС-27 | Л-27-61 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.47 | 0.2136 | 0.35808 | 0.30528 |  |  |  | 213.6 | 358.08 | 305.28
| Л-27-62 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.85 | 0.66096 | 0.71352 | 0.74232 |  |  |  | 660.96 | 713.52 | 742.32
| Л-27-63 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.1176 | 0.06576 | 0.08736 |  |  |  | 117.6 | 65.76 | 87.36
| Л-27-64 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0072 | 0.0288 | 0.0072 |  |  |  | 7.2 | 28.8 | 7.2
| Л-27-65 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.43392 | 0.39888 | 0.39312 |  |  |  | 433.92 | 398.88 | 393.12
| Л-27-68 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 1.82 | 0.88848 | 1.2823 | 1.3572 |  |  |  | 888.48 | 1282.32 | 1357.2
| Л-27-73 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.59 | 0.26976 | 0.37536 | 0.44112 |  |  |  | 269.76 | 375.36 | 441.12
| Л-27-74 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.55 | 0.5952 | 0.76368 | 0.81792 |  |  |  | 595.2 | 763.68 | 817.92
| Л-27-75 | 10 | 0.3 | 47 | III/3 | 45 | 48.8 |  | 15 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.20976 | 0.24288 | 0.25824 | 4.2293 |  |  | 209.76 | 242.88 | 258.24
ПС-7 | Л-7-5 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.52 | 0.83376 | 1.2038 | 1.0426 |  |  |  | 833.76 | 1203.84 | 1042.56
| Л-7-12 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.2 | 0.76032 | 1.7122 | 1.7294 |  |  |  | 760.32 | 1712.16 | 1729.44
| Л-7-14 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.62 | 0.7848 | 1.1675 | 0.94032 |  |  |  | 784.8 | 1167.48 | 940.32
| Л-7-15 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.31 | 0.333 | 0.32292 | 0.33228 |  |  |  | 333 | 322.92 | 332.28
| Л-7-16 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.02 | 0 | -0.00144 | -0.00144 |  |  |  | 0 | -1.44 | -1.44
| Л-7-31 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.45 | 0.12528 | 0.504 | 0.4176 |  |  |  | 125.28 | 504 | 417.6
| Л-7-33 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 2.29 | 1.0714 | 2.003 | 2.1485 |  |  |  | 1071.36 | 2003.04 | 2148.48
| Л-7-34 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.72 | 0.2592 | 0.59184 | 0.44496 |  |  |  | 259.2 | 591.84 | 444.96
| Л-7-35 | 10 | 0.3 | 47 | IV/2 | 55 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0.84528 | 1.7568 | 1.9512 | 9.2606 |  |  | 845.28 | 1756.8 | 1951.2
ПС-55 | Л-55-9 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | нет | нет |  |  |  | 0.8 | 0.3384 | 0.4752 | 0.5148 | 0.4752 |  |  | 338.4 | 475.2 | 514.8
| Л-55-10 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.86 | 0.4692 | 0.5592 | 0.5844 |  |  |  | 469.2 | 559.2 | 584.4
| Л-55-11 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0144 | 0.0152 | 0.0148 |  |  |  | 14.4 | 15.2 | 14.8
| Л-55-15 | 10 | 0.3 | 47 | III/4 | 50 | 48.8 |  | 75 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.0384 | 0.0652 | 0.0592 | 0.6396 |  |  | 38.4 | 65.2 | 59.2
ПС-26 | Л-26-61 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.44 | 0.17136 | 0.25824 | 0.2712 |  |  |  | 171.36 | 258.24 | 271.2
| Л-26-62 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.53 | 0.37872 | 0.53088 | 0.45984 |  |  |  | 378.72 | 530.88 | 459.84
| Л-26-70 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.25 | 0.17046 | 0.1476 | 0.20232 |  |  |  | 170.46 | 147.6 | 202.32
| Л-26-93 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.69 | 0.25776 | 0.38376 | 0.37104 |  |  |  | 257.76 | 383.76 | 371.04
| Л-26-94 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | -0.00024 | 0 |  |  |  | 0 | -0.24 | 0
| Л-26-95 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.02448 | 0.03264 | 0.02376 |  |  |  | 24.48 | 32.64 | 23.76
| Л-26-97 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.12432 | 0.144 | 0.12864 |  |  |  | 124.32 | 144 | 128.64
| Л-26-98 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 30 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.19344 | 0.20976 | 0.20208 | 1.7066 |  |  | 193.44 | 209.76 | 202.08
ПС-95 | Л-95-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.79 | 0.4119 | 0.5394 | 0.5385 |  |  |  | 411.9 | 539.4 | 538.5
| Л-95-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.1714 | 0.2996 | 0.2682 |  |  |  | 171.4 | 299.6 | 268.2
| Л-95-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.39 | 0.1446 | 0.1812 | 0.1908 |  |  |  | 144.6 | 181.2 | 190.8
| Л-95-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 55 | 49.8 |  |  |  | 0.1 | 0.0702 | 0.0789 | 0.093 | 1.0991 |  |  | 70.2 | 78.9 | 93
ПС-72 | Л-72-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.15 | 0.0198 | 0.0804 | 0.039 |  |  |  | 19.8 | 80.4 | 39
| Л-72-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0112 | 0.0144 | 0.0096 |  |  |  | 11.2 | 14.4 | 9.6
| Л-72-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0264 | 0.177 | 0.1608 |  |  |  | 26.4 | 177 | 160.8
| Л-72-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.7 | 0.1968 | 0.3504 | 0.4064 |  |  |  | 196.8 | 350.4 | 406.4
| Л-72-06 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.59 | 1.232 | 2.2192 | 2.2016 |  |  |  | 1232 | 2219.2 | 2201.6
| Л-72-09 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 2.02 | 1.6608 | 2.472 | 2.4976 | 5.3134 |  |  | 1660.8 | 2472 | 2497.6
ПС-46П | Л-46П-1 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.864 | 0.7528 | 0.9016 |  |  |  | 864 | 752.8 | 901.6
| Л-46П-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0564 | 0.0582 | 0.057 |  |  |  | 56.4 | 58.2 | 57
| Л-46П-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0504 | 0.0488 | 0.0468 |  |  |  | 50.4 | 48.8 | 46.8
| Л-46П-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.1422 | 0.3102 | 0.2028 |  |  |  | 142.2 | 310.2 | 202.8
| Л-46П-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 1.39 | 1.1212 | 0.9852 | 1.0504 |  |  |  | 1121.2 | 985.2 | 1050.4
| Л-46П-2 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.009 | 0.0258 | 0.009 |  |  |  | 9 | 25.8 | 9
| Л-46П-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.94 | 0.8064 | 0.621 | 0.6342 |  |  |  | 806.4 | 621 | 634.2
| Л-46П-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.0324 | 0.062 | 0.0372 |  |  |  | 32.4 | 62 | 37.2
| Л-46П-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.0136 | 0.0136 | 0.016 |  |  |  | 13.6 | 13.6 | 16
| Л-46П-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.1876 | 0.2012 | 0.1856 |  |  |  | 187.6 | 201.2 | 185.6
| Л-46П-9 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | 35 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.0942 | 0.0642 | 0.0816 | 3.143 |  |  | 94.2 | 64.2 | 81.6
ПС-41 | Л-41-01 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.2175 | 0.2288 | 0.2267 |  |  |  | 217.5 | 228.8 | 226.7
| Л-41-10 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.58 | 1.418 | 2.0664 | 1.9224 |  |  |  | 1418 | 2066.4 | 1922.4
| Л-41-11 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.0344 | 0.0566 | 0.0349 |  |  |  | 34.4 | 56.6 | 34.9
| Л-41-02 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.62 | 0.43636 | 0.48316 | 0.49096 |  |  |  | 436.36 | 483.16 | 490.96
| Л-41-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0.5816 | 0.796 | 0.8524 |  |  |  | 581.6 | 796 | 852.4
| Л-41-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 2.66 | 1.2702 | 2.2074 | 2.0078 |  |  |  | 1270.2 | 2207.4 | 2007.8
| Л-41-25 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.75 | 0.8223 | 1.0281 | 1.0386 |  |  |  | 822.3 | 1028.1 | 1038.6
| Л-41-26 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.1546 | 0.201 | 0.1656 |  |  |  | 154.6 | 201 | 165.6
| Л-41-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 1.34 | 0.58636 | 0.8076 | 0.7677 |  |  |  | 586.36 | 807.6 | 767.7
| Л-41-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.205 | 0.2338 | 0.2388 |  |  |  | 205 | 233.8 | 238.8
| Л-41-07 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.0124 | 0.0104 | 0.0132 |  |  |  | 12.4 | 10.4 | 13.2
| Л-47П | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/4 | 65 | 48.7 |  | 90 | 49.8 |  |  |  | 6.63 | 3.2123 | 4.2126 | 4.2077 | 12.3319 |  |  | 3212.3 | 4212.6 | 4207.7
ПС-23 | Л-23-15 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.79 | 0.4512 | 0.47832 | 0.52368 |  |  |  | 451.2 | 478.32 | 523.68
| Л-23-16 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 1.63 | 1.6618 | 1.5397 | 1.6232 |  |  |  | 1661.76 | 1539.72 | 1623.24
| Л-23-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.11 | 0.11856 | 0.08088 | 0.08544 |  |  |  | 118.56 | 80.88 | 85.44
| Л-23-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.52008 | 0.492 | 0.48816 |  |  |  | 520.08 | 492 | 488.16
| Л-23-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.35 | 0.20424 | 0.22428 | 0.25488 |  |  |  | 204.24 | 224.28 | 254.88
| Л-23-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.96 | 0.3222 | 0.28872 | 0.32436 |  |  |  | 322.2 | 288.72 | 324.36
| Л-23-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/3 | 60 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.22 | 0.11604 | 0.14448 | 0.1434 | 3.2484 |  |  | 116.04 | 144.48 | 143.4
ПС-79 | Л-79-13 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-14 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.3144 | 0.5592 | 0.4296 |  |  |  | 314.4 | 559.2 | 429.6
| Л-79-17 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-79-18 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.02832 | 0.02784 | 0.02784 |  |  |  | 28.32 | 27.84 | 27.84
| Л-79-19 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0108 | 0.042 | 0.0444 |  |  |  | 10.8 | 42 | 44.4
| Л-79-20 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0084 | 0.0468 | 0.0408 |  |  |  | 8.4 | 46.8 | 40.8
| Л-79-21 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.354 | 0.8196 | 0.9144 |  |  |  | 354 | 819.6 | 914.4
| Л-79-22 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.20608 | 0.28704 | 0.40448 |  |  |  | 206.08 | 287.04 | 404.48
| Л-79-3 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.93 | 0.9336 | 0.8928 | 1.0248 |  |  |  | 933.6 | 892.8 | 1024.8
| Л-79-4 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0352 | 0.0256 | 0.0288 |  |  |  | 35.2 | 25.6 | 28.8
| Л-79-5 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.08 | 0.0992 | 0.1056 |  |  |  | 80 | 99.2 | 105.6
| Л-79-6 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.064 | 0.26976 | 0.18496 |  |  |  | 64 | 269.76 | 184.96
| Л-79-7 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 0.276 | 0.2832 | 0.276 |  |  |  | 276 | 283.2 | 276
| Л-79-8 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.23 | 0.324 | 0.336 | 0.3336 | 3.689 |  |  | 324 | 336 | 333.6
ПС-13 | Л-13-03 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 1.29 | 0.6016 | 0.9136 | 0.9512 |  |  |  | 601.6 | 913.6 | 951.2
| Л-13-04 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.8
| Л-13-05 | 11 | 0.3 | 46.8 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 20 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0048 | 0.9174 |  |  | 2.4 | 2.2 | 4.8
ПС-94 | Л-94-2 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0433 | 0.0324 | 0.0317 |  |  |  | 43.3 | 32.4 | 31.7
| Л-94-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.212 | 0.1784 | 0.202 |  |  |  | 212 | 178.4 | 202
| Л-94-8 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.6824 | 0.696 | 0.7312 |  |  |  | 682.4 | 696 | 731.2
| Л-94-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0176 | 0.0202 | 0.0216 | 0.927 |  |  | 17.6 | 20.2 | 21.6
ПС-93 | Л-93-61 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.26 | 0.13704 | 0.17112 | 0.19008 |  |  |  | 137.04 | 171.12 | 190.08
| Л-93-62 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.12 | 0.07344 | 0.0768 | 0.07728 |  |  |  | 73.44 | 76.8 | 77.28
| Л-93-64 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-93-67 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.00408 | 0.00288 | 0.00336 |  |  |  | 4.08 | 2.88 | 3.36
| Л-93-66 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.19344 | 0.2952 | 0.3468 | 0.546 |  |  | 193.44 | 295.2 | 346.8
ПС-67 | Л-67-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.23 | 0.5256 | 1.0692 | 1.3236 |  |  |  | 525.6 | 1069.2 | 1323.6
| Л-67-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 3.02 | 2.0196 | 2.2968 | 2.5776 |  |  |  | 2019.6 | 2296.8 | 2577.6
| Л-67-14 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-67-16 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0.13 | 0.0432 | 0.1188 | 0.1152 |  |  |  | 43.2 | 118.8 | 115.2
| Л-67-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 1.33 | -0.0006 | -0.0003 | -0.0003 |  |  |  | -0.6 | -0.3 | -0.3
| Л-67-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 95 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.4548 | 0.9888 | 1.2288 | 4.4733 |  |  | 454.8 | 988.8 | 1228.8
| Л-67-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 5.09 | 2.352 | 3.6444 | 3.84 |  |  |  | 2352 | 3644.4 | 3840
| Л-67-21 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.822 | 1.2018 | 1.1676 |  |  |  | 822 | 1201.8 | 1167.6
| Л-67-22 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 1.27 | 0.7416 | 1.2972 | 1.542 |  |  |  | 741.6 | 1297.2 | 1542
| Л-67-23 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 2.38 | 0.6744 | 1.3656 | 1.5516 |  |  |  | 674.4 | 1365.6 | 1551.6
| Л-67-24 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0.97 | 0.5316 | 0.9204 | 1.5756 |  |  |  | 531.6 | 920.4 | 1575.6
| Л-67-29 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/6 | 75 | 48.7 |  | 100 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0084 | 8.4378 |  |  | 7.2 | 8.4 | 8.4
ПС-42П | Л-42П-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.78 | 0.3987 | 0.6135 | 0.5244 |  |  |  | 398.7 | 613.5 | 524.4
| Л-42П-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 1.04 | 0.722 | 0.6488 | 0.716 |  |  |  | 722 | 648.8 | 716
| Л-42П-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.24 | 0.45916 | 0.46748 | 0.09892 |  |  |  | 459.16 | 467.48 | 98.92
| Л-42П-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-42П-3 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.14 | 0.1214 | 0.0866 | 0.1024 |  |  |  | 121.4 | 86.6 | 102.4
| Л-42П-4 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.64 | 0.4076 | 0.444 | 0.4364 |  |  |  | 407.6 | 444 | 436.4
| Л-42П-5 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.2 | 0.0764 | 0.1012 | 0.0718 |  |  |  | 76.4 | 101.2 | 71.8
| Л-42П-6 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.1534 | 0.2968 | 0.2998 |  |  |  | 153.4 | 296.8 | 299.8
| Л-42П-9 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/5 | 70 | 48.7 |  | 85 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.1737 | 0.4839 | 0.2805 | 3.1423 |  |  | 173.7 | 483.9 | 280.5
ПС-13 | Л-13-10 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.32 | 0.4072 | 0.4664 | 0.44 |  |  |  | 407.2 | 466.4 | 440
| Л-13-11 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.0312 | 0.0344 | 0.0344 |  |  |  | 31.2 | 34.4 | 34.4
| Л-13-12 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 60 | 49.8 |  |  |  | 0.05 | 0.0304 | 0.032 | 0.0312 | 0.5328 |  |  | 30.4 | 32 | 31.2
ПС-12 | Л-12-04 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-06 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-12-07 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.67 | 0.3504 | 0.4384 | 0.4512 |  |  |  | 350.4 | 438.4 | 451.2
| Л-12-09 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.59 | 1.1344 | 1.8576 | 1.9232 |  |  |  | 1134.4 | 1857.6 | 1923.2
| Л-12-13 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 1.52 | 0.7904 | 1.152 | 1.1424 |  |  |  | 790.4 | 1152 | 1142.4
| Л-12-15 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0.0336 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 33.6 | 32 | 32
| Л-12-19 | 12 | 0.3 | 46.6 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 2.59 | 1.024 | 2.0224 | 2.112 | 5.5024 |  |  | 1024 | 2022.4 | 2112
ПС-29 | Л-136 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 5.52 | 1.6896 | 2.1351 | 2.4915 |  |  |  | 1689.6 | 2135.1 | 2491.5
| Л-29-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.07 | 0.07956 | 0.0828 | 0.08268 |  |  |  | 79.56 | 82.8 | 82.68
| Л-29-70 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.0036 | 0.01158 | 0.00846 |  |  |  | 3.6 | 11.58 | 8.46
| Л-29-71 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-72 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.59 | 0.34272 | 0.41472 | 0.50256 |  |  |  | 342.72 | 414.72 | 502.56
| Л-29-73 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-29-74 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.17 | 0.10128 | 0.12 | 0.15744 |  |  |  | 101.28 | 120 | 157.44
| Л-53С | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 80 | 49.8 |  |  |  | 0.81 | 0.378 | 0.5838 | 0.6216 | 3.348 |  |  | 378 | 583.8 | 621.6
ПС-9С | Л-9С-61 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.03 | 0.01824 | 0.01248 | 0.01824 |  |  |  | 18.24 | 12.48 | 18.24
| Л-9С-62 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.00816 | 0.0312 | 0.01008 |  |  |  | 8.16 | 31.2 | 10.08
| Л-9С-63 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.56 | 0.99984 | 0.65376 | 0.55152 |  |  |  | 999.84 | 653.76 | 551.52
| Л-9С-64 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.65 | 0.34848 | 0.468 | 0.4968 |  |  |  | 348.48 | 468 | 496.8
| Л-9С-66 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/7 | 80 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.36 | 0.6912 | 0.79104 | 0.74928 | 1.9565 |  |  | 691.2 | 791.04 | 749.28
ПС-30 | Л-30-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.33 | 0.1506 | 0.2366 | 0.2254 |  |  |  | 150.6 | 236.6 | 225.4
| Л-30-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.01 | 0.015 | 0.0092 | 0.0154 |  |  |  | 15 | 9.2 | 15.4
| Л-30-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.02 | 0.0128 | 0.01226 | 0.0123 |  |  |  | 12.8 | 12.26 | 12.3
| Л-30-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0.27 | 0.1256 | 0.1756 | 0.1943 |  |  |  | 125.6 | 175.6 | 194.3
| Л-30-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 70 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43366 |  |  | 0 | 0 | 0
ПС-3П | Л-3П-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.19 | 0.07416 | 0.1404 | 0.08352 |  |  |  | 74.16 | 140.4 | 83.52
| Л-3П-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.04 | 0.01944 | 0.03456 | 0.0648 |  |  |  | 19.44 | 34.56 | 64.8
| Л-3П-13 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.05 | 0.0288 | 0.02808 | 0.02736 |  |  |  | 28.8 | 28.08 | 27.36
| Л-3П-14 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.06 | 0.02088 | 0.08712 | 0.02232 |  |  |  | 20.88 | 87.12 | 22.32
| Л-3П-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.17 | 0.08664 | 0.09768 | 0.08808 |  |  |  | 86.64 | 97.68 | 88.08
| Л-3П-20 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.02088 | 0.0288 | 0.02304 |  |  |  | 20.88 | 28.8 | 23.04
| Л-3П-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.25 | 0.71208 | 0.84312 | 0.79056 |  |  |  | 712.08 | 843.12 | 790.56
| Л-3П-4 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-3П-7 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.09 | 0.04824 | 0.08064 | 0.03888 |  |  |  | 48.24 | 80.64 | 38.88
| Л-3П-8 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | нет | нет |  |  |  | 0.03 | 0.06072 | 0.07824 | 0.072 | 1.4186 |  |  | 60.72 | 78.24 | 72
ПС-55 | Л-55-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 0.11 | 0.07 | 0.0764 | 0.094 |  |  |  | 70 | 76.4 | 94
| Л-55-06 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 45 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 0.6852 | 1.0056 | 0.9108 | 1.082 |  |  | 685.2 | 1005.6 | 910.8
ПС-15 | Л-15-15 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.06 | 2.1888 | 2.1996 | 2.1924 |  |  |  | 2188.8 | 2199.6 | 2192.4
| Л-15-16 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-17 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 2.03 | 0.83952 | 1.7179 | 2.0045 |  |  |  | 839.52 | 1717.92 | 2004.48
| Л-15-18 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-22 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 1.89 | 1.0181 | 1.2859 | 1.4141 |  |  |  | 1018.08 | 1285.92 | 1414.08
| Л-15-23 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.08 | 0.04968 | 0.04752 | 0.06048 |  |  |  | 49.68 | 47.52 | 60.48
| Л-15-25 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 25 | 49.8 |  |  |  | 0.19 | 0.09576 | 0.10368 | 0.09792 | 5.3546 |  |  | 95.76 | 103.68 | 97.92
| Л-15-02 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-03 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.09 | 0.072 | 0.07584 | 0.0792 |  |  |  | 72 | 75.84 | 79.2
| Л-15-04 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.04 | 0.02976 | 0.048 | 0.03264 |  |  |  | 29.76 | 48 | 32.64
| Л-15-05 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.45 | 0.83952 | 1.643 | 1.6229 |  |  |  | 839.52 | 1643.04 | 1622.88
| Л-15-09 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-15-10 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.2 | 1.008 | 1.9598 | 2.1038 |  |  |  | 1008 | 1959.84 | 2103.84
| Л-15-11 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.22 | 1.6092 | 1.5804 | 1.5372 |  |  |  | 1609.2 | 1580.4 | 1537.2
| Л-15-12 | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.37 | 0.32832 | 0.32904 | 0.32832 |  |  |  | 328.32 | 329.04 | 328.32
| Л-33К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.34 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2604 |  |  |  | 260.4 | 260.4 | 260.4
| Л-37К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 1.48 | 0.8232 | 1.323 | 1.2936 |  |  |  | 823.2 | 1323 | 1293.6
| Л-46К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0 | 1.701 | 1.8564 | 1.953 |  |  |  | 1701 | 1856.4 | 1953
| Л-47К | 13 | 0.3 | 46.5 | IV/9 | 90 | 48.7 |  | 40 | 49.8 |  |  |  | 0.4 | 0.3024 | 0.3024 | 0.294 | 9.3784 | 162.4432 |  | 302.4 | 302.4 | 294
ПС-28 | Л-28-01 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-28-02 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 | 0.0548 | 0.1288 | 0.4476 |  |  |  | 54.8 | 128.8 | 447.6
| Л-28-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.84 | 0.4164 | 0.4788 | 0.5624 |  |  |  | 416.4 | 478.8 | 562.4
| Л-28-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.14 | 0.0304 | 0.09 | 0.074 |  |  |  | 30.4 | 90 | 74
| Л-28-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.34 | 0.3288 | 0.4132 | 0.4352 |  |  |  | 328.8 | 413.2 | 435.2
| Л-28-06 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.08 | 1.4976 | 1.1936 | 1.464 |  |  |  | 1497.6 | 1193.6 | 1464
| Л-28-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.44 | 0.2956 | 0.3912 | 0.374 |  |  |  | 295.6 | 391.2 | 374
| Л-28-11 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 1.19 | 0.4062 | 0.7062 | 0.7542 | 3.4018 |  |  | 406.2 | 706.2 | 754.2
ПС-45С | Л-45С-01 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.77 | 0.5252 | 0.74 | 0.9016 |  |  |  | 525.2 | 740 | 901.6
| Л-45С-02 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.0148 | 0.0156 | 0.0164 |  |  |  | 14.8 | 15.6 | 16.4
| Л-45С-04 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 | 0.042 | 0.0174 | 0.0504 |  |  |  | 42 | 17.4 | 50.4
| Л-45С-05 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0
| Л-45С-06 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.64 | 0.3678 | 0.684 | 0.726 |  |  |  | 367.8 | 684 | 726
| Л-45С-07 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.97 | 0.2856 | 0.4016 | 0.4552 |  |  |  | 285.6 | 401.6 | 455.2
| Л-45С-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 0.0444 | 0.0456 | 0.046 | 1.9046 |  |  | 44.4 | 45.6 | 46
ПС-53 | Л-53-4 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.93 | 0.3872 | 0.658 | 0.6604 |  |  |  | 387.2 | 658 | 660.4
| Л-53-7 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.02 | 0.0072 | 0.0088 | 0.008 |  |  |  | 7.2 | 8.8 | 8
| Л-53-8 | [7 empty] | 65 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.15 | 0.1348 | 0.1498 | 0.1446 | 0.8166 |  |  | 134.8 | 149.8 | 144.6
ПС-40 | Л-40-1 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.27 | 0.1474 | 0.18 | 0.1718 |  |  |  | 147.4 | 180 | 171.8
| Л-40-2 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | 0
| Л-40-3 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.51 | 0.2476 | 0.3434 | 0.3196 |  |  |  | 247.6 | 343.4 | 319.6
| Л-40-4 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.138 | 0.1632 | 0.177 | 0.6868 |  |  | 138 | 163.2 | 177
ПС-22 | Л-22-5 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.0036 | 0.00456 | 0.00744 |  |  |  | 3.6 | 4.56 | 7.44
| Л-22-6 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.01 | 0.00396 | 0.00396 | 0.0036 |  |  |  | 3.96 | 3.96 | 3.6
| Л-22-7 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.38 | -0.00036 | -0.00036 | 0 |  |  |  | -0.36 | -0.36 | 0
| Л-22-10 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.04 | 0.00684 | 0.00756 | 0.00756 |  |  |  | 6.84 | 7.56 | 7.56
| Л-22-11 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 |  |  |  | 0 | -0.36 | 0
| Л-22-12 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.5 | 0.54528 | 0.73152 | 0.708 |  |  |  | 545.28 | 731.52 | 708
| Л-22-17 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.21 | 0.1848 | 0.16728 | 0.16392 |  |  |  | 184.8 | 167.28 | 163.92
| Л-22-18 | [7 empty] | 60 | 49.8 | 1 | 5 | 49.1 | 0.07 | 0.04176 | 0.04392 | 0.04788 | 0.95808 |  |  | 41.76 | 43.92 | 47.88
ПС-63 | Л-30П | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 3.55 | 2.3209 | 2.9267 | 2.8389 |  |  |  | 2320.86 | 2926.7 | 2838.86
| Л-63-03 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.33 | 0.4794 | 0.52996 | 0.54676 |  |  |  | 479.4 | 529.96 | 546.76
| Л-63-04 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л-63-05 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.05 | 0.0561 | 0.0691 | 0.1105 |  |  |  | 56.1 | 69.1 | 110.5
| Л-63-07 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.28 | 0.1832 | 0.3051 | 0.3068 |  |  |  | 183.2 | 305.1 | 306.8
| Л-63-08 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.19 | 0.2561 | 0.4437 | 0.3764 |  |  |  | 256.1 | 443.7 | 376.4
| Л-63-13 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.0048 | 0.0034 | 0.0034 |  |  |  | 4.8 | 3.4 | 3.4
| Л-63-14 | [7 empty] | 85 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.014 | 0.008 | 0.0136 | 4.2861 |  |  | 14 | 8 | 13.6
ПС-64 | Л-64-12 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.0066 |  |  |  | 6 | 6 | 6.6
| Л-64-13 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.58 | 0.7568 | 1.1136 | 1.104 |  |  |  | 756.8 | 1113.6 | 1104
| Л-64-18 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.22 | 0.1096 | 0.1296 | 0.1232 |  |  |  | 109.6 | 129.6 | 123.2
| Л-64-19 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.09 | 0.056 | 0.048 | 0.0576 |  |  |  | 56 | 48 | 57.6
| Л-64-22 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 1.87 | 0.9968 | 1.1744 | 1.2656 |  |  |  | 996.8 | 1174.4 | 1265.6
| Л-64-23 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.03 | 0.0232 | 0.024 | 0.0184 |  |  |  | 23.2 | 24 | 18.4
| Л-64-28 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.15 | 0.1398 | 0.1344 | 0.1338 |  |  |  | 139.8 | 134.4 | 133.8
| Л-64-29 | [7 empty] | 45 | 49.8 | 2 | 10 | 49.1 | 0.02 | 0.0152 | 0.014 | 0.0172 | 2.644 |  |  | 15.2 | 14 | 17.2
ПС-26К | Л-26К-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.35 | 0.18816 | 0.33216 | 0.38208 |  |  |  | 188.16 | 332.16 | 382.08
| Л-26К-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.11 | 0.08016 | 0.09072 | 0.11472 |  |  |  | 80.16 | 90.72 | 114.72
| Л-26К-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.07 | 0.0378 | 0.05778 | 0.05976 |  |  |  | 37.8 | 57.78 | 59.76
| Л-26К-09 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.16 | 0.13248 | 0.1248 | 0.12576 |  |  |  | 132.48 | 124.8 | 125.76
| Л-26К-13 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 3 | 15 | 49.1 | 0.22 | 0.15744 | 0.16704 | 0.15456 | 0.7725 |  |  | 157.44 | 167.04 | 154.56
ПС-1 | Л-1-3 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.2 | 0.43776 | 1.1513 | 1.0814 |  |  |  | 437.76 | 1151.28 | 1081.44
| Л-1-5 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.35 | 0.91152 | 1.9195 | 2.1478 |  |  |  | 911.52 | 1919.52 | 2147.76
| Л-1-9 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.56 | 0.49488 | 0.93696 | 0.96576 |  |  |  | 494.88 | 936.96 | 965.76
| Л-1-13 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.44 | 0.48168 | 0.4104 | 0.38304 |  |  |  | 481.68 | 410.4 | 383.04
| Л-1-17 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.89 | 0.40824 | 1.0043 | 0.80232 |  |  |  | 408.24 | 1004.28 | 802.32
| Л-1-19 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.36 | 0.13536 | 0.36792 | 0.30384 |  |  |  | 135.36 | 367.92 | 303.84
| Л-1-25 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.74 | 0.58368 | 1.3565 | 1.0954 |  |  |  | 583.68 | 1356.48 | 1095.36
| Л-1-27 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 1.57 | 0.4656 | 1.3526 | 1.1808 |  |  |  | 465.6 | 1352.64 | 1180.8
| Л-1-31 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.94 | 0.93168 | 1.8986 | 1.9634 |  |  |  | 931.68 | 1898.64 | 1963.44
| Л-1-33 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.19 | 0.02256 | 0.05328 | 0.05712 |  |  |  | 22.56 | 53.28 | 57.12
| Л-1-35 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | -0.00048 |  |  |  | 0 | 0 | -0.48
| Л-1-37 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 |  |  |  | 0.48 | 0 | 0.48
| Л-1-41 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 2.11 | 0.744 | 1.5715 | 1.5638 |  |  |  | 744 | 1571.52 | 1563.84
| Л-1-57 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.26 | 0.246 | 0.2664 | 0.273 |  |  |  | 246 | 266.4 | 273
| Л-1-59 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.34 | 0.2724 | 0.4038 | 0.513 |  |  |  | 272.4 | 403.8 | 513
| Л-1-61 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.28 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 |  |  |  | -0.6 | -0.6 | -0.6
| Л-1-63 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0 | 0.0492 | 0.06 | 0.1026 |  |  |  | 49.2 | 60 | 102.6
| Л-1-65 | [7 empty] | нет | нет | 4 | 20 | 49.1 | 0.1 | 0.2262 | 0.2802 | 0.3684 | 13.0327 |  |  | 226.2 | 280.2 | 368.4
ПС-12 | Л-31К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0.04 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 |  |  |  | 16.8 | 16.8 | 16.8
| Л-35К | [7 empty] | 30 | 49.8 | 4 | 20 | 49.1 | 0 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | 0.0147 |  |  | -2.1 | -2.1 | -2.1
ПС-27 | Л-42С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 1.03 | -0.0189 | 0.042 | 0.1071 |  |  |  | -18.9 | 42 | 107.1
| Л-33С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.56 | 3.4104 | 5.4894 | 5.6154 |  |  |  | 3410.4 | 5489.4 | 5615.4
| Л-32С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 5.29 | 2.0888 | 3.8836 | 4.0404 |  |  |  | 2088.8 | 3883.6 | 4040.4
| Л-56С | [7 empty] | 60 | 49.8 | 5 | 25 | 49.1 | 0.69 | 0.3808 | 0.7539 | 0.8015 | 10.1689 |  |  | 380.8 | 753.9 | 801.5
ПС-5 | Л-05-17 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.51 | 0.9184 | 0.9552 | 1.048 |  |  |  | 918.4 | 955.2 | 1048
| Л-96П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-69П | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 2.4 | 2.078 | 2.4077 | 2.6943 |  |  |  | 2077.96 | 2407.66 | 2694.3
| Л-5-26 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.31 | 0.3345 | 0.3048 | 0.3138 |  |  |  | 334.5 | 304.8 | 313.8
| Л-5-27 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.47 | 0.2042 | 0.431 | 0.4878 |  |  |  | 204.2 | 431 | 487.8
| Л-5-28 | [7 empty] | 55 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.2688 | 0.2666 | 0.3068 | 4.3653 |  |  | 268.8 | 266.6 | 306.8
ПС-39 | Л-39-01 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.46 | 0.264 | 0.2888 | 0.2536 |  |  |  | 264 | 288.8 | 253.6
| Л-39-06 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.3 | 0.2 | 0.232 | 0.2592 |  |  |  | 200 | 232 | 259.2
| Л-39-07 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.21 | 0.1064 | 0.1048 | 0.1256 |  |  |  | 106.4 | 104.8 | 125.6
| Л-39-08 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.45 | 0.1792 | 0.2864 | 0.252 |  |  |  | 179.2 | 286.4 | 252
| Л-39-09 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.1 | 0.0696 | 0.104 | 0.0704 |  |  |  | 69.6 | 104 | 70.4
| Л-39-10 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| Л-39-11 | [7 empty] | 40 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.14 | 0.0784 | 0.0856 | 0.0832 | 1.1024 |  |  | 78.4 | 85.6 | 83.2
ПС-45 | Л-45-18 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.24 | 0.2544 | 0.3208 | 0.2576 |  |  |  | 254.4 | 320.8 | 257.6
| Л-45-19 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.85 | 0.2752 | 0.4736 | 0.5488 |  |  |  | 275.2 | 473.6 | 548.8
| Л-45-22 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Л-45-23 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.63 | 0.3858 | 0.6462 | 0.6282 |  |  |  | 385.8 | 646.2 | 628.2
| Л-45-24 | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.05 | 0.03 | 0.0316 | 0.0284 |  |  |  | 30 | 31.6 | 28.4
| P Л-32К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.26 | 0.1386 | 0.1806 | 0.1764 |  |  |  | 138.6 | 180.6 | 176.4
| P Л-34К | [7 empty] | 50 | 49.8 | 6 | 30 | 49.1 | 0.25 | 0.168 | 0.1848 | 0.1932 | 1.8376 |  |  | 168 | 184.8 | 193.2
ПС-25 | Л-25-61 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.22 | 0.5736 | 0.78072 | 0.86112 |  |  |  | 573.6 | 780.72 | 861.12
| Л-25-62 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.73 | 0.34704 | 0.50832 | 0.61272 |  |  |  | 347.04 | 508.32 | 612.72
| Л-25-64 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.89 | 0.39324 | 0.76356 | 0.85464 |  |  |  | 393.24 | 763.56 | 854.64
| Л-25-65 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.12 | 0.68004 | 0.79104 | 0.92928 |  |  |  | 680.04 | 791.04 | 929.28
| Л-25-66 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.11592 | 0.11592 | 0.12546 |  |  |  | 115.92 | 115.92 | 125.46
| Л-25-67 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.85 | 0.5068 | 0.756 | 0.68626 |  |  |  | 506.8 | 756 | 686.26
| Л-25-68 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.75 | 0.38826 | 0.57006 | 0.6687 |  |  |  | 388.26 | 570.06 | 668.7
| Л-25-69 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.02736 | 0.06444 | 0.02544 |  |  |  | 27.36 | 64.44 | 25.44
| Л-25-78 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.01 | 0.033 | 0.04998 | 0.04764 | 4.4 |  |  | 33 | 49.98 | 47.64
ПС-34 | Л-34-01 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.76 | 0.8368 | 1.0822 | 0.1106 |  |  |  | 836.8 | 1082.2 | 110.6
| Л-34-02 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.31 | 0.2035 | 0.218 | 0.0233 |  |  |  | 203.5 | 218 | 23.3
| Л-34-03 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.67 | 0.82936 | 1.4235 | 0.1098 |  |  |  | 829.36 | 1423.5 | 109.8
| Л-34-04 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.81 | 0.4746 | 0.5118 | 0.0604 |  |  |  | 474.6 | 511.8 | 60.4
| Л-34-05 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.38 | 0.8282 | 0.316 | 0.0246 |  |  |  | 828.2 | 316 | 24.6
| Л-34-06 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 2.09 | 1.0774 | 1.6942 | 0.0744 |  |  |  | 1077.4 | 1694.2 | 74.4
| Л-34-07 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 1.85 | 0.8492 | 1.1686 | 0.0544 |  |  |  | 849.2 | 1168.6 | 54.4
| Л-34-08 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.92 | 0.509 | 0.6294 | 0.029 |  |  |  | 509 | 629.4 | 29
| Л-34-10 | [7 empty] | 30 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.05 | 0.0138 | 0.02176 | 0.00106 | 7.0655 |  |  | 13.8 | 21.76 | 1.06
ПС-35 | Л-35-10 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 |  |  |  | 2 | 2 | 1.8
| Л-35-12 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.14 | 0.0384 | 0.1184 | 0.0944 |  |  |  | 38.4 | 118.4 | 94.4
| Л-35-13 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.0824 | 0.1296 | 0.1176 |  |  |  | 82.4 | 129.6 | 117.6
| Л-35-14 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.11 | 0.0664 | 0.0792 | 0.0988 |  |  |  | 66.4 | 79.2 | 98.8
| Л-35-15 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.17 | 0.1464 | 0.1424 | 0.1432 |  |  |  | 146.4 | 142.4 | 143.2
| Л-35-16 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.58 | 0.2084 | 0.3772 | 0.3664 |  |  |  | 208.4 | 377.2 | 366.4
| Л-35-17 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 | 0.706 | 0.088 | 0.5764 |  |  |  | 706 | 88 | 576.4
| Л-35-18 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.12 | 0.0696 | 0.0952 | 0.1008 |  |  |  | 69.6 | 95.2 | 100.8
| Л-35-19 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.34 | 0.1332 | 0.2112 | 0.2488 |  |  |  | 133.2 | 211.2 | 248.8
| Л-35-20 | [7 empty] | 20 | 49.8 | 7 | 35 | 49.1 | 0.08 | 0.061 | 0.0598 | 0.0604 | 1.303 |  |  | 61 | 59.8 | 60.4
ПС-1 | Л-1-4 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 2.35 | 0.67248 | 1.9577 | 1.7532 |  |  |  | 672.48 | 1957.68 | 1753.2
| Л-1-6 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1 | 0.56592 | 0.8736 | 0.77664 |  |  |  | 565.92 | 873.6 | 776.64
| Л-1-8 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.71 | 0.77544 | 0.82584 | 0.84024 |  |  |  | 775.44 | 825.84 | 840.24
| Л-1-10 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.45 | 0.01824 | 0.32592 | 0.44736 |  |  |  | 18.24 | 325.92 | 447.36
| Л-1-14 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.7 | 0.46584 | 0.65664 | 0.64152 |  |  |  | 465.84 | 656.64 | 641.52
| Л-1-18 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.08 | 0.38952 | 0.95184 | 0.98208 |  |  |  | 389.52 | 951.84 | 982.08
| Л-1-26 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.49 | 0.71298 | 1.3028 | 1.1646 |  |  |  | 712.98 | 1302.84 | 1164.6
| Л-1-28 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.11 | 0.4752 | 1.0433 | 0.99504 |  |  |  | 475.2 | 1043.28 | 995.04
| Л-1-32 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.95 | 0.29856 | 0.76368 | 0.7056 |  |  |  | 298.56 | 763.68 | 705.6
| Л-1-34 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.4 | 0.86184 | 1.8022 | 1.8972 |  |  |  | 861.84 | 1802.16 | 1897.2
| Л-1-36 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.36 | 0.61128 | 1.1808 | 1.3644 |  |  |  | 611.28 | 1180.8 | 1364.4
| Л-1-38 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.81 | 0.14352 | 0.54768 | 0.65088 |  |  |  | 143.52 | 547.68 | 650.88
| Л-1-42 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 1.22 | 0.52992 | 1.0397 | 1.127 |  |  |  | 529.92 | 1039.68 | 1127.04
| Л-1-46 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.11 | 0.01296 | 0.11856 | 0.11712 |  |  |  | 12.96 | 118.56 | 117.12
| Л-1-58 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.21 | 0.1554 | 0.2556 | 0.2298 |  |  |  | 155.4 | 255.6 | 229.8
| Л-1-60 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.34 | 0.2592 | 0.381 | 0.3954 |  |  |  | 259.2 | 381 | 395.4
| Л-1-62 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.186 | 0.2466 | 0.3072 |  |  |  | 186 | 246.6 | 307.2
| Л-1-64 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0.09 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4
| Л-1-66 | [7 empty] | нет | нет | 8 | 40 | 49.1 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 14.2764 | 73.0369 | 85.5161 | 0.6 | 0.6 | 0.6
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике.

## стр.6
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов
противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА <1>, МВт 18.12.2019
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | Фидера 6–10 кВ: Л-1-4, Л-1-6, Л-1-8, Л-1-10, Л-1-14, Л-1-18, Л-1-26, Л-1-28, Л-1-32, Л-1-34, Л-1-36, Л-1-38, Л-1-42, Л-1-46, Л-1-58, Л-1-60, Л-1-62, Л-1-64, Л-1-66 | АОСН (2 серия) | - | 8.0711 | 7.622 | 7.4096 | 7.1373 | 7.2425 | 7.389 | 8.9395 | 11.2682 | 13.2466 | 14.2764 | 14.3038 | 14.0015 | 13.9464 | 14.0989 | 14.2732 | 14.6914 | 14.8446 | 14.3983 | 13.8322 | 13.1994 | 12.3512 | 11.5082 | 10.0678 | 8.9863
| Фидера 6–10 кВ: Л-1-3, Л-1-5, Л-1-9, Л-1-13, Л-1-17, Л-1-19, Л-1-25, Л-1-27, Л-1-31, Л-1-33, Л-1-35, Л-1-37, Л-1-41, Л-1-57, Л-1-59, Л-1-61, Л-1-63, Л-1-65 | АОСН (1 серия) | - | 7.4429 | 6.9238 | 6.6422 | 6.4106 | 6.4717 | 6.9942 | 8.1904 | 9.6714 | 11.5468 | 13.0327 | 13.6007 | 13.4626 | 13.4387 | 13.3212 | 13.3217 | 13.4638 | 13.3372 | 12.8011 | 12.4831 | 11.9592 | 11.1842 | 10.2444 | 9.4613 | 8.5535
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | Фидера 6 кВ: Л-7-5, Л-7-12, Л-7-14, Л-7-15,Л-7-16, Л-7-31, Л-7-33, Л-7-34, Л-7-35 | АОСН | - | 5.6329 | 5.234 | 5.0465 | 5.013 | 5.0526 | 5.387 | 6.4321 | 7.8048 | 8.77 | 9.2606 | 9.3906 | 9.3902 | 9.5429 | 9.5742 | 9.4943 | 9.5494 | 9.2916 | 9.0054 | 8.9075 | 8.429 | 8.1706 | 7.6111 | 6.9847 | 6.2734
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | Линии 35 кВ: Л-32С, Л-33С, Л-42С, Л-56С | АОСН | - | 7.0805 | 6.3427 | 5.908 | 5.8611 | 5.8919 | 5.9962 | 7.1617 | 9.016 | 9.688 | 10.1689 | 9.8665 | 9.8028 | 9.6516 | 9.6425 | 9.5375 | 10.0226 | 10.304 | 10.5644 | 10.5728 | 10.5224 | 10.1178 | 9.4794 | 9.5319 | 8.8879
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | Линия 110 кВ: Л-136. Линия 35 кВ: Л-53С. Фидера 6 кВ: Л-29-61, Л-29-70, Л-29-71, Л-29-72, Л-29-73, Л-29-74 | АОСН | - | 3.0539 | 3.0083 | 2.7341 | 2.5948 | 2.7594 | 2.7493 | 3.2489 | 3.3976 | 3.4013 | 3.348 | 3.0522 | 2.885 | 3.092 | 3.354 | 3.3353 | 3.3869 | 3.4826 | 3.8642 | 4.154 | 3.6216 | 3.5267 | 3.5776 | 3.1943 | 3.1825
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | Линии 35 кВ: Л-38С, Л-66С. Фидера 6 кВ: Л-25-61, Л-25-62, Л-25-64, Л-25-65, Л-25-66, Л-25-67, Л-25-68, Л-25-69, Л-25-78 | УДВ «ОН-12» | к. №2 «ОН-12» ПРМ АНКА 404 кГц ВЛ 110 кВ Ляскеля – Питкяранта (Л-130) | 5.3293 | 5.2129 | 5.0957 | 5.0671 | 5.1819 | 5.3702 | 6.011 | 6.2251 | 6.3261 | 6.3509 | 6.3766 | 6.5361 | 6.6639 | 7.0479 | 7.0484 | 7.3345 | 7.1884 | 7.1934 | 7.3167 | 6.7537 | 6.7624 | 6.8171 | 6.3792 | 6.0887
ИТОГО по Филиалу: |  |  |  | 36.6107 | 34.3436 | 32.8361 | 32.0839 | 32.6001 | 33.8859 | 39.9835 | 47.3831 | 52.9787 | 56.4376 | 56.5903 | 56.0782 | 56.3354 | 57.0387 | 57.0103 | 58.4485 | 58.4484 | 57.8268 | 57.2662 | 54.4853 | 52.113 | 49.2379 | 45.6192 | 41.9723
--------------------------------
<1> Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера,
определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления
электроэнергетике.

## стр.7
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Адрес электронной почты
Руководитель организации | Михайлов Константин Дмитриевич | Заместитель генерального директора - директор филиала | 8(8142)791750 | mikhailovkd@karelenergo.ru
Лицо, ответственное за заполнение формы | Красиченок Андрей Михайлович | Начальник службы электрических режимов ЦУС | 8(8142)791828 | krasichenok@karelenergo.ru
Руководитель ___________ ____________________________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество (при наличии))