По результатам контрольных замеров 19.06.2019 для очереди ЧАПВ  №37 не выполняется требование "Задания по настройке АЧР….", согласно которому к одной очереди ЧАПВ допускается подключение не более 2-2,5% от всего объема нагрузки потребителей, подключенных под действие АЧР.

Обусловлено это сложившимся  непосредственно в день контрольных замеров режимом работы сети 330-110 кВ. А именно – вывод в ремонт ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники (Л-480),  приведший к значительному увеличению перетока по транзиту 110 кВ Псков – Остров – Воронцово – Опочка – Новосокольники («Западному транзиту»). Следует отметить, что за дату контрольных замеров (19.06.19) переток по ВЛ 110 кВ Новосокольники – Маево (Л.Идрицкая-1) в шины ПС 330 кВ Новосокольники, согласно ТИ, достигал 30 МВт. Данный режим привёл к значительному росту нагрузочных потерь в линиях Западного транзита, за счёт чего и произошло превышение допустимого заданием процентного значения. Опираясь на нагрузку транзитных ПС, следует отметить, что при «нормальном режиме» работы сети Псковской ЭС отключаемая нагрузка не превысила бы 2,5%.