## Лист1
Приложение 4
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
19 июня 2019 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18734 | 0.18734 | 11.7087 |  | 1.381
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11168 | 0.11168 | 6.9802
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.041829 | 0.041829 | 2.6143 |  | 1.6382
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 2.043
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нулевая нагрузка на время ремонта ф. 10 кВ 5-02 | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.9 |  |  | 10.8 | 0 | 0.035542 | 0.035542 | 2.2214 |  | 1.6108
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.8 |  |  | 10.8 | 0 | 0.033671 | 0.033671 | 2.1044
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 54.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.95578 | 0.95578 | 23.8945 |  | 2.4343
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 45.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.80994 | 0.80994 | 20.2485
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 15 |  |  | 6.3 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092 |  | 3.3913
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 11 |  |  | 6.3 | 0 | 0.12003 | 0.12003 | 3.4295
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 4.0909
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 15.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29467 | 0.29467 | 11.787 |  | 1.0851
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16.2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.30023 | 0.30023 | 18.7646
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.23907 | 0.23907 | 14.9422 |  | 1.3627
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 4.8876
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10 | 0 | 0.18013 | 0.18013 | 11.2583 |  | 1.4999
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 19.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.34946 | 0.34946 | 5.547 |  | 5.9755
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 16.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29001 | 0.29001 | 4.6034
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 8.6 |  |  | 10 | 0 | 0.14896 | 0.14896 | 5.9583 |  | 2.3583
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 6.8 |  |  | 10 | 0 | 0.11778 | 0.11778 | 4.7112
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23642 | 0.23642 | 14.7766 |  | 1.4436
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 4.774 |  | 1.58
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.023642 | 0.023642 | 1.4777
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 408 |  | 86 | 114.9 |  | 10.3 | 81.1972 | 1.5343 | 82.7314 | 41.3657 |  | 127.2686
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выведен в ремонт (заявка НРДУ № 2921/1737 (НРДУ/ПЭ)
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1652 |  | 10.2 | 6.23 | 0 | 17.8262 | 17.8262 | 44.5655 |  | 22.84
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 75.5 | 0 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 1.3339 | 1.3339 | 3.3346
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7.08 | 86.55 |  | 34.3 | 10.1 | 0.42062 | 1.5141 | 1.9347 | 19.347 |  | 7.2977
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 6.74 | 49.15 |  | 34.2 | 10.2 | 0.39925 | 0.86833 | 1.2676 | 12.6758
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 4 | 13 |  | 35 | 10.2 | 0.24249 | 0.22967 | 0.47216 | 4.7216 |  | 9.6187
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 2 | 16.2 |  | 35.5 | 10.2 | 0.12298 | 0.2862 | 0.40918 | 4.0918
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 11 | 34.7 |  | 36 | 10.33 | 0.68589 | 0.62086 | 1.3067 | 13.0675 |  | 4.1912
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 12 | 20.2 |  | 36 | 10.54 | 0.74825 | 0.36877 | 1.117 | 17.7304
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.073855 | 0.073855 | 4.6159 |  | 1.5359
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.070252 | 0.070252 | 4.3907
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 756 |  |  | 6 | 0 | 7.8566 | 7.8566 | 49.1036 |  | 6.0232
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 281 |  |  | 6 | 0 | 2.9202 | 2.9202 | 18.2515
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 87.5 |  |  | 10.6 | 0 | 1.6065 | 1.6065 | 16.0648 |  | 3.0257
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 108 |  |  | 10.6 | 0 | 1.9829 | 1.9829 | 31.4738
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 9.5479 |  | 3.5998
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 5.456
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23237 | 0.23237 | 14.5232 |  | 1.2044
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24318 | 0.24318 | 15.1987
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 101.8 |  |  | 10.3 | 0 | 1.8161 | 1.8161 | 28.8274 |  | 3.6892
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 62.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1097 | 1.1097 | 17.6136
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 11.846 | 116 |  | 10.2 | 0 | 0.20928 | 0.20928 | 0.10464 |  | 184.2807
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 129.9 |  | 5 | 113 |  | 9.9 | 25.4243 | 0.085737 | 25.51 | 12.755
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 46 |  | 35.2 | 10.4 | 0 | 0.82861 | 0.82861 | 13.1526 |  | 4.2192
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 13 | 43 |  | 35.2 | 10.4 | 0.79259 | 0.77457 | 1.5672 | 24.8755
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 299 |  |  | 6.16 | 0 | 3.1902 | 3.1902 | 21.2677 |  | 9.004
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 336 |  |  | 6.11 | 0 | 3.5558 | 3.5558 | 14.2233
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 45.55 |  |  | 10.5 | 0 | 0.8284 | 0.8284 | 13.1492 |  | 5.3374
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 24.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.44921 | 0.44921 | 7.1303
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0 | 0.90933 | 0.90933 | 36.3731 |  | 1.3519
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6181
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 55.9 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0069 | 1.0069 | 40.2778
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 74.54 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3169 | 1.3169 | 13.1689 |  | 8.5386
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 36.481 |  |  | 10.2 | 0 | 0.64451 | 0.64451 | 6.4451
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 12.2
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 336 |  |  | 6.1 | 0 | 3.55 | 3.55 | 23.6667
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 9 | 59 |  | 36 | 10.5 | 0.56118 | 1.073 | 1.6342 | 16.3419 |  | 6.8185
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 20 | 44 |  | 36 | 10.5 | 1.2471 | 0.80021 | 2.0473 | 20.4728
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 46.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.83222 | 0.83222 | 8.3222 |  | 4.0193
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 97.9 |  |  | 10.4 | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 27.9921
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 193 |  |  | 10.15 | 0 | 3.393 | 3.393 | 33.93 |  | 7.107
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 28.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.51286 | 0.51286 | 20.5144 |  | 2.1121
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.19829 | 0.19829 | 7.9314 |  | 2.2615
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10.6 | 0 | 0.16524 | 0.16524 | 6.6095
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 122.66 |  |  | 10.3 | 0 | 2.1883 | 2.1883 | 21.8827 |  | 6.8367
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 83.49 |  |  | 10.2 | 0 | 1.475 | 1.475 | 14.7501
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 97.9 |  |  | 10.5 | 0 | 1.7805 | 1.7805 | 28.2613 |  | 4.3792
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 24.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.45532 | 0.45532 | 7.2273
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 211.9 |  |  | 10.5 | 0 | 3.8537 | 3.8537 | 15.4149 |  | 18.6044
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 208.5 |  |  | 10.5 | 0 | 3.7919 | 3.7919 | 15.1676
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 398.22 |  |  | 10.5 | 0 | 7.2422 | 7.2422 | 18.1056 |  | 27.5096
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 402.378 |  |  | 10.4 | 0 | 7.2482 | 7.2482 | 18.1204
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 16.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29362 | 0.29362 | 11.7447 |  | 2.3314
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 89.43 | 200.24 |  | 10.27 | 6.1 | 0 | 3.7064 | 3.7064 | 14.8257 |  | 19.8379
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 51.64 | 168.46 |  | 10.22 | 6.14 | 0 | 2.7056 | 2.7056 | 10.8226
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 4.7 | 43.4 |  | 36.6 | 10.6 | 0.29795 | 0.79681 | 1.0948 | 17.3771 |  | 0.58524
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 44 |  |  | 11 | 0 | 0.83831 | 0.83831 | 33.5325 |  | 1.7867
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14094 | 0.14094 | 5.6375 |  | 2.4841
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 13.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 6.3677
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 0.72 | 16.3 |  | 35 | 10.1 | 0.043648 | 0.28515 | 0.3288 | 5.219 |  | 6.2862
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 256.6 |  |  | 10.21 | 0 | 4.5378 | 4.5378 | 18.1511 |  | 19.2476
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 136.82 |  |  | 10.4 | 0 | 2.4646 | 2.4646 | 9.8583
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 115 |  |  | 10.6 | 0 | 2.1114 | 2.1114 | 13.1961 |  | 11.9347
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 150 |  |  | 10.6 | 0 | 2.754 | 2.754 | 17.2123
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 38.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69654 | 0.69654 | 27.8618 |  | 1.9285
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 11.6394 |  | 1.9885
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 13.8218
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.65982
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 62 |  |  | 9.5 | 0 | 1.0202 | 1.0202 | 63.7611
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3387
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19.32 |  |  | 10.2 | 0 | 0.34132 | 0.34132 | 21.3328
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 2.3279 |  | 2.4526
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11418 | 0.11418 | 4.5671
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.0072746 | 0.0072746 | 0.45466 |  | 1.6727
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24318 | 0.24318 | 9.7272 |  | 1.1824
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 15.9002
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.53 |  |  | 10.4 | 0 | 0.13564 | 0.13564 | 5.4256 |  | 2.4894
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 74 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3458 | 1.3458 | 33.6451 |  | 2.8542
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 3.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.069109 | 0.069109 | 1.7277
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 44 |  |  | 10 | 0 | 0.7621 | 0.7621 | 19.0526 |  | 2.3006
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 67 |  |  | 9.8 | 0 | 1.1373 | 1.1373 | 28.4316
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.088335 | 0.088335 | 5.5209 |  | 1.5376
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2255
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 80 |  |  | 10.1 | 0 | 1.3995 | 1.3995 | 55.9799
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 29.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.5368 | 0.5368 | 33.5498 |  | 1.1432
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16948 | 0.16948 | 6.7792 |  | 2.4555
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.073439 | 0.073439 | 4.5899 |  | 1.6066
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.093115 | 0.093115 | 3.7246 |  | 2.5319
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.68 |  |  | 10.7 | 0 | 0.031135 | 0.031135 | 1.946 |  | 1.6489
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3332
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 16.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29182 | 0.29182 | 11.6726
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2139
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 23.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.4111 | 0.4111 | 16.4441
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 7.52 | 599 |  | 36.5 | 6.33 | 0.47541 | 6.5674 | 7.0428 | 17.6069 |  | 23.2311
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 25.98 | 930 |  | 36.5 | 6.26 | 1.6425 | 10.0837 | 11.7261 | 29.3153
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.38535 | 0.38535 | 15.4139 |  | 1.9731
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2666 | 0.2666 | 16.6623
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 86 |  |  | 10.2 | 0 | 1.5194 | 1.5194 | 24.1167 |  | 5.0956
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 34.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.59828 | 0.59828 | 37.3928 |  | 1.0817
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 6.3 | 182.7 |  | 38 | 10.4 | 0.41465 | 3.291 | 3.7057 | 23.1606 |  | 11.2552
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 102.1 |  | 38 | 10.4 | 0 | 1.8392 | 1.8392 | 11.4948
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 136 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4734 | 2.4734 | 24.7337 |  | 5.5533
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 136 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4734 | 2.4734 | 24.7337
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 13.52 | 334.3 |  | 10.63 | 6.35 | 0 | 3.9257 | 3.9257 | 15.7029 |  | 15.119
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 77.68 | 524.1 |  | 10.71 | 6.35 | 0 | 7.2053 | 7.2053 | 28.8212
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 186.2 |  | 0 | 114.7 |  | 0 | 36.9917 | 0 | 36.9917 | 29.5933 |  | 60.8824
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 168 |  | 0 | 114.7 |  | 0 | 33.3759 | 0 | 33.3759 | 26.7007
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 86 |  | 36.4 | 10.4 | 0 | 1.5491 | 1.5491 | 15.4915 |  | 7.5798
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6 | 55 |  | 36.6 | 10.4 | 0.38036 | 0.99073 | 1.3711 | 13.7109
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 88.2 |  |  | 10.5 | 0 | 1.6041 | 1.6041 | 25.4611 |  | 5.0109
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 6 | 43 |  | 35 | 10.3 | 0.36373 | 0.76713 | 1.1309 | 11.3086 |  | 7.7488
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5.7 | 70 |  | 36.4 | 10.4 | 0.35937 | 1.2609 | 1.6203 | 16.203
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 133.7 |  |  | 6.2 | 0 | 1.4358 | 1.4358 | 5.7431 |  | 23.292
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 139.5 |  |  | 6.3 | 0 | 1.5222 | 1.5222 | 6.0889
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 36 | 25.6 |  | 35.2 | 10.1 | 2.1949 | 0.44784 | 2.6427 | 41.9475 |  | 3.5707
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.4 | 14.4 |  | 36.6 | 10 | 0.15214 | 0.24942 | 0.40156 | 4.0156
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 11.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20551 | 0.20551 | 3.262 |  | 6.4095
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17293 | 0.17293 | 2.7449 |  | 6.1877
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 4.0382
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 24.8 |  |  | 10.8 | 0 | 0.46391 | 0.46391 | 18.5565 |  | 2.1611
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 470 |  |  | 6.5 | 0 | 5.2914 | 5.2914 | 52.9142 |  | 5.2086
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.5538
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 57.8 |  |  | 10.6 | 0 | 1.0612 | 1.0612 | 16.8443
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 32.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58561 | 0.58561 | 9.2953 |  | 6.0294
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.4068
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 67.2 |  |  | 10.38 | 0 | 1.2082 | 1.2082 | 19.1773
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В работе, но фактически нулевое потребление | 26.25
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.1251
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12488 | 0.12488 | 0.49952
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 240.17 |  |  | 10.13 | 0 | 4.2139 | 4.2139 | 16.8558 |  | 16.8893
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 291.32 |  |  | 10.2 | 0 | 5.1467 | 5.1467 | 8.1694
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 20.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.37454 | 0.37454 | 5.9451 |  | 6.2405
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 43.2 | 38.4 |  | 35.9 | 10.2 | 2.6862 | 0.67841 | 3.3646 | 33.6461 |  | 3.725
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 43.2 | 44.8 |  | 35 | 10.2 | 2.6189 | 0.79148 | 3.4103 | 54.1324
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6.43 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11694 | 0.11694 | 4.6776 |  | 2.5081
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 16.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.29971 | 0.29971 | 11.9886 |  | 2.3253
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25219 | 0.25219 | 15.7617 |  | 1.4278
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 12.146 |  | 1.4347
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.050922 | 0.050922 | 3.1826
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 4.0379
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 4.053
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.070252 | 0.070252 | 7.0252 |  | 0.97975
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4176
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0 | 0.26241 | 0.26241 | 16.4004
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4855
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19454 | 0.19454 | 12.159
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4981
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 11.3666
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0 | 0.17667 | 0.17667 | 7.0668 |  | 2.4483
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.097168 | 0.097168 | 6.073 |  | 1.5828
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4 |  |  | 11 | 0 | 0.07621 | 0.07621 | 3.0484 |  | 2.5488
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.3 |  |  | 10 | 0 | 0.14376 | 0.14376 | 5.7504 |  | 2.4812
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 21 |  |  | 10.1 | 0 | 0.36737 | 0.36737 | 22.9605 |  | 1.3126
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4304
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1946 | 0.1946 | 7.7838
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.05456 | 0.05456 | 3.41 |  | 1.6254
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5891
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.090933 | 0.090933 | 5.6833
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 3.3775 |  | 1.626
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 58 |  | 35.8 | 10.27 | 0.12401 | 1.0317 | 1.1557 | 11.5573 |  | 7.3199
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 4 | 100 |  | 36.2 | 10.24 | 0.2508 | 1.7736 | 2.0244 | 12.6526
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 4.5 | 18 |  | 35.3 | 10.2 | 0.27514 | 0.318 | 0.59314 | 9.4149 |  | 6.0219
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 185 |  |  | 10.41 | 0 | 3.3357 | 3.3357 | 20.8479 |  | 5.7901
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 76 |  |  | 10.44 | 0 | 1.3743 | 1.3743 | 13.7428
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 36 | 10.3 | 0 | 1.784 | 1.784 | 11.1501 |  | 6.4549
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5 | 109.75 |  | 35 | 10.3 | 0.30311 | 1.958 | 2.2611 | 22.6106
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 0 | 0 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В ремонте (Ремонт В-110 Т-1) | 5.1521
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 82 |  | 36 | 10.3 | 0 | 1.4629 | 1.4629 | 14.6289
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 6.2651
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 20 |  |  | 10.1 | 0 | 0.34987 | 0.34987 | 5.5536
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 44 |  | 36 | 10.2 | 0 | 0.77734 | 0.77734 | 7.7734 |  | 5.1258
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 30 |  | 36 | 10.1 | 0.18706 | 0.52481 | 0.71187 | 11.2996
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 2 | 27 |  | 39 | 10.7 | 0.1351 | 0.50039 | 0.63549 | 6.3549 |  | 8.4709
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 74 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 1.333 | 1.3936 | 8.7101
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 1.9183
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 40 |  |  | 10.2 | 0 | 0.70668 | 0.70668 | 28.2671
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.034987 | 0.034987 | 1.3995 |  | 2.4851
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 4.1985
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 2.5238 |  | 6.456
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 14.4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.26687 | 0.26687 | 6.6719 |  | 3.9331
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 65 |  |  | 10.1 | 0 | 1.1371 | 1.1371 | 18.0491 |  | 5.4779
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 96 |  |  | 6.5 | 0 | 1.0808 | 1.0808 | 17.1556 |  | 5.5342
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.8 | 6 |  | 36 | 10.3 | 0.23694 | 0.10704 | 0.34399 | 5.4601 |  | 6.271
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 15 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 10.808 |  | 2.2287
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12609 | 0.12609 | 5.0437
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197 |  | 2.1227
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 14.2721
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 4 |  |  | 6.5 | 0 | 0.045033 | 0.045033 | 0.71481 |  | 6.57
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.4 | 61 |  | 36.8 | 10.3 | 0.40793 | 1.0882 | 1.4962 | 23.7489 |  | 3.2887
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.8 | 74 |  | 36.8 | 10.4 | 0.49717 | 1.333 | 1.8302 | 29.0501
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3217
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 17 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30328 | 0.30328 | 4.814
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.6 | 0 | 0.22032 | 0.22032 | 8.8127 |  | 1.5484
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 48 |  |  | 10.3 | 0 | 0.85633 | 0.85633 | 34.253
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 17 |  |  | 10.4 | 0 | 0.30623 | 0.30623 | 4.8607 |  | 5.8294
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27 |  |  | 10.25 | 0 | 0.47935 | 0.47935 | 7.6087
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.012609 | 0.012609 | 0.50437 |  | 2.5403
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 2.8821
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26324 | 0.26324 | 10.5295 |  | 2.2638
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.097965 | 0.097965 | 3.9186
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 8.7712
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 97 |  |  | 10.29 | 0 | 1.7288 | 1.7288 | 17.2881
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6286
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.051442 | 0.051442 | 3.2151
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 50.58 |  |  | 6.12 | 0 | 0.53616 | 0.53616 | 21.4462 |  | 1.8932
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 18.46 |  |  | 6.12 | 0 | 0.19568 | 0.19568 | 7.8272
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 9.91 | 0 | 0.10299 | 0.10299 | 6.4367 |  | 1.577
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.4 |  |  | 10.17 | 0 | 0.042276 | 0.042276 | 2.6422 |  | 1.5538
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.08397 | 0.08397 | 5.2481
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.87333
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.2 |  |  | 10 | 0 | 0.17667 | 0.17667 | 11.0418
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5463
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7.8 |  |  | 9.9 | 0 | 0.13375 | 0.13375 | 8.3593
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2993
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 22.2 |  |  | 9.9 | 0 | 0.38067 | 0.38067 | 23.7919 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 34.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.61606 | 0.61606 | 24.6422 |  | 2.0089
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1853
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 45.34 |  |  | 6.3 | 0 | 0.49475 | 0.49475 | 30.9217
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5249
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.10008 | 0.10008 | 4.0031
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5862
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.44 |  |  | 9.95 | 0 | 0.093752 | 0.093752 | 5.8595
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4652
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.15 |  |  | 10.08 | 0 | 0.15975 | 0.15975 | 6.39 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 8.52 | 122.4 |  | 34.89 | 10.15 | 0.51487 | 2.1518 | 2.6667 | 10.6668 |  | 9.6267
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 35.16 | 135.9 |  | 34.77 | 10.15 | 2.1175 | 2.3892 | 4.5066 | 28.1664
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5927
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.087295 | 0.087295 | 5.456
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5855
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.094466 | 0.094466 | 5.9041
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.7459
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 50.25 |  |  | 10.1 | 0 | 0.87906 | 0.87906 | 35.1624
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 12.6 |  |  | 9.95 | 0 | 0.21715 | 0.21715 | 5.4287 |  | 3.9829
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.45 |  |  | 10.03 | 0 | 0.09468 | 0.09468 | 3.7872 |  | 2.5303
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 50.4 |  | 35.5 | 10 | 0 | 0.87295 | 0.87295 | 5.456 |  | 7.2954
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 26.6 | 39 |  | 35.8 | 10.1 | 1.6494 | 0.68225 | 2.3317 | 23.3165
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.37821 | 0.37821 | 15.1284 |  | 2.2468
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 49.03 |  |  | 10.02 | 0 | 0.85092 | 0.85092 | 13.5067 |  | 4.7423
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 58.76 |  |  | 10.04 | 0 | 1.0218 | 1.0218 | 16.2194
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29182 | 0.29182 | 4.632 |  | 6.1873
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.2 |  |  | 10.9 | 0 | 0.13593 | 0.13593 | 2.1576
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.095401 | 0.095401 | 3.8161 |  | 2.5296
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 121.8 |  | 35 | 10.4 | 0 | 2.194 | 2.194 | 13.7126 |  | 11.903
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 15.1 | 100.2 |  | 35 | 10.3 | 0.91539 | 1.7876 | 2.703 | 16.8936
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3.5 |  |  | 10.11 | 0 | 0.061289 | 0.061289 | 2.4515 |  | 2.5637
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 27.29 |  |  | 10.9 | 0 | 0.51522 | 0.51522 | 8.1781 |  | 5.9555
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.64 |  |  | 10.9 | 0 | 0.14424 | 0.14424 | 2.2895
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.4448
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1802 | 0.1802 | 2.8604
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.6 | 42 |  | 35.35 | 10.1 | 0.097965 | 0.73474 | 0.8327 | 8.327 |  | 8.738
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.6 | 48 |  | 35.35 | 10 | 0.097965 | 0.83138 | 0.92935 | 9.2935
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20.92 |  |  | 10.01 | 0 | 0.36271 | 0.36271 | 14.5083 |  | 2.2623
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.49 |  |  | 10.16 | 0 | 0.21979 | 0.21979 | 8.7918 |  | 2.4052
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4792
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.94 |  |  | 10.6 | 0 | 0.14578 | 0.14578 | 5.8311
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 10.4 | 69 |  | 35.6 | 10.2 | 0.64127 | 1.219 | 1.8603 | 29.5284 |  | 3.7751
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 56 |  | 35.4 | 10.1 | 0 | 0.97965 | 0.97965 | 15.55
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 144.62 |  | 34 | 10.1 | 0 | 2.5299 | 2.5299 | 25.2994 |  | 5.3623
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 12.62 | 106.71 |  | 33.9 | 10.1 | 0.741 | 1.8668 | 2.6078 | 26.0776
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.33183 | 0.33183 | 3.3183 |  | 10.1682
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.2 |  |  | 10.07 | 0 | 0.073255 | 0.073255 | 1.1628 |  | 6.3071
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13.48 |  |  | 10.05 | 0 | 0.23465 | 0.23465 | 3.7246
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.19399 | 0.19399 | 1.9399 |  | 9.8065
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 28 |  |  | 10.3 | 0 | 0.49952 | 0.49952 | 4.9952
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8.13 |  |  | 10.37 | 0 | 0.14603 | 0.14603 | 5.841 |  | 2.479
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.27831 | 0.27831 | 11.1322 |  | 2.3467
[15 empty] | 237.4645 | 125.4638
[15 empty] | 161.7386 | 88.4508
32.9278
35.7161
467.847
282.5585

## Лист2
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
19 июня 2019 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18734 | 0.18734 | 11.7087 |  | 1.381
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11168 | 0.11168 | 6.9802
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.041829 | 0.041829 | 2.6143 |  | 1.6382
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 2.043
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нулевая нагрузка на время ремонта ф. 10 кВ 5-02 | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.9 |  |  | 10.8 | 0 | 0.035542 | 0.035542 | 2.2214 |  | 1.6108
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.8 |  |  | 10.8 | 0 | 0.033671 | 0.033671 | 2.1044
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 54.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.95578 | 0.95578 | 23.8945 |  | 2.4343
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 45.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.80994 | 0.80994 | 20.2485
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 15 |  |  | 6.3 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092 |  | 3.3913
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 11 |  |  | 6.3 | 0 | 0.12003 | 0.12003 | 3.4295
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 2.728 |  | 4.0909
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 15.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29467 | 0.29467 | 11.787 |  | 1.0851
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16.2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.30023 | 0.30023 | 18.7646
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.23907 | 0.23907 | 14.9422 |  | 1.3627
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 4.8876
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10 | 0 | 0.18013 | 0.18013 | 11.2583 |  | 1.4999
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 19.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.34946 | 0.34946 | 5.547 |  | 5.9755
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 16.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29001 | 0.29001 | 4.6034
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 8.6 |  |  | 10 | 0 | 0.14896 | 0.14896 | 5.9583 |  | 2.3583
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 6.8 |  |  | 10 | 0 | 0.11778 | 0.11778 | 4.7112
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23642 | 0.23642 | 14.7766 |  | 1.4436
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 4.774 |  | 1.58
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.023642 | 0.023642 | 1.4777
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 408 |  | 86 | 114.9 |  | 10.3 | 81.1972 | 1.5343 | 82.7314 | 41.3657 |  | 127.2686
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1652 |  | 10.2 | 6.23 | 0 | 17.8262 | 17.8262 | 44.5655 |  | 22.84
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 75.5 | 0 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 1.3339 | 1.3339 | 3.3346
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7.08 | 86.55 |  | 34.3 | 10.1 | 0.42062 | 1.5141 | 1.9347 | 19.347 |  | 7.2977
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 6.74 | 49.15 |  | 34.2 | 10.2 | 0.39925 | 0.86833 | 1.2676 | 12.6758
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 4 | 13 |  | 35 | 10.2 | 0.24249 | 0.22967 | 0.47216 | 4.7216 |  | 9.6187
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 2 | 16.2 |  | 35.5 | 10.2 | 0.12298 | 0.2862 | 0.40918 | 4.0918
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 11 | 34.7 |  | 36 | 10.33 | 0.68589 | 0.62086 | 1.3067 | 13.0675 |  | 4.1912
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 12 | 20.2 |  | 36 | 10.54 | 0.74825 | 0.36877 | 1.117 | 17.7304
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.073855 | 0.073855 | 4.6159 |  | 1.5359
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.070252 | 0.070252 | 4.3907
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 756 |  |  | 6 | 0 | 7.8566 | 7.8566 | 49.1036 |  | 6.0232
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 281 |  |  | 6 | 0 | 2.9202 | 2.9202 | 18.2515
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 87.5 |  |  | 10.6 | 0 | 1.6065 | 1.6065 | 16.0648 |  | 3.0257
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 108 |  |  | 10.6 | 0 | 1.9829 | 1.9829 | 31.4738
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 9.5479 |  | 3.5998
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 5.456
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23237 | 0.23237 | 14.5232 |  | 1.2044
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24318 | 0.24318 | 15.1987
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 101.8 |  |  | 10.3 | 0 | 1.8161 | 1.8161 | 28.8274 |  | 3.6892
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 62.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1097 | 1.1097 | 17.6136
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 11.846 | 116 |  | 10.2 | 0 | 0.20928 | 0.20928 | 0.10464 |  | 184.2807
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 129.9 |  | 5 | 113 |  | 9.9 | 25.4243 | 0.085737 | 25.51 | 12.755
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 46 |  | 35.2 | 10.4 | 0 | 0.82861 | 0.82861 | 13.1526 |  | 39.6042
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 13 | 43 |  | 35.2 | 10.4 | 0.79259 | 0.77457 | 1.5672 | 24.8755
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 299 |  |  | 6.16 | 0 | 3.1902 | 3.1902 | 21.2677 |  | -0.13099
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 336 |  |  | 6.11 | 0 | 3.5558 | 3.5558 | 14.2233
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 45.55 |  |  | 10.5 | 0 | 0.8284 | 0.8284 | 13.1492 |  | 14.4724
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 24.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.44921 | 0.44921 | 7.1303
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0 | 0.90933 | 0.90933 | 36.3731 |  | 5.3419
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492 | По режиму сети
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6181
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 55.9 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0069 | 1.0069 | 40.2778
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 74.54 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3169 | 1.3169 | 13.1689 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.6636
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 36.481 |  |  | 10.2 | 0 | 0.64451 | 0.64451 | 6.4451
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.95
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 336 |  |  | 6.1 | 0 | 3.55 | 3.55 | 23.6667
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  | 9 | 59 |  | 36 | 10.5 | 0.56118 | 1.073 | 1.6342 | 16.3419 |  | 12.0685
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  | 20 | 44 |  | 36 | 10.5 | 1.2471 | 0.80021 | 2.0473 | 20.4728
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  |  | 46.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.83222 | 0.83222 | 8.3222 |  | 7.9043
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  |  | 97.9 |  |  | 10.4 | 0 | 1.7635 | 1.7635 | 27.9921
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 193 |  |  | 10.15 | 0 | 3.393 | 3.393 | 33.93 |  | 2.7091
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 28.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.51286 | 0.51286 | 20.5144
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 10.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.19829 | 0.19829 | 7.9314 |  | 10.3017
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 9 |  |  | 10.6 | 0 | 0.16524 | 0.16524 | 6.6095 |  | 2.4598
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 122.66 |  |  | 10.3 | 0 | 2.1883 | 2.1883 | 21.8827 |  | -1.0383
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 83.49 |  |  | 10.2 | 0 | 1.475 | 1.475 | 14.7501
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 97.9 |  |  | 10.5 | 0 | 1.7805 | 1.7805 | 28.2613 |  | 8.2642
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 24.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.45532 | 0.45532 | 7.2273
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 211.9 |  |  | 10.5 | 0 | 3.8537 | 3.8537 | 15.4149 |  | -1.0306
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 208.5 |  |  | 10.5 | 0 | 3.7919 | 3.7919 | 15.1676
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 398.22 |  |  | 10.5 | 0 | 7.2422 | 7.2422 | 18.1056 |  | 11.7596
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 402.378 |  |  | 10.4 | 0 | 7.2482 | 7.2482 | 18.1204
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 16.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29362 | 0.29362 | 11.7447 |  | 22.2499
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  | 89.43 | 200.24 |  | 10.27 | 6.1 | 0 | 3.7064 | 3.7064 | 14.8257
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  | 51.64 | 168.46 |  | 10.22 | 6.14 | 0 | 2.7056 | 2.7056 | 10.8226 |  | -0.080646
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 4.7 | 43.4 |  | 36.6 | 10.6 | 0.29795 | 0.79681 | 1.0948 | 17.3771 |  | 25.1552
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 44 |  |  | 11 | 0 | 0.83831 | 0.83831 | 33.5325 |  | 0.70075
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14094 | 0.14094 | 5.6375 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 13.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 2.3777
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  | 0.72 | 16.3 |  | 35 | 10.1 | 0.043648 | 0.28515 | 0.3288 | 5.219 |  | 2.2962
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 256.6 |  |  | 10.21 | 0 | 4.5378 | 4.5378 | 18.1511 |  | 2.0772
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  |  | 136.82 |  |  | 10.4 | 0 | 2.4646 | 2.4646 | 9.8583 |  | 4.1504
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 115 |  |  | 10.6 | 0 | 2.1114 | 2.1114 | 13.1961 |  | 21.3847
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 150 |  |  | 10.6 | 0 | 2.754 | 2.754 | 17.2123
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 38.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69654 | 0.69654 | 27.8618 |  | 15.8125
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 11.6394
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 13.8218 |  | 2.2795
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 1.6066
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 24.7337
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 16 |  |  | 10 | 0 | 0.27713 | 0.27713 | 17.3205 |  | 0.76201
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 37 |  |  | 10 | 0 | 0.64086 | 0.64086 | 40.0537
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 6.7355 |  | 1.3178
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2544 | 0.2544 | 15.9002
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 2.3279 |  | 2.459
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 4.3107
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.016368 | 0.016368 | 1.023 |  | 1.6636
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25 |  |  | 10.4 | 0 | 0.45033 | 0.45033 | 18.0133 |  | 1.081
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.1487 | 0.1487 | 9.2935
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20715 | 0.20715 | 8.2861 |  | 2.4178
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 57 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0268 | 1.0268 | 25.669 |  | 3.1732
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 7.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1333 | 0.1333 | 3.3325
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 51 |  |  | 10 | 0 | 0.88335 | 0.88335 | 22.0836 |  | 2.1908
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 65 |  |  | 10 | 0 | 1.1258 | 1.1258 | 28.1458
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.4 |  |  | 10 | 0 | 0.07621 | 0.07621 | 4.7631 |  | 1.5964
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0.415 |  |  | 10.3 | 0 | 0.0074037 | 0.0074037 | 0.46273
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 56.4 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0257 | 1.0257 | 41.0288 |  | 0.99549
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 33.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60379 | 0.60379 | 24.1517
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 36.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.66563 | 0.66563 | 41.6017 |  | 1.0144
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.68 |  |  | 10.2 | 0 | 0.13568 | 0.13568 | 5.4273 |  | 2.3805
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.10882 | 0.10882 | 4.353
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.6 |  |  | 10.37 | 0 | 0.10058 | 0.10058 | 6.2865 |  | 1.5794
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10 | 0 | 0.12124 | 0.12124 | 4.8497 |  | 2.5038
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.08 |  |  | 10.8 | 0 | 0.038909 | 0.038909 | 2.4318 |  | 1.6411
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18005 | 0.18005 | 7.2019 |  | 2.3195
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.12544 | 0.12544 | 5.0174
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14.4 |  |  | 10.13 | 0 | 0.25266 | 0.25266 | 10.1063 |  | 2.1034
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 15.21 |  |  | 10.21 | 0 | 0.26898 | 0.26898 | 10.7591
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 11 | 650 |  | 36 | 6.3 | 0.68589 | 7.0927 | 7.7786 | 19.4466 |  | 21.1998
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 28 | 1050 |  | 36 | 6.2 | 1.7459 | 11.2757 | 13.0216 | 32.5539
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20 |  |  | 10.7 | 0 | 0.37066 | 0.37066 | 14.8264 |  | 1.7385
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 29.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.51587 | 0.51587 | 32.2421
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 115.6 |  |  | 10.5 | 0 | 2.1024 | 2.1024 | 33.3708 |  | 4.5126
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18554 | 0.18554 | 11.5961 |  | 1.1016
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22.68 |  |  | 10 | 0 | 0.39283 | 0.39283 | 24.5518
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 36.1 | 229.2 |  | 38 | 10.4 | 2.376 | 4.1287 | 6.5047 | 40.6543 |  | 6.8091
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 12.9 | 146.4 |  | 38 | 10.4 | 0.84905 | 2.6372 | 3.4862 | 21.7888
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 96 |  |  | 10.6 | 0 | 1.7625 | 1.7625 | 17.6253 |  | 6.0258
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 152 |  |  | 10.3 | 0 | 2.7117 | 2.7117 | 27.117
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 85.45 | 613 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 8.2578 | 8.2578 | 33.0314 |  | 11.1979
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 20.4 | 588 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 6.7943 | 6.7943 | 27.1771
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 249 |  | 0 | 116.1 |  | 0 | 50.0717 | 0 | 50.0717 | 40.0573 |  | 35.8938
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 225 |  | 0 | 116.2 |  | 0 | 45.2845 | 0 | 45.2845 | 36.2276
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 136 |  | 36 | 10.3 | 0 | 2.4263 | 2.4263 | 24.2626 |  | 5.7819
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7 | 104 |  | 36 | 10.3 | 0.43648 | 1.8554 | 2.2918 | 22.9185
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 122 |  |  | 10.5 | 0 | 2.2188 | 2.2188 | 35.2184 |  | 4.3962
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 10.5 | 41.1 |  | 35.1 | 10.2 | 0.63835 | 0.72611 | 1.3645 | 13.6446 |  | 7.0104
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 9.8 | 88.2 |  | 36.1 | 9.9 | 0.61276 | 1.5124 | 2.1252 | 21.2516
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 266.5 |  |  | 6.2 | 0 | 2.8619 | 2.8619 | 11.4475 |  | 20.987
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 223.6 |  |  | 6.2 | 0 | 2.4012 | 2.4012 | 9.6047
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 40.8 | 12.8 |  | 35.6 | 10 | 2.5158 | 0.2217 | 2.7375 | 43.4519 |  | 3.4136
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 9.6 |  | 35.6 | 10.1 | 0.29597 | 0.16794 | 0.46391 | 4.6391
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 6.2695
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.22835 | 0.22835 | 3.6247 |  | 6.1347
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.25191 | 0.25191 | 3.9986
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 33.6 |  |  | 10 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 23.2788 |  | 2.043
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 502 |  |  | 6.5 | 0 | 5.6517 | 5.6517 | 56.5168 |  | 4.8483
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 73.6 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3003 | 1.3003 | 20.6394 |  | 4.6745
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.64017 | 0.64017 | 10.1614
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 40.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.71374 | 0.71374 | 11.3293 |  | 5.8516
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 2.8 |  |  | 10.24 | 0 | 0.049661 | 0.049661 | 0.78828
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.60525 | 0.60525 | 9.6071 |  | 5.5109
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28.8 |  |  | 10 | 0 | 0.49883 | 0.49883 | 7.9179
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 7.51 |  |  | 10.5 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.54632 |  | 26.1134
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9.46 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17041 | 0.17041 | 0.68162 |  | 26.0796
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 883 |  |  | 10.1 | 0 | 15.4469 | 15.4469 | 61.7878 |  | 10.8031
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 28.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.52377 | 0.52377 | 8.3138 |  | 6.0912
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 21.6 | 43.2 |  | 35.2 | 10 | 1.3169 | 0.74825 | 2.0652 | 20.6516 |  | 4.5484
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 48 | 54.4 |  | 35.3 | 10.1 | 2.9348 | 0.95166 | 3.8864 | 61.6896
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.17 |  |  | 10.4 | 0 | 0.23724 | 0.23724 | 9.4894 |  | 2.3878
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 22.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.39886 | 0.39886 | 15.9543 |  | 2.2261
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18911 | 0.18911 | 11.8191 |  | 1.4909
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.23092 | 0.23092 | 14.4323 |  | 1.3826
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 9.6 | 0 | 0.066511 | 0.066511 | 4.1569
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 4.014 |  | 4.0214
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 0.45033
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0.37 |  |  | 10.2 | 0 | 0.0065368 | 0.0065368 | 0.65368 |  | 1.0435
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3214
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 20.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.35859 | 0.35859 | 22.4117
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.429
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 14 |  |  | 10.35 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 15.6859
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5179
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16212 | 0.16212 | 10.1325
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35334 | 0.35334 | 14.1335 |  | 2.2717
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.33 |  |  | 10.2 | 0 | 0.11183 | 0.11183 | 6.9895 |  | 1.5682
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 0.034641 | 0.034641 | 1.3856 |  | 2.5904
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10 | 0 | 0.10392 | 0.10392 | 4.1569 |  | 2.5211
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22551 | 0.22551 | 14.0946 |  | 1.4545
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4486
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.17641 | 0.17641 | 7.0564
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 12.5032 |  | 1.4799
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6125
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.9 |  |  | 10 | 0 | 0.06755 | 0.06755 | 4.2219
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 9 | 97 |  | 35.9 | 10.13 | 0.55963 | 1.7019 | 2.2616 | 22.6156 |  | 5.6407
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3.8 | 134 |  | 35 | 10.2 | 0.23036 | 2.3674 | 2.5977 | 16.2358
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 3 | 24.6 |  | 34.4 | 10 | 0.17875 | 0.42608 | 0.60483 | 9.6005 |  | 6.0102
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 252 |  |  | 10 | 0 | 4.3648 | 4.3648 | 27.2798 |  | 4.0885
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 117 |  |  | 10.1 | 0 | 2.0468 | 2.0468 | 20.4676
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10 | 0 | 1.7321 | 1.7321 | 10.8253 |  | 6.4705
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 6 | 109.75 |  | 34.5 | 10.2 | 0.35853 | 1.9389 | 2.2975 | 22.9748
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 0.08 | 91 |  | 35 | 10.4 | 0.0048497 | 1.6392 | 1.6441 | 26.0962 |  | 4.5293
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 25 |  | 35 | 10.2 | 0 | 0.44167 | 0.44167 | 4.4167
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.2126
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 23 |  |  | 10.1 | 0 | 0.40236 | 0.40236 | 6.3866
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 56 |  | 36.5 | 10.1 | 0 | 0.97965 | 0.97965 | 9.7965 |  | 4.4136
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 59 |  | 36.5 | 10.1 | 0.18966 | 1.0321 | 1.2218 | 19.3935
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 3 | 54 |  | 34 | 10.3 | 0.17667 | 0.96337 | 1.14 | 11.4004 |  | 8.0013
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 76 |  | 32 | 9.9 | 0.055426 | 1.3032 | 1.3586 | 8.4914
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.2174
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 23.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.4076 | 0.4076 | 16.3041
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.034987 | 0.034987 | 1.3995 |  | 2.4851
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 4.1985
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 11 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19624 | 0.19624 | 3.1149 |  | 6.4188
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 13.5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.25019 | 0.25019 | 6.2549 |  | 3.9498
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 73 |  |  | 10.1 |  |  | 1.277 | 20.2705 |  | 5.338
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 95.7 |  |  | 6 | 0 | 0.99454 | 0.99454 | 15.7864 |  | 5.6205
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 4.1 |  | 35.2 | 10.1 | 0.21949 | 0.071724 | 0.29121 | 4.6224 |  | 6.3238
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 17 |  |  | 10.1 | 0 | 0.29739 | 0.29739 | 11.8957 |  | 2.1877
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13995 | 0.13995 | 5.598
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 5.7088 |  | 2.1255
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3568 | 0.3568 | 14.2721
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0.062354 | 0.062354 | 0.98974 |  | 6.5526
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.6 | 68 |  | 36.8 | 10.4 | 0.42068 | 1.2249 | 1.6456 | 26.1204 |  | 2.6663
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.6 | 100 |  | 36.8 | 10.5 | 0.48442 | 1.8187 | 2.3031 | 36.5567
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 28.3 |  |  | 10 | 0 | 0.49017 | 0.49017 | 19.6068 |  | 2.1348
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.05456 | 0.05456 | 2.1824 |  | 1.72
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 49.1 |  |  | 10 | 0 | 0.85044 | 0.85044 | 34.0175
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.47877 | 0.47877 | 7.5996 |  | 5.6513
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 28 |  |  | 10 | 0 | 0.48497 | 0.48497 | 7.698
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.012246 | 0.012246 | 0.48982 |  | 2.5253
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.087469 | 0.087469 | 3.4987
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.28515 | 0.28515 | 11.4059 |  | 2.1102
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 9.1868
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 88.1 |  |  | 9.9 | 0 | 1.5107 | 1.5107 | 15.1068 |  | 7.4118
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 92 |  |  | 9.9 | 0 | 1.5776 | 1.5776 | 15.7755
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 4.5033 |  | 1.5953
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.012609 | 0.012609 | 0.78808
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 78.65 |  |  | 6.05 | 0 | 0.82417 | 0.82417 | 32.9666 |  | 1.4261
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 34.95 |  |  | 6.19 | 0 | 0.37471 | 0.37471 | 14.9885
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.3 |  |  | 9.8 | 0 | 0.10694 | 0.10694 | 6.6836 |  | 1.5731
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.5 |  |  | 10.32 | 0 | 0.026812 | 0.026812 | 1.6758 |  | 1.6017
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.051442 | 0.051442 | 3.2151
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.91144
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8 |  |  | 10 | 0 | 0.13856 | 0.13856 | 8.6603
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5994
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.080592 | 0.080592 | 5.037
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.25617 | 0.25617 | 16.0106 |  | 1.4238
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 35.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.63248 | 0.63248 | 25.299 |  | 1.9925
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 47.5 |  |  | 6.1 | 0 | 0.50186 | 0.50186 | 31.3664 |  | 0.97195
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 19.2 |  |  | 6.2 | 0 | 0.20618 | 0.20618 | 12.8865
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.5 |  |  | 9.7 | 0 | 0.19321 | 0.19321 | 7.7284 |  | 2.2499
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5449
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 8.4437
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.16619 | 0.16619 | 6.6476 |  | 2.4588
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 22.8 | 180 |  | 34.38 | 10.19 | 1.3577 | 3.1769 | 4.5346 | 18.1385 |  | 6.1319
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 38.4 | 217.2 |  | 34.75 | 10.16 | 2.3112 | 3.8222 | 6.1335 | 38.3341
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5218
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15822 | 0.15822 | 9.8889
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4492
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 13.6 |  |  | 9.8 | 0 | 0.23085 | 0.23085 | 14.428
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2577
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20.41 |  |  | 10.39 | 0 | 0.3673 | 0.3673 | 14.6919
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 20 |  |  | 9.8 | 0 | 0.33948 | 0.33948 | 8.487 |  | 3.8605
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.9 |  |  | 10.04 | 0 | 0.15477 | 0.15477 | 6.1908 |  | 2.4702
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 156 |  | 34.65 | 10.2 | 0 | 2.756 | 2.756 | 17.2252 |  | 6.0947
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 27.9 | 0 |  | 34.13 | 10.2 | 1.6493 | 0 | 1.6493 | 16.4931
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 30.24 |  |  | 10.2 | 0 | 0.53425 | 0.53425 | 21.3699 |  | 2.0908
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 85.58 |  |  | 9.95 | 0 | 1.4749 | 1.4749 | 23.4108 |  | 3.2102
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 111.76 |  |  | 9.97 | 0 | 1.9299 | 1.9299 | 30.6339
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.6 |  |  | 10.06 | 0 | 0.48091 | 0.48091 | 7.6336 |  | 5.9946
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.32 |  |  | 11 | 0 | 0.13946 | 0.13946 | 2.2137
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.16633 | 0.16633 | 6.6532 |  | 2.4587
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 250 |  | 34.65 | 10.22 | 0 | 4.4254 | 4.4254 | 27.6587 |  | 10.2188
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 12.36 | 78.8 |  | 34.65 | 10.36 | 0.74179 | 1.414 | 2.1558 | 13.4736
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6.01 |  |  | 9.96 | 0 | 0.10368 | 0.10368 | 4.1472 |  | 2.5213
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 27.7 |  |  | 10.68 | 0 | 0.5124 | 0.5124 | 8.1334 |  | 5.8181
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 15.41 |  |  | 10.66 | 0 | 0.28453 | 0.28453 | 4.5163
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.3714
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 14.64 |  |  | 10 | 0 | 0.25357 | 0.25357 | 4.025
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.2 | 48.6 |  | 35.04 | 10.23 | 0.072829 | 0.86114 | 0.93397 | 9.3397 |  | 8.4188
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.8 | 63 |  | 35.74 | 10.06 | 0.049523 | 1.0977 | 1.1473 | 11.4726
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 38.23 |  |  | 10.16 | 0 | 0.67276 | 0.67276 | 26.9103 |  | 1.9522
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.8 |  |  | 10.25 | 0 | 0.33377 | 0.33377 | 13.3506 |  | 2.2912
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12429 | 0.12429 | 4.9717 |  | 2.5007
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.72 | 99 |  | 35.46 | 10.2 | 0.10564 | 1.749 | 1.8547 | 29.4391 |  | 3.4544
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 75.4 |  | 35.11 | 10 | 0 | 1.306 | 1.306 | 20.7296
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 175.2 |  | 35 | 10.4 | 0 | 3.1559 | 3.1559 | 31.5594 |  | 3.0493
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 12.62 | 196.8 |  | 34.3 | 10.4 | 0.74975 | 3.545 | 4.2948 | 42.9477
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 26 |  |  | 9.9 | 0 | 0.44583 | 0.44583 | 4.4583 |  | 10.0542
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 5.86 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10251 | 0.10251 | 1.6272 |  | 6.271
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13.82 |  |  | 10.09 | 0 | 0.24152 | 0.24152 | 3.8337
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0.4067 | 0.4067 | 4.067 |  | 9.1926
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 52 |  |  | 10 | 0 | 0.90067 | 0.90067 | 9.0067
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.86 |  |  | 10.32 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 4.1898 |  | 2.5203
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6.1 |  |  | 9.9 | 0 | 0.1046 | 0.1046 | 4.1839 |  | 2.5204
[15 empty] | 238.4829 | 126.3508
[15 empty] | 211.0136 | 110.9393
40.4664
48.8761
538.8389
326.6325