## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 9.728 | 9.728 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 292.8 | 294 | 212.4 | 100.2 | 63 | 0 | 58.4 | 18 | 0 | 10.8 | 0 | 1982.4 | 1983.1 | 0 | 3463.6 | 3462.2 | 2673.3 | 1530.9 | 453.6 | 807.8
01 - 02 | 9.76 | 9.752 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 280.8 | 280.8 | 201.6 | 109.2 | 59.2 | 0 | 57.6 | 18 | 0 | 10.2 | 0 | 1939 | 1939 | 0 | 3343.2 | 3343.2 | 2562 | 1488.9 | 449.4 | 800.8
02 - 03 | 9.744 | 9.752 | 0 | 165.6 | 164.4 | 0 | 280.8 | 279.6 | 200.4 | 94.8 | 60.6 | 0 | 56 | 17.4 | 0 | 10.8 | 0 | 1947.4 | 1946 | 0 | 3336.2 | 3336.9 | 2543.1 | 1497.3 | 445.2 | 810.6
03 - 04 | 9.68 | 9.688 | 0 | 168 | 169.2 | 0 | 271.2 | 272.4 | 195.6 | 102.6 | 56.8 | 0 | 56 | 18 | 0 | 10.2 | 0 | 1934.8 | 1934.8 | 0 | 3351.6 | 3350.9 | 2530.5 | 1478.4 | 455.7 | 838.6
04 - 05 | 9.536 | 9.528 | 0 | 192 | 192 | 0 | 288 | 288 | 198.6 | 98.4 | 71 | 0 | 80.8 | 17.4 | 0 | 10.2 | 0 | 1904 | 1904.7 | 0 | 3577 | 3577.7 | 2690.1 | 1465.8 | 436.8 | 908.6
05 - 06 | 9.552 | 9.552 | 0 | 213.6 | 212.4 | 0 | 312 | 310.8 | 207.6 | 114 | 83.2 | 0 | 86.4 | 17.4 | 0 | 9.6 | 0 | 1960 | 1959.3 | 0 | 3742.2 | 3742.9 | 2828.7 | 1497.3 | 462 | 933.8
06 - 07 | 9.504 | 9.496 | 0 | 230.4 | 231.6 | 0 | 324 | 324 | 207.6 | 130.8 | 97.6 | 0 | 87.2 | 18 | 0 | 10.2 | 0 | 2046.8 | 2046.8 | 0 | 4022.2 | 4022.2 | 3032.4 | 1581.3 | 466.2 | 1009.4
07 - 08 | 9.584 | 9.6 | 0 | 228 | 226.8 | 0 | 345.6 | 345.6 | 219 | 135.6 | 105.4 | 0 | 76.8 | 19.2 | 0 | 12 | 0 | 2115.4 | 2116.8 | 0 | 4260.2 | 4259.5 | 3265.5 | 1619.1 | 495.6 | 1017.8
08 - 09 | 9.584 | 9.576 | 0 | 218.4 | 219.6 | 0 | 422.4 | 423.6 | 217.8 | 128.4 | 183.8 | 0 | 79.2 | 20.4 | 0 | 9 | 0 | 2199.4 | 2199.4 | 0 | 4261.6 | 4261.6 | 3252.9 | 1663.2 | 535.5 | 1030.4
09 - 10 | 9.68 | 9.68 | 0 | 235.2 | 234 | 0 | 403.2 | 403.2 | 214.8 | 126 | 167.6 | 0 | 100.8 | 18.6 | 0 | 7.8 | 0 | 2210.6 | 2210.6 | 0 | 4090.8 | 4091.5 | 3147.9 | 1684.2 | 525 | 964.6
10 - 11 | 9.888 | 9.896 | 0 | 216 | 217.2 | 0 | 393.6 | 393.6 | 213 | 115.2 | 158.4 | 0 | 92 | 20.4 | 0 | 8.4 | 0 | 2136.4 | 2135.7 | 0 | 4085.2 | 4085.2 | 3154.2 | 1625.4 | 508.2 | 953.4
11 - 12 | 9.856 | 9.848 | 0 | 182.4 | 181.2 | 0 | 403.2 | 403.2 | 217.2 | 106.8 | 163.6 | 0 | 60 | 19.8 | 0 | 9.6 | 0 | 2056.6 | 2056.6 | 0 | 3984.4 | 3984.4 | 3055.5 | 1568.7 | 487.2 | 949.2
12 - 13 | 9.952 | 9.952 | 0 | 192 | 192 | 0 | 314.4 | 313.2 | 205.8 | 122.4 | 84.2 | 0 | 59.2 | 21 | 0 | 10.8 | 0 | 2065 | 2065 | 0 | 3999.8 | 3999.1 | 3049.2 | 1600.2 | 462 | 970.2
13 - 14 | 9.84 | 9.84 | 0 | 182.4 | 182.4 | 0 | 393.6 | 394.8 | 210 | 115.8 | 160.6 | 0 | 52.8 | 22.8 | 0 | 12 | 0 | 1986.6 | 1985.9 | 0 | 4072.6 | 4071.9 | 3116.4 | 1526.7 | 457.8 | 978.6
14 - 15 | 9.888 | 9.896 | 0 | 182.4 | 183.6 | 0 | 396 | 396 | 204 | 117.6 | 168.8 | 0 | 54.4 | 21.6 | 0 | 9.6 | 0 | 2023 | 2023 | 0 | 3967.6 | 3967.6 | 3028.2 | 1556.1 | 464.1 | 959
15 - 16 | 9.952 | 9.944 | 0 | 201.6 | 200.4 | 0 | 372 | 372 | 223.8 | 121.2 | 124.2 | 0 | 68 | 21.6 | 0 | 9 | 0 | 2053.8 | 2053.8 | 0 | 4075.4 | 4075.4 | 3133.2 | 1579.2 | 474.6 | 963.2
16 - 17 | 9.808 | 9.816 | 0 | 201.6 | 202.8 | 0 | 360 | 360 | 236.4 | 126 | 102.2 | 0 | 64.8 | 20.4 | 0 | 9.6 | 0 | 2164.4 | 2165.1 | 0 | 4369.4 | 4369.4 | 3347.4 | 1646.4 | 516.6 | 1044.4
17 - 18 | 9.936 | 9.928 | 0 | 252 | 250.8 | 0 | 379.2 | 379.2 | 245.4 | 150.6 | 110.2 | 0 | 84.8 | 21.6 | 0 | 12 | 0 | 2220.4 | 2219.7 | 0 | 4478.6 | 4478.6 | 3433.5 | 1680 | 537.6 | 1068.2
18 - 19 | 9.888 | 9.888 | 0 | 252 | 253.2 | 0 | 376.8 | 375.6 | 244.2 | 145.2 | 111 | 0 | 92.8 | 18.6 | 0 | 12.6 | 0 | 2305.8 | 2305.8 | 0 | 4510.8 | 4511.5 | 3479.7 | 1757.7 | 548.1 | 1057
19 - 20 | 10.016 | 10.008 | 0 | 220.8 | 219.6 | 0 | 362.4 | 362.4 | 239.4 | 135 | 103.6 | 0 | 72 | 18 | 0 | 10.8 | 0 | 2305.8 | 2306.5 | 0 | 4443.6 | 4442.9 | 3423 | 1778.7 | 527.1 | 1043
20 - 21 | 10.016 | 10.032 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 348 | 349.2 | 235.8 | 141.6 | 93 | 0 | 60 | 18.6 | 0 | 10.8 | 0 | 2280.6 | 2279.9 | 0 | 4274.2 | 4274.2 | 3288.6 | 1766.1 | 512.4 | 1009.4
21 - 22 | 10.096 | 10.08 | 0 | 201.6 | 202.8 | 0 | 319.2 | 319.2 | 216 | 138 | 84.2 | 0 | 53.6 | 16.8 | 0 | 9.6 | 0 | 2254 | 2254 | 0 | 4114.6 | 4114.6 | 3177.3 | 1732.5 | 522.9 | 959
22 - 23 | 10.128 | 10.136 | 0 | 192 | 190.8 | 0 | 314.4 | 314.4 | 220.2 | 126.6 | 75.8 | 0 | 53.6 | 17.4 | 0 | 9.6 | 0 | 2164.4 | 2164.4 | 0 | 3871 | 3870.3 | 2971.5 | 1642.2 | 518.7 | 921.2
23 - 00 | 10.176 | 10.184 | 0 | 187.2 | 188.4 | 0 | 307.2 | 307.2 | 219 | 123.6 | 69.8 | 0 | 54.4 | 17.4 | 0 | 9.6 | 0 | 2087.4 | 2088.1 | 0 | 3718.4 | 3719.8 | 2845.5 | 1593.9 | 495.6 | 896
Сумма | 235.792 | 235.8 | 0 | 4876.8 | 4876.8 | 0 | 8260.8 | 8262 | 5205.6 | 2925.6 | 2557.8 | 0 | 1661.6 | 458.4 | 0 | 244.8 | 0 | 50344 | 50344 | 0 | 95414.2 | 95413.5 | 73029.6 | 38560.2 | 11757.9 | 22894.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [25 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ао RS | 10 Батран Т 1 ап | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ао RS | 10 Батран Т 2 ап | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-ГОША ао | 10 Батран-К.Сурково ао | 10 Батран-Льнозавод ао | 10 Батран-Льнозавод ап | 10 Батран-Покровское ао | 10 Батран-Сурково ао | 10 Батран-Сурково ап | 10 Батран-Фокино ао | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао | 35 Батран-Домозерово ао | 35 Батран-Мякса 1 ао | 35 Батран-Мякса 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 347.2 | 0 | 1395.8 | 1395.1 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2 | 0 | 1387.4 | 1386.7 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 92.4 | 0 | 134.4 | 135.6 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8 | 344.4 | 0 | 1380.4 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 90 | 0 | 132 | 130.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 360.5 | 0 | 1355.2 | 1355.9 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 134.4 | 135.6 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 347.9 | 0 | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 114 | 0 | 139.2 | 138 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4 | 350 | 0 | 1453.2 | 1453.9 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 367.5 | 0 | 1478.4 | 1477.7 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 211.2 | 212.4 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413.7 | 0 | 1446.2 | 1446.9 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 108 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 419.3 | 0 | 1393 | 1391.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 106.8 | 0 | 204 | 202.8 | 0 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 1484 | 1484.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94.8 | 0 | 216 | 217.2 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 407.4 | 0 | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 102 | 0 | 153.6 | 152.4 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.4 | 392.7 | 0 | 1537.2 | 1537.9 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82.8 | 0 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 396.9 | 0 | 1570.8 | 1570.1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85.2 | 0 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.4 | 378.7 | 0 | 1514.8 | 1513.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 373.8 | 0 | 1514.8 | 1515.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 92.4 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2 | 389.2 | 0 | 1582 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 0 | 1639.4 | 1639.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 120 | 118.8 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 409.5 | 0 | 1614.2 | 1614.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 0 | 1594.6 | 1594.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 153.6 | 152.4 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 415.1 | 0 | 1570.8 | 1571.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 99.6 | 0 | 153.6 | 154.8 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.2 | 411.6 | 0 | 1576.4 | 1576.4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 99.6 | 0 | 153.6 | 152.4 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 371 | 0 | 1573.6 | 1572.9 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 102 | 0 | 156 | 157.2 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 368.9 | 0 | 1604.4 | 1604.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2412 | 2410.8 | 0 | 3916.8 | 3918 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9186.8 | 9187.5 | 0 | 36027.6 | 36026.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 168 | 218.4 | 252 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 271.2 | 422.4 | 379.2 | 5.7256 | 7.1018 | 7.3302 | P
| Q н нн, квар | 88.8 | 98.4 | 117.6 |  |  | Q н нн, квар | 132 | 211.2 | 153.6 | 1.9358 | 2.1688 | 2.3138 | Q
| S н нн, кВА | 190.0248 | 239.5436 | 278.0895 |  |  | S н нн, кВА | 301.618 | 472.2576 | 409.1279
| Р н cн, кВт | 1934.8 | 2199.4 | 2220.4 |  |  | Р н cн, кВт | 3351.6 | 4261.6 | 4478.6
| Q н cн, квар | 359.8 | 413 | 403.2 |  |  | Q н cн, квар | 1355.2 | 1446.2 | 1639.4
| S н сн, кВА | 1967.9703 | 2237.8403 | 2256.7114 |  |  | S н сн, кВА | 3615.2164 | 4500.3032 | 4769.2232
| S нагр, кВА | 2150.1186 | 2471.2925 | 2526.6568 |  |  | S нагр, кВА | 3916.1772 | 4968.5844 | 5178.1338
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.019002 | 0.023954 | 0.027809 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.030162 | 0.047226 | 0.040913 |  | 2472.4
| К з сн | 0.1968 | 0.22378 | 0.22567 |  |  | К з сн | 0.36152 | 0.45003 | 0.47692
| К з | 0.21501 | 0.24713 | 0.25267 |  |  | К з | 0.39162 | 0.49686 | 0.51781
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.7025 | 20.7026 | 20.8575 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.5407 | 32.6176 | 34.2146
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 134.0336 | 150.2185 | 153.4109 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 253.2175 | 353.7034 | 375.4735 |  | 4857.8
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч