## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новые Углы | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 | 8.08 | 0 | 1278 | 456 | 325.6 | 0 | 16.8 | 384.4 | 0 | 0 | 216 | 84 | 0 | 327.2 | 220 | 90.8 | 0 | 62.8 | 0 | 9.6 | 472.5 | 0 | 191.8 | 282.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 8.144 | 0 | 1272 | 468 | 328 | 0 | 17.1 | 374 | 0 | 0 | 254.4 | 82.8 | 0 | 325.6 | 196.8 | 95 | 0 | 67.6 | 0 | 9.6 | 462 | 0 | 187.6 | 275.8 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 8.016 | 0 | 1326 | 462 | 321.6 | 0 | 16.5 | 360.4 | 0 | 0 | 261.6 | 158.4 | 0 | 321.6 | 178 | 93.4 | 0 | 63.6 | 0 | 10 | 441 | 0 | 184.8 | 267.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 8 | 0 | 1260 | 468 | 319.2 | 0 | 16.8 | 357.6 | 0 | 0 | 260.4 | 131.4 | 0 | 306.8 | 192.8 | 91.2 | 0 | 56 | 0 | 9.2 | 441 | 0 | 180.6 | 261.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 7.856 | 0 | 1302 | 486 | 324 | 0 | 16.8 | 380.8 | 0 | 0 | 264 | 121.8 | 0 | 314.8 | 202.8 | 89.8 | 0 | 64.8 | 0 | 9.6 | 462 | 0 | 191.8 | 268.8 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 7.968 | 0 | 1476 | 528 | 348.8 | 0 | 16.2 | 453.2 | 0 | 0 | 238.8 | 147 | 0 | 366.4 | 270.8 | 93.2 | 0 | 67.2 | 0 | 10.4 | 493.5 | 0 | 222.6 | 275.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 7.888 | 0 | 1572 | 540 | 357.6 | 0 | 16.5 | 505.2 | 0 | 0 | 211.8 | 135.6 | 0 | 416.4 | 309.2 | 99.8 | 0 | 56 | 0 | 10.4 | 535.5 | 0 | 245 | 298.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 8.016 | 0 | 1674 | 570 | 404 | 0 | 17.4 | 538 | 0 | 0 | 232.2 | 105.6 | 0 | 441.2 | 320.4 | 98.4 | 0 | 86.4 | 0 | 10.8 | 661.5 | 0 | 261.8 | 400.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 8.096 | 0 | 1914 | 744 | 558.4 | 0 | 20.1 | 568 | 0 | 0 | 379.2 | 132 | 0 | 470 | 348.8 | 100 | 0 | 88.8 | 0 | 9.2 | 777 | 0 | 274.4 | 512.4 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 8 | 0 | 2406 | 804 | 1107.2 | 0 | 20.1 | 519.2 | 0 | 0 | 482.4 | 141 | 0 | 441.6 | 299.2 | 102.8 | 0 | 103.6 | 0 | 9.6 | 861 | 0 | 270.2 | 596.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 8.048 | 0 | 2856 | 966 | 1476.8 | 0 | 17.7 | 498 | 0 | 0 | 670.2 | 203.4 | 0 | 480.8 | 278 | 100 | 0 | 110 | 0 | 9.2 | 829.5 | 0 | 245 | 589.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 7.904 | 0 | 2796 | 948 | 1429.6 | 0 | 16.8 | 516.8 | 0 | 0 | 659.4 | 201 | 0 | 446.4 | 270 | 96.8 | 0 | 113.6 | 0 | 10 | 819 | 0 | 243.6 | 586.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 8.064 | 0 | 2562 | 894 | 1377.6 | 0 | 14.4 | 473.2 | 0 | 0 | 621.6 | 111.6 | 0 | 420 | 258 | 96.6 | 0 | 93.6 | 0 | 10 | 766.5 | 0 | 238 | 533.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 7.968 | 0 | 2688 | 906 | 1395.2 | 0 | 16.2 | 495.2 | 0 | 0 | 622.8 | 136.2 | 0 | 436 | 265.6 | 91 | 0 | 147.2 | 0 | 9.6 | 808.5 | 0 | 235.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 7.936 | 0 | 2736 | 1032 | 1394.4 | 0 | 14.1 | 482.4 | 0 | 0 | 748.2 | 188.4 | 0 | 420.8 | 272.4 | 85.4 | 0 | 169.2 | 0 | 10 | 808.5 | 0 | 228.2 | 581 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 7.984 | 0 | 2706 | 1032 | 1474.4 | 0 | 13.5 | 472 | 0 | 0 | 727.8 | 141 | 0 | 411.2 | 285.6 | 98.6 | 0 | 122.4 | 0 | 10 | 798 | 0 | 238 | 572.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 8.096 | 0 | 2700 | 966 | 1442.4 | 0 | 14.7 | 505.6 | 0 | 0 | 624.6 | 124.8 | 0 | 444.4 | 322.4 | 105.4 | 0 | 89.6 | 0 | 9.6 | 777 | 0 | 245 | 539 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 8.032 | 0 | 2706 | 816 | 1378.4 | 0 | 14.7 | 553.2 | 0 | 0 | 448.8 | 132.6 | 0 | 452.4 | 353.6 | 108.8 | 0 | 88.4 | 0 | 11.2 | 735 | 0 | 267.4 | 474.6 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 8.176 | 0 | 2652 | 744 | 1301.6 | 0 | 14.1 | 568.4 | 0 | 0 | 382.2 | 169.2 | 0 | 449.6 | 339.2 | 113 | 0 | 58.8 | 0 | 11.2 | 756 | 0 | 281.4 | 470.4 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 8.064 | 0 | 2406 | 618 | 1086.4 | 0 | 15.3 | 564.4 | 0 | 0 | 270 | 130.2 | 0 | 464 | 324.8 | 112.2 | 0 | 57.6 | 0 | 10.4 | 703.5 | 0 | 277.2 | 439.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 8.32 | 0 | 1674 | 588 | 371.2 | 0 | 16.5 | 540.4 | 0 | 0 | 257.4 | 136.8 | 0 | 456.4 | 313.2 | 112.2 | 0 | 58.8 | 0 | 9.6 | 630 | 0 | 260.4 | 372.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 8.224 | 0 | 1554 | 618 | 363.2 | 0 | 15.6 | 492.4 | 0 | 0 | 318 | 120 | 0 | 414 | 284.4 | 105.2 | 0 | 58.4 | 0 | 9.2 | 609 | 0 | 252 | 358.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 8.24 | 0 | 1488 | 570 | 343.2 | 0 | 15 | 444.8 | 0 | 0 | 289.8 | 161.4 | 0 | 378 | 262.8 | 102.8 | 0 | 58.8 | 0 | 9.6 | 546 | 0 | 221.2 | 331.8 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 8.208 | 0 | 1380 | 522 | 351.2 | 0 | 15.3 | 416 | 0 | 0 | 259.2 | 97.2 | 0 | 355.6 | 241.6 | 100.8 | 0 | 58 | 0 | 8.8 | 525 | 0 | 219.8 | 313.6 | 0 | 0 | 0
Сумма | 193.328 | 0 | 48384 | 16746 | 19580 | 0 | 388.2 | 11463.6 | 0 | 0 | 9700.8 | 3293.4 | 0 | 9761.2 | 6610.4 | 2383.2 | 0 | 2001.2 | 0 | 236.8 | 15718.5 | 0 | 5663 | 10182.2 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новые Углы | [26 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Новые Углы ТСН 1 ао RS | 0,4 Новые Углы ТСН 2 ао RS | 10 Новые Углы Т 1 ап RS | 10 Новые Углы Т 2 ап RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 1 ао RS | 10 Новые Углы-ГСЗ 2 ао RS | 10 Новые Углы-Карьер ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ао RS | 10 Новые Углы-Кораблево ап RS | 10 Новые Углы-Котельная 1 ао RS | 10 Новые Углы-Котельная 2 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 1 ао RS | 10 Новые Углы-КПД 2 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 1 ао RS | 10 Новые Углы-Подсобное хоз. 2 ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ао RS | 10 Новые Углы-Сафоново ап RS | 10 Новые Углы-Сельце ао RS | 10 Новые Углы-Сельце ап RS | 10 Новые Углы-Строитель ао RS | 35 Новые Углы Т 1 ап RS | 35 Новые Углы Т 2 ап RS | 35 Новые Углы-Абаканово ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ао RS | 35 Новые Углы-Малечкино ап RS | 35 Новые Углы-Южная ао RS | 35 Новые Углы-Южная ап RS
00 - 01 |  |  | 486 | 90 | 85.6 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 | 105.6 | 37.8 | 0 | 84.4 | 0 | 17.6 | 283.5 | 0 | 85.4 | 201.6 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 486 | 174 | 84 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 79.8 | 0.6 | 0 | 129.6 | 105.6 | 37.4 | 0 | 90.8 | 0 | 17.6 | 283.5 | 0 | 91 | 194.6 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 516 | 180 | 77.6 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 80.4 | 19.8 | 0 | 128.8 | 102.8 | 36.6 | 0 | 84.4 | 0 | 17.2 | 283.5 | 0 | 91 | 194.6 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 462 | 174 | 71.2 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 84.6 | 9.6 | 0 | 120.8 | 96 | 35.6 | 0 | 69.2 | 0 | 15.2 | 262.5 | 0 | 82.6 | 182 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 462 | 174 | 65.6 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 81 | 10.2 | 0 | 120.4 | 98 | 34.4 | 0 | 77.2 | 0 | 14.8 | 262.5 | 0 | 79.8 | 179.2 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 546 | 150 | 68 | 0 | 0 | 190.8 | 0 | 0 | 40.8 | 10.8 | 0 | 146.4 | 113.6 | 34.4 | 0 | 79.6 | 0 | 14.8 | 262.5 | 0 | 82.6 | 177.8 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 594 | 96 | 91.2 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 175.2 | 121.2 | 35.4 | 0 | 66.4 | 0 | 15.2 | 262.5 | 0 | 86.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 678 | 114 | 118.4 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12 | 0 | 190.8 | 132.8 | 37.8 | 0 | 75.6 | 0 | 17.2 | 304.5 | 0 | 92.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 888 | 306 | 245.6 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 172.2 | 64.2 | 0 | 200.4 | 146.4 | 38 | 0 | 78.4 | 0 | 17.2 | 378 | 0 | 96.6 | 285.6 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 1452 | 438 | 824.8 | 0 | 0.3 | 192.8 | 0 | 0 | 307.8 | 51 | 0 | 201.2 | 134 | 33.4 | 0 | 128 | 0 | 16.4 | 430.5 | 0 | 102.2 | 327.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 1806 | 540 | 1114.4 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 401.4 | 90.6 | 0 | 217.6 | 134 | 32.4 | 0 | 146 | 0 | 16.4 | 430.5 | 0 | 96.6 | 345.8 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 1722 | 516 | 1057.6 | 0 | 0.3 | 187.2 | 0 | 0 | 384.6 | 89.4 | 0 | 179.2 | 126.8 | 30.2 | 0 | 158 | 0 | 15.6 | 441 | 0 | 92.4 | 347.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 1554 | 408 | 1030.4 | 0 | 0.9 | 168.8 | 0 | 0 | 298.2 | 19.2 | 0 | 154.4 | 114.8 | 30 | 0 | 138.4 | 0 | 16.8 | 367.5 | 0 | 92.4 | 278.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 1728 | 558 | 1076 | 0 | 1.2 | 181.2 | 0 | 0 | 431.4 | 48.6 | 0 | 171.2 | 119.6 | 31.4 | 0 | 200.8 | 0 | 16 | 420 | 0 | 95.2 | 329 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 1746 | 618 | 1052.8 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 494.4 | 85.2 | 0 | 163.6 | 124.4 | 30.2 | 0 | 212.4 | 0 | 15.6 | 430.5 | 0 | 91 | 340.2 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 1662 | 570 | 1068 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 446.4 | 55.8 | 0 | 172 | 120.4 | 34.8 | 0 | 154.8 | 0 | 16 | 420 | 0 | 92.4 | 341.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 1590 | 498 | 1064.8 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 367.2 | 28.8 | 0 | 182.8 | 126 | 35.2 | 0 | 95.6 | 0 | 14.8 | 388.5 | 0 | 89.6 | 299.6 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 1608 | 312 | 1026.4 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 183.6 | 36.6 | 0 | 185.6 | 133.2 | 36.8 | 0 | 94.8 | 0 | 16.4 | 367.5 | 0 | 99.4 | 263.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 1524 | 210 | 967.2 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 93.6 | 35.4 | 0 | 180.8 | 128 | 36.6 | 0 | 70.8 | 0 | 15.6 | 346.5 | 0 | 98 | 261.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 1320 | 144 | 772 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 25.2 | 31.2 | 0 | 182 | 128.4 | 38 | 0 | 72.8 | 0 | 14.4 | 346.5 | 0 | 102.2 | 242.2 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 696 | 174 | 139.2 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 54 | 37.2 | 0 | 175.2 | 130 | 40 | 0 | 82.4 | 0 | 16.8 | 315 | 0 | 100.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 600 | 258 | 130.4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 145.2 | 16.8 | 0 | 156 | 113.6 | 39.4 | 0 | 81.2 | 0 | 16.4 | 315 | 0 | 98 | 212.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 582 | 228 | 106.4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 122.4 | 26.4 | 0 | 146 | 113.6 | 38.8 | 0 | 82 | 0 | 16.8 | 294 | 0 | 91 | 207.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 570 | 180 | 111.2 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 67.8 | 6 | 0 | 143.6 | 110.8 | 39.4 | 0 | 85.2 | 0 | 17.6 | 304.5 | 0 | 100.8 | 207.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 25278 | 7110 | 12448.8 | 0 | 2.7 | 4434.4 | 0 | 0 | 4366.8 | 793.8 | 0 | 3953.6 | 2879.6 | 854 | 0 | 2509.2 | 0 | 388.4 | 8200.5 | 0 | 2230.2 | 6035.4 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 18.12.2019 по ПС Новые Углы
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 25000 | 25000 | 25000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 36.3 | 36.3 | 36.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35.7 | 35.7 | 35.7
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 137 | 137 | 137 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 135 | 135 | 135 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17 | 17 | 17 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18 | 18 | 18
| U к в-с, % | 10 | 10 | 10 |  |  | U к в-с, % | 10.6 | 10.6 | 10.6
| U к с-н, % | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  | U к с-н, % | 6.71 | 6.71 | 6.71 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1260 | 1914 | 2706 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 468 | 744 | 816 | 4 | 2.169 | 0.8985
| Q н нн, квар | 462 | 888 | 1608 |  |  | Q н нн, квар | 174 | 306 | 312 | 9 | 3.435 | 1.572
| S н нн, кВА | 1342.0298 | 2109.9621 | 3147.7135 |  |  | S н нн, кВА | 499.2995 | 804.47 | 873.6132 | 18 | 4.257 | 2.2875
| Р н cн, кВт | 441 | 777 | 735 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 262.5 | 378 | 367.5 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 513.2127 | 864.0677 | 821.755 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1848.8649 | 2973.9262 | 3967.7552 |  |  | S нагр, кВА | 499.2995 | 804.47 | 873.6132
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.053681 | 0.084398 | 0.12591 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.019972 | 0.032179 | 0.034945
| К з сн | 0.020529 | 0.034563 | 0.03287 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.073955 | 0.11896 | 0.15871 |  |  | К з | 0.019972 | 0.032179 | 0.034945
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 36.9271 | 37.9096 | 39.2864 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 35.7431 | 35.7704 | 35.8319
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 198.9355 | 228.433 | 271.5509 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 196.795 | 199.6596 | 200.495
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.405 | 10.405 | 10.405 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.945 | 10.945 | 10.945
| U к с, % | -0.405 | -0.405 | -0.405 |  |  | U к с, % | -0.345 | -0.345 | -0.345
| U к н, % | 6.595 | 6.595 | 6.595 |  |  | U к н, % | 7.055 | 7.055 | 7.055
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 81 | 81 | 81 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| ΔP кз с, кВт | 54 | 54 | 54 |  |  | ΔP кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| ΔP кз н, кВт | 56 | 56 | 56 |  |  | ΔP кз н, кВт | 42.01 | 2 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новые Углы |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч