## ВЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Центральная 110/10/6кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 12:00-12:30 | 7075.2 | 1346.4 | 7202.1697 | 0.18005 | 0.40112 | 0.6906 | 0.18
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 12:30-13:00 | 8738.4 | 1742.4 | 8910.4204 | 0.22276 | 0.40112 | 0.69834 | 0.20426
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 15734.4 | 3141.6 | 16044.9679 |  |  | 0.69775 | 0.19345
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 10:30-11:00 | 7757.888 | 2856 | 8266.8956 | 0.20667 | 0.42771 | 0.75002 | 0.25704
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 11:00-11:30 | 8348.96 | 2919.6 | 8844.7271 | 0.22112 | 0.42771 | 0.81833 | 0.27984
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 16106.848 | 5767.2 | 17108.2187 |  |  | 0.78521 | 0.2693
Луговая 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 13174.848 | 3298.8 | 13581.5574 | 0.54326 | 0.76469 | 0.84498 | 0.27896
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 18:30-19:00 | 5481.072 | 876 | 5550.633 | 0.22203 | 0.76469 | 0.78251 | 0.1701
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 18655.92 | 4174.8 | 19117.33 |  |  | 0.82661 | 0.24856
Ермаково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 6977.6 | 2840.8 | 7533.7273 | 0.30135 | 0.5172 | 0.8964 | 0.37535
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 5016.8 | 1988 | 5396.3345 | 0.21585 | 0.5172 | 0.87462 | 0.36715
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 11994.4 | 4828.8 | 12929.9242 |  |  | 0.8873 | 0.37197
Ява 110/35/10кВ | Т-1 |  | 16000 | 14:00-14:30 | 2947.608 | 1140 | 3160.3786 | 0.19752 | 0.36248 | 0.76608 | 0.38035
| Т-2 |  | 16000 | 01:00-01:30 | 2927.568 | 0 | 2927.568 | 0.18297 | 0.36248 | 0.80544 | 0.022379
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 5688.384 | 1130.4 | 5799.6135 |  |  | 0.81217 | 0.19779
Фетинино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 09:00-09:30 | 1036.96 | 340.8 | 1091.5268 | 0.27288 | 0.3791 | 0.82207 | 0.31212
| Т-2 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 475.2 | 203.2 | 516.8223 | 0.12921 | 0.3791 | 0.70633 | 0.36388
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1427.368 | 512 | 1516.418 |  |  | 0.8321 | 0.32691
Маега 35/10кВ | Т-1 | ТДНС | 10000 | 13:00-13:30 | 2587.2 | 1415.4 | 2949.061 | 0.29491 | 0.6428 | 0.66899 | 0.45907
| Т-2 | ТДНС | 10000 | 15:30-16:00 | 3368.4 | 1440.6 | 3663.5293 | 0.36635 | 0.6428 | 0.79663 | 0.3506
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 5825.4 | 2717.4 | 6428.0283 |  |  | 0.76015 | 0.39338
Можайское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 2092.328 | 884.4 | 2271.5633 | 0.56789 | 0.83158 | 0.87442 | 0.39744
| Т-2 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 890.942 | 681.6 | 1121.7648 | 0.28044 | 0.83158 | 0.77968 | 0.67108
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 2946.068 | 1544.4 | 3326.3325 |  |  | 0.85593 | 0.47468
Надеево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 876.532 | 217.6 | 903.1379 | 0.22578 | 0.29808 | 0.89964 | 0.31595
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 270.684 | 107.2 | 291.1386 | 0.072785 | 0.29808 | 0.83126 | 0.45399
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1147.216 | 324.8 | 1192.3085 |  |  | 0.88316 | 0.34651
Паприха 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 09:00-09:30 | 1505.956 | 626.4 | 1631.0366 | 0.40776 | 0.55072 | 0.82979 | 0.44552
| Т-2 | ТМН | 4000 | 09:30-10:00 | 514.5 | 268.8 | 580.4857 | 0.14512 | 0.55072 | 0.75319 | 0.48468
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 2010.636 | 900 | 2202.8747 |  |  | 0.81255 | 0.45497
Снасудово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 09:30-10:00 | 724.0952 | 310.4 | 787.8211 | 0.31513 | 0.47744 | 0.7829 | 0.42865
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 424.1432 | 130.4 | 443.736 | 0.17749 | 0.47744 | 0.85113 | 0.31874
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 1124.2848 | 400.8 | 1193.5899 |  |  | 0.83201 | 0.38597
База 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 135.6 | 73.8 | 154.382 | 0.061753 | - | 0.57644 | 0.41998
Западная 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 63000 | 09:00-09:30 | 14139.334 | 7320.8623 | 15922.1792 | 0.25273 | 0.66698 | 0.76215 | 0.44945
| Т-2 | ТДТН | 63000 | 15:30-16:00 | 24266.5938 | 10719.1406 | 26528.6175 | 0.42109 | 0.66698 | 0.83239 | 0.42494
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 38012.8457 | 17908.3296 | 42020.0513 |  |  | 0.81416 | 0.43358
| Т-3 | ТРДНС | 25000 | 09:30-10:00 | 6947.3345 | 3412.7439 | 7740.3021 | 0.30961 | 0.72243 | 0.73318 | 0.43291
| Т-4 | ТРДНС | 25000 | 10:30-11:00 | 9561.3984 | 4179.689 | 10435.0438 | 0.4174 | 0.72243 | 0.82562 | 0.40809
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 16402.1982 | 7560.1179 | 18060.6614 |  |  | 0.79113 | 0.41789
Кубенское 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 1968 | 685.6 | 2084.0037 | 0.2084 | 0.74162 | 0.88652 | 0.3462
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 5161.52 | 1356.4 | 5336.7696 | 0.53368 | 0.74162 | 0.86561 | 0.2649
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 7129.52 | 2042 | 7416.1863 |  |  | 0.87151 | 0.28775
Кипелово 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 16000 | 19:00-19:30 | 528 | 76 | 533.4417 | 0.03334 | 0.18596 | 0.75659 | 0.18186
| Т-2 | ТДН | 16000 | 17:30-18:00 | 2404 | 572 | 2471.1131 | 0.15444 | 0.18596 | 0.83789 | 0.19584
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 2904 | 648 | 2975.4193 |  |  | 0.83144 | 0.19356
Ананьино 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТНГ | 10000 | 15:30-16:00 | 4326.168 | 1673.28 | 4638.4907 | 0.46385 | - | 0.86287 | 0.38646
Новленское 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 19:00-19:30 | 1368.32 | 404 | 1426.715 | 0.14267 | 0.17892 | 0.87223 | 0.33132
| Т-2 | ТДН | 10000 | 14:30-15:00 | 340 | 240 | 416.173 | 0.041617 | 0.17892 | 0.79843 | 0.63213
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1672.368 | 636 | 1789.2207 |  |  | 0.8768 | 0.38908
Нефедово 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 08:30-09:00 | 993.4 | 303.8 | 1038.8157 | 0.16489 | - | 0.84416 | 0.29873
Калинкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 04:30-05:00 | 261.872 | 103.2 | 281.4732 | 0.17592 | 0.46023 | 0.78543 | 0.31626
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:00-10:30 | 473.232 | 207.6 | 516.7652 | 0.32298 | 0.46023 | 0.84863 | 0.3895
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 694.9 | 243.6 | 736.3606 |  |  | 0.89505 | 0.36459
Макарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 17:30-18:00 | 107.6533 | 84 | 136.5476 | 0.054619 | 0.37067 | 0.79855 | 0.82782
| Т-2 | ТМ | 2500 | 13:00-13:30 | 720.12 | 340.8 | 796.6916 | 0.31868 | 0.37067 | 0.85855 | 0.46338
| Итого |  |  | 13:00-13:30 | 826.0356 | 420 | 926.6794 |  |  | 0.85239 | 0.5068
Молочное 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 17:00-17:30 | 3644.8 | 916.8 | 3758.336 | 0.59656 | 1.2782 | 0.8459 | 0.25576
| Т-2 | ТМ | 6300 | 14:00-14:30 | 4243.2 | 1356.8 | 4454.846 | 0.70712 | 1.2782 | 0.87246 | 0.27502
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 7798.4 | 2006.4 | 8052.3713 |  |  | 0.87737 | 0.26633
Прожектор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 206.076 | 165.6 | 264.3685 | 0.10575 | 0.36168 | 0.82456 | 0.76254
| Т-2 | ТМ | 2500 | 17:30-18:00 | 625.911 | 187.8 | 653.4779 | 0.26139 | 0.36168 | 0.8052 | 0.30257
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 840.413 | 333.6 | 904.2029 |  |  | 0.81204 | 0.42027
Кубенский водозабор 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02294
| Т-2 | ТМН | 6300 | 12:30-13:00 | 84 | 117.6 | 144.5191 | 0.02294 | 0.02294 | 0.938 | 1.2727
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 84 | 117.6 | 144.5191 |  |  | 0.938 | 1.2727
Грязовец 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 17:30-18:00 | 7906.8 | 3458.4 | 8630.0647 | 0.3452 | 0.5713 | 0.86938 | 0.4559
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 08:30-09:00 | 5253.6 | 2613.6 | 5867.812 | 0.23471 | 0.5713 | 0.85432 | 0.49437
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 12988.8 | 5940 | 14282.5952 |  |  | 0.87617 | 0.47117
Вохтога 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 22:00-22:30 | 4884.96 | 3840 | 6213.5686 | 0.62136 | 1.0226 | 0.54667 | 0.72172
| Т-2 | ТДН | 10000 | 20:00-20:30 | 3658.24 | 2052 | 4194.4516 | 0.41945 | 1.0226 | 0.65121 | 0.64281
| Итого |  |  | 22:00-22:30 | 8374.88 | 5868 | 10226.0471 |  |  | 0.59862 | 0.68585
Плоское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 270.256 | 120 | 295.6997 | 0.11828 | 0.27601 | 0.72468 | 0.38408
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:00-07:30 | 360.6 | 166.8 | 397.3092 | 0.15892 | 0.27601 | 0.79704 | 0.46673
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 624.256 | 294 | 690.0229 |  |  | 0.7689 | 0.43279
Жерноково 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 824.544 | 403.2 | 917.847 | 0.14569 | - | 0.85701 | 0.50019
Комельская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 1030.052 | 525.6 | 1156.4007 | 0.2891 | 0.39587 | 0.88465 | 0.57123
| Т-2 | ТМН | 4000 | 19:30-20:00 | 401.28 | 166.8 | 434.5663 | 0.10864 | 0.39587 | 0.90968 | 0.4734
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1421.72 | 697.2 | 1583.4695 |  |  | 0.89513 | 0.54317
Криводино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 200.496 | 52.8 | 207.3318 | 0.12958 | 0.72311 | 0.86417 | 0.31508
| Т-2 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 857.4 | 428.4 | 958.4682 | 0.59904 | 0.72311 | 0.85951 | 0.52501
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 1041.72 | 503.4 | 1156.9754 |  |  | 0.8648 | 0.48514
Минькино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 358.008 | 137.2 | 383.3974 | 0.23962 | 0.45119 | 0.86296 | 0.41019
| Т-2 | ТМ | 1600 | 18:00-18:30 | 306.576 | 167.2 | 349.2058 | 0.21825 | 0.45119 | 0.74083 | 0.58666
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 653.84 | 306 | 721.9022 |  |  | 0.81452 | 0.48457
Слобода 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 903.544 | 397.6 | 987.1563 | 0.61697 | 0.84077 | 0.8698 | 0.43729
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:30-15:00 | 328.8 | 180 | 374.8459 | 0.14994 | 0.53809 | 0.73509 | 0.55821
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 1217.944 | 571.2 | 1345.2349 |  |  | 0.84223 | 0.4656
ГДЗ 110/6-10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 2093.552 | 1162.8 | 2394.7993 | 0.23948 | 0.37229 | 0.77224 | 0.55554
| Т-2 | ТДН | 10000 | 15:30-16:00 | 1256.608 | 460.8 | 1338.432 | 0.13384 | 0.37229 | 0.75857 | 0.31621
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 3350.16 | 1623.6 | 3722.855 |  |  | 0.76546 | 0.46607
Биряково 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 290.4 | 105.6 | 309.0041 | 0.1236 | 0.277 | 0.85302 | 0.45862
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 356.4 | 158.4 | 390.0148 | 0.15601 | 0.277 | 0.78343 | 0.50834
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 640.2 | 264 | 692.497 |  |  | 0.82143 | 0.48508
Кадников 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:00-09:30 | 2941.4 | 1634.6 | 3365.0782 | 0.33651 | 0.44665 | 0.79091 | 0.50645
| Т-2 | ТДН | 10000 | 08:30-09:00 | 899.8 | 719.4 | 1152.0314 | 0.1152 | 0.44665 | 0.59447 | 0.60417
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3821.4 | 2312.2 | 4466.4714 |  |  | 0.74868 | 0.52577
Воробьево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 401.52 | 206.4 | 451.4635 | 0.071661 | - | 0.84186 | 0.60747
Чекшино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:00-08:30 | 602.032 | 389.6 | 717.0988 | 0.28684 | - | 0.73877 | 0.56629
Архангельская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 18:00-18:30 | 499.8 | 260.4 | 563.5674 | 0.22543 | 0.32743 | 0.8006 | 0.54977
| Т-2 | ТМ | 2500 | 23:30-23:59 | 257.25 | 108.15 | 279.0591 | 0.11162 | 0.32743 | 0.90191 | 0.48757
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 738.15 | 353.85 | 818.5812 |  |  | 0.85829 | 0.52713
Вожега 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 19:00-19:30 | 1067.7 | 189.6 | 1084.4037 | 0.10844 | 0.45814 | 0.82264 | 0.17336
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3295.2 | 1281 | 3535.4355 | 0.35354 | 0.45814 | 0.7735 | 0.35636
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 4332.45 | 1489.8 | 4581.4438 |  |  | 0.78937 | 0.30977
Деревенька 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:30-20:00 | 256.84 | 108 | 278.623 | 0.17414 | 0.29284 | 0.8364 | 0.47506
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 195.2 | 66.4 | 206.1844 | 0.12887 | 0.29284 | 0.78538 | 0.50315
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 442.228 | 154.8 | 468.5388 |  |  | 0.84382 | 0.48649
Гридино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 1 | 0 | 1 | 0.000625 | 0.050826 | 0.98611
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 79.504 | 10 | 80.1304 | 0.050082 | 0.050826 | 0.79032 | 0.13154
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 80.704 | 10 | 81.3212 |  |  | 0.79341 | 0.12912
Никитино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 25.272 | 8.1 | 26.5383 | 0.026538 | 0.062045 | 0.8384 | 0.33893
| Т-2 | ТМН | 1000 | 17:30-18:00 | 31.2 | 17.6 | 35.8218 | 0.035822 | 0.062045 | 0.81958 | 0.70928
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 56.472 | 25.7 | 62.045 |  |  | 0.82242 | 0.53539
Сурково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 17:00-17:30 | 203.852 | 86.8 | 221.5624 | 0.22156 | 0.2926 | 0.85612 | 0.50754
| Т-2 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 62.8 | 57.6 | 85.215 | 0.053259 | 0.18288 | 0.7713 | 0.84062
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 264.652 | 124.8 | 292.6016 |  |  | 0.86827 | 0.58381
У.Кубенское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 17:30-18:00 | 1233.4 | 316.8 | 1273.4354 | 0.20213 | 0.23991 | 0.88942 | 0.25452
| Т-2 | ТМН | 6300 | 22:00-22:30 | 271.6 | 81.6 | 283.5932 | 0.045015 | 0.23991 | 0.87393 | 0.31548
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 1456 | 405.6 | 1511.4388 |  |  | 0.91311 | 0.26532
Корнилово 35/10кВ | Т-1 | TORc | 10000 | 09:30-10:00 | 919.8 | 373.8 | 992.8537 | 0.099285 | 0.21045 | 0.75127 | 0.38388
| Т-2 | TORc | 10000 | 16:00-16:30 | 1083.6 | 441 | 1169.9017 | 0.11699 | 0.21045 | 0.80654 | 0.40342
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1940.4 | 814.8 | 2104.5311 |  |  | 0.80264 | 0.39476
Бережное 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 634.352 | 219.6 | 671.2873 | 0.16782 | 0.24134 | 0.83217 | 0.45673
| Т-2 | ТМН | 4000 | 14:30-15:00 | 257.992 | 210 | 332.6558 | 0.083164 | 0.24134 | 0.6298 | 0.68571
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 884.664 | 386.4 | 965.368 |  |  | 0.79283 | 0.51489
Заднее 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 234.416 | 115.2 | 261.1932 | 0.10448 | - | 0.80704 | 0.54509
Харовск(р) 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 16:00-16:30 | 7022.4 | 4012.8 | 8088.057 | 0.32352 | 0.4095 | 0.81397 | 0.59688
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 11:00-11:30 | 2270.4 | 924 | 2451.2226 | 0.098049 | 0.4095 | 0.74858 | 0.35049
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 9081.6 | 4725.6 | 10237.517 |  |  | 0.81931 | 0.53909
Семигородняя 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 316.8 | 171.6 | 360.2899 | 0.14412 | - | 0.86177 | 0.54992
Н.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 132 | 105.6 | 169.0425 | 0.067617 | 0.097358 | 0.81328 | 0.87936
| Т-2 | ТМН | 2500 | 06:30-07:00 | 39.6 | 79.2 | 88.5483 | 0.035419 | 0.097358 | 0.68041 | 1.6757
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 158.4 | 184.8 | 243.396 |  |  | 0.80221 | 1.062
Пундуга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 331.196 | 156.8 | 366.4383 | 0.14658 | - | 0.77803 | 0.55218
Арзубиха 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 91.42 | 52 | 105.1742 | 0.065734 | - | 0.75514 | 0.66201
Золотава 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 46.728 | 31.8 | 56.5221 | 0.035326 | 0.08341 | 0.82387 | 0.95846
| Т-2 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 84.104 | 20.4 | 86.5427 | 0.054089 | 0.08341 | 0.70641 | 0.37531
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 121.776 | 54.6 | 133.4562 |  |  | 0.79035 | 0.59067
Кумзеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 08:30-09:00 | 30 | 16 | 34 | 0.02125 | 0.039376 | 0.75273 | 0.38137
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 35.04 | 9.6 | 36.3313 | 0.014533 | 0.025201 | 0.7191 | 0.3095
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 61.04 | 15.6 | 63.0019 |  |  | 0.81976 | 0.34457
Шапша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 191.256 | 80 | 207.3134 | 0.082925 | 0.11657 | 0.80633 | 0.41395
| Т-2 | ТМН | 4000 | 17:30-18:00 | 79.488 | 32 | 85.6875 | 0.021422 | 0.072854 | 0.77249 | 0.40372
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 269.032 | 112 | 291.4142 |  |  | 0.80061 | 0.41104
Сямжа 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2351.4696 | 1315.2 | 2694.2829 | 0.26943 | 0.45108 | 0.83136 | 0.40312
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 1864.032 | 326.4 | 1892.3933 | 0.18924 | 0.45108 | 0.7528 | 0.204
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 4180.492 | 1694.4 | 4510.8208 |  |  | 0.80824 | 0.32295
Гремячий 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 309.796 | 93.6 | 323.6271 | 0.20227 | 0.22946 | 0.77187 | 0.35013
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 44.4 | 20.4 | 48.8623 | 0.030539 | 0.22946 | 0.82987 | 0.61653
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 348.796 | 114.6 | 367.14 |  |  | 0.78845 | 0.38402
Шокша 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 49.944 | 14 | 51.8691 | 0.020748 | 0.0436 | 0.81372 | 0.35957
| Т-2 | ТМН | 2500 | 12:00-12:30 | 45.826 | 41.6 | 61.8917 | 0.024757 | 0.0436 | 0.74212 | 0.84304
| Итого |  |  | 12:00-12:30 | 90.736 | 60.4 | 109.0008 |  |  | 0.80029 | 0.58474
Монастырская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 358.2272 | 145.2 | 386.5356 | 0.24158 | 0.26386 | 0.80943 | 0.54938
| Т-2 | ТМ | 2500 | 15:30-16:00 | 40.32 | 18 | 44.1554 | 0.017662 | 0.16887 | 0.78957 | 0.43945
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 392.5392 | 155.4 | 422.1803 |  |  | 0.82321 | 0.53789
Шуйское 110/35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 18:30-19:00 | 1625.58 | 498 | 1700.1513 | 0.26987 | - | 0.8237 | 0.34887
|  |  |  | 18:30-19:00 | 1625.58 | 498 | 1700.1513 |  |  | 0.8237 | 0.34887
Игумницево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:30-08:00 | 284.776 | 133.6 | 314.5574 | 0.1966 | - | 0.79376 | 0.47534
Шейбухта 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 18:00-18:30 | 350.008 | 121.6 | 370.5296 | 0.14821 | 0.21119 | 0.80261 | 0.38952
| Т-2 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 163.524 | 46.4 | 169.9796 | 0.067992 | 0.21119 | 0.83356 | 0.35167
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 500.542 | 168 | 527.9832 |  |  | 0.83135 | 0.37719

## ЧЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Искра 110/10кВ | Т-1 | TOTRc | 40000 | 17:00-17:30 | 12949.3955 | 4425.5265 | 13684.7407 | 0.34212 | 0.66655 | 0.85566 | 0.35644
| Т-2 | TOTRc | 40000 | 15:30-16:00 | 12746.2603 | 4122.8333 | 13396.4512 | 0.33491 | 0.66655 | 0.82622 | 0.30657
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 25206.3511 | 8688.7252 | 26661.8469 |  |  | 0.85406 | 0.33202
Нелазское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 697.984 | 203.2 | 726.9607 | 0.29078 | 0.39209 | 0.87356 | 0.33426
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 277.024 | 107.2 | 297.0423 | 0.11882 | 0.39209 | 0.8212 | 0.41734
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 926.24 | 320.8 | 980.221 |  |  | 0.89605 | 0.35685
Загородная 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 19:00-19:30 | 1072.448 | 216 | 1093.9839 | 0.1094 | 0.20174 | 0.89378 | 0.22683
| Т-2 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 904 | 264 | 941.7601 | 0.094176 | 0.20174 | 0.81281 | 0.33433
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1960.448 | 476 | 2017.4073 |  |  | 0.86289 | 0.27329
Заягорба 110/10кВ | Т-1 | ТРДН | 40000 | 11:30-12:00 | 7092.8 | 1724.8 | 7299.5032 | 0.18249 | 0.44541 | 0.82652 | 0.21194
| Т-2 | ТРДН | 40000 | 15:30-16:00 | 10419.2 | 3132.8 | 10879.9892 | 0.272 | 0.44541 | 0.78456 | 0.26806
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 17195.2 | 4664 | 17816.5036 |  |  | 0.81697 | 0.24467
Енюково 110/6-10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 1493.344 | 523.2 | 1582.3446 | 0.25117 | 0.34264 | 0.84353 | 0.348
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 523.2 | 271.2 | 589.3112 | 0.093541 | 0.34264 | 0.83923 | 0.52762
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 2011.872 | 782.4 | 2158.6521 |  |  | 0.84552 | 0.39426
Н.Углы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 25000 | 11:00-11:30 | 3718.904 | 2262 | 4352.8027 | 0.17411 | 0.21921 | 0.69524 | 0.52245
| Т-2 | ТДТН | 25000 | 14:30-15:00 | 1080 | 624 | 1247.3075 | 0.049892 | 0.21921 | 0.61178 | 0.42458
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 4679.032 | 2853 | 5480.2326 |  |  | 0.69075 | 0.50083
Климовская 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 2350.528 | 1200.6 | 2639.3981 | 0.16496 | 0.18482 | 0.83221 | 0.52967
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 324 | 156 | 359.5998 | 0.03596 | 0.29571 | 0.82229 | 0.49236
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 2636.128 | 1339.8 | 2957.0652 |  |  | 0.84275 | 0.52519
Малечкино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 11:00-11:30 | 575.495 | 342.4 | 669.6508 | 0.10629 | 0.3286 | 0.71176 | 0.57885
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 1214.4 | 708.8 | 1406.1169 | 0.22319 | 0.3286 | 0.7752 | 0.54898
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1802.815 | 1017.6 | 2070.1816 |  |  | 0.75658 | 0.55798
Ирдоматка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:00-21:30 | 1282.368 | 340.8 | 1326.8807 | 0.21062 | 0.42458 | 0.9287 | 0.27695
| Т-2 | ТМ | 4000 | 17:30-18:00 | 1359.648 | 254.4 | 1383.2433 | 0.34581 | 0.66871 | 0.92388 | 0.19876
| Итого |  |  | 21:30-22:00 | 2610.128 | 584.8 | 2674.8382 |  |  | 0.93777 | 0.2368
Абаканово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 20:30-21:00 | 290.65 | 114.4 | 312.3536 | 0.12494 | 0.2504 | 0.89146 | 0.44448
| Т-2 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 281.08 | 144 | 315.8195 | 0.12633 | 0.2504 | 0.85281 | 0.58905
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 570.898 | 256.8 | 625.9958 |  |  | 0.87338 | 0.51341
Петринево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 20:00-20:30 | 831.6 | 250.8 | 868.5961 | 0.08686 | 0.146 | 0.85984 | 0.32752
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 580.8 | 132 | 595.6111 | 0.059561 | 0.146 | 0.88718 | 0.20234
| Итого |  |  | 20:00-20:30 | 1412.4 | 369.6 | 1459.9582 |  |  | 0.872 | 0.2747
Коротово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:30-17:00 | 1112.4 | 264.9 | 1143.5059 | 0.11435 | 0.24633 | 0.92153 | 0.24631
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:30-17:00 | 1275.24 | 340.8 | 1319.9931 | 0.20952 | 0.391 | 0.89167 | 0.26761
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 2387.64 | 605.7 | 2463.2696 |  |  | 0.90552 | 0.25752
Суда 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3674.8 | 1807.8 | 4095.3994 | 0.40954 | 0.657 | 0.8023 | 0.45419
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 15:30-16:00 | 2376 | 896 | 2539.329 | 0.25393 | 0.657 | 0.80784 | 0.26925
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 6026.8 | 2615.8 | 6569.9869 |  |  | 0.80972 | 0.38053
Ягница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 15:00-15:30 | 329.2 | 60 | 334.6231 | 0.13385 | 0.32906 | 0.85966 | -
| Т-2 | ТМН | 2500 | 15:30-16:00 | 502.316 | 100 | 512.1732 | 0.20487 | 0.32906 | 0.86127 | -
| Итого |  |  | 15:00-15:30 | 806.948 | 160 | 822.6573 |  |  | 0.88684 | -
Поповка 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 19:30-20:00 | 261.1 | 185.6 | 320.3445 | 0.20022 | - | 0.89001 | 0.7935
Вешняки 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:30-20:00 | 372.056 | 84 | 381.4206 | 0.15257 | 0.22254 | 0.90183 | 0.23969
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 183.972 | 38.4 | 187.9368 | 0.075175 | 0.22254 | 0.7996 | 0.23198
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 541.994 | 125.6 | 556.3568 |  |  | 0.88834 | 0.23735
Северная 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 250 | 07:30-08:00 | 33.6 | 1.12 | 33.6187 | 0.13447 | - | 0.6941 | 0.033736
Батран 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 2582.8 | 535.8 | 2637.7903 | 0.26378 | 0.78237 | 0.89132 | 0.21003
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30-19:00 | 4893.6 | 1769.2 | 5203.5939 | 0.52036 | 0.78237 | 0.88983 | 0.38528
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 7476.4 | 2305 | 7823.6553 |  |  | 0.88972 | 0.32438
Южная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 21:30-22:00 | 4576 | 660 | 4623.3512 | 0.11558 | 0.204 | 0.92436 | 0.14301
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 20:30-21:00 | 3696 | -176 | 3700.1881 | 0.092505 | 0.204 | 0.77311 | -0.055305
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 8140 | 572 | 8160.0725 |  |  | 0.8697 | 0.063172
Щетинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 311.12 | 127.2 | 336.1183 | 0.21007 | 0.34409 | 0.91068 | 0.4259
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 200.86 | 74.4 | 214.1964 | 0.13387 | 0.34409 | 0.85698 | 0.43192
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 511.996 | 202.4 | 550.5503 |  |  | 0.88976 | 0.42816
Мякса 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 553.322 | 128 | 567.9342 | 0.22717 | 0.46059 | 0.89473 | 0.25462
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 554.878 | 244 | 606.1564 | 0.24246 | 0.46059 | 0.84405 | 0.4303
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 1092.152 | 364.8 | 1151.4665 |  |  | 0.88275 | 0.34039
Домозерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 21:00-21:30 | 1080.8 | 154 | 1091.7164 | 0.17329 | 0.45817 | 0.87212 | 0.15348
| Т-2 | ТМН | 6300 | 19:30-20:00 | 1800.4 | 459.2 | 1858.0379 | 0.29493 | 0.45817 | 0.8896 | 0.25833
| Итого |  |  | 21:00-21:30 | 2822.4 | 604.8 | 2886.4727 |  |  | 0.90142 | 0.21951
Аксеново 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 16:30-17:00 | 278.4 | 163.2 | 322.7085 | 0.12908 | 0.2835 | 0.87755 | 0.63033
| Т-2 | ТМН | 2500 | 18:30-19:00 | 374.728 | 140.8 | 400.307 | 0.16012 | 0.2835 | 0.88147 | 0.39045
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 642.12 | 300 | 708.744 |  |  | 0.89337 | 0.49157
Устюжна 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:30 - 19:00 | 4778.4 | 2257.2 | 5284.7004 | 0.52847 | 1.0329 | 0.84529 | 0.47512
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:30 - 19:00 | 4756 | 1716 | 5056.1044 | 0.50561 | 1.0329 | 0.84945 | 0.37635
| Итого |  |  | 18:30 - 19:00 | 9534.4 | 3973.2 | 10329.1385 |  |  | 0.84754 | 0.42583
Желябово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 931.2 | 218.4 | 956.4685 | 0.38259 | 0.55638 | 0.87173 | 0.2617
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 444.8 | 171.2 | 476.6094 | 0.075652 | 0.22079 | 0.75432 | 0.30157
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1326.4 | 418.8 | 1390.9459 |  |  | 0.85763 | 0.27361
Мочала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 707.064 | 270 | 756.8616 | 0.30274 | - | 0.77819 | -
Никола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 586.48 | 289.8 | 654.1734 | 0.40886 | 0.5177 | 0.84894 | 0.52055
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 154.2 | 83.4 | 175.3089 | 0.10957 | 0.5177 | 0.69037 | 0.54049
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 738.88 | 374.4 | 828.323 |  |  | 0.81642 | 0.52409
Подольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40785 |  | -
| Т-2 | ТМ | 2500 | 09:00-09:30 | 919.8 | 440 | 1019.6235 | 0.40785 | 0.40785 | 0.83752 | -
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 919.8 | 440 | 1019.6235 |  |  | 0.83752 | -
Чагода 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 11:00-11:30 | 4290 | 0 | 4290 | 0.26813 | 0.68017 | 0.95705 | -
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 10:30-11:00 | 6111.6 | 3273.6 | 6933.117 | 0.43332 | 0.68017 | 0.92551 | -
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 10494 | 2882.4 | 10882.6589 |  |  | 0.94055 | -
Анисимово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91399
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:30-10:00 | 1778.0602 | 1435.1524 | 2284.9859 | 0.3627 | 0.3627 | 0.9409 | 0.79685
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 1778.0602 | 1435.1524 | 2284.9859 |  |  | 0.9409 | 0.79685
Покровское 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 202.74 | 60.8 | 211.6605 | 0.084664 | - | 0.82069 | 0.33086
Избоищи 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 491.331 | 262.2 | 556.9156 | 0.055692 | - | 0.81527 | 0.61838
| Т-2 | ТМ | 1600 | 09:00-09:30 | 313.296 | 207.6 | 375.8353 | 0.2349 | - | 0.78499 | 0.67528
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 491.331 | 262.2 | 556.9156 |  |  | 0.81527 | 0.61838
Стеклозавод 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 09:30-10:00 | 343.2 | 184.8 | 389.7913 | 0.038979 | 0.040351 | 0.83985 | 0.52212
| Т-2 | ТДН | 10000 | 21:30-22:00 | 13.2 | 8.8 | 15.8644 | 0.0015864 | 0.040351 | 0.76464 | 0.36885
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 356.4 | 189.2 | 403.5066 |  |  | 0.84064 | 0.51643
Сазоново 35/10кВ | Т-2 | ТМ | 6300 | 09:30-10:00 | 1392 | 729.6 | 1571.6171 | 0.24946 | - | 0.80699 | 0.4781
Лукинское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 06:00-06:30 | 171.64 | 81.6 | 190.0496 | 0.11878 | 0.12745 | 0.77608 | 0.52036
| Т-2 | ТМН | 1600 | 19:00-19:30 | 14.895 | 5.4 | 15.8436 | 0.0099023 | 0.12745 | 0.77591 | 0.51877
| Итого |  |  | 06:00-06:30 | 184.15 | 87.6 | 203.924 |  |  | 0.78348 | 0.52024
Шексна 110/35/6-10кВ | Т-1 | ТДТН | 40000 | 15:30-16:00 | 12264 | 6134.4 | 13712.6423 | 0.34282 | 0.61399 | 0.85781 | 0.46442
| Т-2 | ТДТН | 40000 | 15:30-16:00 | 9377.6 | 5476.8 | 10859.7753 | 0.27149 | 0.61399 | 0.8018 | 0.53453
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 21641.6 | 11611.2 | 24559.699 |  |  | 0.83309 | 0.49375
| Т-3 | ТМН | 6300 | 13:30-14:00 | 1271.2 | 823.2 | 1514.4661 | 0.24039 | 0.6452 | 0.4906 | 0.61221
| Т-4 | ТМН | 6300 | 13:30-14:00 | 2007.6 | 1579.2 | 2554.2769 | 0.40544 | 0.6452 | 0.62338 | 0.58058
| Итог 3,4 |  |  | 13:30-14:00 | 3278.8 | 2402.4 | 4064.7331 |  |  | 0.57357 | 0.59062
Нифантово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 2662.712 | 2564 | 3696.5026 | 0.36965 | 0.73549 | 0.89668 | 0.99703
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 3185.68 | 1896 | 3707.2056 | 0.37072 | 0.73549 | 0.90519 | 0.63805
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 5848.392 | 4460 | 7354.95 |  |  | 0.90156 | 0.80079
Газ 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:00-13:30 | 1439.2 | 582.4 | 1552.5741 | 0.38814 | 0.91247 | 0.55553 | 0.40106
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 3404.8 | 1303.4 | 3645.753 | 0.91144 | 0.91247 | 0.64436 | 0.28167
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 3407.6 | 1307.6 | 3649.8706 |  |  | 0.87756 | 0.31293
Нестерово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 20:30-21:00 | 52.44 | 32 | 61.4325 | 0.024573 | 0.1643 | 0.91191 | 0.64707
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 334.66 | 112 | 352.9041 | 0.14116 | 0.1643 | 0.79117 | 0.37359
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 385.58 | 141.6 | 410.7584 |  |  | 0.81353 | 0.41527
Сизьма 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 165 | 92 | 188.9153 | 0.075566 | 0.10633 | 0.82477 | 0.63488
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 73.8 | 28 | 78.9331 | 0.049333 | 0.16614 | 0.84644 | 0.40803
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 237.2 | 120 | 265.8267 |  |  | 0.83461 | 0.56229
Чаромское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 169.656 | 102.4 | 198.1639 | 0.079266 | 0.29278 | 0.90938 | 0.65474
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 493.6 | 230.4 | 544.7248 | 0.21789 | 0.29278 | 0.82573 | 0.42233
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 655.944 | 324.8 | 731.9546 |  |  | 0.85766 | 0.48428
Чебсара 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:00-17:30 | 804 | 312 | 862.4152 | 0.34497 | 0.41454 | 0.86557 | 0.42278
| Т-2 | ТМ | 2500 | 17:30-18:00 | 171.49 | 60.8 | 181.9491 | 0.07278 | 0.41454 | 0.82179 | 0.42113
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 967.59 | 371.2 | 1036.3493 |  |  | 0.86453 | 0.4225
Чуровское 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 792 | 637.6 | 1016.7585 | 0.4067 | 0.59081 | 0.72292 | 0.6346
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 454.48 | 154.8 | 480.1199 | 0.19205 | 0.59081 | 0.76497 | 0.26642
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1246.48 | 792.4 | 1477.0275 |  |  | 0.73865 | 0.50052
Юрочкино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 309.688 | 111 | 328.9797 | 0.20561 | - | 0.83842 | 0.4068
Свигра 35/0,4кВ | Т-1 | ТМГ | 100 | 15:00-15:30 | 4.16 | 0.512 | 4.1914 | 0.041914 | - | 0.41985 | 0.2104
Кадуй 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 2559.704 | 588 | 2626.3717 | 0.41688 | 0.55225 | 0.84013 | 0.23872
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 15:30-16:00 | 842.176 | 346 | 910.4814 | 0.14452 | 0.55225 | 0.84512 | 0.30876
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 3378.816 | 829.6 | 3479.1714 |  |  | 0.85483 | 0.25658
Поселковая 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 18:00-18:30 | 1900 | 415.2 | 1944.837 | 0.19448 | 0.2772 | 0.81317 | 0.23935
| Т-2 | ТДН | 10000 | 17:30-18:00 | 825.6 | 110.4 | 832.9487 | 0.083295 | 0.2772 | 0.77143 | 0.16162
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 2721.248 | 528 | 2771.9983 |  |  | 0.80186 | 0.21665
Хохлово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 13:30-14:00 | 1376.11 | 928 | 1659.7779 | 0.41494 | 0.5692 | 0.78636 | 0.63363
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 426.32 | 465.6 | 631.294 | 0.25252 | 0.91072 | 0.54404 | 0.90846
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 1799.23 | 1395.2 | 2276.7985 |  |  | 0.7214 | 0.6848
Великое 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 46.35 | 25.6 | 52.9498 | 0.033094 | - | 0.87602 | 0.6459
Барановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 140.68 | 62.8 | 154.0607 | 0.15406 | - | 0.87142 | 0.55645
Никольское 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 366.1632 | 233.6 | 434.3322 | 0.27146 | 0.44866 | 0.79755 | 0.61696
| Т-2 | ТМ | 1600 | 19:00-19:30 | 285.6 | 111 | 306.4121 | 0.19151 | 0.44866 | 0.88923 | 0.42503
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 643.776 | 317.6 | 717.856 |  |  | 0.85967 | 0.52874
Андога 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 183.276 | 44.4 | 188.5774 | 0.18858 | - | 0.86223 | 0.26836
Бабаево 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 7125.6 | 2458 | 7537.6349 | 0.4711 | 0.755 | 0.85932 | 0.37064
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 18:30-19:00 | 4419.2 | 1490.3 | 4663.7241 | 0.29148 | 0.755 | 0.87183 | 0.36156
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 11451.4 | 3846 | 12079.9949 |  |  | 0.87275 | 0.36713
Б-Суда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 16:30-17:00 | 780.8 | 308.8 | 839.6464 | 0.20991 | 0.54149 | 0.82994 | 0.41675
| Т-2 | ТМ | 4000 | 08:30-09:00 | 1192 | 691.2 | 1377.9047 | 0.34448 | 0.54149 | 0.78521 | 0.53977
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 1934.4 | 974.4 | 2165.9545 |  |  | 0.82016 | 0.49016
Заполье 110/10кВ | Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 421.712 | 126 | 440.1329 | 0.17605 | - | 0.53595 | 0.41976
Кьярда 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 12:30-13:00 | 164.408 | 143.2 | 218.028 | 0.21803 | 0.33973 | 0.82914 | 0.71197
| Т-2 | ТМ | 1000 | 20:00-20:30 | 118.8 | 45.2 | 127.1081 | 0.12711 | 0.33973 | 0.82569 | 0.41858
| Итого |  |  | 12:30-13:00 | 277.208 | 196.4 | 339.7311 |  |  | 0.83588 | 0.59529
Пяжелка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 18:30-19:00 | 322.78 | 141 | 352.2328 | 0.22015 | - | 0.84126 | 0.54739
Тимохино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 278.504 | 106 | 297.9941 | 0.29799 | - | 0.8057 | 0.37681
Тешемля 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 71.3824 | 20.8 | 74.3511 | 0.046469 | 0.26057 | 0.71456 | 0.35385
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 329.6 | 118.4 | 350.221 | 0.21889 | 0.26057 | 0.78983 | 0.42771
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 392.992 | 139.2 | 416.9165 |  |  | 0.79057 | 0.41555

## ВУЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Борки 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 2004.48 | 704.16 | 2124.5662 | 0.21246 | 0.40557 | 0.81377 | 0.41955
| Т-2 | ТДТНГ | 10000 | 17:30-18:00 | 1820.16 | 645.12 | 1931.1039 | 0.19311 | 0.40557 | 0.83766 | 0.42767
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 3824.64 | 1349.28 | 4055.6661 |  |  | 0.82514 | 0.42347
В.Устюг 110/35/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 4703.4 | 2224.2 | 5202.7913 | 0.32517 | 0.7037 | 0.84807 | 0.48654
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 16:00-16:30 | 5704.2 | 2425.2 | 6198.346 | 0.3874 | 0.7037 | 0.76619 | 0.43596
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 10282.2 | 4587.6 | 11259.2056 |  |  | 0.81351 | 0.46008
Дымково 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 3812.4 | 3363.6 | 5084.1124 | 0.31776 | 0.51437 | 0.80371 | 0.93326
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 13:30-14:00 | 3112.8 | 1535.2 | 3470.7871 | 0.34708 | 0.823 | 0.77183 | 0.56471
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 6535.2 | 5002.4 | 8229.9966 |  |  | 0.81601 | 0.77176
У.Алексеево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 09:00-09:30 | 499.2 | 236.8 | 552.5169 | 0.087701 | 0.19497 | 0.82862 | 0.52137
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 16:00-16:30 | 640 | 364.8 | 736.6675 | 0.11693 | 0.19497 | 0.76672 | 0.51311
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1083.2 | 579.2 | 1228.3301 |  |  | 0.83234 | 0.5168
Полдарса 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 396 | 191.4 | 439.8295 | 0.17593 | 0.17593 | 0.84377 | 0.48168
| Т-2 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17593
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 396 | 191.4 | 439.8295 |  |  | 0.84377 | 0.48168
Приводино 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 21:30-22:00 | 5183.2 | 1601.6 | 5425.0055 | 0.33906 | 0.79584 | 0.85928 | 0.22406
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 15:30-16:00 | 7436 | 1742.4 | 7637.4115 | 0.47734 | 0.79584 | 0.93685 | 0.22143
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 12364 | 3044.8 | 12733.3932 |  |  | 0.92786 | 0.22246
Сусоловка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 19:00-19:30 | 235.4 | 99 | 255.3706 | 0.10215 | - | 0.8224 | 0.43429
СРЗ 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 19:00-19:30 | 1091.52 | 283.68 | 1127.7811 | 0.28195 | 0.52219 | 0.74928 | 0.29749
| Т-2 | ТМ | 3200 | 16:00-16:30 | 930.24 | 485.28 | 1049.2107 | 0.32788 | 0.65274 | 0.70185 | 0.56767
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1981.44 | 660.96 | 2088.773 |  |  | 0.75136 | 0.41647
Золотавцево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 15:30-16:00 | 871.504 | 443.4 | 977.8153 | 0.61113 | 0.65075 | 0.6762 | 0.49068
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 62.4 | 35.4 | 71.742 | 0.044839 | 0.65075 | 0.73475 | 0.54085
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 925.504 | 477 | 1041.1948 |  |  | 0.6855 | 0.4943
Кузино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:30-12:00 | 293.24 | 236.8 | 376.9137 | 0.15077 | 0.25735 | 0.73754 | 0.65872
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 259.2 | 112 | 282.3626 | 0.11295 | 0.25735 | 0.83874 | 0.48823
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 569.568 | 299.2 | 643.3726 |  |  | 0.79844 | 0.57719
Новатор 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 17:30-18:00 | 2032.04 | 2214 | 3005.1593 | 0.75129 | 1.2735 | 0.77616 | 1.0993
| Т-2 | ТМ | 4000 | 13:30-14:00 | 2196 | 1094.4 | 2453.5948 | 0.6134 | 1.2735 | 0.70069 | 0.67327
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 3659.24 | 3543.6 | 5093.8334 |  |  | 0.78913 | 0.89674
Палема 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:30-18:00 | 32.592 | 19.6 | 38.0315 | 0.038032 | 0.041765 | 0.72087 | 0.60033
| Т-2 | ТМ | 1000 | 19:00-19:30 | 3.2 | 3.2 | 4.5255 | 0.0045255 | 0.041765 | 0.75526 | 1.2006
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 34.992 | 22.8 | 41.7646 |  |  | 0.74499 | 0.6606
Покрово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 16:30-17:00 | 77.4 | 57.4 | 96.3614 | 0.096361 | 0.10292 | 0.78224 | 0.88029
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 2.8 | 9.2 | 9.6167 | 0.0096167 | 0.10292 | 0.84175 | 3.3356
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 79.8 | 65 | 102.9225 |  |  | 0.80508 | 0.98399
Морозовица 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 558.382 | 265.2 | 618.1598 | 0.38635 | 0.89105 | 0.81298 | 0.44587
| Т-2 | ТМ | 1600 | 14:00-14:30 | 542.4 | 640.8 | 839.537 | 0.52471 | 0.89105 | 0.63509 | 1.176
| Итого |  |  | 14:00-14:30 | 1100.782 | 906 | 1425.6777 |  |  | 0.70959 | 0.7593
Благовещенье 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 07:00-07:30 | 66.93 | 19.2 | 69.6295 | 0.043518 | 0.17873 | 0.82289 | 0.34942
| Т-2 | ТМ | 1600 | 06:30-07:00 | 197.4 | 94.8 | 218.9836 | 0.13686 | 0.17873 | 0.84204 | 0.49844
| Итого |  |  | 06:30-07:00 | 261.735 | 115.2 | 285.9655 |  |  | 0.84387 | 0.46163
Ломоватка 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 305.304 | 90.4 | 318.4065 | 0.199 | - | 0.82472 | 0.3412
Дружба 35/10кВ | Т-1 | TDQ | 4000 | 15:30-16:00 | 135.8 | 36.4 | 140.5937 | 0.035148 | 0.036502 | 0.72072 | 0.28127
| Т-2 | TDQ | 4000 | 06:30-07:00 | 7 | 1.4 | 7.1386 | 0.0017847 | 0.036502 | 0.79304 | 0.046632
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 141.4 | 36.4 | 146.01 |  |  | 0.73161 | 0.26846
К.Городок 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 4004 | 2010.8 | 4480.5505 | 0.44806 | 0.9611 | 0.77313 | 0.46688
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 4562.8 | 2596 | 5249.6057 | 0.52496 | 0.9611 | 0.7827 | 0.52051
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 8496.4 | 4492.4 | 9610.9558 |  |  | 0.78774 | 0.4957
Н.Енангск 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 16:00-16:30 | 283.8 | 160 | 325.7951 | 0.20362 | 0.31912 | 0.76418 | -
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:30-18:00 | 169.8 | 90 | 192.1771 | 0.12011 | 0.31912 | 0.67852 | -
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 445.2 | 250 | 510.5909 |  |  | 0.74593 | -
В.Ентала 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 07:30-08:00 | 135 | 91.8 | 163.2551 | 0.16326 | 0.33432 | 0.69919 | 0.85996
| Т-2 | ТМН | 1000 | 15:30-16:00 | 181.2 | 112.2 | 213.125 | 0.21313 | 0.33432 | 0.5181 | 0.66671
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 277.8 | 186 | 334.3185 |  |  | 0.67022 | 0.76034
Сараево 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 339.53 | 249 | 421.0482 | 0.42105 | - | 0.62205 | 0.75364
Косково 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 07:30-08:00 | 214.912 | 104 | 238.7534 | 0.23875 | 0.68456 | 0.80291 | 0.57871
| Т-2 | ТМН | 1000 | 09:00-09:30 | 414 | 201.6 | 460.4764 | 0.46048 | 0.68456 | 0.69259 | 0.4669
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 614.542 | 301.6 | 684.5615 |  |  | 0.74507 | 0.50768
НПС 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 16:30-17:00 | 3643.2 | 1359.6 | 3888.6268 | 0.24304 | 0.53523 | 0.78437 | 0.37423
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 18:30-19:00 | 4870.8 | 990 | 4970.3916 | 0.31065 | 0.53523 | 0.9355 | 0.19088
| Итого |  |  | 16:30-17:00 | 8250 | 2296.8 | 8563.7486 |  |  | 0.89603 | 0.26142
Вострое 110/10кВ | Т-1 | ТАМГ | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15733
| Т-2 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 341.472 | 195.2 | 393.327 | 0.15733 | 0.15733 | 0.71527 | 0.54436
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 341.472 | 195.2 | 393.327 |  |  | 0.71527 | 0.54436
Городищна 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 325.2 | 166.2 | 365.2088 | 0.22826 | 0.53064 | 0.82389 | 0.59284
| Т-2 | ТМН | 1600 | 08:00-08:30 | 424.84 | 321 | 532.4754 | 0.3328 | 0.53064 | 0.73863 | 0.73922
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 719.576 | 450.6 | 849.0171 |  |  | 0.81646 | 0.67337
Нюксеница 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 16:30-17:00 | 1111.2 | 501.6 | 1219.1669 | 0.30479 | 0.62666 | 0.82004 | 0.48227
| Т-2 | ТМН | 4000 | 18:00-18:30 | 1227.324 | 459.6 | 1310.5557 | 0.32764 | 0.62666 | 0.82717 | 0.4145
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 2330.124 | 924 | 2506.6419 |  |  | 0.83092 | 0.44657
Игмас 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:30-09:00 | 84.202 | 102.6 | 132.7281 | 0.082955 | 0.3155 | 0.39107 | 0.92577
| Т-2 | ТМ | 1600 | 16:30-17:00 | 306.6 | 251.4 | 396.4915 | 0.24781 | 0.3155 | 0.71208 | 0.74849
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 379.906 | 332.4 | 504.7953 |  |  | 0.66034 | 0.77366
Никольск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:00-08:30 | 3387.56 | 1402.4 | 3666.3727 | 0.36664 | 0.74079 | 0.75226 | 0.42405
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 3532.008 | 1471.6 | 3826.3151 | 0.38263 | 0.74079 | 0.78932 | 0.45439
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 6856.68 | 2804.2 | 7407.9416 |  |  | 0.77992 | 0.43982
Калинино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 594 | 270.6 | 652.733 | 0.26109 | 0.26109 | 0.81651 | 0.53175
| Т-2 | ТМ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 594 | 270.6 | 652.733 |  |  | 0.81651 | 0.53175
Зеленцово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 95.436 | 33.6 | 101.178 | 0.040471 | 0.22734 | 0.72989 | 0.48789
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 438 | 226.8 | 493.2365 | 0.19729 | 0.22734 | 0.7412 | 0.54802
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 507.028 | 256.8 | 568.3517 |  |  | 0.77301 | 0.53771
Байдарово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 15:30-16:00 | 439.278 | 403.6 | 596.5384 | 0.59654 | 0.68562 | 0.59281 | 0.95705
| Т-2 | ТМ | 1000 | 11:30-12:00 | 91.2 | 46.8 | 102.507 | 0.10251 | 0.68562 | 0.72656 | 0.54946
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 488.778 | 480.8 | 685.6184 |  |  | 0.62132 | 0.87426
Демино 35/10кВ | Т-1 | ТАМ | 1800 | 16:00-16:30 | 162.446 | 165 | 231.5463 | 0.12864 | 0.34028 | 0.6474 | 1.0195
| Т-2 | ТАМ | 1800 | 16:30-17:00 | 370.8 | 166.2 | 406.3435 | 0.22575 | 0.34028 | 0.75436 | 0.59659
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 515.246 | 331.2 | 612.5128 |  |  | 0.7395 | 0.7175
Завражье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 07:30-08:00 | 449.53 | 225 | 502.695 | 0.31418 | 0.39156 | 0.55285 | 0.48841
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 154.4 | 121.6 | 196.5348 | 0.12283 | 0.39156 | 0.61465 | 0.69131
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 559.13 | 282.6 | 626.4895 |  |  | 0.63462 | 0.54613
Ивантец 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 07:30-08:00 | 68.166 | 24 | 72.2676 | 0.072268 | 0.17276 | 0.70887 | 0.55181
| Т-2 | ТМН | 1600 | 14:30-15:00 | 88 | 56.8 | 104.7389 | 0.065462 | 0.10798 | 0.64797 | 0.52003
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 157.766 | 70.4 | 172.7607 |  |  | 0.6882 | 0.53359
Коммунальная 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 358.4 | 137.2 | 383.7635 | 0.15351 | 0.44607 | 0.80965 | 0.4695
| Т-2 | ТМН | 2500 | 08:30-09:00 | 627.2 | 428.4 | 759.5435 | 0.30382 | 0.44607 | 0.67 | 0.66556
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 966 | 557.2 | 1115.1806 |  |  | 0.73276 | 0.58742

## ТЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
В.С.Погост 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 419.936 | 255.2 | 491.3993 | 0.19656 | - | 0.81933 | 0.69568
Власьевская 110/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16178
| Т-2 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 765.6 | 672.8 | 1019.217 | 0.40769 | 0.40769 | 0.64597 | 0.77407
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 765.6 | 672.8 | 1019.217 |  |  | 0.64597 | 0.77407
Тарнога 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62311
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 5200.8 | 3432 | 6231.1271 | 0.62311 | 0.62311 | 0.70634 | 0.53597
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 5200.8 | 3432 | 6231.1271 |  |  | 0.70634 | 0.53597
Евсеевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 16:00-16:30 | 203.192 | 174 | 267.5126 | 0.26751 | - | 0.71743 | 0.792
Айга 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 16:00-16:30 | 276.272 | 191.2 | 335.9816 | 0.20999 | - | 0.75978 | 0.72689
Тотьма-2 110/10кВ | Т-1 | ТДН | 10000 | 13:30-14:00 | 2275.2 | 1478.4 | 2713.3377 | 0.27133 | 0.33832 | 0.76211 | 0.56811
| Т-2 | ТДН | 10000 | 10:00-10:30 | 600 | 416 | 730.1068 | 0.073011 | 0.33832 | 0.78609 | 0.60394
| Итого |  |  | 13:30-14:00 | 2819.2 | 1870.4 | 3383.2358 |  |  | 0.78077 | 0.5758
Тотьма-1 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1441.53 | 622.4 | 1570.1562 | 0.15702 | 0.47448 | 0.77475 | 0.37963
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 3116.8 | 1075.2 | 3297.0437 | 0.3297 | 0.47448 | 0.79955 | 0.34518
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 4468.53 | 1595.4 | 4744.7931 |  |  | 0.81184 | 0.35598
Погорелово 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 14:00-14:30 | 5649.6 | 2323.2 | 6108.62 | 0.38179 | 0.69159 | 0.93438 | 0.38854
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 08:30-09:00 | 4408.8 | 2508 | 5072.2363 | 0.31701 | 0.69159 | 0.93576 | 0.56578
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 10005.6 | 4725.6 | 11065.4113 |  |  | 0.94227 | 0.46601
Царева 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТ | 6300 | 12:30-13:00 | 407.44 | 262.4 | 484.6247 | 0.076925 | - | 0.78928 | 0.52573
Никольская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 09:00-09:30 | 676.064 | 484.8 | 831.9216 | 0.51995 | 0.51995 | 0.68276 | 0.68451
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51995
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 676.064 | 484.8 | 831.9216 |  |  | 0.68276 | 0.68451
Великодворье 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 07:30-08:00 | 128.8 | 52 | 138.9008 | 0.1389 | 0.43312 | 0.74136 | 0.33399
| Т-2 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 302.18 | 47.2 | 305.8441 | 0.30584 | 0.43312 | 0.86332 | 0.17032
| Итого |  |  | 18:00-18:30 | 424.58 | 85.6 | 433.123 |  |  | 0.84495 | 0.21489
Мосеево 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 157.324 | 80.8 | 176.8601 | 0.11054 | 0.11098 | 0.64613 | 0.45475
| Т-2 | ТМН | 1600 | 16:30-17:00 | 4.8 |  | 4.8 | 0.003 | 0.11098 | 0.38194
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 158.124 | 80.8 | 177.5721 |  |  | 0.65299 | 0.44686
Д.Починок 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:30-10:00 | 156.292 | 115.2 | 194.1603 | 0.19416 | 0.19416 | 0.52709 | 0.46787
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19416
| Итого |  |  | 09:30-10:00 | 156.292 | 115.2 | 194.1603 |  |  | 0.52709 | 0.46787
Карица 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 19:00-19:30 | 51.8 | 14.7 | 53.8454 | 0.053845 | - | 0.70301 | 0.47983
Бабушкино 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 2593.8 | 1036.2 | 2793.1181 | 0.44335 | 0.7945 | 0.81167 | 0.43075
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 15:00-15:30 | 1867.8 | 1597.2 | 2457.5851 | 0.39009 | 0.7945 | 0.72697 | 0.76211
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 4210.8 | 2706 | 5005.3244 |  |  | 0.80388 | 0.56513
Рослятино 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 11:00-11:30 | 448.8 | 404.8 | 604.3877 | 0.24176 | 0.56136 | 0.60965 | 0.80013
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 739.2 | 413.6 | 847.0429 | 0.33882 | 0.56136 | 0.76323 | 0.56091
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 1170.4 | 774.4 | 1403.4 |  |  | 0.72092 | 0.64172
Ляменьга 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 714.392 | 536.4 | 893.3537 | 0.35734 | - | 0.73104 | 0.79654
Аниково 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 |  | 400 | 200 | 447.2136 | 0.27951 | 0.31869 | - | 0.54204
| Т-2 | ТМ | 2500 |  | 60 | 20 | 63.2456 | 0.025298 | 0.20396 | - | 0.35484
| Итого |  |  |  | 460 | 220 | 509.902 |  |  | - | 0.51946
Тиманово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 10:00-10:30 | 240.448 | 129.2 | 272.9613 | 0.1706 | 0.40359 | 0.42566 | 0.41231
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 324.4 | 278.8 | 427.7438 | 0.1711 | 0.2583 | 0.58032 | 0.7712
| Итого |  |  | 11:00-11:30 | 507.88 | 398.8 | 645.7426 |  |  | 0.55939 | 0.64441
Ида 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:00-18:30 | 113.92 | 34.56 | 119.0469 | 0.074404 | - | 0.80365 | 0.34544
Верховажье 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 09:30-10:00 | 1267.2 | 651.2 | 1424.7306 | 0.14247 | 0.46047 | 0.72045 | 0.43867
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3018.4 | 1452 | 3349.4839 | 0.33495 | 0.46047 | 0.78203 | 0.44573
| Итого |  |  | 15:30-16:00 | 4136 | 2024 | 4604.6794 |  |  | 0.79169 | 0.44374
Чушевицы 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 18:00-18:30 | 446.764 | 68.5 | 451.9849 | 0.045198 | 0.35886 | 0.77711 | 0.1503
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2691.2 | 1768 | 3219.9971 | 0.322 | 0.35886 | 0.69525 | 0.62625
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 3090.3 | 1824.4 | 3588.6473 |  |  | 0.7147 | 0.55258
Шелота 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 08:30-09:00 | 234.4 | 112.8 | 260.1292 | 0.26013 | - | 0.67288 | 0.51163
Урусовская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | ТМ | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0
Сметанино 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 11:00-11:30 | 187.076 | 124.8 | 224.8832 | 0.22488 | 0.88838 | 0.59975 | 0.53346
| Т-2 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 576.8 | 354 | 676.7675 | 0.67677 | 0.88838 | 0.64302 | 0.61195
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 753.616 | 470.4 | 888.3767 |  |  | 0.64105 | 0.59291
Морозово 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 17:00-17:30 | 61.2 | 27.6 | 67.1357 | 0.04196 | 0.31601 | 0.7168 | 0.63589
| Т-2 | ТМН | 1600 | 10:30-11:00 | 386.222 | 248.8 | 459.4223 | 0.28714 | 0.31601 | 0.62524 | 0.55577
| Итого |  |  | 10:30-11:00 | 426.222 | 272 | 505.6176 |  |  | 0.66233 | 0.56688

## КЭС
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 18.12.2019 (ЗРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Период максимума | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1 | Кзап. | tgφ
[5 empty] | кВт | квар | кВА
Кириллов 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 2455.2 | 607.2 | 2529.1696 | 0.25292 | 0.64839 | 0.88116 | 0.25388
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 3854.4 | 1293.6 | 4065.6857 | 0.40657 | 0.64839 | 0.87934 | 0.34315
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 6230.4 | 1795.2 | 6483.8744 |  |  | 0.89433 | 0.30835
Ник. Торжок 110/10кВ | Т-1 | ТМ | 6300 | 09:00-09:30 | 656.16 | 249.6 | 702.03 | 0.11143 | 0.1657 | 0.83786 | 0.41288
| Т-2 | ТМН | 6300 | 18:00-18:30 | 326.08 | 139.2 | 354.5487 | 0.056278 | 0.1657 | 0.88778 | 0.49894
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 967.84 | 391.2 | 1043.9117 |  |  | 0.86445 | 0.44224
Ферапонтово 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 16:00-16:30 | 189.2 | 140.8 | 235.8416 | 0.094337 | 0.26683 | 0.74659 | 0.69119
| Т-2 | ТМ | 6300 | 10:00-10:30 | 431.2 | 162.8 | 460.9092 | 0.07316 | 0.10588 | 0.89636 | 0.41109
| Итого |  |  | 16:00-16:30 | 598.4 | 294.8 | 667.0754 |  |  | 0.87861 | 0.48799
Коварзино 110/35/10кВ | Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:30-18:00 | 363.6 | 81.6 | 372.644 | 0.05915 | - | 0.78074 | 0.23891
Коврижино 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:00-08:30 | 69.12 | 14.08 | 70.5395 | 0.070539 | - | 0.75834 | 0.18683
| Т-2 | ТМ | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 16:30-17:00 | 684.152 | 216 | 717.4399 | 0.28698 | - | 0.89085 | 0.33361
Талицы 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 2500 | 19:30-20:00 | 218.544 | 101.6 | 241.0063 | 0.096403 | 0.36397 | 0.87317 | 0.48116
| Т-2 | ТМ | 2500 | 08:30-09:00 | 656.784 | 240 | 699.2605 | 0.2797 | 0.36397 | 0.82864 | 0.35485
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 848.76 | 328 | 909.9327 |  |  | 0.86705 | 0.38741
Коротец 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 630 | 17:30-18:00 | 44.4 | 24.4 | 50.6628 | 0.080417 | 0.10309 | 0.74844 | 0.71692
| Т-2 | ТМ | 630 | 19:00-19:30 | 12.4 | 7.6 | 14.5437 | 0.023085 | 0.10309 | 0.84663 | 0.81434
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 57.6 | 30 | 64.9443 |  |  | 0.77581 | 0.7402
Чарозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 09:30-10:00 | 54.588 | 20.8 | 58.4165 | 0.03651 | 0.091799 | 0.69383 | 0.50382
| Т-2 | ТМ | 1600 | 17:00-17:30 | 88.26 | 47.6 | 100.2776 | 0.062673 | 0.091799 | 0.8519 | 0.60526
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 132.008 | 64.4 | 146.8791 |  |  | 0.85679 | 0.57169
Белозерск 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 16:00-16:30 | 3511.2 | 1643.4 | 3876.7627 | 0.38768 | 0.61735 | 0.82453 | 0.48009
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 09:00-09:30 | 2415.6 | 686.4 | 2511.2284 | 0.25112 | 0.61735 | 0.83153 | 0.31913
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 5748.6 | 2250.6 | 6173.4595 |  |  | 0.85405 | 0.41435
Бечевинка 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 205.184 | 136.8 | 246.6064 | 0.098643 | - | 0.85797 | 0.75468
Антушево 110/35/10кВ | Т-1 | ТМТН | 6300 | 16:30-17:00 | 369.6 | 224.4 | 432.3882 | 0.068633 | 0.62646 | 0.84669 | 0.71283
| Т-2 | ТМТН | 6300 | 17:00-17:30 | 2956.8 | 1940.4 | 3536.6394 | 0.56137 | 0.62646 | 0.78954 | 0.62666
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 3300 | 2164.8 | 3946.6896 |  |  | 0.79991 | 0.63632
Андозеро 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 18:00-18:30 | 43.552 | 16.8 | 46.6799 | 0.018672 | 0.057645 | 0.79619 | 0.51637
| Т-2 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 76.8 | 70.4 | 104.1845 | 0.065115 | 0.090071 | 0.86559 | 1.0932
| Итого |  |  | 18:30-19:00 | 113.504 | 88.8 | 144.1131 |  |  | 0.87236 | 0.89016
Шола 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 212.8 | 85.12 | 229.1926 | 0.091677 | 0.17853 | 0.74973 | -
| Т-2 | ТМН | 1600 | 17:30-18:00 | 212.8 | 85.12 | 229.1926 | 0.14325 | 0.27895 | 0.76316 | -
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 414.4 | 165.76 | 446.3225 |  |  | 0.77689 | -
Артюшино 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:00-07:30 | 299.86 | 94.4 | 314.3682 | 0.12575 | 0.14901 | 0.79486 | 0.35174
| Т-2 | ТМ | 1600 | 10:00-10:30 | 67.2 | 25.6 | 71.9111 | 0.044944 | 0.23282 | 0.77957 | 0.50609
| Итого |  |  | 07:00-07:30 | 352.66 | 120 | 372.5172 |  |  | 0.82017 | 0.37874
Н.Мондома 35/10кВ | Т-2 | ТМН | 6300 | 17:00-17:30 | 1855.68 | 1363.2 | 2302.5774 | 0.36549 | - | 0.78064 | 0.7312
Никоновская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1600 | 18:30-19:00 | 136.056 | 151.2 | 203.4027 | 0.12713 | 0.19387 | 0.87002 | 1.1861
| Т-2 | ТМ | 2500 | 07:30-08:00 | 120.96 | 48 | 130.1358 | 0.052054 | 0.12407 | 0.76048 | 0.47639
| Итого |  |  | 07:30-08:00 | 244.248 | 191.2 | 310.1847 |  |  | 0.86951 | 0.87448
Георгиевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05206
| Т-2 | ТМН | 1000 | 19:00-19:30 | 32.336 | 40.8 | 52.0601 | 0.05206 | 0.05206 | 0.88879 | 1.6113
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 32.336 | 40.8 | 52.0601 |  |  | 0.88879 | 1.6113
Вашки 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 10000 | 17:30-18:00 | 2480 | 332.8 | 2502.2302 | 0.25022 | 0.36726 | 0.83886 | 0.16651
| Т-2 | ТДТН | 10000 | 08:30-09:00 | 1150.4 | 352 | 1203.0479 | 0.1203 | 0.36726 | 0.77444 | 0.33328
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 3568 | 870.4 | 3672.6312 |  |  | 0.82284 | 0.21638
Пиксимово 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1600 | 08:00-08:30 | 218.38 | 68.8 | 228.9613 | 0.1431 | 0.14637 | 0.76097 | 0.50045
| Т-2 | ТМН | 1600 |  | 6 |  | 6 | 0.00375 | 0.14637 | 0.90881
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 223.864 | 68.8 | 234.1976 |  |  | 0.76444 | 0.48355
Новокемская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 17:30-18:00 | 159.6 | 120.4 | 199.9208 | 0.079968 | 0.09414 | 0.87192 | 0.88272
| Т-2 | ТМН | 2500 | 14:00-14:30 | 44.8 | 14 | 46.9366 | 0.018775 | 0.09414 | 0.76841 | 0.43286
| Итого |  |  | 17:30-18:00 | 193.2 | 134.4 | 235.35 |  |  | 0.88732 | 0.79179
Ивановская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 09:00-09:30 | 47.712 | 8.8 | 48.5167 | 0.048517 | 0.094752 | 0.84666 | 0.24052
| Т-2 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 45.852 | 16.8 | 48.8328 | 0.048833 | 0.094752 | 0.60276 | 0.31917
| Итого |  |  | 17:00-17:30 | 91 | 26.4 | 94.7521 |  |  | 0.74254 | 0.27289
Андреевская 35/10кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 08:30-09:00 | 190.652 | 38.4 | 194.4807 | 0.19448 | 0.29738 | 0.68452 | 0.27893
| Т-2 | ТМН | 1000 | 18:00-18:30 | 115.644 | 40 | 122.3664 | 0.12237 | 0.29738 | 0.75134 | 0.43634
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 287.5 | 76 | 297.3756 |  |  | 0.75494 | 0.3413
Белоусово 110/35/10/6кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 04:00-04:30 | -2560.8 | 831.6 | 2692.4441 | 0.16828 | 0.16618 | 0.60006 | -0.35173
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 18:00-18:30 | 2217.6 | 976.8 | 2423.1979 | 0.15145 | 0.16618 | 0.82661 | 0.44926
| Итого |  |  | 10:00-10:30 | 2600.4 | 554.4 | 2658.8418 |  |  | 0.60051 | 3.7502
| Т-3 | ТМ | 630 | 18:00-18:30 | 48 |  | 48 | 0.07619 | - | 0.80632 | -
Андома 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 09:00-09:30 | 396 | 176 | 433.3497 | 0.17334 | 0.35346 | 0.85606 | 0.47739
| Т-2 | ТМН | 2500 | 16:30-17:00 | 409.2 | 233.2 | 470.985 | 0.18839 | 0.35346 | 0.84894 | 0.60924
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 783.2 | 409.2 | 883.6554 |  |  | 0.87111 | 0.54396
Восточная 110/35/10кВ | Т-1 | ТДТН | 16000 | 17:30-18:00 | 5632.96 | 1698.4 | 5883.4344 | 0.36771 | 0.45994 | 0.88077 | 0.34855
| Т-2 | ТДТН | 16000 | 09:00-09:30 | 1493.792 | 904 | 1746.0328 | 0.10913 | 0.45994 | 0.6899 | 0.75788
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 6808.544 | 2792.8 | 7359.0762 |  |  | 0.85975 | 0.415
Мегра 110/10кВ | Т-2 | ТАМ | 2500 | 19:30-20:00 | 316.8 | 178.2 | 363.4797 | 0.14539 | - | 0.83361 | 0.68421
Устье 110/10кВ | Т-1 | ТМН | 2500 | 07:30-08:00 | 990 | 171.6 | 1004.7619 | 0.4019 | - | 0.91662 | 0.16712
Вытегра 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 18:30-19:00 | 1486.08 | 328.32 | 1521.9158 | 0.24157 | 0.25847 | 0.86211 | 0.26652
| Т-2 | ТМН | 6300 | 03:30-04:00 | -684 | 394.56 | 789.6414 | 0.12534 | 0.25847 | 0.84767 | -0.93448
| Итого |  |  | 09:00-09:30 | 1307.52 | 970.56 | 1628.372 |  |  | 0.69092 | 0.98618
Водораздельная 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 6300 | 19:00-19:30 | 1120 | 532 | 1239.929 | 0.19681 | 0.20761 | 0.82506 | 0.48867
| Т-2 | ТМН | 6300 | 09:00-09:30 | 120.4 | -67.2 | 137.884 | 0.021886 | 0.20761 | 0.81491 | -0.79695
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 1223.6 | 462 | 1307.9147 |  |  | 0.82271 | 0.37643
Рубеж 35/6кВ | Т-1 | ТМ | 5600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Пахомовская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:00-08:30 | 779.1 | 270.9 | 824.8537 | 0.20621 | 0.20706 | 0.85659 | 0.33521
| Т-2 | ТМН | 4000 | 06:30-07:00 | 4.2 | 6.3 | 7.5717 | 0.0018929 | 0.20706 | 0.64464 | 1.5082
| Итого |  |  | 08:00-08:30 | 781.2 | 275.1 | 828.2231 |  |  | 0.85773 | 0.33986
Ольховская 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 17:00-17:30 | 365.392 | 82.8 | 374.656 | 0.37466 | - | 0.88139 | 0.24438
Новинковская 35/6кВ | Т-1 | ТМН | 4000 | 08:30-09:00 | 436.8 | 128.1 | 455.1965 | 0.1138 | 0.14121 | 0.72628 | 0.16077
| Т-2 | ТМН | 4000 | 15:30-16:00 | 88.2 | 123.9 | 152.087 | 0.038022 | 0.14121 | 0.67401 | 1.3809
| Итого |  |  | 08:30-09:00 | 514.5 | 233.1 | 564.8414 |  |  | 0.72539 | 0.35047
Б.Ручей 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 4000 | 18:00-18:30 | 1097.6 | 317.8 | 1142.6822 | 0.28567 | 0.69496 | 0.80677 | 0.33938
| Т-2 | ТМ | 4000 | 19:00-19:30 | 1285.2 | 1194.2 | 1754.381 | 0.4386 | 0.69496 | 0.70506 | 0.8256
| Итого |  |  | 19:00-19:30 | 2340.8 | 1499.4 | 2779.8462 |  |  | 0.76406 | 0.593
Анненская 35/6кВ | Т-1 | ТАМ | 5600 | 08:30-09:00 | 540 | 210.24 | 579.4833 | 0.10348 | - | 0.83361 | 0.45283