## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадуй | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 | 2.176 | 3.088 | 968.4 | 649.2 | 437.8 | 374.2 | 400.8 | 0 | 51.8 | 0 | 168.9 | 160.4 | 0 | 25.5 | 0 | 667.8 | 0
01 - 02 | 2.544 | 3.024 | 950.4 | 663.6 | 426.2 | 393 | 378.3 | 0 | 50.2 | 0 | 156 | 188 | 0 | 24.3 | 0 | 642.6 | 0
02 - 03 | 2.192 | 3.312 | 879.6 | 632.4 | 409.4 | 325.8 | 374.4 | 0 | 49.2 | 0 | 157.5 | 173.8 | 0 | 23.7 | 0 | 634.2 | 0
03 - 04 | 2.608 | 3.488 | 922.8 | 661.2 | 452 | 376.6 | 369 | 0 | 48.2 | 0 | 154.5 | 162.2 | 0 | 23.7 | 0 | 667.8 | 0
04 - 05 | 2.128 | 3.52 | 894 | 662.4 | 444.6 | 338.8 | 376.5 | 0 | 49 | 0 | 156 | 170.2 | 0 | 24 | 0 | 676.2 | 0
05 - 06 | 2.608 | 3.376 | 1039.2 | 655.2 | 435.6 | 438.2 | 396.3 | 0 | 49 | 0 | 182.1 | 171.2 | 0 | 24 | 0 | 759.15 | 0
06 - 07 | 2.768 | 3.04 | 1170 | 650.4 | 421.8 | 461.6 | 468.9 | 0 | 56 | 0 | 216.9 | 173.2 | 0 | 24.9 | 0 | 814.8 | 0
07 - 08 | 2.192 | 2.96 | 1429.2 | 705.6 | 441.6 | 648.4 | 521.4 | 0 | 84.4 | 0 | 235.2 | 180.6 | 0 | 26.1 | 0 | 875.7 | 0
08 - 09 | 2.544 | 3.04 | 1597.2 | 796.8 | 443.6 | 783.2 | 527.4 | 0 | 83.2 | 0 | 261.9 | 271 | 0 | 26.7 | 0 | 891.45 | 0
09 - 10 | 2.576 | 2.976 | 1594.8 | 796.8 | 431 | 805.8 | 503.7 | 0 | 90 | 0 | 259.8 | 278.2 | 0 | 27.6 | 0 | 859.95 | 0
10 - 11 | 2.192 | 2.96 | 1550.4 | 765.6 | 428.4 | 763.8 | 532.2 | 0 | 89 | 0 | 228.9 | 248.6 | 0 | 28.2 | 0 | 813.75 | 0
11 - 12 | 2.56 | 2.992 | 1591.2 | 805.2 | 458.2 | 824.6 | 525.6 | 0 | 87.4 | 0 | 216.9 | 261.4 | 0 | 26.7 | 0 | 789.6 | 0
12 - 13 | 2.208 | 2.96 | 1513.2 | 740.4 | 456.4 | 748.6 | 517.5 | 0 | 86.8 | 0 | 222.6 | 198.6 | 0 | 26.4 | 0 | 783.3 | 0
13 - 14 | 2.544 | 2.992 | 1605.6 | 812.4 | 459.6 | 813.6 | 510.3 | 0 | 84 | 0 | 257.1 | 270.6 | 0 | 27 | 0 | 788.55 | 0
14 - 15 | 2.592 | 3.104 | 1504.8 | 784.8 | 463.8 | 747 | 511.2 | 0 | 66.8 | 0 | 222.6 | 255 | 0 | 27 | 0 | 786.45 | 0
15 - 16 | 2.448 | 3.44 | 1574.4 | 783.6 | 471.2 | 795.2 | 534.3 | 0 | 64.2 | 0 | 218.7 | 251 | 0 | 28.8 | 0 | 827.4 | 0
16 - 17 | 2.32 | 4.288 | 1587.6 | 806.4 | 452.2 | 714.4 | 595.8 | 0 | 87.4 | 0 | 246.9 | 267.4 | 0 | 32.1 | 0 | 868.35 | 0
17 - 18 | 2.624 | 3.056 | 1652.4 | 753.6 | 455.8 | 750 | 588.9 | 0 | 92 | 0 | 287.7 | 207.4 | 0 | 28.2 | 0 | 901.95 | 0
18 - 19 | 2.624 | 3.088 | 1575.6 | 819.6 | 485.4 | 694.8 | 590.7 | 0 | 93.2 | 0 | 267.3 | 242 | 0 | 24.9 | 0 | 903 | 0
19 - 20 | 2.64 | 3.072 | 1591.2 | 790.8 | 487.8 | 713.6 | 582.6 | 0 | 90.8 | 0 | 272.1 | 213.4 | 0 | 25.8 | 0 | 899.85 | 0
20 - 21 | 2.416 | 4.56 | 1503.6 | 726 | 467.6 | 651.8 | 588.3 | 0 | 91 | 0 | 240.6 | 168 | 0 | 25.5 | 0 | 850.5 | 0
21 - 22 | 2.384 | 3.152 | 1382.4 | 705.6 | 444.2 | 574.4 | 555.3 | 0 | 80.6 | 0 | 228.6 | 182 | 0 | 25.5 | 0 | 796.95 | 0
22 - 23 | 2.544 | 2.992 | 1273.2 | 692.4 | 447.6 | 552.8 | 493.2 | 0 | 66.6 | 0 | 205.5 | 178.8 | 0 | 24.6 | 0 | 742.35 | 0
23 - 00 | 2.128 | 2.992 | 1161.6 | 682.8 | 439.6 | 515 | 445.8 | 0 | 58.6 | 0 | 177.3 | 185.4 | 0 | 24.6 | 0 | 685.65 | 0
Сумма | 58.56 | 77.472 | 32512.8 | 17542.8 | 10761.4 | 14805.2 | 11888.4 | 0 | 1749.4 | 0 | 5241.6 | 5058.4 | 0 | 625.8 | 0 | 18927.3 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кадуй | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кадуй ТСН 1 ао RS | 0,4 Кадуй ТСН 2 ао RS | 10 Кадуй Т 1 ап RS | 10 Кадуй Т 2 ап RS | 10 Кадуй-Вершина ао RS | 10 Кадуй-Винзавод ао RS | 10 Кадуй-Горсеть ао RS | 10 Кадуй-Доз 1 ао RS | 10 Кадуй-Доз 2 ао RS | 10 Кадуй-Жел.дорога ао RS | 10 Кадуй-Рукавицкая ао RS | 10 Кадуй-Селище ао RS | 10 Кадуй-Селище ап RS | 10 Кадуй-Судский рейд ао RS | 10 Кадуй-Судский рейд ап RS | 35 Кадуй-Никольская ао RS | 35 Кадуй-Никольская ап RS
00 - 01 |  |  | 408 |  | 88 | 149.2 | 145.5 | 0 | 7.2 | 0 | 117.6 | 67.8 | 0 | 7.8 | 0 | 215.25 | 0
01 - 02 |  |  | 420 |  | 91.8 | 166.6 | 142.2 | 0 | 7 | 0 | 116.4 | 74.4 | 0 | 8.1 | 0 | 210 | 0
02 - 03 |  |  | 397.2 |  | 93.6 | 140.8 | 144.9 | 0 | 7.2 | 0 | 115.8 | 77.4 | 0 | 8.1 | 0 | 214.2 | 0
03 - 04 |  |  | 421.2 |  | 95.2 | 169 | 141.6 | 0 | 6.8 | 0 | 115.5 | 73.4 | 0 | 7.8 | 0 | 218.4 | 0
04 - 05 |  |  | 399.6 |  | 93.8 | 143.4 | 141 | 0 | 7.6 | 0 | 119.7 | 76.4 | 0 | 8.1 | 0 | 224.7 | 0
05 - 06 |  |  | 448.8 |  | 93 | 172 | 144 | 0 | 6.2 | 0 | 137.4 | 73.6 | 0 | 8.1 | 0 | 255.15 | 0
06 - 07 |  |  | 435.6 |  | 93.6 | 149.6 | 149.4 | 0 | 6.8 | 0 | 142.2 | 75.8 | 0 | 8.4 | 0 | 274.05 | 0
07 - 08 |  |  | 487.2 |  | 93.8 | 208.2 | 147.3 | 0 | 13 | 0 | 138.3 | 71.4 | 0 | 7.8 | 0 | 266.7 | 0
08 - 09 |  |  | 579.6 |  | 93.2 | 244.2 | 151.2 | 0 | 15.6 | 0 | 192 | 203.8 | 0 | 7.2 | 0 | 226.8 | 0
09 - 10 |  |  | 646.8 |  | 93 | 285.2 | 150 | 0 | 19.8 | 0 | 219.6 | 206.2 | 0 | 7.8 | 0 | 231 | 0
10 - 11 |  |  | 596.4 |  | 95.2 | 275.6 | 157.8 | 0 | 19.8 | 0 | 169.8 | 161 | 0 | 8.1 | 0 | 213.15 | 0
11 - 12 |  |  | 618 |  | 95.8 | 302.4 | 154.2 | 0 | 19.6 | 0 | 168.3 | 191.6 | 0 | 7.2 | 0 | 205.8 | 0
12 - 13 |  |  | 548.4 |  | 92.8 | 257.4 | 154.5 | 0 | 19.6 | 0 | 143.7 | 74.2 | 0 | 7.5 | 0 | 204.75 | 0
13 - 14 |  |  | 645.6 |  | 95.2 | 290 | 151.5 | 0 | 19.4 | 0 | 211.8 | 194.4 | 0 | 7.2 | 0 | 203.7 | 0
14 - 15 |  |  | 603.6 |  | 102.8 | 263.4 | 151.8 | 0 | 15.6 | 0 | 194.7 | 187.6 | 0 | 7.2 | 0 | 223.65 | 0
15 - 16 |  |  | 554.4 |  | 96.6 | 271.6 | 154.8 | 0 | 15.4 | 0 | 135.3 | 168.8 | 0 | 6.6 | 0 | 232.05 | 0
16 - 17 |  |  | 565.2 |  | 91.2 | 238 | 174.9 | 0 | 20.2 | 0 | 159.6 | 177.2 | 0 | 7.2 | 0 | 236.25 | 0
17 - 18 |  |  | 590.4 |  | 87.4 | 253.4 | 151.2 | 0 | 16.2 | 0 | 192.9 | 113.8 | 0 | 7.2 | 0 | 248.85 | 0
18 - 19 |  |  | 529.2 |  | 87.4 | 229.8 | 150 | 0 | 14.4 | 0 | 155.4 | 166.4 | 0 | 8.1 | 0 | 257.25 | 0
19 - 20 |  |  | 541.2 |  | 87.6 | 238.6 | 149.4 | 0 | 13.8 | 0 | 159.6 | 122 | 0 | 7.8 | 0 | 250.95 | 0
20 - 21 |  |  | 488.4 |  | 91.6 | 213.4 | 156.3 | 0 | 14.2 | 0 | 123.6 | 71.4 | 0 | 9 | 0 | 234.15 | 0
21 - 22 |  |  | 463.2 |  | 100 | 194 | 152.1 | 0 | 9.2 | 0 | 122.7 | 74.8 | 0 | 8.4 | 0 | 227.85 | 0
22 - 23 |  |  | 450 |  | 114.8 | 202.2 | 141.3 | 0 | 8.6 | 0 | 112.2 | 72.2 | 0 | 7.5 | 0 | 198.45 | 0
23 - 00 |  |  | 456 |  | 109.6 | 205.6 | 142.2 | 0 | 8 | 0 | 114 | 76.6 | 0 | 7.5 | 0 | 203.7 | 0
Сумма | 0 | 0 | 12294 | 0 | 2277 | 5263.6 | 3599.1 | 0 | 311.2 | 0 | 3578.1 | 2852.2 | 0 | 185.7 | 0 | 5476.8 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС Кадуй
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 12.5 | 12.5 | 12.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 57.5 | 57.5 | 57.5 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 49 | 49 | 49
| ΔP кз вс, кВт | 64.4 | 64.4 | 64.4 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 51.8 | 51.8 | 51.8
| ΔP кз сн, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 39.4 | 39.4 | 39.4
Ток холостого хода | I x.х, % | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.9 | 17.9 | 17.9
| U к в-с, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | U к в-с, % | 11.1 | 11.1 | 11.1
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 922.8 | 1597.2 | 1652.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 661.2 | 796.8 | 753.6 | 4 | 2.2518 | 0.6396
| Q н нн, квар | 421.2 | 579.6 | 590.4 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.2855 | 0.8064
| S н нн, кВА | 1014.3812 | 1699.1127 | 1754.7074 |  |  | S н нн, кВА | 661.2 | 796.8 | 753.6 | 18 | 3.308 | 0.83925
| Р н cн, кВт | 667.8 | 891.45 | 901.95 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 218.4 | 226.8 | 248.85 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 702.6061 | 919.8485 | 935.6496 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1714.3793 | 2616.0389 | 2688.6882 |  |  | S нагр, кВА | 661.2 | 796.8 | 753.6
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16101 | 0.2697 | 0.27852 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.10495 | 0.12648 | 0.11962
| К з сн | 0.11152 | 0.14601 | 0.14852 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.27212 | 0.41524 | 0.42678 |  |  | К з | 0.10495 | 0.12648 | 0.11962
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7496 | 32.6374 | 33.1204 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.0397 | 13.2838 | 13.2011
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 223.0178 | 306.4068 | 314.7203 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 69.1216 | 74.7389 | 72.8359
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.4 | 11.4 | 11.4
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12 |  |  | U к с, % | -0.3 | -0.3 | -0.3
| U к н, % | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 38.05 | 38.05 | 38.05 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 30.7 | 30.7 | 30.7
| ΔP кз с, кВт | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  | ΔP кз с, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
| ΔP кз н, кВт | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  | ΔP кз н, кВт | 18.3 | 18.3 | 18.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадуй |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч