## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 | 9.492 | 706.4 | 315.2 | 505.6 | 31 | 66.4 | 288 | 140 | 0
01 - 02 | 9.648 | 702.4 | 308.8 | 511.6 | 31 | 65.2 | 280.4 | 130.4 | 0
02 - 03 | 9.576 | 705.6 | 300.8 | 518.4 | 31.4 | 61.6 | 272.4 | 131.2 | 0
03 - 04 | 9.288 | 699.2 | 300.8 | 513.6 | 32 | 60.8 | 272.2 | 130 | 0
04 - 05 | 9.5 | 699.2 | 304.8 | 514.8 | 29.8 | 61.6 | 278.2 | 128.4 | 0
05 - 06 | 9.408 | 706.4 | 307.2 | 514.4 | 31.6 | 64 | 279.4 | 133.2 | 0
06 - 07 | 9.288 | 744 | 332 | 531.6 | 34.8 | 72.8 | 300.2 | 144.4 | 0
07 - 08 | 10.26 | 786.4 | 333.6 | 535.2 | 35.6 | 86 | 301.2 | 170.8 | 0
08 - 09 | 9.676 | 812 | 388 | 524.4 | 37.8 | 110 | 353.2 | 183.2 | 0
09 - 10 | 9.648 | 858.4 | 426.4 | 537.2 | 36 | 145.2 | 394.2 | 181.2 | 0
10 - 11 | 9.784 | 833.6 | 376.8 | 515.6 | 34.6 | 138 | 345.4 | 185.6 | 0
11 - 12 | 9.584 | 799.2 | 332 | 518.4 | 29 | 117.2 | 306 | 169.6 | 0
12 - 13 | 9.824 | 859.2 | 263.2 | 556.4 | 28.6 | 134.4 | 237.6 | 173.2 | 0
13 - 14 | 9.66 | 840 | 319.2 | 540.8 | 28.6 | 131.6 | 293.8 | 172.8 | 0
14 - 15 | 9.692 | 826.4 | 347.2 | 538.4 | 32.6 | 116 | 317.6 | 177.2 | 0
15 - 16 | 9.788 | 887.2 | 336.8 | 578.8 | 36.4 | 121.2 | 303.4 | 192 | 0
16 - 17 | 9.504 | 905.6 | 369.6 | 588 | 40.8 | 112.8 | 331.8 | 209.2 | 0
17 - 18 | 9.772 | 906.4 | 367.2 | 596.4 | 39 | 103.2 | 332.4 | 212.4 | 0
18 - 19 | 9.732 | 920.8 | 370.4 | 614.4 | 37.2 | 104 | 336.4 | 207.6 | 0
19 - 20 | 9.644 | 896 | 379.2 | 582.4 | 38.8 | 110.4 | 343.8 | 208.8 | 0
20 - 21 | 9.692 | 855.2 | 398.4 | 558 | 41.2 | 100.4 | 361 | 202.8 | 0
21 - 22 | 9.84 | 845.6 | 372.8 | 564.4 | 40 | 89.2 | 336.6 | 197.2 | 0
22 - 23 | 9.916 | 800 | 364.8 | 544.8 | 37 | 85.6 | 330.8 | 174.4 | 0
23 - 00 | 9.856 | 760 | 333.6 | 534 | 35 | 75.6 | 302 | 156 | 0
Сумма | 232.072 | 19355.2 | 8248.8 | 13037.6 | 829.8 | 2333.2 | 7498 | 4111.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Желябово ТСН ао | 10 Желябово Т 1 ап | 10 Желябово Т 2 ап | 10 Желябово-Ванское ао | 10 Желябово-Громошиха ао | 10 Желябово-Комбинат ао | 10 Желябово-Лентьево ао | 10 Желябово-Лычно ао | 10 Желябово-Лычно ап
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1, Т-2 в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Желябово
Двухобмоточный тр-р Т-1 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р Т-2 |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном., кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P x.x., кВт | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  | Потери холостого хода | P x.x., кВт | 5.75 | 5.75 | 5.75
Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.6 | 23.6 | 23.6 |  | Потери короткого замыкания | P к.з., кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x.х., % | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  | Ток холостого хода | I x.х., % | 1.2 | 1.2 | 1.2
Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  | Напряжение короткого замыкания | U к.з., % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 699.2 | 812 | 906.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 300.8 | 388 | 367.2 | 4 | 1 | 0
| Q н, кВар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н, кВар | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.2 | 0
| S н, кВА | 699.2 | 812 | 906.4 |  |  | S н, кВА | 300.8 | 388 | 367.2 | 18 | 1.2736 | 0
Коэффициент загрузки | К з | 0.27968 | 0.3248 | 0.36256 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.12032 | 0.1552 | 0.14688
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.596 | 12.2397 | 12.8522 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.0859 | 6.3088 | 6.2505
Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 64.2772 | 70.9117 | 77.2252 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, кВар | 33.8002 | 36.3228 | 35.6631

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч