## Сумма АЧР
Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной
разгрузки (АЧР) в режимный день 18.06.2014 гг.
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 10-00 | 22-00
Потребление, МВт | 1218 | 1495 | 1382
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 29.16 | 43.6 | 36.1
% САЧР от потребления | 2.394% | 2.916% | 2.612%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 608.73 | 746.9 | 691.679
% АЧР-1 от потребления | 49.98% | 49.96% | 50.05%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 122.818 | 149.969 | 140.235
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10.08% | 10.03% | 10.15%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 731.548 | 896.869 | 831.914
% АЧР от потребления | 60.06% | 59.99% | 60.2%
% АЧР в соответствии с заданием | 58.51% | 71.73% | 66.54%
Выполнение задания в % | 58.51% | 71.73% | 66.54%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 434.1 | 543.7 | 510.1
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 71.31% | 72.79% | 73.75%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 255.9 | 380.4 | 308.2
% ЧАПВ от суммы АЧР | 34.98% | 42.41% | 37.05%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
48,8 Гц | 31.2 | 46.4 | 37.3 | [33 empty] | 31.2 | 46.4 | 37.3 | 31.2 | 46.4 | 37.3 | 100% | 100% | 100%
48,7 Гц | 10.2 | 11.8 | 10.3 | [6 empty] | 11.8 | 18.6 | 12.7 | [24 empty] | 22 | 30.4 | 23 | 30 | 40.8 | 32.8 | 73.33% | 74.51% | 70.12%
48,6 Гц | [9 empty] | 22.4 | 35.4 | 25 | [24 empty] | 22.4 | 35.4 | 25 | 29.8 | 51.1 | 34.7 | 75.17% | 69.28% | 72.05%
48,5 Гц | [9 empty] | 16.6 | 33.4 | 22.3 | [24 empty] | 16.6 | 33.4 | 22.3 | 16.6 | 33.4 | 22.3 | 100% | 100% | 100%
48,4 Гц | [9 empty] | 26.4 | 39.3 | 33.8 | [24 empty] | 26.4 | 39.3 | 33.8 | 26.4 | 39.3 | 33.8 | 100% | 100% | 100%
48,3 Гц | [9 empty] | 49.2 | 39.1 | 64.1 | [24 empty] | 49.2 | 39.1 | 64.1 | 49.2 | 39.1 | 64.1 | 100% | 100% | 100%
48,2 Гц | [18 empty] | 33.3 | 37.2 | 44 | [15 empty] | 33.3 | 37.2 | 44 | 39.4 | 43.2 | 47.3 | 84.52% | 86.11% | 93.02%
48,1 Гц | [18 empty] | 4.4 | 8.5 | 9.2 | [15 empty] | 4.4 | 8.5 | 9.2 | 47.07 | 51.7 | 51.479 | 9.348% | 16.44% | 17.87%
48,0 Гц | [18 empty] | 15.1 | 10 | 10.7 | [15 empty] | 15.1 | 10 | 10.7 | 22.7 | 18.1 | 15.5 | 66.52% | 55.25% | 69.03%
47,9 Гц | [18 empty] | 17.2 | 21.9 | 21.7 | [15 empty] | 17.2 | 21.9 | 21.7 | 35 | 40.1 | 41 | 49.14% | 54.61% | 52.93%
47,8 Гц | [21 empty] | 7 | 15.2 | 10.5 | [12 empty] | 7 | 15.2 | 10.5 | 48.19 | 57.15 | 52.06 | 14.53% | 26.6% | 20.17%
47,7 Гц | [21 empty] | 26.4 | 31.3 | 29.8 | [12 empty] | 26.4 | 31.3 | 29.8 | 41.11 | 47.35 | 44.54 | 64.22% | 66.1% | 66.91%
47,6 Гц | [21 empty] | 30.6 | 41.2 | 31.5 | [12 empty] | 30.6 | 41.2 | 31.5 | 30.6 | 41.2 | 31.5 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | [30 empty] | 22.1 | 26.6 | 26.5 |  |  |  | 22.1 | 26.6 | 26.5 | 22.1 | 26.6 | 26.5 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [30 empty] | 36.4 | 37.2 | 37.7 |  |  |  | 36.4 | 37.2 | 37.7 | 36.4 | 37.2 | 37.7 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [33 empty] | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 100% | 100% | 100%
47,2 Гц | [33 empty] | 45.6 | 55.2 | 51.6 | 45.6 | 55.2 | 51.6 | 45.6 | 55.2 | 51.6 | 100% | 100% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 41.4 | 58.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 165.8 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 77.6 | 85.6 | 64 | 87.7 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 63.8 | 64.2 | 73.8 | 90.6 | 83 | 434.1 | 543.7 | 510.1 | 579.57 | 703.3 | 655.579
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 41.4 | 58.2 | 47.6 | [6 empty] | 126.4 | 165.8 | 157.9 | [9 empty] | 134 | 165.3 | 157.4 | [6 empty] | 132.3 | 154.4 | 147.2
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.537% | 10.7% | 9.332% | [6 empty] | 29.12% | 30.49% | 30.95% | [9 empty] | 30.87% | 30.4% | 30.86% | [6 empty] | 30.48% | 28.4% | 28.86%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [8 empty] | ВУЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.8 | 8.3 | 14.6 | 11.7 | 49 |  |  | 5 |  |  | 3 | 5.7 | 4.4 | 48.7 |  |  | 13.7 | 16.7 | 14.4 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 10.3 | 15.6 | 11.1 | 48.6 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.4
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 3.5 | 6.7 | 5.2 | 48.6 |  |  | 10.2 | 12.7 | 10.7 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 12.7 | 10.7 | 48 |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.6
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 48.4 |  |  | 26.4 | 39.3 | 33.8 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 18 | 24 | 20 | 47.9 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
48.7 | 13.4 | 19.8 | 15.5 | 49 |  |  | 15 |  |  | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 48.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 8.4 | 15.3 | 13.8
48.7 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 1.5 | 3 | 1.6 | 48.3 |  |  | 44.3 | 30.3 | 59.1 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 44.3 | 30.3 | 59.1
48.6 | 17.1 | 33 | 20.6 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 11.8 | 22.2 | 13.9 | 48.2 |  |  | 39.4 | 43.2 | 47.3 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 33.3 | 37.2 | 44 | ТЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.5 | 16.6 | 33.4 | 22.3 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 5.3 | 12.5 | 6 | 48.1 |  |  | 42.67 | 43.2 | 42.279 | [9 empty] | 48.8 |  |  | 20.9 | 28.2 | 23.5 | 49 |  |  | 5 |  |  | 7.7 | 10.4 | 9.1
48.5 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 11.3 | 20.9 | 16.3 | 48 |  |  | 13.4 | 14.4 | 10.6 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 11.9 | 15.8 | 12.9
48.3 | 4.9 | 8.8 | 5 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 4.9 | 8.8 | 5 | 47.9 |  |  | 34.8 | 39.9 | 40.8 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 17.2 | 21.9 | 21.7 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 1.3 | 2 | 1.5
48.1 | 4.4 | 8.5 | 9.2 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 4.4 | 8.5 | 9.2 | 47.8 |  |  | 43.99 | 49.15 | 46.66 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 2.8 | 7.2 | 5.1 | 47.4 |  |  | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 4.6 | 4.7 | 4.5
48 | 8.9 | 3 | 4.3 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 8.9 | 3 | 4.3 | 47.7 |  |  | 14.71 | 16.05 | 14.74
47.8 | 4.2 | 8 | 5.4 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 4.2 | 8 | 5.4 | 47.6 |  |  | 14.3 | 23.2 | 17.4 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 14.3 | 23.2 | 17.4
47.7 | 26.4 | 31.3 | 29.8 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 26.4 | 31.3 | 29.8 | 47.5 |  |  | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 3.3 | 5.8 | 6.3
47.6 | 16.3 | 18 | 14.1 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 16.3 | 18 | 14.1 | 47.4 |  |  | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 22.6 | 22.4 | 22.4 | КЭС | [5 empty] | АЧР-2
47.5 | 18.8 | 20.8 | 20.2 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 18.8 | 20.8 | 20.2 | 47.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 9.2 | 10.1 | 10.8 | 48.8 |  |  | 2 | 3.6 | 2.1 | 49 |  |  | 5 |  |  | 2 | 3.6 | 2.1
47.2 | 6.6 | 11.2 | 10.6 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 6.6 | 11.2 | 10.6 | 47.3 |  |  | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 48.7 |  |  | 65 |  |  | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 48.7 |  |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 49 |  |  | 15 |  |  | 2.9 | 4.3 | 2.9
[13 empty] | 47.2 |  |  | 39 | 44 | 41 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 39 | 44 | 41 | 48.6 |  |  | 2.1 | 4.9 | 3

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ в режимный день 18.06.2014.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00 | 4-00 | 10-00 | 22-00
ВЭС, ВПМЭС | 161.9 | 235.4 | 190 | 136 | 190.3 | 155.5 | 18.1 | 37.4 | 23.5 | 124.1 | 181.9 | 146.4 | 180
В-УЭС | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 12.8 | 23.9 | 17.6 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 13.8
ТЭС | 25.5 | 32.9 | 28 | 25.5 | 32.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 32.9 | 28 | 25.5
ЧЭС, ВПМЭС | 411.93 | 462 | 462.579 | 266.9 | 311.4 | 320.6 | 80.418 | 69.169 | 85.535 | 88.2 | 133 | 112 | 492.348
КЭС | 8.4 | 15.2 | 9.9 | 4.9 | 7.9 | 5 | 11.5 | 19.5 | 13.6 | 14.4 | 28.2 | 18 | 19.9
Итого: | 608.73 | 746.9 | 691.679 | 434.1 | 543.7 | 510.1 | 122.818 | 149.969 | 140.235 | 255.9 | 380.4 | 308.2 | 731.548 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 731.548 | 896.869 | 831.914

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.4 | 3 | 2
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.8 | 3.7 | 3.7
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 5 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2.4 | 4.5 | 4.1 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.3 | 0.5 | 0.9
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.9 | 2.6 | 2.1
Луговая | 10кв ф.3, 6, 17, Льнобаза | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.9
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |  | 20
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |  | 15
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.11 ЦРП, 16, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.8 | 4.1 | 3.3
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55 | 1 | 48.8 | 0.3 | 3 | 5.7 | 4.4 | 9 | 49 | 5 | 3 | 5.7 | 4.4
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | 10 | 49 | 10 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.9 | 5.7 | 4.4
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 11 | 49 | 15 | 1.3 | 1.4 | 1.4
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 11 | 49 | 15 | 0.5 | 0.8 | 0.7
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 11 | 49 | 15 | 7.3 | 7.5 | 7.4
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 4, железная дорога-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 3.5 | 7.2 | 5.2 | [12 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 3.5 | 7.2 | 5.2
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 1.1 | 2.1 | 1.3
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.5 | 3 | 1.6 | 12 | 48.9 | 20 | 1.5 | 3 | 1.6 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 1.5 | 3 | 1.6
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.6 | 7.7 | 4.2 | 12 | 48.9 | 20 | 3.6 | 7.7 | 4.2 | [6 empty] | 1 | 49.7 | 75 | 3.6 | 7.7 | 4.2
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 3 | 48.6 | 0.15 | 3 | 4.9 | 4.3 | 12 | 48.9 | 20 | 3 | 4.9 | 4.3 | [6 empty] | 1 | 49.7 | 75 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 1.4 | 3.7 | 1.5 | 12 | 48.9 | 20 | 1.4 | 3.7 | 1.5
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 2.3
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | 12 | 48.9 | 20 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 3.8 | 5.9 | 3.9
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.1 | 5.3 | 4.4 | [12 empty] | 2 | 49.7 | 75 | 3.1 | 5.3 | 4.4
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 4 | 48.5 | 0.15 | 5.2 | 10.2 | 7.7 | 13 | 48.9 | 25 | 5.2 | 10.2 | 7.7 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 5.2 | 10.2 | 7.7
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 4 | 48.5 | 0.15 | 6.1 | 10.7 | 8.6 | 13 | 48.9 | 25 | 6.1 | 10.7 | 8.6
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, АК-1116, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, Мойка | 4 | 48.5 | 0.15 | 5.3 | 12.5 | 6 | 12 | 48.9 | 20 | 5.3 | 12.5 | 6 | [6 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 5.3 | 12.5 | 6
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1 | 6 | 48.3 | 0.45 | 4.9 | 8.8 | 5 | 14 | 48.9 | 30 | 4.9 | 8.8 | 5 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 4.9 | 8.8 | 5
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 4.4 | 8.5 | 9.2 | 15 | 48.8 | 35 | 4.4 | 8.5 | 9.2 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 4.4 | 8.5 | 9.2
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 9 | 48 | 0.15 | 8.9 | 3 | 4.3 | 15 | 48.8 | 35 | 8.9 | 3 | 4.3 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 8.9 | 3 | 4.3
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 11 | 47.8 | 0.15 | 4.2 | 8 | 5.4 | 16 | 48.8 | 40 | 4.2 | 8 | 5.4 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 4.2 | 8 | 5.4
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 12 | 47.7 | 0.15 | 5.9 | 13.5 | 10.6 | 16 | 48.8 | 40 | 5.9 | 13.5 | 10.6 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 5.9 | 13.5 | 10.6
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 12 | 47.7 | 0.15 | 20.5 | 17.8 | 19.2 | 16 | 48.8 | 40 | 20.5 | 17.8 | 19.2 | [6 empty] | 13 | 49.5 | 30 | 20.5 | 17.8 | 19.2
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 14.4 | 14 | 10.2 | 17 | 48.8 | 45 | 14.4 | 14 | 10.2 | [6 empty] | 15 | 49.4 | 15 | 14.4 | 14 | 10.2
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 1.9 | 4 | 3.9 | 17 | 48.8 | 45 | 1.9 | 4 | 3.9 | [6 empty] | 15 | 49.4 | 15 | 1.9 | 4 | 3.9
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 16.7 | 16.9 | 17.3 | 18 | 48.7 | 50 | 16.7 | 16.9 | 17.3 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 10кВ ф.Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 2.1 | 3.9 | 2.9 | 18 | 48.7 | 50 | 2.1 | 3.9 | 2.9 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 2.1 | 3.9 | 2.9
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 6.6 | 11.2 | 10.6 | 20 | 48.7 | 60 | 6.6 | 11.2 | 10.6 | [6 empty] | 17 | 49.4 | 10 | 6.6 | 11.2 | 10.6
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.9 | 0.7
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | 49.8 | 95 | 0.3 | 0.6 | 0.4
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 1.5 | 0.9
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.5
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.2
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 2.8 | 1.3
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.8 | 3.2 | 2.1
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.4 | 0.2
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 0.9 | 1.9 | 1.2
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 2 | 49.8 | 95 | 6.6 | 7.5 | 6.6
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.8 | 3.9 | 2.2
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.4 | 0.2
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-2 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.5 | 0.2
ВТЭЦ | яч.14, 112, 105, 115, 114, 107, 12, 10, 7, 5, 4, 103, 113, 116 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.1 | 9.8 | 6.1
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | яч.110, 15 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 8 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Итого: |  |  |  | 161.9 | 235.4 | 190 |  |  |  | 136 | 190.3 | 155.5 |  |  |  | 18.1 | 37.4 | 23.5 |  |  |  | 124.1 | 181.9 | 146.4
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 180 | 272.8 | 213.5
|  |  | САЧР |  | 16 | 25 | 21.3
|  |  | 48.8 |  | 8.3 | 14.6 | 11.7 |  | 49 | 5 | 3 | 5.7 | 4.4
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 3.5 | 6.7 | 5.2
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 1.8 | 2.2 | 2.1
|  |  | 48.7 |  | 13.4 | 19.8 | 15.5 |  | 49 | 15 | 7.3 | 7.5 | 7.4
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 1.5 | 3 | 1.6
|  |  | 48.6 |  | 17.1 | 33 | 20.6 |  | 48.9 | 20 | 11.8 | 22.2 | 13.9
|  |  | 48.5 |  | 16.6 | 33.4 | 22.3 |  | 48.9 | 20 | 5.3 | 12.5 | 6
|  |  | 48.5 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 11.3 | 20.9 | 16.3
|  |  | 48.3 |  | 4.9 | 8.8 | 5 |  | 48.9 | 30 | 4.9 | 8.8 | 5
|  |  | 48.1 |  | 4.4 | 8.5 | 9.2 |  | 48.8 | 35 | 4.4 | 8.5 | 9.2
|  |  | 48 |  | 8.9 | 3 | 4.3 |  | 48.8 | 35 | 8.9 | 3 | 4.3
|  |  | 47.8 |  | 4.2 | 8 | 5.4 |  | 48.8 | 40 | 4.2 | 8 | 5.4
|  |  | 47.7 |  | 26.4 | 31.3 | 29.8 |  | 48.8 | 40 | 26.4 | 31.3 | 29.8
|  |  | 47.6 |  | 16.3 | 18 | 14.1 |  | 48.8 | 45 | 16.3 | 18 | 14.1
|  |  | 47.5 |  | 18.8 | 20.8 | 20.2 |  | 48.7 | 50 | 18.8 | 20.8 | 20.2
|  |  | 47.2 |  | 6.6 | 11.2 | 10.6 |  | 48.7 | 60 | 6.6 | 11.2 | 10.6
[5 empty] | 161.9 | 235.4 | 190 |  |  |  | 136 | 190.3 | 155.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ЧЭС"
Искра Новая | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.7 | 4.7 | 4
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2 | 3.3 | 3 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 2 | 3.3 | 3
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 1.2 | 1.7 | 1.4
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 4.66 | 6.1 | 4.2
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 7 | 9.2 | 8.5 | 12 | 48.9 | 20 | 7 | 9.2 | 8.5 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 7 | 9.2 | 8.5
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 12 | 48.9 | 20 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 1.3 | 1.6 | 1.4
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 2 | 4.8 | 1.2 | 12 | 48.9 | 20 | 2 | 4.8 | 1.2 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 80 | 2 | 4.8 | 1.2
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.4 | 1.1 | 3.3
Искpа Новая | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, яч.207 | 3 | 48.6 | 0.2 | 9.6 | 11.7 | 10.1 | 12 | 48.9 | 20 | 9.6 | 11.7 | 10.1 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 9.6 | 11.7 | 10.1
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 12 | 48.9 | 20 | 0.6 | 1 | 0.6 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 0.6 | 1 | 0.6
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 5 | 48.4 | 0.2 | 10.4 | 12.3 | 11.1 | 13 | 48.9 | 25 | 10.4 | 12.3 | 11.1 | [6 empty] | 7 | 49.7 | 60 | 10.4 | 12.3 | 11.1
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 3 | 5.9 | 4 | 13 | 48.9 | 25 | 3 | 5.9 | 4 | [6 empty] | 6 | 49.7 | 65 | 3 | 5.9 | 4
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 13 | 48.9 | 25 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 4.6 | 5.8 | 4.9
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 5 | 48.4 | 0.15 | 8.4 | 15.3 | 13.8 | 14 | 48.9 | 30 | 8.4 | 15.3 | 13.8
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 44.3 | 30.3 | 59.1 | 14 | 48.9 | 30 | 44.3 | 30.3 | 59.1
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 7 | 48.2 | 0.5 | 25.9 | 21.4 | 26.6 | 15 | 48.8 | 35 | 20.4 | 16 | 23.9
Зашекснинская | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-5, 6 110кВ ф.Батран-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 10 | 15 | 15.7 | 15 | 48.8 | 35 | 10 | 15 | 15.7 | [6 empty] | 9 | 49.6 | 50 | 10 | 15 | 15.7
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 7 | 48.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 7 | 48.2 | 0.45 | 2.9 | 6.2 | 4.4 | 15 | 48.8 | 35 | 2.9 | 6.2 | 4.4 | [6 empty] | 8 | 49.6 | 55 | 2.9 | 6.2 | 4.4
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.5.5, 39.5, 16.3, 12.3, 33.1, 8.3, 32.3, 26.1 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.576 | 0.54 | 0.234
3 РП АЗОТ | 10кВ яч. 10, 39, 6, 12, 38, 36, 3, 44, 1, 40 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.114 | 0.252 | 0.093
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.18, 20, 3, 21, 4, 22, 26, 6, 16 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.18 | 0.654 | 0.252
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.054 | 0.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 8 | 48.1 | 0.5 | 41.7 | 41.7 | 41.6
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 13.4 | 14.4 | 10.6 | 15 | 48.8 | 35 | 5.8 | 6.3 | 5.8
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 16.5 | 17.7 | 18.8
ГПП-7АЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 12 | 13 | 14.1 | 16 | 48.8 | 40 | 12 | 13 | 14.1
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 10 | 47.9 | 0.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 16 | 48.8 | 40 | 2 | 2.2 | 1.6
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 4, 5, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 10 | 47.9 | 0.2 | 3.2 | 6.7 | 6 | 16 | 48.8 | 40 | 3.2 | 6.7 | 6 | [6 empty] | 11 | 49.6 | 40 | 3.2 | 6.7 | 6
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 41.19 | 41.95 | 41.56
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, Ягорба-1, 2 | 11 | 47.8 | 0.2 | 2.8 | 7.2 | 5.1 | 17 | 48.8 | 45 | 2.8 | 7.2 | 5.1 | [6 empty] | 12 | 49.5 | 35 | 2.8 | 7.2 | 5.1
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 14.71 | 16.05 | 14.74
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 13 | 47.6 | 0.2 | 14.3 | 23.2 | 17.4 | 17 | 48.8 | 45 | 14.3 | 23.2 | 17.4 | [6 empty] | 15 | 49.5 | 20 | 14.3 | 23.2 | 17.4
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 20 | 48.7 | 60 | 3.3 | 5.8 | 6.3
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 18 | 48.7 | 55 | 22.6 | 22.4 | 22.4
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.2 | 9.2 | 10.1 | 10.8 | 20 | 48.7 | 60 | 9.2 | 10.1 | 10.8 | [6 empty] | 17 | 49.4 | 10 | 9.2 | 10.1 | 10.8
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 28.2 | 35.4 | 31.4 | 21 | 48.7 | 65 | 28.2 | 35.4 | 31.4
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3, 4 | 17 | 47.2 | 0.15 | 39 | 44 | 41 | 22 | 48.7 | 70 | 39 | 44 | 41
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.6
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2 | 3.4 | 2.2
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 1.4 | 1
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 20, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.338 | 1.089 | 1.085
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 25.1 | 18.5 | 27
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 25.12 | 14.5 | 26.35
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 10.5 | 11.5 | 9.9
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 3.9 | 6.9 | 6.1 | 5 | 49.8 | 95 | 3.9 | 6.9 | 6.1
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 35 | 2.46 | 2.48 | 2.3
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 8.8 | 8.5 | 8.9
| Итого: |  |  |  | 411.93 | 462 | 462.579 |  |  |  | 266.9 | 311.4 | 320.6 |  |  |  | 80.418 | 69.169 | 85.535 |  |  |  | 88.2 | 133 | 112
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 492.348 | 531.169 | 548.114
|  |  | САЧР |  | 11.76 | 16.2 | 12.9
САЧР
|  |  | 48.7 |  | 13.7 | 16.7 | 14.4 |  | 48.9 | 20 | 10.3 | 15.6 | 11.1
|  |  | 48.6 |  | 10.2 | 12.7 | 10.7 |  | 48.9 | 20 | 10.2 | 12.7 | 10.7
|  |  | 48.4 |  | 26.4 | 39.3 | 33.8 |  | 48.9 | 25 | 18 | 24 | 20
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 8.4 | 15.3 | 13.8
|  |  | 48.3 |  | 44.3 | 30.3 | 59.1 |  | 48.9 | 30 | 44.3 | 30.3 | 59.1
|  |  | 48.2 |  | 39.4 | 43.2 | 47.3 |  | 48.8 | 35 | 33.3 | 37.2 | 44
|  |  | 48.1 |  | 42.67 | 43.2 | 42.279
|  |  | 48 |  | 13.4 | 14.4 | 10.6 |  | 48.8 | 35 | 5.8 | 6.3 | 5.8
|  |  | 47.9 |  | 34.8 | 39.9 | 40.8 |  | 48.8 | 40 | 17.2 | 21.9 | 21.7
|  |  | 47.8 |  | 43.99 | 49.15 | 46.66 |  | 48.8 | 45 | 2.8 | 7.2 | 5.1
|  |  | 47.7 |  | 14.71 | 16.05 | 14.74
|  |  | 47.6 |  | 14.3 | 23.2 | 17.4 |  | 48.8 | 45 | 14.3 | 23.2 | 17.4
|  |  | 47.5 |  | 3.3 | 5.8 | 6.3 |  | 48.7 | 60 | 3.3 | 5.8 | 6.3
|  |  | 47.4 |  | 31.8 | 32.5 | 33.2 |  | 48.7 | 55 | 22.6 | 22.4 | 22.4
|  |  | 47.4 | [5 empty] | 48.7 | 60 | 9.2 | 10.1 | 10.8
|  |  | 47.3 |  | 28.2 | 35.4 | 31.4 |  | 48.7 | 65 | 28.2 | 35.4 | 31.4
|  |  | 47.2 |  | 39 | 44 | 41 |  | 48.7 | 70 | 39 | 44 | 41
[5 empty] | 411.93 | 462 | 462.579 |  |  |  | 266.9 | 311.4 | 320.6
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ВУЭС"
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 12 | 48.9 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | [6 empty] | 4 | 49.7 | 75 | 0.4 | 0.5 | 0.4
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 9 | 48 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 15 | 48.8 | 35 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | [6 empty] | 10 | 49.6 | 45 | 0.4 | 0.7 | 0.6
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.5 | 4 | 3.7
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.6 | 4.3 | 2.6
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерскик 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 3 | 5.4 | 4
В-Устюг | 6кВ ф.Город-2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 2.8 | 7 | 4.5
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 8 | 49.8 | 95 | 2.9 | 3.2 | 2.8
| Итого: |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 1 |  |  |  | 12.8 | 23.9 | 17.6 |  |  |  | 3.7 | 4.4 | 3.8
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 13.8 | 25.3 | 18.8
|  |  | 48.6 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |  | 48.9 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  |  | 48 |  | 0.4 | 0.7 | 0.6 |  | 48.8 | 35 | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  |  | 47.9 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
[5 empty] | 1 | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 1

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "ТЭС"
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.4 | 3.2 | 3 | 9 | 49 | 5 | 2.4 | 3.2 | 3 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 2.4 | 3.2 | 3
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 4 | 5.3 | 4.7 | 9 | 49 | 5 | 4 | 5.3 | 4.7 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4 | 5.3 | 4.7
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, Город, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 10 | 49 | 10 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 4.8 | 5.6 | 5.1
Власьевская | 10кВ Баранская, Першинская, Дружба, Заветы Ильича | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 0.6 | 0.8 | 0.7
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 9 | 49 | 5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 1.3 | 1.9 | 1.4
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.8 | 3.5 | 3 | 10 | 49 | 10 | 2.8 | 3.5 | 3 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.8 | 3.5 | 3
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 3.7 | 5.9 | 4.1 | 10 | 49 | 10 | 3.7 | 5.9 | 4.1 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 3.7 | 5.9 | 4.1
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1.3 | 2 | 1.5 | 11 | 49 | 15 | 1.3 | 2 | 1.5 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 1.3 | 2 | 1.5
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Газопровод-1, 2, Юбилейный-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 19 | 48.7 | 55 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | [6 empty] | 14 | 49.5 | 25 | 4.6 | 4.7 | 4.5
| Итого: |  |  |  | 25.5 | 32.9 | 28 |  |  |  | 25.5 | 32.9 | 28 | [9 empty] | 25.5 | 32.9 | 28
|  |  | 48.8 |  | 20.9 | 28.2 | 23.5 |  | 49 | 5 | 7.7 | 10.4 | 9.1
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 11.9 | 15.8 | 12.9
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 1.3 | 2 | 1.5
|  |  | 47.4 |  | 4.6 | 4.7 | 4.5 |  | 48.7 | 55 | 4.6 | 4.7 | 4.5
[5 empty] | 25.5 | 32.9 | 28 |  |  |  | 25.5 | 32.9 | 28
[11 empty] | 0 | 0 | 0
5

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.1
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [12 empty] | САЧР | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.2
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | 1 | 48.8 | 0.3 | 2 | 3.6 | 2.1 | 9 | 49 | 5 | 2 | 3.6 | 2.1 | [6 empty] | 1 | 49.8 | 90 | 2 | 3.6 | 2.1
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.9 | 4.3 | 2.9 | 11 | 49 | 15 | 2.9 | 4.3 | 2.9 | [6 empty] | 2 | 49.8 | 85 | 2.9 | 4.3 | 2.9
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.3 | 2.1 | 4.9 | 3 | [12 empty] | 5 | 49.7 | 70 | 2.1 | 4.9 | 3
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.3 | 0.2
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 49.8 | 95 | 0.2 | 0.4 | 0.3
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.3 | 0.1
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.3 | 0.2
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 1 | 49.8 | 95 | 1.5 | 3 | 1.9
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 6 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.5 | 0.2
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.7 | 2 | 1.9 | 6 | 49.8 | 95 | 1.7 | 2 | 1.9
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 6 | 49.8 | 95 | 0.3 | 1.1 | 0.5
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.8 | 4 | 2.9 | 7 | 49.8 | 95 | 1.8 | 4 | 2.9
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.9 | 2.4 | 1 | 8 | 49.8 | 95 | 0.9 | 2.4 | 1
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 4.6 | 5.2 | 4.4
| Итого: |  |  |  | 8.4 | 15.2 | 9.9 |  |  |  | 4.9 | 7.9 | 5 |  |  |  | 11.5 | 19.5 | 13.6 |  |  |  | 14.4 | 28.2 | 18
| Спецочередь |  |  |  | 1.4 | 2.4 | 1.9
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 19.9 | 34.7 | 23.5
|  |  | САЧР |  | 1.4 | 2.4 | 1.9
|  |  | 48.8 |  | 2 | 3.6 | 2.1 |  | 49 | 5 | 2 | 3.6 | 2.1
|  |  | 48.7 |  | 2.9 | 4.3 | 2.9 |  | 49 | 15 | 2.9 | 4.3 | 2.9
|  |  | 48.6 |  | 2.1 | 4.9 | 3
[5 empty] | 8.4 | 15.2 | 9.9 |  |  |  | 4.9 | 7.9 | 5
9