## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.06.2014 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 119 | 4.36 | 2.25 | 27.3 | 121.5 | 29.1 | 171.6 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 10-00 | 113 | 12.25 | 5.38 | 42.3 | 547.2 | 42.1 | 458.7 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 22-00 | 118 | 6.79 | 3.06 | 30.8 | 222 | 30.7 | 206.6 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 2.92 | 1.88 | 25.1 | 262.3 | - | - | 9 | -
| 10-00 | 114 | 5.01 | 3.13 | 40.7 | 623.2 | - | - | 10 | -
| 22-00 | 112 | 2.92 | 2.93 | 28.8 | 346.8 | - | - | 10 | -
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 117 | 0.72 | 0.65 | 36.7 | 224.5 | 39.7 | 274.9 | 9 | 9
| 10-00 | 113 | 2.02 | 1.44 | 38.1 | 242.4 | 40.6 | 284.4 | 9 | 9
| 22-00 | 115 | 1.58 | 0.94 | 37.7 | 237.7 | 39.9 | 276.7 | 9 | 9
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 3.44 | 0.7 | 22.1 | 66.2 | 21.1 | 57.8 | 5 | 4
| 10-00 | 116 | 3.88 | 0.75 | 22.1 | 66.2 | 21.7 | 72.9 | 7 | 7
| 22-00 | 116 | 3.51 | 0.4 | 22 | 63.3 | 21.2 | 59.3 | 5 | 5
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 117 | 0.13 | 0.13 | 6.4 | 26.5 | - | - | 13 | -
| 10-00 | 113 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 28.4 | - | - | 13 | -
| 22-00 | 117 | 0.2 | 0.13 | 6.5 | 27.4 | - | - | 13 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.4 | 0.32 | 13.2 | 38.4 | - | - | 14 | -
| 10-00 | 114 | 0.72 | 0.48 | 13.9 | 51.9 | - | - | 13 | -
| 22-00 | 112 | 0.64 | 0.48 | 13.7 | 48.9 | - | - | 12 | -
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.12 | 0.06 | 6.4 | 39 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 116 | 0.18 | 0.12 | 6.5 | 40.3 | - | - | 18 | -
| 22-00 | 117 | 0.18 | 0.12 | 6.5 | 40.3 | - | - | 19 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 117 | 2.95 | 1.84 | 19 | 87.4 | 33.3 | 299.1 | 6 | 1
| 10-00 | 110 | 6.83 | 3.37 | 27.6 | 284.1 | 38.4 | 374.5 | 9 | 4
| 22-00 | 117 | 4.28 | 2.09 | 21.2 | 139.9 | 34.3 | 308 | 7 | 1
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 116 | 2.91 | 1.92 | 21.2 | 112.3 | 14.2 | 61.6 | 6 | 7
| 10-00 | 109 | 4.45 | 2.5 | 24.3 | 180.9 | 15.3 | 83.4 | 10 | 11
| 22-00 | 115 | 3.74 | 1.93 | 22.7 | 138.7 | 14.3 | 65 | 7 | 8
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 115.6 | 0.2 | 0.24 | 14.1 | 95.8 | - | - | 2 | -
| 10-00 | 110 | 0.6 | 0.3 | 14.6 | 101.9 | - | - | 2 | -
| 22-00 | 116 | 0.4 | 0.3 | 14.3 | 98.6 | - | - | 2 | -
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.3 | 0.2 | - | - | 6.2 | 29.4 | - | 12
| 10-00 | 112 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.3 | 31.4 | - | 12
| 22-00 | 118 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.3 | 31.4 | - | 12
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 118 | 6.55 | 4.03 | 37.1 | 378 | 16.8 | 26.5 | 5 | 4
| 10-00 | 111 | 6.55 | 4.18 | 37.1 | 378 | 16.8 | 27.2 | 11 | 10
| 22-00 | 112 | 5.48 | 3.53 | 30.6 | 268.2 | 16.8 | 27.2 | 6 | 5
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.08 | 0.08 | - | - | 6 | 30.8 | - | 20
| 10-00 | 112 | 0.16 | 0.16 | - | - | 6.2 | 32.3 | - | 18
| 22-00 | 119 | 0.16 | 0.08 | - | - | 6.1 | 31.5 | - | 20
Дурягин
23-70

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС110кВ в режимный день
18.06.2014 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 116/117 | 10.94 | 6.98 | 36.9 | 278.5 | 37.6 | 291.2 | 5 | 6
| 10-00 | 115/115 | 13.36 | 6.78 | 37.7 | 299.3 | 42.1 | 407 | 7 | 7
| 22-00 | 115/115 | 11.42 | 5.96 | 38.2 | 312.2 | 39.7 | 342.7 | 6 | 7
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 11.03 | 4.68 | 59.7 | 627.7 | 50.8 | 375.3 | 5 | 11
| 10-00 |  | 17.7 | 6.12 | 72.8 | 982 | 52.2 | 402.5 | 5 | 11
| 22-00 |  | 17.45 | 5.04 | 72.1 | 1015 | 51.7 | 393 | 5 | 10
3. ПС.Центральная | 4-00 | 114,1/114,05 | 5.245 | 2.029 | 17.5 | 483.7 | 17.3 | 464.9
| 10-00 | 111,55/111,46 | 13.858 | 3.438 | 20.1 | 701.5 | 19.1 | 616
| 22-00 | 113,87/113,76 | 8.197 | 2.375 | 18.3 | 546.7 | 17.6 | 492.8
4.ПС. Восточная | 4-00 |  | 6.48 | 2.46 | 36.7 | 263.6 | 52.9 | 441.4
| 10-00 |  | 15.78 | 5.46 | 42.9 | 378.5 | 63.4 | 719.9
| 22-00 |  | 12.36 | 2.46 | 40 | 325.6 | 57.3 | 566.9
5.Пс.Харовск | 4-00 | 117,7/117,94 | 4.893 | 2.665 | 37.7 | 297.5 | 37.1 | 278
| 10-00 | 114,43/115,35 | 7.513 | 5.057 | 40.9 | 382.5 | 39.1 | 311.5
| 22-00 | 117,42/117,44 | 5.719 | 3.064 | 38.3 | 316.6 | 37.7 | 284.3
6.Пс.Вожега | 4-00 | 118/118 | 1.48 | 0.72 | 19.2 | 113.5 | 20 | 123.5
| 10-00 | 116/114 | 2.36 | 0.96 | 19.2 | 115 | 21.5 | 149.2
| 22-00 | 120/119 | 1.96 | 1.28 | 19.3 | 117.1 | 20.8 | 137
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 116/118 | 0.8 |  | 19.2 | 112.4 | 19.1 | 111.1 | 5 | 5
| 10-00 | 114/114 | 1.88 |  | 19.9 | 122.2 | 19.5 | 116.7 | 6 | 7
| 22-00 | 118/118 | 1.4 |  | 19.5 | 117.4 | 19.2 | 113.3 | 5 | 5
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 113 | 1.2 | 0 | 21.5 | 145.5
| 10-00 | 112 | 2 | 0 | 22.3 | 162.3 | откл.
| 22-00 | 114 | 2 | 0 | 22.3 | 162.3
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 113/113 | 3.43 | 2.06 | 25.1 | 249 | 19.5 | 121.4 | 8 | 8
| 10-00 | 113/113 | 5.6 | 2.9 | 27.2 | 296 | 23.6 | 216.7 | 8 | 8
| 22-00 | 113/113 | 7.48 | 3.12 | 28.9 | 337.6 | 30.2 | 365.3 | 8 | 8
10.Пс.Новленское | 4-00 | 112/110 | 0.4 | 0.6 | 19.2 | 113.4 | 19 | 110.4 | 8 | 8
| 10-00 | 111/108 | 1.2 | 0.8 | 20 | 124.3 | 19.1 | 110.8 | 8 | 8
| 22-00 | 112/110 | 1 | 0.6 | 19.8 | 120.5 | 19 | 110.4 | 8 | 8
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 113 | 0.12 | 0.12 | 17.1 | 70.1
| 10-00 | 115 | 0.12 | 0.12 | 17.1 | 70.1
| 22-00 | 114 | 0.24 | 0.24 | 17.2 | 72.4
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 3.456 | 1.872 | 23.3 | 252.2
| 10-00 |  | 4.32 | 3.168 | 31.2 | 391.3
| 22-00 |  | 4.392 | 2.376 | 29 | 351.8
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 6.48 | 2.64 | 44.8 | 466.7
| 10-00 |  | 11.94 | 4.08 | 64.8 | 954.6 | откл.
| 22-00 |  | 12.72 | 3.66 | 68.8 | 1012.2
14.Пс.Воробьево | 4-00 |  | 0.16 | 0.24 | 14.1 | 77.8
| 10-00 |  | 0.24 | 0.16 | 14.1 | 77.8
| 22-00 |  | 0.24 | 0.24 | 14.2 | 78.7
15.Пс.Биряково | 4-00 | 117/117 | 0.16 | 0.16 | 5.5 | 38 | 5.5 | 38
| 10-00 | 115/115 | 0.36 | 0.36 | 5.7 | 40.3 | 5.7 | 40.3
| 22-00 | 120/120 | 0.28 | 0.16 | 5.6 | 38.2 | 5.6 | 39.2
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.32 | 0.16 | 6 | 42.9
| 10-00 |  | 0.44 | 0.24 | 6.4 | 48.1
| 22-00 |  | 0.4 | 0.24 | 6.3 | 46.6
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 0.9 | 0.36 | 14.2 | 93.4 | 14.1 | 91.7
| 10-00 |  | 2.16 | 1.08 | 15.7 | 120.3 | 14.3 | 95.8
| 22-00 |  | 1.44 | 0.9 | 14.8 | 103.9 | 14.2 | 93.4
18.Пс.Кадников | 4-00 | 112,5/115,8 | 1.6 | 1.44 | 16.2 | 129 | 14 | 90.5
| 10-00 | 115,5/111,7 | 2.88 | 1.92 | 19.5 | 185.7 | 14.1 | 92.2
| 22-00 | 117,4/114,2 | 2.72 | 1.76 | 19.5 | 185.7 | 14 | 90.5
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 118 | 0.076 | 0.096 | 5.6 | 38.1 | откл. |  |  | 15
| 10-00 | 114 | 0.124 | 0.068 | 5.6 | 38.3 |  |  |  | 15
| 22-00 | 117 | 0.108 | 0.08 | 5.6 | 38.3 |  |  |  | 15
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.16 | 0.16 | 5.7 | 39.7 |  |  | 19
| 10-00 |  | 0.24 | 0.12 | 5.8 | 40.5 |  |  | 19
| 22-00 |  | 0.24 | 0.16 | 5.8 | 41 |  |  | 19
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 6 | 6 | 38.7 | 382.2 | 27.8 | 231 | 10 | 10
| 10-00 |  | 7.2 | 6.9 | 40.4 | 405.8 | 35.6 | 338.7 | 10 | 10
| 22-00 |  | 8.1 | 6.3 | 44.2 | 458.7 | 34.4 | 322.6 | 10 | 10
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.24 | 0.2 | 5.8 | 41.6 | откл. |  | 17
| 10-00 |  | 0.32 | 0.16 | 6 | 42.9 |  |  | 17
| 22-00 |  | 0.4 | 0.16 | 6.2 | 45.3 |  |  | 17
23.Пс.Жернаково | 4-00 |  | 0.48 | 0.36 | 10.4 | 69 |  |  | 7
| 10-00 |  | 0.6 | 0.36 | 10.6 | 71.2 |  |  | 7
| 22-00 |  | 0.72 | 0.36 | 10.8 | 73.8 |  |  | 7
24.Пс.Шуйское | 4-00 |  | 0.48 | 0.42 | откл. |  | 14.6 | 86.6
| 10-00 |  | 0.84 | 0.6 |  |  | 15.6 | 104.4
| 22-00 |  | 0.54 | 0.42 |  |  | 14.7 | 88.2
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 114 | 0.12 | 0.12 | 5.6 | 38.7 |  |  | 7
| 10-00 | 114 | 0.2 | 0.24 | 5.8 | 41.6 |  |  | 7
| 22-00 | 117 | 0.24 | 0.16 | 5.8 | 41 |  |  | 7
Е.В.Ширикова т. 22-41

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.06.2014 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2
ПС Кириллов | 4-00 | 115.5 | 1.7004 | 1.0538 | 19.2248 | 114.7072 | 20.7295 | 146.2117 | 5 | 6
| 10-00 | 113 | 3.7597 | 2.3301 | 19.7661 | 126.0401 | 28.4922 | 308.7434 | 7 | 9
| 22-00 | 115 | 2.9797 | 1.8467 | 19.7935 | 126.6129 | 24.0387 | 215.4988 | 7 | 7
ПС Н. Торжок | 4-00 | 114.85 | 0.49476 | 0.30663 |  |  | 11.8756 | 56.0469 | 7 | 7
| 10-00 | 111.62 | 0.70003 | 0.43384 |  |  | 12.2519 | 61.7044 | 7 | 7
| 22-00 | 113.77 | 0.59125 | 0.36642 |  |  | 12.0364 | 58.464 | 7 | 7
ПС Ферапонтово | 4-00 | 113.24 | 0.27341 | 0.16944 | 5.5573 | 38.1843 |  |  | 13
| 10-00 | 111.08 | 0.3843 | 0.23817 | 5.6133 | 38.8519 |  |  | 13
| 22-00 | 113.24 | 0.32676 | 0.2025 | 5.5819 | 38.4774 |  |  | 13
ПС Коварзино | 4-00 | 114.85 | 0.099758 | 0.061825 |  |  | 14.0208 | 75.9662 |  | 6
| 10-00 | 112.7 | 0.19578 | 0.12133 |  |  | 14.0802 | 77.0105 |  | 6
| 22-00 | 114.31 | 0.16492 | 0.10221 |  |  | 14.0569 | 76.6009 |  | 6
ПС Белозерск | 4-00 | 117.4 | 1.5884 | 0.98438 | 19.556 | 121.6416 | 19.857 | 127.9425 | 1 | 7
| 10-00 | 114.5 | 3.0696 | 1.9024 | 20.6538 | 144.6256 | 22.7794 | 189.1303 | 1 | 7
| 22-00 | 116.3 | 2.9227 | 1.8113 | 20.5544 | 142.5448 | 22.3441 | 180.0168 | 1 | 7
ПС Антушево | 4-00 | 116.7 | 1.3366 | 0.82838 | 14.1281 | 77.8524 | 16.4825 | 119.2607 | 6 | 7
| 10-00 | 114.5 | 1.979 | 1.2265 | 14.2057 | 79.2175 | 19.8035 | 177.6692 | 6 | 8
| 22-00 | 115.9 | 1.7336 | 1.0744 | 14.234 | 79.7158 | 18.096 | 147.6385 | 6 | 7
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.075818 | 0.046988 | 5.528 | 37.8342 |  |  | 20
| 10-00 |  | 0.10408 | 0.064506 | 5.5528 | 38.1298 |  |  | 20
| 22-00 |  | 0.13515 | 0.083757 | 5.589 | 38.5618 |  |  | 20
ПС Вашки | 4-00 |  | 0.65748 | 0.40747 | 19.1197 | 112.5055 | 19.1197 | 112.5055 | 6 | 6
| 10-00 |  | 1.7607 | 1.0912 | 19.7068 | 124.7989 | 20.0241 | 131.4422 | 7 | 7
| 22-00 |  | 1.4788 | 0.91649 | 19.4881 | 120.2203 | 19.7352 | 125.3938 | 7 | 7
ПС Белоусово | 4-00 | 119,57/116,47 | 4.2943 | 2.6614 | 28.9455 | 243.1802 | 28.3083 | 226.916 | 3 | 4
| 10-00 | 116,85/114,85 | 3.1994 | 1.9828 | 26.5808 | 182.8253 | 28.7175 | 237.3619 | 3 | 5
| 22-00 | 117,93/115,39 | 4.0192 | 2.4909 | 26.5916 | 183.1006 | 31.1035 | 298.2616 | 3 | 4
ПС Восточная | 4-00 | 120,25/116,47 | 2.8895 | 1.7908 | 28.4605 | 230.8023 | 26.3703 | 177.4506 | 5 | 6
| 10-00 | 117,01/114,31 | 5.1386 | 3.1846 | 33.9911 | 371.9634 | 27.0916 | 195.8621 | 5 | 6
| 22-00 | 117,55/115,39 | 4.2538 | 2.6363 | 31.2964 | 303.184 | 26.8166 | 188.8419 | 5 | 6
ПС Мегра | 4-00 | 116.47 | 0.15089 | 0.093514 |  |  | 5.6109 | 38.8235 |  | 6
| 10-00 | 114.85 | 0.17415 | 0.10793 |  |  | 5.6478 | 39.2631 |  | 6
| 22-00 | 115.39 | 0.17497 | 0.10844 |  |  | 5.6492 | 39.2797 |  | 6
ПС Андома | 4-00 | 120.78 | 0.41786 | 0.25897 | 6.3507 | 47.6501 |  |  | 15
| 10-00 | 119.71 | 0.55338 | 0.34296 | 6.992 | 55.3019 |  |  | 15
| 22-00 | 120.78 | 0.41786 | 0.25897 | 6.3507 | 47.6501 |  |  | 15
ПС Устье | 4-00 |  | 0.045933 | 0.028466 | 5.5103 | 37.6226 |  |  | 6
| 10-00 |  | 0.076554 | 0.047444 | 5.5286 | 37.8407 |  |  | 6
| 22-00 |  | 0.075818 | 0.046988 | 5.528 | 37.8342 |  |  | 6
Антонов С.М.
23-72

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.06.2014 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | 115.6 | 0.16 | 0.24 | - | - | 6 | 38.4 | - | 6
| 10-00 | 111.2 | 0.64 | 0.62 | - | - | 8.5 | 67.1 | - | 7
| 22-00 | 116.1 | 0.36 | 0.32 | - | - | 6.6 | 44.4 | - | 6
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | 113.6 | 0.28 | 0.28 | 7.4 | 35 | - | - | 12 | -
| 10-00 | 112.9 | 0.68 | 0.52 | 9.4 | 58.7 | - | - | 13 | -
| 22-00 | 116.2 | 0.56 | 0.41 | 8.5 | 48.3 | - | - | 12 | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | 118.8 | 0.18 | 0.24 | 32.1 | 89.7 | - | - | 3 | -
| 10-00 | 115.2 | 0.32 | 0.24 | 32.2 | 90.9 | - | - | 3 | -
| 22-00 | 119.7 | 0.32 | 0.32 | 32.2 | 90.6 | - | - | 3 | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 117,1/117,5 | 1.01 | 0.76 | - | - | 17 | 103.5 | - | 4
| 10-00 | 112,5/112,7 | 2.16 | 1.37 | - | - | 20.2 | 160.9 | - | 7
| 22-00 | 117,6/118,6 | 1.67 | 0.87 | - | - | 18.3 | 126.1 | - | 6
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 116,5/116,5 | 0.68 | 0.44 | - | - | 9 | 49.3 | - | 13
| 10-00 | 111,1/111,1 | 1.56 | 0.82 | - | - | 17.4 | 149.2 | - | 8
| 22-00 | 116,5/116,5 | 0.56 | 0.28 | - | - | 8.1 | 38.5 | - | 13
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | 114.2 | 0.17 | 0.17 | 5.7 | 39.9 | - | - | 20 | -
| 10-00 | 109.1 | 0.54 | 0.42 | 7.1 | 57.2 | - | - | 20 | -
| 22-00 | 113.9 | 0.32 | 0.26 | 6.1 | 44.6 | - | - | 20 | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 118,6/116,5 | 1.22 | 0.86 | 30.4 | 204.4 | 17.5 | 103.9 | 2 | 6
| 10-00 | 114,3/112,7 | 4.15 | 1.96 | 31.4 | 223.5 | 24.9 | 282.2 | 4 | 8
| 22-00 | 119,7/118,1 | 1.97 | 0.91 | 30.3 | 201.5 | 18.6 | 131.9 | 2 | 7
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 114.3 | 1.83 | 0.68 | 27.4 | 116.2 | 26 | 101.3 | 7 | 3
| 10-00 | 111 | 2.57 | 1.08 | 27.9 | 129.1 | 26.3 | 106.5 | 9 | 4
| 22-00 | 115 | 2.37 | 0.88 | 27.6 | 122.2 | 26.3 | 107.7 | 8 | 4
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 114,8/115,4 | 1.14 | 0.86 | 12.5 | 73 | 16.2 | 95.9 | 6 | 6
| 10-00 | 108,9/110,1 | 2.47 | 1.68 | 14.5 | 121.5 | 18.3 | 137.7 | 9 | 10
| 22-00 | 114,8/115,9 | 1.67 | 0.98 | 13.8 | 105.4 | 16.2 | 96.3 | 7 | 6
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 118,6/118,6 | 1.74 | 1.22 | 17.1 | 96.4 | 21.1 | 169.9 | 5 | 6
| 10-00 | 113,8/113,2 | 3.83 | 2.42 | 18.8 | 135.3 | 25.9 | 278.3 | 8 | 9
| 22-00 | 117,5/118,1 | 2.86 | 1.46 | 17.7 | 109.9 | 21.9 | 185.8 | 5 | 6
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 119,2/119,7 | 0.64 | 0.68 | 22.1 | 197.1 | 21.3 | 115.7 | 4 | 5
| 10-00 | 113,8/114,8 | 1.62 | 0.92 | 22.1 | 198.6 | 22.7 | 147.6 | 5 | 6
| 22-00 | 118,1/118,6 | 1.1 | 0.88 | 22.1 | 197.3 | 21.6 | 124 | 4 | 6
Мишуринский
23-52

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.06.2014 г. по ПО "Череповецкие электрические сети"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 120/120 | 1.2672 | 0.837 | 4.25 | 32.5 | 13.7348 | 96.9699 | 18 | 5
| 10-00 | 120/120 | 1.4166 | 0.9462 | 4.25 | 32.5 | 14.3765 | 107.3707 | 18 | 4
| 22-00 | 121/121 | 1.2006 | 0.8166 | 4.25 | 32.5 | 13.5213 | 93.5112 | 18 | 5
2. Бабаево | 4-00 | 113/113 | 5.141 | 2.273 | 27.1035 | 191.7339 | 24.8519 | 148.0264 | 9 | 9
| 10-00 | 111/111 | 7.892 | 2.89 | 31.1959 | 280.4678 | 27.8309 | 229.2511 | 9 | 9
| 22-00 | 113/113 | 7.225 | 7.225 | 30.291 | 265.1263 | 26.57 | 194.6022 | 9 | 9
3. Батран | 4-00 | - | 2.323 | 1.331 | 16.6157 | 86.1997 | 19.4916 | 144.4158 | 9 | 9
| 10-00 | - | 3.547 | 1.332 | 16.7285 | 88.1459 | 22.8154 | 200.1791 | 9 | 9
| 22-00 | - | 3.607 | 1.117 | 16.7909 | 89.3313 | 22.4162 | 194.1016 | 9 | 9
4. Енюково | 4-00 | - | 0.864 | 0.4656 | 12.3409 | 57.5337 | 11.9168 | 47.047 | 7 | -
| 10-00 | - | 1.3728 | 0.5676 | 13.06 | 67.8567 | 12.0512 | 48.988 | 7 | -
| 22-00 | - | 1.3176 | 0.4896 | 12.8925 | 65.4528 | 12.0379 | 48.796 | 7 | -
5. Желябово | 4-00 | - | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 8.1554 | 57.216 | 18 | 13
| 10-00 | - | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 9.8421 | 76.3008 | 18 | 13
| 22-00 | - | 1.08 | 0.36 | 0 | 0 | 10.5608 | 84.432 | 18 | 13
6. Загородная | 4-00 | - | 1.972 | 1.992 | 18.3922 | 94.3661 | 18.006 | 95.5139 | 7 | 6
| 10-00 | - | 2.288 | 1.672 | 18.469 | 95.6861 | 17.9922 | 95.2626 | 7 | 6
| 22-00 | - | 2.548 | 1.716 | 18.7627 | 100.7337 | 18.1518 | 98.1709 | 7 | 6
7. Заполье | 4-00 | - | 0.18 | 0.12 | - | - | 6.9692 | 31.7156 | - | 19
| 10-00 | - | 0.24 | 0.18 | - | - | 7.1254 | 33.53 | - | 19
| 22-00 | - | 0.3 | 0.12 | - | - | 7.1775 | 34.1348 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 | 115/115 | 3.504 | 1.611 | 35.2474 | 557.6575 | 35.659 | 567.218 | 9 | 9
| 10-00 | 115/115 | 8.4 | 2.391 | 36.544 | 587.3074 | 37.7684 | 615.9338 | 9 | 9
| 22-00 | 115/115 | 6.498 | 2.475 | 36.3422 | 582.693 | 36.3336 | 582.7977 | 9 | 8
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.184 | 0.204 | 18.8063 | 62.7426 | - | - | 3 | -
| 10-00 | - | 0.458 | 0.254 | 18.9546 | 64.6989 | - | - | 3 | -
| 22-00 | - | 0.339 | 0.172 | 18.8578 | 63.4219 | - | - | 3 | -
10. Искра | 4-00 | - | 11.6328 | 4.611 | - | - | 52.2897 | 951.2857 | - | 10
| 10-00 | - | 15.1877 | 6.3097 | - | - | 64.2892 | 1228.4011 | - | 10
| 22-00 | - | 14.3697 | 5.1996 | - | - | 60.7855 | 1147.4882 | - | 10
11. Кадуй | 4-00 | - | 1.645 | 1.12 | 26.6793 | 204.3071 | 12.8936 | 65.758 | 9 | 6
| 10-00 | - | 2.855 | 1.5 | 30.9781 | 278.2188 | 13.4501 | 78.5664 | 9 | 6
| 22-00 | - | 3.005 | 1.075 | 30.5941 | 267.6808 | 13.5099 | 79.9416 | 9 | 7
12. Климовская | 4-00 | - | 1.3593 | 0.9933 | 27.1944 | 123.7095 | 17.5212 | 68.5254 | 7 | 7
| 10-00 | - | 2.2752 | 1.1454 | 28.1801 | 144.913 | 17.5366 | 68.9083 | 7 | 7
| 22-00 | - | 1.3947 | 1.0662 | 27.9097 | 139.9159 | 17.5542 | 69.3442 | 7 | 7
13. Коротово | 4-00 | 112/112 | 2.1 | 0.78 | 17.1789 | 107.8079 | 11.9951 | 73.8559 | 8 | 8
| 10-00 | 110/110 | 2.22 | 0.78 | 17.3114 | 111.1483 | 12.0931 | 75.8587 | 8 | 8
| 22-00 | 111/111 | 2.55 | 0.69 | 17.774 | 119.6792 | 12.1736 | 77.8417 | 8 | 8
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.6936 | 0.3568 | 7.2211 | 46.1038 | 7.2715 | 33.7926 | 20 | 20
| 10-00 | - | 0.7824 | 0.3424 | 7.2582 | 46.5473 | 7.4349 | 35.6421 | 20 | 20
| 22-00 | - | 0.7256 | 0.316 | 7.1506 | 45.2632 | 7.3559 | 34.7478 | 20 | 20
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.8 | 3.6 | 30.1806 | 334.91 | 22.5458 | 122.74 | 5 | 5
| 10-00 | - | 5.6 | 3.8 | 32.8474 | 396.584 | 23.5755 | 146.5 | 5 | 5
| 22-00 | - | 4.8 | 4 | 29.3104 | 314.7848 | 23.7185 | 149.8 | 5 | 5
16. Новые Углы | 4-00 | - | 3.489 | 2.046 | 36.6133 | 189.381 | 36.8156 | 227.1879 | 6 | 6
| 10-00 | - | 6.161 | 3.264 | 38.013 | 232.5127 | 38.0688 | 263.6745 | 6 | 6
| 22-00 | - | 5.55 | 2.275 | 36.9347 | 198.8716 | 38.2635 | 268.053 | 6 | 6
17. Октябрьская | 4-00 | 116/117 | 39.6 | 7.92 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 10-00 | 114/115 | 63.36 | 7.92 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 22-00 | 116/116 | 55.44 | 2.64 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
18. Петринево | 4-00 | 115/115 | 0.9382 | 0.4868 | 20.9269 | 98.5129 | 20.8295 | 75.859 | 2 | 2
| 10-00 | 115/116 | 1.535 | 0.4932 | 21.3294 | 106.5408 | 20.9514 | 78.7066 | 2 | 2
| 22-00 | 115/117 | 1.4012 | 0.5188 | 21.2909 | 105.7189 | 20.8904 | 77.2809 | 2 | 2
19. Покровское | 4-00 | 114/114 | 0.06 | 0.052 | 7.1487 | 32.7496 | - | - | 19 | -
| 10-00 | 115/115 | 0.096 | 0.046 | 7.1676 | 32.9487 | - | - | 19 | -
| 22-00 | 115/115 | 0 | 0 | 7.125 | 32.5 | - | - | 19 | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 2.693 | 1.8715 | 17.1161 | 75.5025 | 19.8705 | 112.893 | 7 | 7
| 10-00 | - | 3.379 | 2.017 | 17.7018 | 85.9111 | 20.7191 | 127.1458 | 7 | 7
| 22-00 | - | 3.322 | 2.051 | 17.6935 | 85.7633 | 20.6453 | 125.9078 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 124/115 | 0.114 | 0.088 | 14.0118 | 24.3157 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
| 10-00 | 122/113 | 0.166 | 0.104 | 14.0218 | 24.4991 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
| 22-00 | 123/115 | 0.112 | 0.086 | 14.0113 | 24.3074 | 12.2 | 27.3 | 3 | 8
22. Суда | 4-00 | 116/116 | 2.831 | 1.182 | 23.3314 | 151.1919 | 19.2271 | 78.1722 | 3 | 3
| 10-00 | 114/114 | 4.524 | 1.636 | 26.7015 | 214.8973 | 20.4825 | 97.4636 | 3 | 3
| 22-00 | 114/115 | 4.333 | 1.015 | 25.9246 | 209.246 | 20.137 | 92.1551 | 3 | 3
23. Устюжна | 4-00 | 112/115 | 4.13 | 2.212 | 20.8488 | 125.0402 | 25.3276 | 199.5078 | 7 | 2
| 10-00 | 113/110 | 7.341 | 2.648 | 24.3794 | 214.7314 | 34.0376 | 394.6086 | 7 | 2
| 22-00 | 114/111 | 7.287 | 2.42 | 23.6591 | 196.4473 | 34.3625 | 398.3817 | 8 | 3
24. Чагода | 4-00 | 116/122 | 6.84 | 3.12 | 28.6092 | 186.5269 | 28.3739 | 178.0205 | 4 | 5
| 10-00 | 114/121 | 10.4 | 4 | 28.3434 | 179.7938 | 43.6038 | 559.6774 | 6 | 6
| 22-00 | 115/122 | 10.7 | 4.3 | 31.6847 | 264.4388 | 41.0009 | 493.5898 | 6 | 6
25. Шексна | 4-00 | 111/112 | 29 | 23.32 | 78.529 | 904.4895 | 73.8864 | 797.5473 | 11 | 11
| 10-00 | 110/112 | 28.08 | 21.78 | 83.0284 | 1055.7843 | 82.0784 | 1048.7109 | 11 | 11
| 22-00 | 112/112 | 30.4 | 22.38 | 81.5437 | 1007.296 | 80.1482 | 992.0142 | 11 | 11
О.П. Фарунина | (т. 23-43)