## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-10кВ в режимный день 18.06.2014 г. по ПС Вешняки
Время | Миндюкино |  |  |  |  | Парус-1 |  |  |  |  | Бор |  |  |  |  | Парус-2 |  |  |  |  | Сказка |  |  |  |  | Искра
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.=
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 1368 |  |  |  | 4 | 1406.08 |  |  |  | 20 | 2426.89 |  |  |  | 8 | 1314.34 |  |  |  | 4 | 632.83 |  |  |  | 4 | 296.54
1:00 | 5.1381 | 1368.04 | 80 |  | 0 | 3.8536 | 1406.11 | 60 |  | 0 | 17.9833 | 2427.03 | 280 |  | 0 | 7.7071 | 1314.4 | 120 |  | 0 | 3.8536 | 632.86 | 60 |  | 0 | 3.8536 | 296.57 | 60 |  | 0
2:00 | 6.4226 | 1368.09 | 100 |  | 0 | 3.8536 | 1406.14 | 60 |  | 0 | 23.1214 | 2427.21 | 360 |  | 0 | 10.2762 | 1314.48 | 160 |  | 0 | 5.1381 | 632.9 | 80 |  | 0 | 2.569 | 296.59 | 40 |  | 0
3:00 | 5.1381 | 1368.13 | 80 |  | 0 | 5.1381 | 1406.18 | 80 |  | 0 | 17.9833 | 2427.35 | 280 |  | 0 | 8.9917 | 1314.55 | 140 |  | 0 | 3.8536 | 632.93 | 60 |  | 0 | 3.8536 | 296.62 | 60 |  | 0
4:00 | 5.1381 | 1368.17 | 80 |  | 0 | 5.1381 | 1406.22 | 80 |  | 0 | 16.6988 | 2427.48 | 260 |  | 0 | 7.7071 | 1314.61 | 120 |  | 0 | 3.8536 | 632.96 | 60 |  | 0 | 2.569 | 296.64 | 40 |  | 0
5:00 | 5.1381 | 1368.21 | 80 |  | 0 | 5.1381 | 1406.26 | 80 |  | 0 | 17.9833 | 2427.62 | 280 |  | 0 | 7.7071 | 1314.67 | 120 |  | 0 | 2.569 | 632.98 | 40 |  | 0 | 2.569 | 296.66 | 40 |  | 0
6:00 | 5.1381 | 1368.25 | 80 |  | 0 | 5.1381 | 1406.3 | 80 |  | 0 | 17.9833 | 2427.76 | 280 |  | 0 | 8.9917 | 1314.74 | 140 |  | 0 | 3.8536 | 633.01 | 60 |  | 0 | 2.569 | 296.68 | 40 |  | 0
7:00 | 6.4226 | 1368.3 | 100 |  | 0 | 8.9917 | 1406.37 | 140 |  | 0 | 17.9833 | 2427.9 | 280 |  | 0 | 11.5607 | 1314.83 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 633.06 | 100 |  | 0 | 2.569 | 296.7 | 40 |  | 0
8:00 | 6.4226 | 1368.35 | 100 |  | 0 | 10.2762 | 1406.45 | 160 |  | 0 | 20.5523 | 2428.06 | 320 |  | 0 | 11.5607 | 1314.92 | 180 |  | 0 | 8.9917 | 633.13 | 140 |  | 0 | 3.8536 | 296.73 | 60 |  | 0
9:00 | 8.9917 | 1368.42 | 140 |  | 0 | 10.2762 | 1406.53 | 160 |  | 0 | 24.4059 | 2428.25 | 380 |  | 0 | 8.9917 | 1314.99 | 140 |  | 0 | 10.2762 | 633.21 | 160 |  | 0 | 3.8536 | 296.76 | 60 |  | 0
10:00 | 7.7071 | 1368.48 | 120 |  | 0 | 10.2762 | 1406.61 | 160 |  | 0 | 24.4059 | 2428.44 | 380 |  | 0 | 10.2762 | 1315.07 | 160 |  | 0 | 14.1297 | 633.32 | 220 |  | 0 | 3.8536 | 296.79 | 60 |  | 0
11:00 | 8.9917 | 1368.55 | 140 |  | 0 | 7.7071 | 1406.67 | 120 |  | 0 | 24.4059 | 2428.63 | 380 |  | 0 | 11.5607 | 1315.16 | 180 |  | 0 | 14.1297 | 633.43 | 220 |  | 0 | 3.8536 | 296.82 | 60 |  | 0
12:00 | 7.7071 | 1368.61 | 120 |  | 0 | 8.9917 | 1406.74 | 140 |  | 0 | 24.4059 | 2428.82 | 380 |  | 0 | 14.1297 | 1315.27 | 220 |  | 0 | 14.1297 | 633.54 | 220 |  | 0 | 3.8536 | 296.85 | 60 |  | 0
13:00 | 7.7071 | 1368.67 | 120 |  | 0 | 7.7071 | 1406.8 | 120 |  | 0 | 23.1214 | 2429 | 360 |  | 0 | 12.8452 | 1315.37 | 200 |  | 0 | 12.8452 | 633.64 | 200 |  | 0 | 2.569 | 296.87 | 40 |  | 0
14:00 | 8.9917 | 1368.74 | 140 |  | 0 | 8.9917 | 1406.87 | 140 |  | 0 | 23.1214 | 2429.18 | 360 |  | 0 | 12.8452 | 1315.47 | 200 |  | 0 | 12.8452 | 633.74 | 200 |  | 0 | 3.8536 | 296.9 | 60 |  | 0
15:00 | 7.7071 | 1368.8 | 120 |  | 0 | 7.7071 | 1406.93 | 120 |  | 0 | 23.1214 | 2429.36 | 360 |  | 0 | 11.5607 | 1315.56 | 180 |  | 0 | 10.2762 | 633.82 | 160 |  | 0 | 3.8536 | 296.93 | 60 |  | 0
16:00 | 8.9917 | 1368.87 | 140 |  | 0 | 8.9917 | 1407 | 140 |  | 0 | 25.6904 | 2429.56 | 400 |  | 0 | 10.2762 | 1315.64 | 160 |  | 0 | 11.5607 | 633.91 | 180 |  | 0 | 5.1381 | 296.97 | 80 |  | 0
17:00 | 8.9917 | 1368.94 | 140 |  | 0 | 7.7071 | 1407.06 | 120 |  | 0 | 28.2595 | 2429.78 | 440 |  | 0 | 8.9917 | 1315.71 | 140 |  | 0 | 11.5607 | 634 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 297.02 | 100 |  | 0
18:00 | 10.2762 | 1369.02 | 160 |  | 0 | 6.4226 | 1407.11 | 100 |  | 0 | 28.2595 | 2430 | 440 |  | 0 | 8.9917 | 1315.78 | 140 |  | 0 | 8.9917 | 634.07 | 140 |  | 0 | 6.4226 | 297.07 | 100 |  | 0
19:00 | 10.2762 | 1369.1 | 160 |  | 0 | 6.4226 | 1407.16 | 100 |  | 0 | 30.8285 | 2430.24 | 480 |  | 0 | 7.7071 | 1315.84 | 120 |  | 0 | 8.9917 | 634.14 | 140 |  | 0 | 7.7071 | 297.13 | 120 |  | 0
20:00 | 11.5607 | 1369.19 | 180 |  | 0 | 7.7071 | 1407.22 | 120 |  | 0 | 33.3976 | 2430.5 | 520 |  | 0 | 10.2762 | 1315.92 | 160 |  | 0 | 7.7071 | 634.2 | 120 |  | 0 | 5.1381 | 297.17 | 80 |  | 0
21:00 | 11.5607 | 1369.28 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 1407.27 | 100 |  | 0 | 33.3976 | 2430.76 | 520 |  | 0 | 11.5607 | 1316.01 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 634.25 | 100 |  | 0 | 5.1381 | 297.21 | 80 |  | 0
22:00 | 11.5607 | 1369.37 | 180 |  | 0 | 7.7071 | 1407.33 | 120 |  | 0 | 32.113 | 2431.01 | 500 |  | 0 | 11.5607 | 1316.1 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 634.3 | 100 |  | 0 | 3.8536 | 297.24 | 60 |  | 0
23:00 | 11.5607 | 1369.46 | 180 |  | 0 | 6.4226 | 1407.38 | 100 |  | 0 | 33.3976 | 2431.27 | 520 |  | 0 | 10.2762 | 1316.18 | 160 |  | 0 | 5.1381 | 634.34 | 80 |  | 0 | 2.569 | 297.26 | 40 |  | 0
24:00 | 0 | 1369.54 |  |  |  | 0 | 1407.42 |  |  |  | 0 | 2431.51 |  |  |  | 0 | 1316.26 |  |  |  | 0 | 634.38 |  |  |  | 0 | 297.29
Итого |  |  | 2920 |  | 0 |  |  | 2600 |  | 0 |  |  | 8760 |  | 0 |  |  | 3680 |  | 0 |  |  | 3020 |  | 0 |  |  | 1440 |  | 0
|  |  | 180 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 120
[8 empty] | Баланс по ПС |  | 22420 | 22400
Исполнитель
телефон

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 18.06.2014 г. по ПС Вешняки
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 |  |  |  | 2407.86 |  | 555.81 |  |  |  |  | 968.1 |  | 543.08 |  | 3813.56 |  | 1347.3
1:00 | 25.6904 |  |  | 2407.96 | 400 | 555.85 | 160 | 15.4143 |  |  | 968.16 | 240 | 543.11 | 120 | 3818.77 | 5.21 | 1347.3 | 0 | 400 | 280 | 488.2622
2:00 | 35.9666 |  |  | 2408.1 | 560 | 555.9 | 200 | 17.9833 |  |  | 968.23 | 280 | 543.15 | 160 | 3826.02 | 7.25 | 1347.3 | 0 | 480 | 360 | 600
3:00 | 33.3976 |  |  | 2408.23 | 520 | 555.94 | 160 | 15.4143 |  |  | 968.29 | 240 | 543.18 | 120 | 3830.31 | 4.29 | 1347.3 | 0 | 400 | 280 | 488.2622
4:00 | 28.2595 |  |  | 2408.34 | 440 | 555.99 | 200 | 12.8452 |  |  | 968.34 | 200 | 543.21 | 120 | 3834.11 | 3.8 | 1347.3 | 0 | 400 | 320 | 512.2499
5:00 | 23.1214 |  |  | 2408.43 | 360 | 556.03 | 160 | 15.4143 |  |  | 968.4 | 240 | 543.25 | 160 | 3838.55 | 4.44 | 1347.3 | 0 | 400 | 320 | 512.2499
6:00 | 28.2595 |  |  | 2408.54 | 440 | 556.07 | 160 | 15.4143 |  |  | 968.46 | 240 | 543.28 | 120 | 3842.38 | 3.83 | 1347.3 | 0 | 400 | 280 | 488.2622
7:00 | 33.3976 |  |  | 2408.67 | 520 | 556.11 | 160 | 20.5523 |  |  | 968.54 | 320 | 543.31 | 120 | 3842.42 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 480 | 280 | 555.6978
8:00 | 38.5356 |  |  | 2408.82 | 600 | 556.15 | 160 | 23.1214 |  |  | 968.63 | 360 | 543.34 | 120 | 3842.56 | 0.14 | 1347.3 | 0 | 520 | 280 | 590.5929
9:00 | 41.1047 |  |  | 2408.98 | 640 | 556.19 | 160 | 25.6904 |  |  | 968.73 | 400 | 543.37 | 120 | 3845.23 | 2.67 | 1347.3 | 0 | 560 | 280 | 626.099
10:00 | 43.6737 |  |  | 2409.15 | 680 | 556.23 | 160 | 28.2595 |  |  | 968.84 | 440 | 543.41 | 160 | 3847.8 | 2.57 | 1347.3 | 0 | 600 | 320 | 680
11:00 | 38.5356 |  |  | 2409.3 | 600 | 556.27 | 160 | 28.2595 |  |  | 968.95 | 440 | 543.45 | 160 | 3848.54 | 0.74 | 1347.3 | 0 | 600 | 320 | 680
12:00 | 43.6737 |  |  | 2409.47 | 680 | 556.31 | 160 | 30.8285 |  |  | 969.07 | 480 | 543.49 | 160 | 3848.81 | 0.27 | 1347.3 | 0 | 640 | 320 | 715.5418
13:00 | 41.1047 |  |  | 2409.63 | 640 | 556.35 | 160 | 25.6904 |  |  | 969.17 | 400 | 543.53 | 160 | 3848.85 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 560 | 320 | 644.9806
14:00 | 43.6737 |  |  | 2409.8 | 680 | 556.38 | 120 | 30.8285 |  |  | 969.29 | 480 | 543.57 | 160 | 3848.9 | 0.05 | 1347.3 | 0 | 600 | 280 | 662.1178
15:00 | 43.6737 |  |  | 2409.97 | 680 | 556.42 | 160 | 28.2595 |  |  | 969.4 | 440 | 543.61 | 160 | 3848.94 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 600 | 320 | 680
16:00 | 41.1047 |  |  | 2410.13 | 640 | 556.45 | 120 | 28.2595 |  |  | 969.51 | 440 | 543.65 | 160 | 3848.98 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 560 | 280 | 626.099
17:00 | 35.9666 |  |  | 2410.27 | 560 | 556.49 | 160 | 25.6904 |  |  | 969.61 | 400 | 543.69 | 160 | 3849.02 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 560 | 320 | 644.9806
18:00 | 43.6737 |  |  | 2410.44 | 680 | 556.53 | 160 | 25.6904 |  |  | 969.71 | 400 | 543.72 | 120 | 3849.06 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 560 | 280 | 626.099
19:00 | 53.9499 |  |  | 2410.65 | 840 | 556.57 | 160 | 20.5523 |  |  | 969.79 | 320 | 543.75 | 120 | 3849.11 | 0.05 | 1347.3 | 0 | 480 | 280 | 555.6978
20:00 | 51.3809 |  |  | 2410.85 | 800 | 556.61 | 160 | 20.5523 |  |  | 969.87 | 320 | 543.79 | 160 | 3849.15 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 480 | 320 | 576.8882
21:00 | 51.3809 |  |  | 2411.05 | 800 | 556.64 | 120 | 20.5523 |  |  | 969.95 | 320 | 543.82 | 120 | 3849.19 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 440 | 240 | 501.1986
22:00 | 48.8118 |  |  | 2411.24 | 760 | 556.68 | 160 | 23.1214 |  |  | 970.04 | 360 | 543.86 | 160 | 3849.24 | 0.05 | 1347.3 | 0 | 520 | 320 | 610.5735
23:00 | 51.3809 |  |  | 2411.44 | 800 | 556.72 | 160 | 20.5523 |  |  | 970.12 | 320 | 543.89 | 120 | 3849.28 | 0.04 | 1347.3 | 0 | 480 | 280 | 555.6978
24:00 | 0 |  |  | 2411.62 |  | 556.78 |  |  |  |  | 970.21 |  | 543.93 |  | 3849.32 |  | 1347.3 |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 14320 |  | 3640 |  |  |  |  | 8080 |  | 3240 |  | 35.72 |  | 0 |  |  | 715.5418 | макс
| 53.9499 | [6 empty] | 30.8285
Исполнитель
телефон

## напряжения
Ведомость замеров напряжения в режимный день 18.06.20140 г. по ПС Вешняки
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ |  |  | кВ | кВ
0:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
1:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
2:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
3:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
4:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
5:00 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
6:00 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
7:00 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
8:00 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
9:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
10:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
11:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
12:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
13:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
14:00 |  |  |  |  | 10.4 | 10.4
15:00 |  |  |  |  | 10.3 | 10.3
16:00 |  |  |  |  | 10.3 | 10.3
17:00 |  |  |  |  | 10.3 | 10.3
18:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
19:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
20:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
21:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
22:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
23:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
24:00 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5
Исполнитель
телефон