## ПС потребителя
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 18.06.2014 | по | 18.06.2014
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч
Баяндыская СП 35 (Ввод 35) |  |  | (ТСН)
Интервл | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1783.25 | 516.95 | 0.461 | 0.29 | 1783.711 | 517.24 | 0.28998 | 1857.192
02:00 | 1746.85 | 515.55 | 0.463 | 0.291 | 1747.313 | 515.841 | 0.29522 | 1821.8657
03:00 | 1670.9 | 482.65 | 1.403 | 0.286 | 1672.303 | 482.936 | 0.28878 | 1740.6391
04:00 | 1714.3 | 509.6 | 1.372 | 0.288 | 1715.672 | 509.888 | 0.29719 | 1789.8369
05:00 | 1726.55 | 504.7 | 0.462 | 0.292 | 1727.012 | 504.992 | 0.29241 | 1799.3297
06:00 | 1719.55 | 506.8 | 0.464 | 0.292 | 1720.014 | 507.092 | 0.29482 | 1793.2068
07:00 | 1754.2 | 502.25 | 0.461 | 0.29 | 1754.661 | 502.54 | 0.2864 | 1825.2073
08:00 | 1817.2 | 504.35 | 0.457 | 0.285 | 1817.657 | 504.635 | 0.27763 | 1886.4076
09:00 | 1754.55 | 520.45 | 0.436 | 0.288 | 1754.986 | 520.738 | 0.29672 | 1830.613
10:00 | 1681.75 | 498.05 | 0.431 | 0.281 | 1682.181 | 498.331 | 0.29624 | 1754.442
11:00 | 1637.65 | 486.85 | 0.407 | 0.279 | 1638.057 | 487.129 | 0.29738 | 1708.9545
12:00 | 1621.2 | 488.95 | 0.406 | 0.278 | 1621.606 | 489.228 | 0.30169 | 1693.7975
13:00 | 1487.15 | 449.75 | 0.407 | 0.279 | 1487.557 | 450.029 | 0.30253 | 1554.1403
14:00 | 1403.85 | 423.15 | 0.407 | 0.28 | 1404.257 | 423.43 | 0.30153 | 1466.7074
15:00 | 1415.4 | 445.2 | 0.405 | 0.277 | 1415.805 | 445.477 | 0.31465 | 1484.235
16:00 | 1372.7 | 444.5 | 0.406 | 0.279 | 1373.106 | 444.779 | 0.32392 | 1443.3463
17:00 | 1318.8 | 436.1 | 0.407 | 0.278 | 1319.207 | 436.378 | 0.33079 | 1389.5081
18:00 | 1342.95 | 433.3 | 0.406 | 0.276 | 1343.356 | 433.576 | 0.32276 | 1411.5925
19:00 | 1405.25 | 438.9 | 0.405 | 0.275 | 1405.655 | 439.175 | 0.31243 | 1472.6645
20:00 | 1524.95 | 437.15 | 0.404 | 0.273 | 1525.354 | 437.423 | 0.28677 | 1586.8345
21:00 | 1568 | 451.85 | 0.405 | 0.275 | 1568.405 | 452.125 | 0.28827 | 1632.2718
22:00 | 1498.7 | 448 | 0.406 | 0.275 | 1499.106 | 448.275 | 0.29903 | 1564.6946
23:00 | 1390.9 | 428.4 | 0.407 | 0.279 | 1391.307 | 428.679 | 0.30811 | 1455.8506
24:00 | 1396.85 | 441 | 0.41 | 0.282 | 1397.26 | 441.282 | 0.31582 | 1465.2868
Итого: | 37753.45 | 11314.45 | 12.098 | 6.768 | 37765.548 | 11321.218 | 0.29978 | 39425.9634
ПС ВВ-1 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-1 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 260.6648 | 262.6086 | 336.6862 | 448.9476 | 0.176 | 0 | 5.212 | 0 | 602.739 | 711.5562 | 1.1805 | 932.5269
02:00 | 293.3407 | 291.2 | 308.0862 | 416.983 | 0.176 | 0 | 5.228 | 0 | 606.8309 | 708.1829 | 1.167 | 932.6129
03:00 | 290.4575 | 290.2389 | 326.5921 | 437.1712 | 0.174 | 0 | 5.232 | 0 | 622.4556 | 727.4101 | 1.1686 | 957.38
04:00 | 257.5413 | 263.0891 | 323.9484 | 436.6905 | 0.176 | 0 | 5.24 | 0 | 586.9057 | 699.7796 | 1.1923 | 913.318
05:00 | 246.2489 | 252.0369 | 289.34 | 411.6956 | 0.176 | 0 | 4.714 | 0 | 540.4789 | 663.7325 | 1.228 | 855.9546
06:00 | 246.2489 | 252.2772 | 312.4122 | 437.8922 | 0.176 | 0 | 2.812 | 0 | 561.6492 | 690.1694 | 1.2288 | 889.8222
07:00 | 257.0608 | 259.7254 | 348.2223 | 478.0283 | 0.174 | 0 | 2.796 | 0 | 608.2531 | 737.7537 | 1.2129 | 956.1654
08:00 | 292.6199 | 285.6739 | 344.1366 | 471.7796 | 0.172 | 0 | 2.79 | 0 | 639.7185 | 757.4535 | 1.184 | 991.4512
09:00 | 291.4186 | 289.9986 | 325.8711 | 460.0031 | 0.174 | 0 | 2.816 | 0 | 620.2796 | 750.0018 | 1.2091 | 973.2674
10:00 | 258.5024 | 262.128 | 286.9366 | 404.7258 | 0.174 | 0 | 2.78 | 0 | 548.393 | 666.8538 | 1.216 | 863.3823
11:00 | 247.21 | 244.829 | 302.7988 | 422.9914 | 0.172 | 0 | 2.766 | 0 | 552.9468 | 667.8204 | 1.2077 | 867.0261
12:00 | 274.3598 | 271.2581 | 299.9148 | 418.9056 | 0.172 | 0 | 2.756 | 0 | 577.2026 | 690.1637 | 1.1957 | 899.7159
13:00 | 292.1394 | 284.9531 | 280.9282 | 397.2754 | 0.172 | 0 | 2.766 | 0 | 576.0056 | 682.2285 | 1.1844 | 892.8708
14:00 | 317.1268 | 297.4468 | 299.6744 | 414.8199 | 0.17 | 0 | 2.758 | 0 | 619.7292 | 712.2668 | 1.1493 | 944.1336
15:00 | 298.146 | 276.7841 | 346.54 | 459.7628 | 0.172 | 0 | 2.746 | 0 | 647.6039 | 736.5469 | 1.1373 | 980.761
16:00 | 262.5869 | 250.3551 | 347.5013 | 464.0888 | 0.17 | 0 | 2.75 | 0 | 613.0082 | 714.4439 | 1.1655 | 941.3868
17:00 | 209.2483 | 197.9775 | 329.9568 | 437.1712 | 0.17 | 0 | 2.754 | 0 | 542.129 | 635.1487 | 1.1716 | 835.0556
18:00 | 207.5664 | 196.0554 | 290.782 | 397.9964 | 0.172 | 0 | 2.758 | 0 | 501.2784 | 594.0518 | 1.1851 | 777.2887
19:00 | 217.4172 | 203.5036 | 312.1719 | 423.7124 | 0.172 | 0 | 2.758 | 0 | 532.5192 | 627.216 | 1.1778 | 822.7858
20:00 | 255.6192 | 233.5366 | 313.1333 | 422.2704 | 0.172 | 0 | 2.756 | 0 | 571.6805 | 655.807 | 1.1472 | 870.0008
21:00 | 268.5935 | 256.8422 | 284.5333 | 398.2368 | 0.172 | 0 | 2.764 | 0 | 556.0628 | 655.079 | 1.1781 | 859.2638
22:00 | 260.1842 | 265.4917 | 302.7988 | 413.6183 | 0.174 | 0 | 2.766 | 0 | 565.923 | 679.11 | 1.2 | 884.0018
23:00 | 247.21 | 256.1214 | 351.587 | 470.0972 | 0.174 | 0 | 2.77 | 0 | 601.741 | 726.2186 | 1.2069 | 943.1255
24:00 | 247.4502 | 259.0046 | 309.2879 | 424.6737 | 0.178 | 0 | 2.792 | 0 | 559.7081 | 683.6783 | 1.2215 | 883.5662
Итого: | 6298.9617 | 6203.136 | 7573.8401 | 10369.5371 | 4.16 | 0 | 78.28 | 0 | 13955.2419 | 16572.673 | 1.1876 | 21666.8633
ПС ВВ-2 (Ввод№2-6) |  |  | (ТСН-1) |  | ПС ВВ-2 (Ввод№1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 222.0448 | 348.9101 | 0.246 | 0 | 1571.5136 | 190.6049 | 0 | 0 | 1793.8043 | 539.515 | 0.30077 | 1873.1819
02:00 | 223.9724 | 350.3558 | 0.248 | 0 | 1537.7355 | 162.1348 | 0 | 0 | 1761.9559 | 512.4906 | 0.29086 | 1834.9756
03:00 | 195.0572 | 302.1638 | 0.248 | 0 | 1551.7293 | 160.6872 | 0 | 0 | 1747.0345 | 462.851 | 0.26494 | 1807.3076
04:00 | 187.3465 | 283.369 | 0.36 | 0 | 1494.3065 | 123.0487 | 0 | 0 | 1682.0131 | 406.4177 | 0.24163 | 1730.4171
05:00 | 188.3104 | 282.887 | 0.248 | 0 | 1536.2879 | 166.4777 | 0 | 0 | 1724.8462 | 449.3647 | 0.26052 | 1782.4206
06:00 | 184.455 | 282.887 | 0.246 | 0 | 1540.1482 | 180.954 | 0 | 0 | 1724.8492 | 463.841 | 0.26892 | 1786.128
07:00 | 186.3827 | 281.9232 | 0.246 | 0 | 1535.8053 | 167.9253 | 0 | 0 | 1722.434 | 449.8485 | 0.26117 | 1780.2086
08:00 | 183.4912 | 279.5136 | 0.244 | 0 | 1489.4811 | 101.8168 | 0 | 0 | 1673.2163 | 381.3304 | 0.2279 | 1716.1193
09:00 | 163.2505 | 256.3814 | 0.246 | 0 | 1483.208 | 111.4677 | 0 | 0 | 1646.7045 | 367.8491 | 0.22339 | 1687.2904
10:00 | 182.5273 | 276.6221 | 0.244 | 0 | 1512.6432 | 144.2807 | 0 | 0 | 1695.4145 | 420.9027 | 0.24826 | 1746.8799
11:00 | 181.0816 | 273.2486 | 0.244 | 0 | 1540.6308 | 175.646 | 0 | 0 | 1721.9563 | 448.8947 | 0.26069 | 1779.5055
12:00 | 180.5996 | 270.839 | 0.242 | 0 | 1592.7455 | 233.5513 | 0 | 0 | 1773.5872 | 504.3903 | 0.28439 | 1843.9146
13:00 | 164.6963 | 251.0803 | 0.24 | 0 | 1591.7804 | 234.0338 | 0 | 0 | 1756.7167 | 485.1142 | 0.27615 | 1822.4679
14:00 | 175.2985 | 265.056 | 0.242 | 0 | 1556.0722 | 189.1572 | 0 | 0 | 1731.6127 | 454.2132 | 0.26231 | 1790.1933
15:00 | 177.2262 | 270.3571 | 0.24 | 0 | 1532.4275 | 156.3443 | 0 | 0 | 1709.8937 | 426.7014 | 0.24955 | 1762.331
16:00 | 178.19 | 272.2848 | 0.24 | 0 | 1551.2467 | 165.5126 | 0 | 0 | 1729.6768 | 437.7974 | 0.25311 | 1784.222
17:00 | 177.7081 | 270.839 | 0.24 | 0 | 1536.7704 | 152.0014 | 0 | 0 | 1714.7185 | 422.8404 | 0.24659 | 1766.0843
18:00 | 163.2505 | 253.4899 | 0.24 | 0 | 1570.066 | 192.5351 | 0 | 0 | 1733.5565 | 446.025 | 0.25729 | 1790.0157
19:00 | 138.1907 | 216.3821 | 0.24 | 0 | 1596.6059 | 225.8306 | 0 | 0 | 1735.0365 | 442.2127 | 0.25487 | 1790.5038
20:00 | 137.7088 | 215.4182 | 0.238 | 0 | 1593.7106 | 221.0052 | 0 | 0 | 1731.6574 | 436.4234 | 0.25203 | 1785.8059
21:00 | 138.1907 | 215.9002 | 0.242 | 0 | 1544.9737 | 165.03 | 0 | 0 | 1683.4063 | 380.9302 | 0.22629 | 1725.9678
22:00 | 145.9014 | 231.3216 | 0.244 | 0 | 1530.9799 | 160.6872 | 0 | 0 | 1677.1253 | 392.0088 | 0.23374 | 1722.3298
23:00 | 182.0454 | 298.7904 | 0.246 | 0 | 1537.253 | 174.6809 | 0 | 0 | 1719.5444 | 473.4713 | 0.27535 | 1783.538
24:00 | 221.5628 | 347.4643 | 0.248 | 0 | 1554.142 | 185.2969 | 0 | 0 | 1775.9528 | 532.7612 | 0.29999 | 1854.1421
Итого: | 4278.4884 | 6597.4848 | 5.962 | 0 | 37082.2632 | 4140.7101 | 0 | 0 | 41366.7136 | 10738.1949 | 0.25959 | 42745.9507
ПС ВВ-3 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-3 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2217.3877 | 912.2283 | 415.4593 | 0 | 0.484 | 0 | 0.822 | 0 | 2634.153 | 912.2283 | 0.34631 | 2787.6375
02:00 | 2221.0014 | 915.6162 | 448.3914 | 0 | 0.61 | 0 | 1.032 | 0 | 2671.0348 | 915.6162 | 0.34279 | 2823.6112
03:00 | 2211.7414 | 910.8732 | 480.6469 | 0 | 1.814 | 0 | 1.038 | 0 | 2695.2402 | 910.8732 | 0.33796 | 2844.9973
04:00 | 2215.355 | 910.1957 | 484.9326 | 0 | 0.61 | 0 | 1.036 | 0 | 2701.9336 | 910.1957 | 0.33687 | 2851.1228
05:00 | 2224.6151 | 911.7766 | 494.8573 | 0 | 0.5 | 0 | 0.844 | 0 | 2720.8164 | 911.7766 | 0.33511 | 2869.5258
06:00 | 2206.3208 | 906.8078 | 430.1209 | 0 | 0.154 | 0 | 0.248 | 0 | 2636.8437 | 906.8078 | 0.3439 | 2788.4127
07:00 | 2206.9984 | 906.8078 | 440.0456 | 0 | 0.154 | 0 | 0.248 | 0 | 2647.446 | 906.8078 | 0.34252 | 2798.4408
08:00 | 2212.4189 | 907.7112 | 432.8276 | 0 | 0.15 | 0 | 0.252 | 0 | 2645.6485 | 907.7112 | 0.3431 | 2797.0334
09:00 | 2206.3208 | 909.9698 | 441.6246 | 0 | 0.15 | 0 | 0.248 | 0 | 2648.3434 | 909.9698 | 0.3436 | 2800.3157
10:00 | 2206.5467 | 910.6474 | 403.5045 | 0 | 0.168 | 0 | 0.232 | 0 | 2610.4512 | 910.6474 | 0.34885 | 2764.7304
11:00 | 2201.5779 | 911.3249 | 452.6771 | 0 | 0.166 | 0 | 0.224 | 0 | 2654.645 | 911.3249 | 0.34329 | 2806.7157
12:00 | 2203.6106 | 912.2283 | 483.3536 | 0 | 0.164 | 0 | 0.222 | 0 | 2687.3502 | 912.2283 | 0.33945 | 2837.9591
13:00 | 2203.6106 | 912.4542 | 492.3761 | 0 | 0.164 | 0 | 0.226 | 0 | 2696.3767 | 912.4542 | 0.3384 | 2846.5804
14:00 | 2185.0905 | 906.582 | 475.0078 | 0 | 0.164 | 0 | 0.226 | 0 | 2660.4883 | 906.582 | 0.34076 | 2810.7096
15:00 | 2190.9627 | 910.1957 | 451.7749 | 0 | 0.162 | 0 | 0.226 | 0 | 2643.1256 | 910.1957 | 0.34436 | 2795.455
16:00 | 2190.511 | 912.4542 | 444.3313 | 0 | 0.162 | 0 | 0.23 | 0 | 2635.2343 | 912.4542 | 0.34625 | 2788.7331
17:00 | 2181.9285 | 906.8078 | 449.2937 | 0 | 0.16 | 0 | 0.228 | 0 | 2631.6102 | 906.8078 | 0.34458 | 2783.4641
18:00 | 2186.4456 | 909.0664 | 424.7074 | 0 | 0.16 | 0 | 0.228 | 0 | 2611.541 | 909.0664 | 0.3481 | 2765.2392
19:00 | 2178.5407 | 906.1303 | 424.2562 | 0 | 0.162 | 0 | 0.228 | 0 | 2603.1869 | 906.1303 | 0.34808 | 2756.3843
20:00 | 2182.3802 | 905.9044 | 464.6319 | 0 | 0.162 | 0 | 0.226 | 0 | 2647.4001 | 905.9044 | 0.34219 | 2798.1048
21:00 | 2182.8319 | 908.6147 | 476.1356 | 0 | 0.162 | 0 | 0.224 | 0 | 2659.3535 | 908.6147 | 0.34167 | 2810.2921
22:00 | 2176.9597 | 908.3888 | 510.6467 | 0 | 0.166 | 0 | 0.22 | 0 | 2687.9924 | 908.3888 | 0.33794 | 2837.3356
23:00 | 2197.9642 | 913.5835 | 458.0906 | 0 | 0.166 | 0 | 0.22 | 0 | 2656.4408 | 913.5835 | 0.34391 | 2809.148
24:00 | 2203.1589 | 919.004 | 424.9329 | 0 | 0.17 | 0 | 0.216 | 0 | 2628.4778 | 919.004 | 0.34963 | 2784.5042
Итого: | 52794.2792 | 21845.3732 | 10904.6265 | 0 | 7.084 | 0 | 9.144 | 0 | 63715.1338 | 21845.3732 | 0.34286 | 67356.4529
ПС 14-У (Ввод№1-6) |  |  | ПС 14-У (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 755.9244 | 413.7346 | 1653.4132 | 1651.8131 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 2409.8056 | 2065.5477 | 0.85714 | 3173.9015
02:00 | 1031.9878 | 1096.3246 | 1619.4446 | 1590.0192 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 2651.9014 | 2686.3438 | 1.013 | 3774.7879
03:00 | 847.1046 | 642.5861 | 1629.2015 | 1610.9785 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 2476.7742 | 2253.5646 | 0.90988 | 3348.5764
04:00 | 759.168 | 419.1405 | 1663.8929 | 1675.6634 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 2423.5279 | 2094.804 | 0.86436 | 3203.3874
05:00 | 741.1482 | 407.9683 | 1657.0269 | 1658.3178 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 2398.6421 | 2066.286 | 0.86144 | 3165.9156
06:00 | 735.3819 | 420.9425 | 1637.1516 | 1627.2401 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 2373.0015 | 2048.1826 | 0.86312 | 3134.6751
07:00 | 732.8591 | 405.8059 | 1621.2514 | 1592.1874 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 2354.5775 | 1997.9933 | 0.84856 | 3088.0435
08:00 | 727.4532 | 374.8118 | 1612.2172 | 1556.7733 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 2340.1364 | 1931.5852 | 0.82542 | 3034.3467
09:00 | 726.0116 | 404.7247 | 1641.1267 | 1621.0968 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 2367.6062 | 2025.8216 | 0.85564 | 3116.009
10:00 | 717.3621 | 378.4158 | 1617.2764 | 1582.7918 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 2335.1024 | 1961.2076 | 0.83988 | 3049.4325
11:00 | 703.667 | 375.1722 | 1564.1553 | 1507.6273 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 2268.2863 | 1882.7995 | 0.83005 | 2947.8902
12:00 | 704.0274 | 375.1722 | 1598.8466 | 1542.68 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2303.336 | 1917.8522 | 0.83264 | 2997.2511
13:00 | 701.865 | 379.1366 | 1609.3263 | 1563.278 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 2311.6553 | 1942.4146 | 0.84027 | 3019.3914
14:00 | 700.7838 | 374.091 | 1587.2828 | 1542.3186 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 2288.5297 | 1916.4097 | 0.8374 | 2984.9613
15:00 | 710.8749 | 394.2732 | 1613.6627 | 1565.0848 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2324.9996 | 1959.358 | 0.84273 | 3040.511
16:00 | 700.7838 | 403.6435 | 1633.8993 | 1578.4554 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2335.1452 | 1982.0989 | 0.84881 | 3062.9429
17:00 | 728.1739 | 516.8079 | 1630.647 | 1559.6643 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2359.2829 | 2076.4722 | 0.88013 | 3142.921
18:00 | 705.1086 | 358.9544 | 1630.647 | 1571.5894 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2336.2176 | 1930.5438 | 0.82635 | 3030.662
19:00 | 735.3819 | 423.8257 | 1634.2607 | 1610.6172 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 2370.1045 | 2034.4429 | 0.85838 | 3123.5162
20:00 | 713.7581 | 373.0099 | 1663.5315 | 1633.3834 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 2377.7526 | 2006.3932 | 0.84382 | 3111.1607
21:00 | 704.3878 | 374.4514 | 1639.3198 | 1623.9878 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 2344.1726 | 1998.4392 | 0.85251 | 3080.4066
22:00 | 704.3878 | 404.3643 | 1614.7468 | 1603.7512 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 2319.5986 | 2008.1155 | 0.86572 | 3068.072
23:00 | 704.7482 | 402.9227 | 1608.6036 | 1573.0349 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 2313.8168 | 1975.9576 | 0.85398 | 3042.7219
24:00 | 706.1898 | 441.1247 | 1667.5065 | 1672.0497 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 2374.1623 | 2113.1744 | 0.89007 | 3178.3884
Итого: | 17698.539 | 10561.4048 | 39048.4383 | 38314.4036 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 56758.1353 | 48875.8083 | 0.86112 | 74919.8725
ПС 16-У (Ввод№1-6) |  |  | ПС 16-У (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1641.7469 | 839.9624 | 948.7205 | 0 | 2.52 | 0 | 0.802 | 0 | 2593.7894 | 839.9624 | 0.32384 | 2726.4043
02:00 | 1685.5279 | 835.4488 | 916.697 | 0 | 2.51 | 0 | 0.798 | 0 | 2605.5329 | 835.4488 | 0.32064 | 2736.1974
03:00 | 1738.3358 | 840.4137 | 913.9908 | 0 | 2.506 | 0 | 0.8 | 0 | 2655.6326 | 840.4137 | 0.31646 | 2785.4407
04:00 | 1697.263 | 843.1218 | 993.824 | 4.9614 | 2.504 | 0 | 0.802 | 0 | 2694.393 | 848.0832 | 0.31476 | 2824.7121
05:00 | 1674.2441 | 815.5894 | 1010.5123 | 0 | 2.504 | 0 | 0.802 | 0 | 2688.0624 | 815.5894 | 0.30341 | 2809.0685
06:00 | 1679.6603 | 826.8732 | 982.5481 | 0 | 2.516 | 0 | 0.802 | 0 | 2665.5264 | 826.8732 | 0.31021 | 2790.8333
07:00 | 1662.9604 | 855.3083 | 920.7563 | 0 | 2.518 | 0 | 0.794 | 0 | 2587.0287 | 855.3083 | 0.33061 | 2724.7513
08:00 | 1662.9604 | 800.6949 | 956.8391 | 0 | 2.488 | 0 | 0.792 | 0 | 2623.0795 | 800.6949 | 0.30525 | 2742.5642
09:00 | 1635.428 | 808.3678 | 911.7356 | 0 | 2.512 | 0 | 0.794 | 0 | 2550.4696 | 808.3678 | 0.31695 | 2675.51
10:00 | 1783.9222 | 800.2436 | 864.377 | 0 | 2.474 | 0 | 0.788 | 0 | 2651.5611 | 800.2436 | 0.3018 | 2769.687
11:00 | 1832.2166 | 808.8192 | 850.8459 | 0 | 2.474 | 0 | 0.788 | 0 | 2686.3245 | 808.8192 | 0.30109 | 2805.4461
12:00 | 1749.6196 | 749.6924 | 864.828 | 0 | 2.464 | 0 | 0.786 | 0 | 2617.6976 | 749.6924 | 0.28639 | 2722.9358
13:00 | 1743.752 | 759.622 | 835.0597 | 0 | 2.472 | 0 | 0.788 | 0 | 2582.0717 | 759.622 | 0.29419 | 2691.4903
14:00 | 1761.806 | 768.1977 | 857.6114 | 0 | 2.47 | 0 | 0.786 | 0 | 2622.6734 | 768.1977 | 0.29291 | 2732.8636
15:00 | 1640.8442 | 717.1952 | 890.086 | 0 | 2.47 | 0 | 0.788 | 0 | 2534.1882 | 717.1952 | 0.28301 | 2633.7195
16:00 | 1598.4173 | 713.133 | 897.7535 | 0 | 2.472 | 0 | 0.79 | 0 | 2499.4329 | 713.133 | 0.28532 | 2599.1774
17:00 | 1741.4953 | 771.8085 | 894.1453 | 0 | 2.462 | 0 | 0.786 | 0 | 2638.8885 | 771.8085 | 0.29247 | 2749.4401
18:00 | 1732.4683 | 749.241 | 877.0059 | 0 | 2.474 | 0 | 0.786 | 0 | 2612.7342 | 749.241 | 0.28677 | 2718.0401
19:00 | 1602.4795 | 708.6195 | 915.3439 | 0 | 2.472 | 0 | 0.792 | 0 | 2521.0874 | 708.6195 | 0.28108 | 2618.7828
20:00 | 1636.3307 | 742.9221 | 935.6405 | 0 | 2.47 | 0 | 0.794 | 0 | 2575.2352 | 742.9221 | 0.28849 | 2680.2555
21:00 | 1639.9415 | 728.9303 | 824.2348 | 0 | 2.5 | 0 | 0.794 | 0 | 2467.4704 | 728.9303 | 0.29542 | 2572.8873
22:00 | 1714.8656 | 747.4356 | 846.3356 | 0 | 2.492 | 0 | 0.792 | 0 | 2564.4852 | 747.4356 | 0.29146 | 2671.1878
23:00 | 1643.5523 | 740.6653 | 922.5605 | 10.3738 | 2.5 | 0 | 0.796 | 0 | 2569.4088 | 751.0392 | 0.2923 | 2676.9239
24:00 | 1431.8692 | 621.509 | 1001.0406 | 41.0442 | 2.524 | 0 | 0.798 | 0 | 2436.2317 | 662.5531 | 0.27196 | 2524.7181
Итого: | 40331.707 | 18593.8146 | 21832.4923 | 56.3794 | 59.768 | 0 | 19.038 | 0 | 62243.0053 | 18650.194 | 0.29964 | 64983.0373
ПС 3-У (Ввод 6) |  |  | ПС 3-У (ТСН-0,4) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2014-06-18 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 440.2459 | 25.8516 | 2.5328 | 0 | 442.7787 | 25.8516 | 0.058385 | 443.5327
02:00 | 496.7587 | 73.0458 | 2.6325 | 0 | 499.3912 | 73.0458 | 0.14627 | 504.7052
03:00 | 499.7647 | 81.4626 | 2.5515 | 0 | 502.3162 | 81.4626 | 0.16217 | 508.8789
04:00 | 505.7767 | 83.8674 | 2.5275 | 0 | 508.3042 | 83.8674 | 0.16499 | 515.1766
05:00 | 498.8629 | 86.8734 | 2.5312 | 0 | 501.3942 | 86.8734 | 0.17326 | 508.8645
06:00 | 466.3981 | 53.8074 | 2.4495 | 0 | 468.8476 | 53.8074 | 0.11477 | 471.9252
07:00 | 436.3381 | 11.7234 | 1.8952 | 0 | 438.2334 | 11.7234 | 0.026751 | 438.3902
08:00 | 302.2705 | 0 | 1.893 | 0 | 304.1635 | 0 | 0 | 304.1635
09:00 | 416.7991 | 19.8396 | 1.8982 | 0 | 418.6974 | 19.8396 | 0.047384 | 419.1672
10:00 | 443.5525 | 43.587 | 1.8967 | 0 | 445.4493 | 43.587 | 0.09785 | 447.5767
11:00 | 447.4603 | 45.3906 | 1.8967 | 0 | 449.3571 | 45.3906 | 0.10101 | 451.6438
12:00 | 438.4423 | 49.2984 | 1.8938 | 0 | 440.3361 | 49.2984 | 0.11196 | 443.0871
13:00 | 432.1297 | 46.2924 | 1.893 | 0 | 434.0227 | 46.2924 | 0.10666 | 436.4845
14:00 | 406.8793 | 29.1582 | 1.8885 | 0 | 408.7678 | 29.1582 | 0.071332 | 409.8065
15:00 | 409.2841 | 16.2324 | 1.887 | 0 | 411.1711 | 16.2324 | 0.039478 | 411.4914
16:00 | 404.4745 | 17.1342 | 1.8878 | 0 | 406.3623 | 17.1342 | 0.042165 | 406.7234
17:00 | 431.2279 | 50.8014 | 1.884 | 0 | 433.1119 | 50.8014 | 0.11729 | 436.0811
18:00 | 470.0053 | 92.5848 | 1.8773 | 0 | 471.8826 | 92.5848 | 0.1962 | 480.8795
19:00 | 468.5023 | 90.18 | 1.89 | 0 | 470.3923 | 90.18 | 0.19171 | 478.9587
20:00 | 469.1035 | 92.5848 | 1.8885 | 0 | 470.992 | 92.5848 | 0.19657 | 480.0057
21:00 | 463.9933 | 94.3884 | 1.8922 | 0 | 465.8856 | 94.3884 | 0.2026 | 475.351
22:00 | 431.2279 | 64.9296 | 1.893 | 0 | 433.1209 | 64.9296 | 0.14991 | 437.9607
23:00 | 379.2241 | 12.024 | 1.9005 | 0 | 381.1246 | 12.024 | 0.031549 | 381.3143
24:00 | 381.3283 | 8.7174 | 1.911 | 0 | 383.2393 | 8.7174 | 0.022747 | 383.3385
Итого: | 10540.0511 | 1189.7748 | 49.2915 | 0 | 10589.3426 | 1189.7748 | 0.11236 | 10675.5069
ПС Харьягинская-2 (BЛ 282/1 ) |  |  |  | ПС Харьягинская-2 (BЛ 282/2 ) |  |  |  | ВСЕГО ВЛ-282:
Интервл | 2014-06-18 |  |  | Интервл | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 8676.8 | 3528.8 |  | 01:00 | 6749.6 | 3273.6 |  | 15426.4 | 6802.4 | 16859.6104
02:00 | 8694.4 | 3546.4 |  | 02:00 | 6758.4 | 3282.4 |  | 15452.8 | 6828.8 | 16894.4233
03:00 | 8694.4 | 3537.6 |  | 03:00 | 6758.4 | 3273.6 |  | 15452.8 | 6811.2 | 16887.3169
04:00 | 8703.2 | 3572.8 |  | 04:00 | 6732 | 3238.4 |  | 15435.2 | 6811.2 | 16871.2135
05:00 | 8782.4 | 3625.6 |  | 05:00 | 6767.2 | 3256 |  | 15549.6 | 6881.6 | 17004.3077
06:00 | 8773.6 | 3678.4 |  | 06:00 | 6758.4 | 3238.4 |  | 15532 | 6916.8 | 17002.5041
07:00 | 8764.8 | 3652 |  | 07:00 | 6811.2 | 3273.6 |  | 15576 | 6925.6 | 17046.2815
08:00 | 8720.8 | 3599.2 |  | 08:00 | 6802.4 | 3229.6 |  | 15523.2 | 6828.8 | 16958.8398
09:00 | 8694.4 | 3590.4 |  | 09:00 | 6758.4 | 3229.6 |  | 15452.8 | 6820 | 16890.8682
10:00 | 8632.8 | 3511.2 |  | 10:00 | 6767.2 | 3264.8 |  | 15400 | 6776 | 16824.8083
11:00 | 8588.8 | 3555.2 |  | 11:00 | 6089.6 | 3009.6 |  | 14678.4 | 6564.8 | 16079.553
12:00 | 8527.2 | 3502.4 |  | 12:00 | 6195.2 | 3080 |  | 14722.4 | 6582.4 | 16126.9046
13:00 | 8624 | 3528.8 |  | 13:00 | 6670.4 | 3238.4 |  | 15294.4 | 6767.2 | 16724.6425
14:00 | 8632.8 | 3599.2 |  | 14:00 | 6679.2 | 3256 |  | 15312 | 6855.2 | 16776.5047
15:00 | 8580 | 3608 |  | 15:00 | 6652.8 | 3238.4 |  | 15232.8 | 6846.4 | 16700.6404
16:00 | 8606.4 | 3555.2 |  | 16:00 | 6652.8 | 3238.4 |  | 15259.2 | 6793.6 | 16703.1789
17:00 | 8606.4 | 3546.4 |  | 17:00 | 6626.4 | 3212 |  | 15232.8 | 6758.4 | 16664.7582
18:00 | 8641.6 | 3599.2 |  | 18:00 | 6644 | 3220.8 |  | 15285.6 | 6820 | 16738.0395
19:00 | 8659.2 | 3643.2 |  | 19:00 | 6670.4 | 3238.4 |  | 15329.6 | 6881.6 | 16803.3644
20:00 | 8720.8 | 3687.2 |  | 20:00 | 6670.4 | 3247.2 |  | 15391.2 | 6934.4 | 16881.2008
21:00 | 8685.6 | 3704.8 |  | 21:00 | 6705.6 | 3264.8 |  | 15391.2 | 6969.6 | 16895.6906
22:00 | 8685.6 | 3652 |  | 22:00 | 6732 | 3291.2 |  | 15417.6 | 6943.2 | 16908.8857
23:00 | 8694.4 | 3652 |  | 23:00 | 6776 | 3335.2 |  | 15470.4 | 6987.2 | 16975.1065
24:00 | 8676.8 | 3669.6 |  | 24:00 | 6767.2 | 3317.6 |  | 15444 | 6987.2 | 16951.0501
Итого: | 208067.2 | 86345.6 |  | Итого: | 160195.2 | 77748 |  | 368262.4 | 164093.6 | 403169.6936
ПС Харьягинская-2 (BЛ 283/1) |  |  |  | ПС Харьягинская-2 (BЛ 283/2) |  |  |  | ВСЕГО ВЛ-283: |  |  |  | ПС "Харьяга" (ВЛ-282+ВЛ-283)
Интервл | 2014-06-18 |  |  | Интервл | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 7928.8 | 4074.4 |  | 01:00 | 6934.4 | 2789.6 |  | 14863.2 | 6864 | 16371.5977 |  | 30289.6 | 13666.4 | 33229.9617
02:00 | 7937.6 | 4083.2 |  | 02:00 | 6952 | 2798.4 |  | 14889.6 | 6881.6 | 16402.9451 |  | 30342.4 | 13710.4 | 33296.1906
03:00 | 7928.8 | 4083.2 |  | 03:00 | 6952 | 2780.8 |  | 14880.8 | 6864 | 16387.5778 |  | 30333.6 | 13675.2 | 33273.6891
04:00 | 7902.4 | 4048 |  | 04:00 | 6978.4 | 2824.8 |  | 14880.8 | 6872.8 | 16391.2656 |  | 30316 | 13684 | 33261.2644
05:00 | 7946.4 | 4065.6 |  | 05:00 | 7031.2 | 2877.6 |  | 14977.6 | 6943.2 | 16508.6804 |  | 30527.2 | 13824.8 | 33511.7149
06:00 | 7937.6 | 4048 |  | 06:00 | 7031.2 | 2930.4 |  | 14968.8 | 6978.4 | 16515.5393 |  | 30500.8 | 13895.2 | 33516.7926
07:00 | 7990.4 | 4083.2 |  | 07:00 | 7013.6 | 2895.2 |  | 15004 | 6978.4 | 16547.4494 |  | 30580 | 13904 | 33592.5232
08:00 | 7981.6 | 4048 |  | 08:00 | 6969.6 | 2851.2 |  | 14951.2 | 6899.2 | 16466.2486 |  | 30474.4 | 13728 | 33423.7496
09:00 | 7937.6 | 4039.2 |  | 09:00 | 6952 | 2816 |  | 14889.6 | 6855.2 | 16391.8869 |  | 30342.4 | 13675.2 | 33281.7117
10:00 | 7946.4 | 4083.2 |  | 10:00 | 6890.4 | 2754.4 |  | 14836.8 | 6837.6 | 16336.5666 |  | 30236.8 | 13613.6 | 33160.1294
11:00 | 7136.8 | 3784 |  | 11:00 | 6996 | 2860 |  | 14132.8 | 6644 | 15616.6185 |  | 28811.2 | 13208.8 | 31694.7573
12:00 | 7268.8 | 3863.2 |  | 12:00 | 6925.6 | 2780.8 |  | 14194.4 | 6644 | 15672.3874 |  | 28916.8 | 13226.4 | 31798.0971
13:00 | 7832 | 4039.2 |  | 13:00 | 6908 | 2789.6 |  | 14740 | 6828.8 | 16245.0026 |  | 30034.4 | 13596 | 32968.4152
14:00 | 7832 | 4048 |  | 14:00 | 6908 | 2868.8 |  | 14740 | 6916.8 | 16282.1903 |  | 30052 | 13772 | 33057.3848
15:00 | 7814.4 | 4048 |  | 15:00 | 6864 | 2851.2 |  | 14678.4 | 6899.2 | 16218.9515 |  | 29911.2 | 13745.6 | 32918.4053
16:00 | 7805.6 | 4039.2 |  | 16:00 | 6890.4 | 2824.8 |  | 14696 | 6864 | 16219.9541 |  | 29955.2 | 13657.6 | 32921.7868
17:00 | 7788 | 3995.2 |  | 17:00 | 6899.2 | 2816 |  | 14687.2 | 6811.2 | 16189.697 |  | 29920 | 13569.6 | 32853.3171
18:00 | 7788 | 4012.8 |  | 18:00 | 6925.6 | 2868.8 |  | 14713.6 | 6881.6 | 16243.3507 |  | 29999.2 | 13701.6 | 32980.0825
19:00 | 7823.2 | 4030.4 |  | 19:00 | 6943.2 | 2904 |  | 14766.4 | 6934.4 | 16313.5671 |  | 30096 | 13816 | 33115.7224
20:00 | 7832 | 4039.2 |  | 20:00 | 6987.2 | 2939.2 |  | 14819.2 | 6978.4 | 16380.0719 |  | 30210.4 | 13912.8 | 33260.1003
21:00 | 7867.2 | 4109.6 |  | 21:00 | 6969.6 | 2921.6 |  | 14836.8 | 7031.2 | 16418.5385 |  | 30228 | 14000.8 | 33312.9762
22:00 | 7893.6 | 4136 |  | 22:00 | 6960.8 | 2860 |  | 14854.4 | 6996 | 16419.4158 |  | 30272 | 13939.2 | 33327.0953
23:00 | 7946.4 | 4197.6 |  | 23:00 | 6943.2 | 2842.4 |  | 14889.6 | 7040 | 16470.027 |  | 30360 | 14027.2 | 33443.8625
24:00 | 7946.4 | 4188.8 |  | 24:00 | 6943.2 | 2851.2 |  | 14889.6 | 7040 | 16470.027 |  | 30333.6 | 14027.2 | 33419.8987
Итого: | 188012 | 97187.2 |  | Итого: | 166768.8 | 68296.8 |  | 354780.8 | 165484 | 391479.5568 |  | 723043.2 | 329577.6 | 794619.6286
2014-06-18 | [6 empty] | Итого по ПС "Кыртаель"
| ПС Кыртаель 110/35/6 Лукойл | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко
| ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель
| 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ
| A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
| Ктт=200/5 Ктн=110000/100 |  |  | Ктт=200/5 Ктн=110000/100
| 89861398 | 89861398 | 89861398 | 89866701 | 89866701 | 89866701 | кВтч | кВАрч | кВА
1-00 | 5955.84 | 4055.04 | 0 | 5539.6 | 4090.68 | 0 | 11495.44 | 8145.72 | 14088.9281
2-00 | 6128.76 | 4100.36 | 0 | 5601.64 | 4126.76 | 0 | 11730.4 | 8227.12 | 14327.8675
3-00 | 6127 | 4094.64 | 0 | 5557.2 | 4107.84 | 0 | 11684.2 | 8202.48 | 14275.896
4-00 | 6097.08 | 4083.64 | 0 | 5226.76 | 3980.24 | 0 | 11323.84 | 8063.88 | 13901.6371
5-00 | 6138 | 4071.32 | 0 | 5568.64 | 4063.84 | 0 | 11706.64 | 8135.16 | 14255.7444
6-00 | 6131.84 | 4055.48 | 0 | 5361.84 | 3925.68 | 0 | 11493.68 | 7981.16 | 13992.9838
7-00 | 6148.12 | 4072.64 | 0 | 5382.08 | 3925.24 | 0 | 11530.2 | 7997.88 | 14032.5193
8-00 | 6010.84 | 4077.48 | 0 | 5019.08 | 3765.52 | 0 | 11029.92 | 7843 | 13534.0971
9-00 | 5980.92 | 4170.32 | 0 | 5592.4 | 4056.36 | 0 | 11573.32 | 8226.68 | 14199.2957
10-00 | 4675 | 3912.92 | 0 | 5589.76 | 4070.88 | 0 | 10264.76 | 7983.8 | 13004.0901
11-00 | 4594.48 | 3887.84 | 0 | 5240.84 | 3949.88 | 0 | 9835.32 | 7837.72 | 12576.3021
12-00 | 4509.56 | 3881.68 | 0 | 5595.92 | 4092.88 | 0 | 10105.48 | 7974.56 | 12873.0079
13-00 | 4467.76 | 3861 | 0 | 5595.04 | 4112.68 | 0 | 10062.8 | 7973.68 | 12838.9843
14-00 | 4388.56 | 3861.88 | 0 | 5571.72 | 4113.56 | 0 | 9960.28 | 7975.44 | 12759.8911
15-00 | 4440.04 | 3892.68 | 0 | 5324 | 4019.84 | 0 | 9764.04 | 7912.52 | 12567.5952
16-00 | 4487.56 | 3933.6 | 0 | 5613.52 | 4123.68 | 0 | 10101.08 | 8057.28 | 12920.9744
17-00 | 4635.4 | 3930.96 | 0 | 5203.44 | 3954.72 | 0 | 9838.84 | 7885.68 | 12608.9937
18-00 | 4550.48 | 3912.48 | 0 | 5727.48 | 4196.72 | 0 | 10277.96 | 8109.2 | 13091.8137
19-00 | 5654.44 | 4108.28 | 0 | 5239.96 | 3990.36 | 0 | 10894.4 | 8098.64 | 13574.8267
20-00 | 6225.56 | 4304.96 | 0 | 5492.08 | 4071.32 | 0 | 11717.64 | 8376.28 | 14403.6507
21-00 | 6017 | 4238.08 | 0 | 5727.04 | 4211.68 | 0 | 11744.04 | 8449.76 | 14467.9273
22-00 | 5742 | 4025.56 | 0 | 5566.44 | 4180.44 | 0 | 11308.44 | 8206 | 13972.0883
23-00 | 5981.8 | 4222.24 | 0 | 5827.8 | 4287.8 | 0 | 11809.6 | 8510.04 | 14556.3537
24-00 | 6156.92 | 4287.8 | 0 | 5599 | 4134.68 | 0 | 11755.92 | 8422.48 | 14461.6674
Итого: | 131244.96 | 97042.88 | 0 | 131763.28 | 97553.28 | 0 | 263008.24 | 194596.16 | 327287.1356
ПС " Мичаель" |  | ООО " БазисСтройСервис"
18 июня 2014
ЧАСЫ | ПС Мичаель "БазисСтройСер
| Произв. база | Произв. база | Произв. база | Произв. база
Ктт=300/5 Ктн=1
| 11193644 | 11193644 | 11193644 | 11193644
| A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 134.91 | 0 | 5.64 | 0
2-00 | 129.18 | 0 | 5.31 | 0
3-00 | 126.42 | 0 | 4.92 | 0
4-00 | 125.85 | 0 | 4.89 | 0
5-00 | 164.91 | 0 | 5.7 | 0
6-00 | 143.52 | 0 | 5.61 | 0
7-00 | 152.01 | 0 | 5.52 | 0
8-00 | 155.16 | 0 | 6.09 | 0
9-00 | 156.42 | 0 | 6.06 | 0
10-00 | 154.56 | 0 | 6.27 | 0
11-00 | 152.73 | 0 | 6.48 | 0
12-00 | 140.01 | 0 | 6.9 | 0
13-00 | 130.98 | 0 | 7.62 | 0
14-00 | 107.34 | 0 | 6.57 | 0
15-00 | 112.32 | 0 | 7.35 | 0
16-00 | 104.85 | 0 | 9.72 | 0
17-00 | 91.26 | 0 | 6.78 | 0
18-00 | 92.4 | 0 | 7.71 | 0
19-00 | 104.76 | 0 | 8.64 | 0
20-00 | 131.64 | 0 | 9.6 | 0
21-00 | 110.82 | 0 | 8.49 | 0
22-00 | 95.67 | 0 | 7.65 | 0
23-00 | 95.88 | 0 | 7.29 | 0
24-00 | 91.98 | 0 | 6.96 | 0
ИТОГО | 3005.58 | 0 | 163.77 | 0
2014-06-18 | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей
| Ввод-1 (ВЛ-52) |  | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51) | СП - U ВЛ-52 | СП -U ВЛ-51 | СП - I ВЛ-52 | СП - I ВЛ-51
N сч. | 11203800 | 11203800 | 11203827 | 11203827 | кВ | кВ | А | А
АЭ/РЭ | A+ кВтч | R+ кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч
1-00 | 1617 | 648.9 | 2066.4 | 900.9 | 38.24 | 37.73 | 26.1 | 35.52
2-00 | 1617 | 642.6 | 2070.6 | 898.8 | 38.3 | 37.74 | 26.34 | 34.92
3-00 | 1612.8 | 642.6 | 2068.5 | 896.7 | 38.32 | 37.76 | 26.88 | 35.1
4-00 | 1621.2 | 646.8 | 2062.2 | 888.3 | 38.33 | 37.79 | 26.76 | 34.98
5-00 | 1627.5 | 669.9 | 2064.3 | 900.9 | 38.28 | 37.73 | 26.94 | 34.26
6-00 | 1638 | 678.3 | 2051.7 | 892.5 | 38.25 | 37.73 | 26.94 | 35.22
7-00 | 1646.4 | 676.2 | 2039.1 | 873.6 | 38.2 | 37.69 | 27.24 | 34.38
8-00 | 1642.2 | 667.8 | 2039.1 | 865.2 | 38.1 | 37.58 | 26.64 | 34.5
9-00 | 1614.9 | 636.3 | 2039.1 | 856.8 | 37.78 | 37.45 | 27.6 | 35.28
10-00 | 1644.3 | 657.3 | 2093.7 | 903 | 37.72 | 37.4 | 27.24 | 36.72
11-00 | 1635.9 | 661.5 | 2148.3 | 938.7 | 37.73 | 37.4 | 26.7 | 36.24
12-00 | 1623.3 | 648.9 | 2112.6 | 913.5 | 37.66 | 37.36 | 27.06 | 35.46
13-00 | 1608.6 | 636.3 | 2049.6 | 884.1 | 37.71 | 37.38 | 26.04 | 35.1
14-00 | 1575 | 600.6 | 2049.6 | 877.8 | 37.66 | 37.36 | 26.04 | 34.98
15-00 | 1572.9 | 600.6 | 2058 | 882 | 37.72 | 37.4 | 26.28 | 35.94
16-00 | 1593.9 | 609 | 2083.2 | 890.4 | 37.72 | 37.4 | 26.34 | 35.52
17-00 | 1596 | 615.3 | 1995 | 827.4 | 37.65 | 37.39 | 26.76 | 33.78
18-00 | 1608.6 | 611.1 | 1963.5 | 787.5 | 37.72 | 37.44 | 26.64 | 33
19-00 | 1604.4 | 615.3 | 1963.5 | 819 | 37.71 | 37.44 | 26.16 | 33.96
20-00 | 1621.2 | 617.4 | 2039.1 | 877.8 | 37.73 | 37.44 | 26.58 | 34.68
21-00 | 1614.9 | 621.6 | 2034.9 | 873.6 | 37.75 | 37.44 | 26.4 | 34.68
22-00 | 1606.5 | 611.1 | 2003.4 | 854.7 | 37.8 | 37.44 | 25.74 | 34.38
23-00 | 1566.6 | 592.2 | 2045.4 | 882 | 37.86 | 37.52 | 26.04 | 34.98
24-00 | 1568.7 | 598.5 | 2049.6 | 886.2 | 37.9 | 37.56 | 25.38 | 35.28
Итого: | 38677.8 | 15206.1 | 49190.4 | 21071.4
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 18.06.2014 | по | 18.06.2014
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч
ПС 5Х (Ввод№1-6) |  |  | ПС 5Х (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | 18.06.2014
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 710.4 | 593.4 | 1400.4 | 1267.8 | 1.028 | 0 | 0.172 | 0 | 2112 | 1861.2 | 0.88125 | 2815.0683
02:00 | 661.2 | 606.6 | 1384.2 | 1267.8 | 1.04 | 0 | 0.172 | 0 | 2046.612 | 1874.4 | 0.91586 | 2775.247
03:00 | 643.8 | 604.8 | 1354.8 | 1234.2 | 1.04 | 0 | 0.168 | 0 | 1999.808 | 1839 | 0.91959 | 2716.8278
04:00 | 648 | 606.6 | 1373.4 | 1234.8 | 1.04 | 0 | 0.172 | 0 | 2022.612 | 1841.4 | 0.91041 | 2735.2721
05:00 | 645 | 605.4 | 1352.4 | 1210.8 | 1.044 | 0 | 0.172 | 0 | 1998.616 | 1816.2 | 0.90873 | 2700.5645
06:00 | 646.8 | 605.4 | 1353 | 1206 | 1.04 | 0 | 0.172 | 0 | 2001.012 | 1811.4 | 0.90524 | 2699.1145
07:00 | 650.4 | 601.8 | 1351.8 | 1203 | 1.032 | 0 | 0.168 | 0 | 2003.4 | 1804.8 | 0.90087 | 2696.4634
08:00 | 606.6 | 562.8 | 1341 | 1193.4 | 1.032 | 0 | 0.172 | 0 | 1948.804 | 1756.2 | 0.90117 | 2623.371
09:00 | 583.8 | 526.2 | 1335 | 1218 | 0.976 | 0 | 0.172 | 0 | 1919.948 | 1744.2 | 0.90846 | 2593.9225
10:00 | 571.2 | 513.6 | 1385.4 | 1231.8 | 0.94 | 0 | 0.168 | 0 | 1957.708 | 1745.4 | 0.89155 | 2622.7927
11:00 | 594 | 520.8 | 1445.4 | 1263 | 0.944 | 0 | 0.172 | 0 | 2040.516 | 1783.8 | 0.87419 | 2710.2856
12:00 | 651.6 | 531 | 1446 | 1275.6 | 0.944 | 0 | 0.172 | 0 | 2098.716 | 1806.6 | 0.86081 | 2769.1898
13:00 | 637.8 | 527.4 | 1455.6 | 1341.6 | 0.94 | 0 | 0.168 | 0 | 2094.508 | 1869 | 0.89233 | 2807.156
14:00 | 639 | 527.4 | 1463.4 | 1365 | 0.936 | 0 | 0.172 | 0 | 2103.508 | 1892.4 | 0.89964 | 2829.4741
15:00 | 678 | 568.8 | 1605 | 1347.6 | 0.92 | 0 | 0.168 | 0 | 2284.088 | 1916.4 | 0.83902 | 2981.5511
16:00 | 675 | 571.8 | 1581 | 1348.2 | 0.932 | 0 | 0.168 | 0 | 2257.1 | 1920 | 0.85065 | 2963.2584
17:00 | 670.2 | 570.6 | 2062.8 | 1434.6 | 0.924 | 0 | 0.168 | 0 | 2734.092 | 2005.2 | 0.73341 | 3390.5879
18:00 | 677.4 | 570.6 | 1742.4 | 1353 | 0.92 | 0 | 0.168 | 0 | 2420.888 | 1923.6 | 0.79458 | 3092.0763
19:00 | 676.2 | 575.4 | 1354.2 | 1239.6 | 0.928 | 0 | 0.168 | 0 | 2031.496 | 1815 | 0.89343 | 2724.1881
20:00 | 682.8 | 577.2 | 1307.4 | 1209 | 0.932 | 0 | 0.168 | 0 | 1991.3 | 1786.2 | 0.897 | 2675.0301
21:00 | 678.6 | 574.8 | 1295.4 | 1236.6 | 0.936 | 0 | 0.172 | 0 | 1975.108 | 1811.4 | 0.91711 | 2679.9667
22:00 | 639.6 | 543 | 1339.2 | 1255.2 | 0.944 | 0 | 0.168 | 0 | 1979.912 | 1798.2 | 0.90822 | 2674.6168
23:00 | 637.8 | 538.2 | 1348.8 | 1261.2 | 0.952 | 0 | 0.172 | 0 | 1987.724 | 1799.4 | 0.90526 | 2681.21
24:00 | 633 | 535.8 | 1315.8 | 1267.8 | 0.964 | 0 | 0.172 | 0 | 1949.936 | 1803.6 | 0.92495 | 2656.167
Итого: | 15538.2 | 13559.4 | 34393.8 | 30465.6 | 23.328 | 0 | 4.084 | 0 | 49959.412 | 44025 | 0.88122 | 66613.4016
Замеры режимного дня "18" июня 2014 г.
по НПС "Чикшино" и ПС 110/10 кВ НПС "Печора" ОАО "СМН"
Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-1 | U кВ | 119.58 | 119.73 | 119.58 | 119.63 | 119.57 | 119.63 | 119.79 | 119.5 | 119.38 | 120.23 | 120.09 | 120.1 | 119.95 | 119.82 | 119.86 | 119.86 | 119.94 | 119.84 | 119.93 | 119.82 | 119.95 | 119.77 | 119.9 | 119.87 | 120.26
| IА |  | 0.28193 | 0.28228 | 0.26544 | 0.2629 | 0.30265 | 0.26508 | 0.28247 | 0.26599 | 0.28076 | 0.30149 | 0.28106 | 0.26473 | 0.26235 | 0.26493 | 0.28162 | 0.26475 | 0.26497 | 0.26211 | 0.26502 | 0.24407 | 0.30229 | 0.24417 | 0.26491 | 0.28561
| Пок.счет А | 1398.1104 | 1398.1112 | 1398.112 | 1398.1128 | 1398.1135 | 1398.1144 | 1398.1152 | 1398.116 | 1398.1168 | 1398.1176 | 1398.1185 | 1398.1193 | 1398.1201 | 1398.1208 | 1398.1216 | 1398.1224 | 1398.1232 | 1398.124 | 1398.1247 | 1398.1255 | 1398.1262 | 1398.1271 | 1398.1278 | 1398.1286 | 1398.1295
| Пок.счет R | 601.1981 | 601.1988 | 601.1995 | 601.2001 | 601.2008 | 601.2015 | 601.2021 | 601.2028 | 601.2034 | 601.2041 | 601.2048 | 601.2055 | 601.2061 | 601.2068 | 601.2074 | 601.2081 | 601.2087 | 601.2093 | 601.21 | 601.2106 | 601.2112 | 601.2119 | 601.2125 | 601.2131 | 601.2137
| Р, кВт |  | 44 | 44 | 44 | 38.5 | 49.5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49.5 | 44 | 44 | 38.5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38.5 | 44 | 38.5 | 49.5 | 38.5 | 44 | 49.5 | 1050.5
| Q,кВАр |  | 38.5 | 38.5 | 33 | 38.5 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 33 | 38.5 | 33 | 33 | 38.5 | 33 | 33 | 33 | 858
ПС "Озерная" 110/10, ОРУ 110 кВ, Т-2 | U кВ | 120.24 | 120.38 | 120.33 | 120.41 | 120.46 | 120.18 | 120.37 | 120.1 | 120.07 | 120.83 | 120.67 | 120.71 | 120.54 | 120.47 | 120.4 | 120.55 | 120.48 | 120.49 | 120.56 | 120.42 | 120.53 | 120.43 | 120.58 | 120.47 | 120.85
| IА |  | 0.28533 | 0.24896 | 0.26372 | 0.2714 | 0.26422 | 0.28535 | 0.29913 | 0.31846 | 0.31645 | 0.31687 | 0.33482 | 5.9396 | 7.7738 | 7.7297 | 7.7304 | 7.7834 | 7.7827 | 7.7782 | 7.8115 | 7.7699 | 7.8109 | 7.7527 | 7.784 | 7.7698
| Пок.счет А | 1338.6326 | 1338.6332 | 1338.6337 | 1338.6343 | 1338.6348 | 1338.6354 | 1338.636 | 1338.6368 | 1338.6377 | 1338.6385 | 1338.6393 | 1338.6402 | 1338.6601 | 1338.6873 | 1338.7143 | 1338.7413 | 1338.7685 | 1338.7957 | 1338.8229 | 1338.8502 | 1338.8774 | 1338.9047 | 1338.9318 | 1338.959 | 1338.9862
| Пок.счет R | 602.1773 | 602.1782 | 602.179 | 602.1798 | 602.1807 | 602.1815 | 602.1824 | 602.1832 | 602.184 | 602.1849 | 602.1858 | 602.1867 | 602.1973 | 602.2087 | 602.2201 | 602.2316 | 602.2431 | 602.2546 | 602.2661 | 602.2776 | 602.289 | 602.3005 | 602.312 | 602.3235 | 602.3351
| Р, кВт |  | 33 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 33 | 44 | 49.5 | 44 | 44 | 49.5 | 1094.5 | 1496 | 1485 | 1485 | 1496 | 1496 | 1496 | 1501.5 | 1496 | 1501.5 | 1490.5 | 1496 | 1496 | 19448
| Q,кВАр |  | 49.5 | 44 | 44 | 49.5 | 44 | 49.5 | 44 | 44 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 583 | 627 | 627 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 627 | 632.5 | 632.5 | 632.5 | 638 | 8679
НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №4 | U кВ | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.42 | 10.49 | 10.46 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.42
| IА |  | 4.2935 | 5.2326 | 5.5518 | 4.687 | 4.3012 | 4.2598 | 4.0786 | 4.3218 | 4.6213 | 62.4995 | 97.826 | 114.3276 | 120.0136 | 119.9489 | 118.9278 | 119.0423 | 119.0528 | 119.3473 | 119.7619 | 119.119 | 119.7049 | 119.6635 | 120.0983 | 120.5133
| Пок.счет А | 10913.5928 | 10913.5985 | 10913.6052 | 10913.6123 | 10913.6184 | 10913.624 | 10913.6296 | 10913.6349 | 10913.6405 | 10913.6465 | 10913.7406 | 10913.8866 | 10914.0567 | 10914.2358 | 10914.4145 | 10914.5919 | 10914.7693 | 10914.9469 | 10915.125 | 10915.3038 | 10915.4815 | 10915.6599 | 10915.8384 | 10916.0175 | 10916.1976
| Пок.счет R | 754.8737 | 754.8768 | 754.881 | 754.8855 | 754.8891 | 754.8924 | 754.8956 | 754.8987 | 754.902 | 754.9056 | 754.9126 | 754.9308 | 754.9523 | 754.9733 | 754.9939 | 755.0139 | 755.0339 | 755.0538 | 755.0732 | 755.0935 | 755.1134 | 755.1334 | 755.1535 | 755.1741 | 755.1945
| Р, кВт |  | 68.4 | 80.4 | 85.2 | 73.2 | 67.2 | 67.2 | 63.6 | 67.2 | 72 | 1129.2 | 1752 | 2041.2 | 2149.2 | 2144.4 | 2128.8 | 2128.8 | 2131.2 | 2137.2 | 2145.6 | 2132.4 | 2140.8 | 2142 | 2149.2 | 2161.2 | 31257.6
| Q,кВАр |  | 37.2 | 50.4 | 54 | 43.2 | 39.6 | 38.4 | 37.2 | 39.6 | 43.2 | 84 | 218.4 | 258 | 252 | 247.2 | 240 | 240 | 238.8 | 232.8 | 243.6 | 238.8 | 240 | 241.2 | 247.2 | 244.8 | 3849.6
НПС Чикшино, ЗРУ-10 кВ, ячейка №29 | U кВ | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.48 | 10.46 | 10.37 | 10.36 | 10.34 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.29 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.3
| IА |  | 2.9904 | 3.7221 | 3.6002 | 3.1347 | 3.076 | 3.512 | 3.3114 | 3.4372 | 3.5617 | 3.9251 | 22.3285 | 66.3561 | 110.4546 | 110.0831 | 108.9361 | 108.8481 | 109.028 | 109.4495 | 109.2617 | 108.4722 | 108.4082 | 109.1947 | 109.444 | 110.067
| Пок.счет А | 11664.2904 | 11664.2943 | 11664.2993 | 11664.3042 | 11664.3083 | 11664.3124 | 11664.3172 | 11664.3217 | 11664.3264 | 11664.3313 | 11664.3367 | 11664.3668 | 11664.4637 | 11664.6266 | 11664.789 | 11664.9499 | 11665.1105 | 11665.2714 | 11665.433 | 11665.5943 | 11665.7546 | 11665.9145 | 11666.0757 | 11666.2374 | 11666.4002
| Пок.счет R | 776.4257 | 776.428 | 776.4306 | 776.433 | 776.4354 | 776.4376 | 776.4399 | 776.4421 | 776.4443 | 776.4464 | 776.4487 | 776.463 | 776.4799 | 776.4979 | 776.5154 | 776.5324 | 776.5495 | 776.5663 | 776.5824 | 776.5987 | 776.6148 | 776.6308 | 776.6471 | 776.6637 | 776.6802
| Р, кВт |  | 46.8 | 60 | 58.8 | 49.2 | 49.2 | 57.6 | 54 | 56.4 | 58.8 | 64.8 | 361.2 | 1162.8 | 1954.8 | 1948.8 | 1930.8 | 1927.2 | 1930.8 | 1939.2 | 1935.6 | 1923.6 | 1918.8 | 1934.4 | 1940.4 | 1953.6 | 25317.6
| Q,кВАр |  | 27.6 | 31.2 | 28.8 | 28.8 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 27.6 | 171.6 | 202.8 | 216 | 210 | 204 | 205.2 | 201.6 | 193.2 | 195.6 | 193.2 | 192 | 195.6 | 199.2 | 198 | 3054
[9 empty] | Главный энергетик |  |  |  |  | В.В.Орешков
Замеры по ПС "Осокинская" ( потребитель "Нобель Ойл")
2014-06-18 | bar: Время суток, час (время московское) 0 to Время суток, час (время московское) 1
Подстанция 35/6 "Осокинская"
|  | A+ кВтч | R+ кВарч
| 1-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.833; Время суток, час (время московское) 1: 765.75
| 2-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.835; Время суток, час (время московское) 1: 765.82
| 3-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.839; Время суток, час (время московское) 1: 765.89
| 4-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.842; Время суток, час (время московское) 1: 765.96
| 5-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.845; Время суток, час (время московское) 1: 766.03
| 6-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.848; Время суток, час (время московское) 1: 766.1
| 7-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.851; Время суток, час (время московское) 1: 766.17
| 8-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.854; Время суток, час (время московское) 1: 766.24
| 9-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.857; Время суток, час (время московское) 1: 766.31
| 10-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.86; Время суток, час (время московское) 1: 766.38
| 11-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.863; Время суток, час (время московское) 1: 766.45
| 12-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.866; Время суток, час (время московское) 1: 766.52
| 13-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.869; Время суток, час (время московское) 1: 766.59
| 14-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.872; Время суток, час (время московское) 1: 766.66
| 15-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.875; Время суток, час (время московское) 1: 766.73
| 16-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.878; Время суток, час (время московское) 1: 766.8
| 17-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.881; Время суток, час (время московское) 1: 766.87
| 18-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.884; Время суток, час (время московское) 1: 766.94
| 19-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.887; Время суток, час (время московское) 1: 767.01
| 20-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.89; Время суток, час (время московское) 1: 767.08
| 21-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.893; Время суток, час (время московское) 1: 767.15
| 22-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.896; Время суток, час (время московское) 1: 767.22
| 23-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.899; Время суток, час (время московское) 1: 767.29
| 24-00 | Время суток, час (время московское) 0: 415.902; Время суток, час (время московское) 1: 767.36

## ПС-35кВ "У"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 18.06.2014 | по | 18.06.2014
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч
ПС 12-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН /ПБВ | Напряж. | РПН /ПБВ
01:00 | 2963.4 | 758.4 | 1620 | 183.3 | 4583.4 | 941.7 | 4679.1404 | 0.20546 |  |  | кВ |  | кВ
02:00 | 2950.5 | 732 | 1623 | 186.3 | 4573.5 | 918.3 | 4664.7805 | 0.20079 |  | 2У | 6.4 | ПБВ-2 | 6.3 | РПН-3
03:00 | 2947.8 | 731.4 | 1662.3 | 222 | 4610.1 | 953.4 | 4707.6527 | 0.20681 |  | 6У | 6.3 | РПН-10 | 6.2 | РПН-10
04:00 | 2959.2 | 740.7 | 1662 | 216 | 4621.2 | 956.7 | 4719.1911 | 0.20702 |  | 7У | 6.2 | РПН-10 | 6.2 | РПН-10
05:00 | 2964 | 741 | 1614 | 170.7 | 4578 | 911.7 | 4667.899 | 0.19915 |  | 8У | 6.5 | РПН-5 | 6.5 | РПН-5
06:00 | 2968.2 | 747.9 | 1584.3 | 152.7 | 4552.5 | 900.6 | 4640.7259 | 0.19783 |  | 9У | 6.4 | ПБВ-2 | 6.4 | РПН-3
07:00 | 3003.6 | 778.2 | 1564.5 | 141.6 | 4568.1 | 919.8 | 4659.7821 | 0.20135 |  | 12У | 6.4 | ПБВ-3 | 6.5 | РПН-3
08:00 | 3065.7 | 813.6 | 1537.5 | 122.1 | 4603.2 | 935.7 | 4697.338 | 0.20327 |  | 1У | 6.4 | РПН-3
09:00 | 3064.5 | 831 | 1553.7 | 144.3 | 4618.2 | 975.3 | 4720.0616 | 0.21119 |  | 15У | 6.4 | ПБВ-2 | 6.4 | ПБВ-2
10:00 | 3034.2 | 816.9 | 1567.2 | 165.9 | 4601.4 | 982.8 | 4705.1863 | 0.21359 |  | Парогенерат | 6.2 | РПН-3 | 6.4 | РПН-2
11:00 | 3051.3 | 828.3 | 1608.9 | 223.5 | 4660.2 | 1051.8 | 4777.4206 | 0.2257
12:00 | 3050.7 | 827.7 | 1588.5 | 221.4 | 4639.2 | 1049.1 | 4756.3418 | 0.22614
13:00 | 3053.4 | 829.8 | 1565.4 | 190.5 | 4618.8 | 1020.3 | 4730.1507 | 0.2209
14:00 | 3053.7 | 833.7 | 1560 | 187.2 | 4613.7 | 1020.9 | 4725.3005 | 0.22128
15:00 | 3060.9 | 839.1 | 1532.4 | 123 | 4593.3 | 962.1 | 4692.9779 | 0.20946
16:00 | 3058.2 | 841.5 | 1539.6 | 128.7 | 4597.8 | 970.2 | 4699.0481 | 0.21101
17:00 | 3035.4 | 822.3 | 1528.8 | 104.7 | 4564.2 | 927 | 4657.3867 | 0.2031
18:00 | 3054.6 | 822 | 1485 | 78.6 | 4539.6 | 900.6 | 4628.0718 | 0.19839
19:00 | 3078.9 | 840.3 | 1477.8 | 59.7 | 4556.7 | 900 | 4644.7298 | 0.19751
20:00 | 3061.8 | 835.8 | 1487.7 | 65.7 | 4549.5 | 901.5 | 4637.9578 | 0.19815
21:00 | 3048.3 | 839.7 | 1505.4 | 87 | 4553.7 | 926.7 | 4647.0374 | 0.2035
22:00 | 3035.4 | 829.2 | 1505.4 | 93.6 | 4540.8 | 922.8 | 4633.6189 | 0.20322
23:00 | 3053.7 | 839.4 | 1348.5 | 30.3 | 4402.2 | 869.7 | 4487.2868 | 0.19756
24:00 | 3057.3 | 858.3 | 1327.2 | 2.4 | 4384.5 | 860.7 | 4468.1814 | 0.19631
Итого: | 72674.7 | 19378.2 | 37049.1 | 3301.2 | 109723.8 | 22679.4 | 112047.2675 | 0.2067
ПС 15-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 15-У (яч.00(Коминедра)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 18.06.2014
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 1576.8 | 1003.2 | 2897.4 | 1660.2 | 4474.2 | 2663.4 | 5206.9343 | 0.59528 |  | 01:00 | 696.6 | 347.76 | 0.49922
02:00 | 2967 | 891.6 | 2683.8 | 1325.4 | 5650.8 | 2217 | 6070.1425 | 0.39233 |  | 02:00 | 693.18 | 339.42 | 0.48966
03:00 | 2938.2 | 903.6 | 2674.2 | 1293 | 5612.4 | 2196.6 | 6026.9466 | 0.39138 |  | 03:00 | 695.82 | 340.2 | 0.48892
04:00 | 1404 | 999.6 | 2914.2 | 1636.8 | 4318.2 | 2636.4 | 5059.3929 | 0.61053 |  | 04:00 | 691.5 | 344.52 | 0.49822
05:00 | 1390.2 | 990 | 2923.2 | 1655.4 | 4313.4 | 2645.4 | 5059.9961 | 0.6133 |  | 05:00 | 678.3 | 342.66 | 0.50517
06:00 | 1386.6 | 1006.8 | 2392.8 | 1449 | 3779.4 | 2455.8 | 4507.1962 | 0.64979 |  | 06:00 | 672.78 | 343.86 | 0.5111
07:00 | 1384.2 | 959.4 | 990.6 | 882.6 | 2374.8 | 1842 | 3005.4349 | 0.77564 |  | 07:00 | 677.04 | 338.04 | 0.49929
08:00 | 1362.6 | 953.4 | 2152.8 | 1316.4 | 3515.4 | 2269.8 | 4184.4987 | 0.64567 |  | 08:00 | 666.6 | 328.98 | 0.49352
09:00 | 1352.4 | 966 | 1194 | 981 | 2546.4 | 1947 | 3205.4582 | 0.76461 |  | 09:00 | 669 | 331.8 | 0.49596
10:00 | 2745.6 | 991.2 | 1359 | 1195.8 | 4104.6 | 2187 | 4650.8827 | 0.53282 |  | 10:00 | 661.56 | 323.94 | 0.48966
11:00 | 3088.2 | 991.8 | 1113.6 | 852.6 | 4201.8 | 1844.4 | 4588.7836 | 0.43895 |  | 11:00 | 656.58 | 322.8 | 0.49164
12:00 | 3100.2 | 993.6 | 1020.6 | 829.8 | 4120.8 | 1823.4 | 4506.1935 | 0.44249 |  | 12:00 | 655.62 | 320.7 | 0.48916
13:00 | 3108 | 1013.4 | 1017 | 832.8 | 4125 | 1846.2 | 4519.3008 | 0.44756 |  | 13:00 | 640.08 | 314.58 | 0.49147
14:00 | 3120 | 1013.4 | 1014.6 | 828.6 | 4134.6 | 1842 | 4526.3541 | 0.44551 |  | 14:00 | 652.74 | 320.64 | 0.49122
15:00 | 2197.8 | 990.6 | 997.8 | 828 | 3195.6 | 1818.6 | 3676.8418 | 0.5691 |  | 15:00 | 655.32 | 324.18 | 0.49469
16:00 | 1919.4 | 987 | 981 | 834 | 2900.4 | 1821 | 3424.6695 | 0.62784 |  | 16:00 | 650.28 | 324.36 | 0.4988
17:00 | 3097.2 | 988.8 | 979.8 | 817.8 | 4077 | 1806.6 | 4459.3422 | 0.44312 |  | 17:00 | 651.66 | 321.3 | 0.49305
18:00 | 3098.4 | 998.4 | 977.4 | 825.6 | 4075.8 | 1824 | 4465.3244 | 0.44752 |  | 18:00 | 653.34 | 322.26 | 0.49325
19:00 | 1696.8 | 987 | 1644 | 961.2 | 3340.8 | 1948.2 | 3867.3541 | 0.58315 |  | 19:00 | 646.38 | 326.22 | 0.50469
20:00 | 1337.4 | 990 | 2417.4 | 1130.4 | 3754.8 | 2120.4 | 4312.1479 | 0.56472 |  | 20:00 | 647.58 | 328.38 | 0.50709
21:00 | 2205.6 | 1009.2 | 969.6 | 822.6 | 3175.2 | 1831.8 | 3665.7041 | 0.57691 |  | 21:00 | 648.48 | 329.22 | 0.50768
22:00 | 3101.4 | 1017.6 | 964.2 | 819 | 4065.6 | 1836.6 | 4461.1885 | 0.45174 |  | 22:00 | 647.64 | 324.42 | 0.50093
23:00 | 2387.4 | 1018.2 | 973.2 | 836.4 | 3360.6 | 1854.6 | 3838.3816 | 0.55187 |  | 23:00 | 648.72 | 334.98 | 0.51637
24:00 | 1332 | 1000.8 | 975 | 849 | 2307 | 1849.8 | 2957.0271 | 0.80182 |  | 24:00 | 631.98 | 340.56 | 0.53888
Итого: | 53297.4 | 23664.6 | 38227.2 | 25463.4 | 91524.6 | 49128 | 104245.4961 | 0.53677 |  | Итого: | 15888.78 | 7935.78 | 0.49946
ПС 1-У (Ввод 6кВ) | [6 empty] | ПС 1-У (Фидер 108)
Интервал | 2014-06-18 | [5 empty] | Интервал | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 412.65 | 0 |  | 412.65 |  |  | 01:00 | 81.96 | 36.42
02:00 | 559.35 | 0 |  | 559.35 |  |  | 02:00 | 230.1 | 79.92
03:00 | 1546.2 | 0 |  | 1546.2 |  |  | 03:00 | 1220.76 | 382.5
04:00 | 895.05 | 0 |  | 895.05 |  |  | 04:00 | 564.84 | 184.68
05:00 | 1590.3 | 0 |  | 1590.3 |  |  | 05:00 | 1262.16 | 432.54
06:00 | 919.35 | 0 |  | 919.35 |  |  | 06:00 | 593.04 | 206.52
07:00 | 1012.95 | 0 |  | 1012.95 |  |  | 07:00 | 687.72 | 232.56
08:00 | 1710 | 0 |  | 1710 |  |  | 08:00 | 1381.5 | 487.26
09:00 | 1020.6 | 0 |  | 1020.6 |  |  | 09:00 | 680.46 | 262.92
10:00 | 990 | 0 |  | 990 |  |  | 10:00 | 653.22 | 286.98
11:00 | 1160.55 | 0 |  | 1160.55 |  |  | 11:00 | 817.14 | 328.26
12:00 | 1464.3 | 0 |  | 1464.3 |  |  | 12:00 | 1144.38 | 380.34
13:00 | 698.4 | 0 |  | 698.4 |  |  | 13:00 | 412.56 | 149.88
14:00 | 318.6 | 0 |  | 318.6 |  |  | 14:00 | 34.5 | 28.08
15:00 | 326.7 | 0 |  | 326.7 |  |  | 15:00 | 33.18 | 28.2
16:00 | 993.6 | 0 |  | 993.6 |  |  | 16:00 | 704.1 | 236.46
17:00 | 1557.9 | 0 |  | 1557.9 |  |  | 17:00 | 1269.48 | 449.04
18:00 | 783.9 | 0 |  | 783.9 |  |  | 18:00 | 499.26 | 220.02
19:00 | 1093.5 | 0 |  | 1093.5 |  |  | 19:00 | 827.04 | 284.28
20:00 | 833.85 | 0 |  | 833.85 |  |  | 20:00 | 575.88 | 193.14
21:00 | 361.35 | 0 |  | 361.35 |  |  | 21:00 | 95.58 | 40.68
22:00 | 1557 | 0 |  | 1557 |  |  | 22:00 | 1292.64 | 423.84
23:00 | 1540.8 | 0 |  | 1540.8 |  |  | 23:00 | 1287.36 | 415.32
24:00 | 609.3 | 0 |  | 609.3 |  |  | 24:00 | 338.94 | 111.9
Итого: | 23956.2 | 0 | 0 | 23956.2 |  |  | Итого: | 16687.8 | 5881.74
ПС 20-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 20-У (Ввод№2-6кВ) | [5 empty] | ПС 20-У - Парогенераторная
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 3148.65 | 1501.65 | 2169 | 877.95 | 5317.65 | 2379.6 | 5825.7959 | 0.44749
02:00 | 3162.6 | 1511.55 | 2163.6 | 879.75 | 5326.2 | 2391.3 | 5838.3835 | 0.44897
03:00 | 3114 | 1516.5 | 2161.8 | 878.4 | 5275.8 | 2394.9 | 5793.9289 | 0.45394
04:00 | 2922.75 | 1434.6 | 2171.25 | 881.55 | 5094 | 2316.15 | 5595.8366 | 0.45468
05:00 | 2417.85 | 1174.95 | 2174.85 | 883.35 | 4592.7 | 2058.3 | 5032.8414 | 0.44817
06:00 | 2421.45 | 1177.2 | 2170.8 | 884.25 | 4592.25 | 2061.45 | 5033.7199 | 0.4489
07:00 | 2948.85 | 1464.3 | 2170.8 | 877.5 | 5119.65 | 2341.8 | 5629.8173 | 0.45741
08:00 | 2928.6 | 1437.75 | 2157.3 | 859.95 | 5085.9 | 2297.7 | 5580.8426 | 0.45178
09:00 | 2929.95 | 1477.35 | 2135.25 | 875.25 | 5065.2 | 2352.6 | 5584.8883 | 0.46446
10:00 | 2902.05 | 1463.4 | 2072.25 | 861.3 | 4974.3 | 2324.7 | 5490.7095 | 0.46734
11:00 | 2896.65 | 1475.1 | 2052 | 861.75 | 4948.65 | 2336.85 | 5472.6598 | 0.47222
12:00 | 2944.8 | 1482.3 | 2110.95 | 875.7 | 5055.75 | 2358 | 5578.5995 | 0.4664
13:00 | 2914.65 | 1440.45 | 2128.05 | 878.85 | 5042.7 | 2319.3 | 5550.4933 | 0.45993
14:00 | 2871.9 | 1440.45 | 2113.65 | 874.35 | 4985.55 | 2314.8 | 5496.727 | 0.4643
15:00 | 2890.8 | 1446.75 | 2120.4 | 877.95 | 5011.2 | 2324.7 | 5524.1611 | 0.4639
16:00 | 2784.15 | 1412.55 | 2133 | 886.95 | 4917.15 | 2299.5 | 5428.2653 | 0.46765
17:00 | 2736.45 | 1437.75 | 2131.65 | 883.35 | 4868.1 | 2321.1 | 5393.1348 | 0.4768
18:00 | 2767.95 | 1446.3 | 2113.2 | 897.3 | 4881.15 | 2343.6 | 5414.6178 | 0.48013
19:00 | 2759.4 | 1457.1 | 2100.15 | 900 | 4859.55 | 2357.1 | 5401.032 | 0.48504
20:00 | 2854.35 | 1482.3 | 2126.7 | 911.7 | 4981.05 | 2394 | 5526.4903 | 0.48062
21:00 | 2802.6 | 1480.05 | 2134.35 | 935.55 | 4936.95 | 2415.6 | 5496.235 | 0.48929
22:00 | 2808.9 | 1483.2 | 2137.5 | 933.75 | 4946.4 | 2416.95 | 5505.3175 | 0.48863
23:00 | 2826 | 1505.7 | 2142 | 944.1 | 4968 | 2449.8 | 5539.1826 | 0.49312
24:00 | 2793.6 | 1533.15 | 2144.7 | 959.85 | 4938.3 | 2493 | 5531.8944 | 0.50483
Итого: | 68548.95 | 34682.4 | 51235.2 | 21380.4 | 119784.15 | 56062.8 | 132265.5741 | 0.46803
ПС 2-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 1536.12 | 0 | 842.04 | 580.32 | 2378.16 | 580.32 | 2447.9412 | 0.24402
02:00 | 1535.04 | 0 | 864.36 | 603.72 | 2399.4 | 603.72 | 2474.1864 | 0.25161
03:00 | 1534.32 | 0 | 865.8 | 601.92 | 2400.12 | 601.92 | 2474.4461 | 0.25079
04:00 | 1531.8 | 0 | 894.24 | 620.28 | 2426.04 | 620.28 | 2504.0801 | 0.25568
05:00 | 1528.2 | 0 | 842.4 | 553.68 | 2370.6 | 553.68 | 2434.4005 | 0.23356
06:00 | 1527.12 | 0 | 850.32 | 535.32 | 2377.44 | 535.32 | 2436.963 | 0.22517
07:00 | 1519.2 | 0 | 861.84 | 554.4 | 2381.04 | 554.4 | 2444.7312 | 0.23284
08:00 | 1523.16 | 0 | 905.76 | 605.52 | 2428.92 | 605.52 | 2503.2592 | 0.2493
09:00 | 1526.76 | 0 | 933.12 | 668.16 | 2459.88 | 668.16 | 2549.0091 | 0.27162
10:00 | 1531.8 | 0 | 950.76 | 722.52 | 2482.56 | 722.52 | 2585.5636 | 0.29104
11:00 | 1527.84 | 0 | 830.88 | 643.32 | 2358.72 | 643.32 | 2444.8764 | 0.27274
12:00 | 1532.16 | 0 | 834.48 | 652.68 | 2366.64 | 652.68 | 2454.99 | 0.27578
13:00 | 1531.44 | 0 | 815.4 | 648.72 | 2346.84 | 648.72 | 2434.8502 | 0.27642
14:00 | 1534.68 | 0 | 838.8 | 674.64 | 2373.48 | 674.64 | 2467.498 | 0.28424
15:00 | 1534.32 | 0 | 857.88 | 711.36 | 2392.2 | 711.36 | 2495.7271 | 0.29737
16:00 | 1532.88 | 0 | 833.04 | 712.8 | 2365.92 | 712.8 | 2470.9636 | 0.30128
17:00 | 1530 | 0 | 759.6 | 637.56 | 2289.6 | 637.56 | 2376.7101 | 0.27846
18:00 | 1524.6 | 0 | 772.92 | 610.92 | 2297.52 | 610.92 | 2377.356 | 0.2659
19:00 | 1527.84 | 0 | 774.36 | 632.88 | 2302.2 | 632.88 | 2387.6059 | 0.2749
20:00 | 1535.04 | 0 | 820.08 | 648.36 | 2355.12 | 648.36 | 2442.7364 | 0.2753
21:00 | 1537.2 | 0 | 804.6 | 634.32 | 2341.8 | 634.32 | 2426.1882 | 0.27087
22:00 | 1531.44 | 0 | 793.8 | 644.04 | 2325.24 | 644.04 | 2412.7844 | 0.27698
23:00 | 1529.28 | 0 | 728.28 | 599.76 | 2257.56 | 599.76 | 2335.8701 | 0.26567
24:00 | 1528.92 | 0 | 686.16 | 580.68 | 2215.08 | 580.68 | 2289.9277 | 0.26215
Итого: | 36731.16 | 0 | 19960.92 | 15077.88 | 56692.08 | 15077.88 | 58672.6647 | 0.26596
ПС 6-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 6-У (яч.00(СК РОСС))
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 289.2 | 294.6 | 2312.1 | 741 | 2601.3 | 1035.6 | 2799.8623 | 0.39811 |  | 01:00 | 57.96 | 40.92 | 0.706
02:00 | 290.7 | 295.2 | 2304.3 | 738 | 2595 | 1033.2 | 2793.1214 | 0.39815 |  | 02:00 | 58.98 | 40.38 | 0.68464
03:00 | 291.3 | 294.9 | 2302.5 | 738.9 | 2593.8 | 1033.8 | 2792.2287 | 0.39857 |  | 03:00 | 59.16 | 40.2 | 0.67951
04:00 | 291.9 | 295.2 | 2305.8 | 756.9 | 2597.7 | 1052.1 | 2802.6701 | 0.40501 |  | 04:00 | 59.7 | 40.26 | 0.67437
05:00 | 291.6 | 295.8 | 2301.6 | 764.4 | 2593.2 | 1060.2 | 2801.555 | 0.40884 |  | 05:00 | 59.52 | 40.74 | 0.68448
06:00 | 291.6 | 295.5 | 2299.2 | 764.7 | 2590.8 | 1060.2 | 2799.3336 | 0.40922 |  | 06:00 | 60.3 | 40.74 | 0.67562
07:00 | 305.4 | 296.1 | 2303.7 | 751.2 | 2609.1 | 1047.3 | 2811.448 | 0.4014 |  | 07:00 | 74.4 | 42.18 | 0.56694
08:00 | 309.6 | 294.6 | 2301.3 | 741 | 2610.9 | 1035.6 | 2808.7838 | 0.39664 |  | 08:00 | 79.38 | 44.46 | 0.56009
09:00 | 324.6 | 319.2 | 2306.7 | 766.5 | 2631.3 | 1085.7 | 2846.4863 | 0.41261 |  | 09:00 | 93.78 | 64.5 | 0.68778
10:00 | 336.3 | 319.5 | 2307 | 895.5 | 2643.3 | 1215 | 2909.1682 | 0.45965 |  | 10:00 | 104.52 | 64.56 | 0.61768
11:00 | 341.4 | 321.9 | 2307.6 | 891.6 | 2649 | 1213.5 | 2913.7233 | 0.4581 |  | 11:00 | 109.44 | 66.18 | 0.60471
12:00 | 331.5 | 321.9 | 2305.8 | 873 | 2637.3 | 1194.9 | 2895.3648 | 0.45308 |  | 12:00 | 99.54 | 66.54 | 0.66847
13:00 | 317.7 | 309.9 | 2292.6 | 880.8 | 2610.3 | 1190.7 | 2869.0473 | 0.45615 |  | 13:00 | 86.46 | 55.02 | 0.63636
14:00 | 315 | 310.2 | 2300.1 | 884.4 | 2615.1 | 1194.6 | 2875.0334 | 0.45681 |  | 14:00 | 84.18 | 55.98 | 0.665
15:00 | 326.7 | 324.9 | 2317.5 | 876 | 2644.2 | 1200.9 | 2904.1271 | 0.45416 |  | 15:00 | 96.06 | 69.9 | 0.72767
16:00 | 324.3 | 322.8 | 2310.3 | 894.9 | 2634.6 | 1217.7 | 2902.3974 | 0.4622 |  | 16:00 | 93.54 | 68.34 | 0.7306
17:00 | 321.9 | 318.3 | 2289.9 | 880.8 | 2611.8 | 1199.1 | 2873.9068 | 0.45911 |  | 17:00 | 91.68 | 63.6 | 0.69372
18:00 | 383.7 | 336.9 | 2279.1 | 872.4 | 2662.8 | 1209.3 | 2924.5359 | 0.45415 |  | 18:00 | 112.68 | 49.14 | 0.4361
19:00 | 351 | 309.9 | 2282.1 | 831 | 2633.1 | 1140.9 | 2869.646 | 0.43329 |  | 19:00 | 110.28 | 44.88 | 0.40696
20:00 | 314.1 | 300.6 | 2285.7 | 828.3 | 2599.8 | 1128.9 | 2834.321 | 0.43423 |  | 20:00 | 83.94 | 44.52 | 0.53038
21:00 | 315 | 301.8 | 2297.4 | 840.9 | 2612.4 | 1142.7 | 2851.3851 | 0.43741 |  | 21:00 | 82.92 | 44.4 | 0.53546
22:00 | 313.5 | 300.3 | 2293.5 | 831.3 | 2607 | 1131.6 | 2842.0006 | 0.43406 |  | 22:00 | 81.54 | 42.6 | 0.52244
23:00 | 297 | 301.2 | 2292 | 841.2 | 2589 | 1142.4 | 2829.8408 | 0.44125 |  | 23:00 | 66.96 | 42.48 | 0.63441
24:00 | 293.7 | 304.2 | 2295.3 | 859.5 | 2589 | 1163.7 | 2838.5064 | 0.44948 |  | 24:00 | 63.12 | 42.78 | 0.67776
Итого: | 7568.7 | 7385.4 | 55193.1 | 19744.2 | 62761.8 | 27129.6 | 68388.4933 | 0.43226 |  | Итого: | 1970.04 | 1215.3 | 0.61689
ПС 7-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 1577.1 | 383.7 | 2123.4 | 329.7 | 3700.5 | 713.4 | 3768.639 | 0.19278
02:00 | 1581.6 | 385.8 | 2126.4 | 377.4 | 3708 | 763.2 | 3785.7282 | 0.20583
03:00 | 1564.8 | 370.8 | 2120.7 | 385.8 | 3685.5 | 756.6 | 3762.3601 | 0.20529
04:00 | 1542.3 | 349.5 | 2075.7 | 353.1 | 3618 | 702.6 | 3685.5896 | 0.1942
05:00 | 1497 | 309.9 | 2049.9 | 306.6 | 3546.9 | 616.5 | 3600.0794 | 0.17381
06:00 | 1497.9 | 310.8 | 1997.1 | 254.1 | 3495 | 564.9 | 3540.3583 | 0.16163
07:00 | 1493.7 | 312 | 2107.5 | 305.7 | 3601.2 | 617.7 | 3653.7918 | 0.17153
08:00 | 1512.9 | 330.6 | 2116.5 | 314.7 | 3629.4 | 645.3 | 3686.3202 | 0.1778
09:00 | 830.4 | 416.7 | 2193.3 | 417.9 | 3023.7 | 834.6 | 3136.7689 | 0.27602
10:00 | 410.1 | 437.1 | 2214.6 | 445.8 | 2624.7 | 882.9 | 2769.2169 | 0.33638
11:00 | 408.9 | 437.4 | 2200.8 | 436.2 | 2609.7 | 873.6 | 2752.0376 | 0.33475
12:00 | 409.2 | 437.1 | 2144.4 | 391.2 | 2553.6 | 828.3 | 2684.577 | 0.32437
13:00 | 409.2 | 437.1 | 2253.9 | 464.4 | 2663.1 | 901.5 | 2811.5483 | 0.33852
14:00 | 1256.4 | 400.8 | 2175.3 | 423.9 | 3431.7 | 824.7 | 3529.4043 | 0.24032
15:00 | 1569.6 | 376.2 | 2124.6 | 398.1 | 3694.2 | 774.3 | 3774.474 | 0.2096
16:00 | 1548.6 | 356.4 | 2081.1 | 381 | 3629.7 | 737.4 | 3703.8468 | 0.20316
17:00 | 1503.9 | 308.4 | 2061.3 | 351.6 | 3565.2 | 660 | 3625.7759 | 0.18512
18:00 | 1501.2 | 305.4 | 2004 | 316.5 | 3505.2 | 621.9 | 3559.9419 | 0.17742
19:00 | 885 | 343.5 | 2180.4 | 443.4 | 3065.4 | 786.9 | 3164.7889 | 0.2567
20:00 | 363.9 | 391.8 | 2275.2 | 498 | 2639.1 | 889.8 | 2785.066 | 0.33716
21:00 | 408.6 | 439.2 | 2270.7 | 492.6 | 2679.3 | 931.8 | 2836.7058 | 0.34778
22:00 | 1048.5 | 411.9 | 2157.3 | 438 | 3205.8 | 849.9 | 3316.5469 | 0.26511
23:00 | 1560.9 | 378 | 2060.1 | 376.8 | 3621 | 754.8 | 3698.8328 | 0.20845
24:00 | 1557.3 | 380.4 | 1998.3 | 294.6 | 3555.6 | 675 | 3619.1044 | 0.18984
Итого: | 27939 | 9010.5 | 51112.5 | 9197.1 | 79051.5 | 18207.6 | 81251.5033 | 0.23033
ПС 8-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 834.3 | 940.2 | 1430.4 | 0 | 2264.7 | 940.2 | 2452.1097 | 0.41515
02:00 | 858 | 951.6 | 1446.3 | 0 | 2304.3 | 951.6 | 2493.0586 | 0.41297
03:00 | 865.5 | 965.4 | 1454.7 | 0 | 2320.2 | 965.4 | 2513.0311 | 0.41608
04:00 | 870.6 | 985.8 | 1426.5 | 0 | 2297.1 | 985.8 | 2499.694 | 0.42915
05:00 | 881.1 | 994.8 | 1424.7 | 0 | 2305.8 | 994.8 | 2511.2429 | 0.43143
06:00 | 850.2 | 966.6 | 1389 | 0 | 2239.2 | 966.6 | 2438.9203 | 0.43167
07:00 | 816.9 | 931.5 | 1443 | 0 | 2259.9 | 931.5 | 2444.3486 | 0.41219
08:00 | 828 | 920.7 | 1374.6 | 0 | 2202.6 | 920.7 | 2387.2862 | 0.41801
09:00 | 841.5 | 946.8 | 1431.3 | 0 | 2272.8 | 946.8 | 2462.1231 | 0.41658
10:00 | 859.8 | 984 | 1376.1 | 0 | 2235.9 | 984 | 2442.8477 | 0.44009
11:00 | 861.3 | 987 | 1422 | 0 | 2283.3 | 987 | 2487.4943 | 0.43227
12:00 | 828.9 | 951.9 | 1391.7 | 0 | 2220.6 | 951.9 | 2416.0252 | 0.42867
13:00 | 807.6 | 929.4 | 1385.1 | 0 | 2192.7 | 929.4 | 2381.5368 | 0.42386
14:00 | 824.7 | 931.2 | 1427.1 | 0 | 2251.8 | 931.2 | 2436.7472 | 0.41354
15:00 | 824.7 | 937.2 | 1403.4 | 0 | 2228.1 | 937.2 | 2417.183 | 0.42063
16:00 | 804.3 | 924 | 1401.6 | 0 | 2205.9 | 924 | 2391.6042 | 0.41888
17:00 | 889.5 | 1010.7 | 1389.9 | 0 | 2279.4 | 1010.7 | 2493.4271 | 0.44341
18:00 | 879.6 | 997.5 | 1406.4 | 0 | 2286 | 997.5 | 2494.1536 | 0.43635
19:00 | 838.8 | 963.9 | 1376.4 | 0 | 2215.2 | 963.9 | 2415.8258 | 0.43513
20:00 | 864 | 992.7 | 1382.1 | 0 | 2246.1 | 992.7 | 2455.691 | 0.44197
21:00 | 826.8 | 948 | 1368.6 | 0 | 2195.4 | 948 | 2391.3354 | 0.43181
22:00 | 804.3 | 929.4 | 1377 | 0 | 2181.3 | 929.4 | 2371.0449 | 0.42608
23:00 | 861.3 | 992.7 | 1380.6 | 0 | 2241.9 | 992.7 | 2451.8501 | 0.44279
24:00 | 826.8 | 967.2 | 1373.1 | 0 | 2199.9 | 967.2 | 2403.1304 | 0.43966
Итого: | 20248.5 | 23050.2 | 33681.6 | 0 | 53930.1 | 23050.2 | 58651.7113 | 0.42741
ПС 9-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-У (яч.11(Енисей))
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 391.5 | 53.7 | 309.6 | 0 | 701.1 | 53.7 | 703.1535 | 0.076594 |  | 01:00 | 0 | 0
02:00 | 455.7 | 112.2 | 264.6 | 0 | 720.3 | 112.2 | 728.9862 | 0.15577 |  | 02:00 | 0 | 0
03:00 | 487.5 | 141 | 178.5 | 0 | 666 | 141 | 680.7621 | 0.21171 |  | 03:00 | 0 | 0
04:00 | 483 | 140.7 | 169.2 | 0 | 652.2 | 140.7 | 667.2041 | 0.21573 |  | 04:00 | 0 | 0.06
05:00 | 480.6 | 141 | 151.5 | 0 | 632.1 | 141 | 647.6352 | 0.22307 |  | 05:00 | 0 | 0
06:00 | 481.2 | 142.2 | 155.7 | 0 | 636.9 | 142.2 | 652.5814 | 0.22327 |  | 06:00 | 0 | 0
07:00 | 455.7 | 120.9 | 258 | 0 | 713.7 | 120.9 | 723.8677 | 0.1694 |  | 07:00 | 0 | 0
08:00 | 436.8 | 101.4 | 255.9 | 0 | 692.7 | 101.4 | 700.0823 | 0.14638 |  | 08:00 | 0 | 0.06
09:00 | 438.6 | 108.3 | 180.9 | 0 | 619.5 | 108.3 | 628.8952 | 0.17482 |  | 09:00 | 0 | 0
10:00 | 459.3 | 129.6 | 201 | 0 | 660.3 | 129.6 | 672.8984 | 0.19627 |  | 10:00 | 0 | 0
11:00 | 477.9 | 147.3 | 190.8 | 0 | 668.7 | 147.3 | 684.7313 | 0.22028 |  | 11:00 | 0 | 0.06
12:00 | 479.1 | 147 | 151.5 | 0 | 630.6 | 147 | 647.507 | 0.23311 |  | 12:00 | 0 | 0
13:00 | 479.4 | 147 | 255.6 | 0 | 735 | 147 | 749.5559 | 0.2 |  | 13:00 | 0 | 0
14:00 | 475.8 | 144.3 | 255.6 | 0 | 731.4 | 144.3 | 745.4988 | 0.19729 |  | 14:00 | 0 | 0
15:00 | 455.4 | 123.9 | 181.8 | 0 | 637.2 | 123.9 | 649.1341 | 0.19444 |  | 15:00 | 0 | 0.06
16:00 | 439.2 | 108.3 | 148.5 | 0 | 587.7 | 108.3 | 597.5953 | 0.18428 |  | 16:00 | 0 | 0
17:00 | 447.9 | 112.5 | 149.4 | 0 | 597.3 | 112.5 | 607.8022 | 0.18835 |  | 17:00 | 0 | 0
18:00 | 525 | 198 | 151.2 | 0 | 676.2 | 198 | 704.5924 | 0.29281 |  | 18:00 | 0 | 0
19:00 | 508.8 | 175.5 | 238.5 | 0 | 747.3 | 175.5 | 767.6311 | 0.23485 |  | 19:00 | 0 | 0.06
20:00 | 480.9 | 147.6 | 255.3 | 0 | 736.2 | 147.6 | 750.8503 | 0.20049 |  | 20:00 | 0 | 0
21:00 | 480.6 | 149.1 | 185.1 | 0 | 665.7 | 149.1 | 682.193 | 0.22397 |  | 21:00 | 0 | 0
22:00 | 480.3 | 147.6 | 150.9 | 0 | 631.2 | 147.6 | 648.2277 | 0.23384 |  | 22:00 | 0 | 0
23:00 | 462.3 | 130.5 | 150.9 | 0 | 613.2 | 130.5 | 626.9326 | 0.21282 |  | 23:00 | 0 | 0.06
24:00 | 442.2 | 116.1 | 151.2 | 0 | 593.4 | 116.1 | 604.6509 | 0.19565 |  | 24:00 | 0 | 0
Итого: | 11204.7 | 3185.7 | 4741.2 | 0 | 15945.9 | 3185.7 | 16272.969 | 0.19978 |  | Итого: | 0 | 0.36

## ПС-35кВ "В"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Почасовая потребляемая мощность (за период)
Период: | с | 18.06.2014 | по | 18.06.2014
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч
ПС 11-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 11-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 18.06.2014 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН /ПБВ | Напряж. | РПН /ПБВ
01:00 | 2633.1 | 1242 | 1133.1 | 574.2 | 3766.2 | 1816.2 | 4181.2492 | 0.48224 |  |  | кВ |  | кВ
02:00 | 2649.6 | 1257 | 1103.1 | 565.5 | 3752.7 | 1822.5 | 4171.8417 | 0.48565 |  | 2В | 6,3 | 2/ | 6,3 | 2/
03:00 | 2681.1 | 1273.2 | 1057.8 | 533.1 | 3738.9 | 1806.3 | 4152.3599 | 0.48311 |  | 3В | 6,3 | /1 | 6,3 | /1
04:00 | 2658 | 1242.6 | 1053.9 | 517.8 | 3711.9 | 1760.4 | 4108.1881 | 0.47426 |  | 4В | демонтирован |  | 6,3 | /6
05:00 | 2637 | 1205.7 | 1116.3 | 558.6 | 3753.3 | 1764.3 | 4147.2901 | 0.47007 |  | 5В | 6,3 | 4/ | 6,3 | 7/
06:00 | 2644.2 | 1246.8 | 1139.4 | 594 | 3783.6 | 1840.8 | 4207.6328 | 0.48652 |  | 6В | 6,3 | 4/ | 6,3 | 4/
07:00 | 2641.8 | 1311 | 1131.3 | 587.1 | 3773.1 | 1898.1 | 4223.632 | 0.50306 |  | 7В |  | 5/ | 6,3 | /3
08:00 | 2658.3 | 1381.5 | 1121.4 | 575.4 | 3779.7 | 1956.9 | 4256.2413 | 0.51774 |  | 8В | 6,3 | /2 | 6,3 | /3
09:00 | 2643 | 1432.2 | 1124.4 | 586.2 | 3767.4 | 2018.4 | 4274.0193 | 0.53575 |  | 9В | 6,3 | /3 | 6,3 | 7/
10:00 | 2689.2 | 1474.2 | 1144.8 | 573.9 | 3834 | 2048.1 | 4346.7539 | 0.53419 |  | 10В | демонтирован
11:00 | 2722.8 | 1518.3 | 1169.4 | 601.2 | 3892.2 | 2119.5 | 4431.8733 | 0.54455 |  | 11В | 6,5 | 5/ | 6,5 | /2
12:00 | 2671.2 | 1472.4 | 1150.5 | 591.3 | 3821.7 | 2063.7 | 4343.2993 | 0.54 |  | 12В | 6,3 | 4/ | 6,3 | /3
13:00 | 2604 | 1392.6 | 1146 | 584.1 | 3750 | 1976.7 | 4239.0851 | 0.52712 |  | 14В | 6,5 | /2 | 6,5 | 9/
14:00 | 2620.2 | 1408.2 | 1144.8 | 583.8 | 3765 | 1992 | 4259.494 | 0.52908 |  | 15В | 6,5 | 5/ | 6,5 | 5/
15:00 | 2642.4 | 1428.3 | 1140.6 | 581.1 | 3783 | 2009.4 | 4283.5473 | 0.53117 |  | 16В | 6,2 | 4/ | 6,2 | 4/
16:00 | 2623.8 | 1423.5 | 1134 | 574.2 | 3757.8 | 1997.7 | 4255.8038 | 0.53161 |  | 17В | 6,1 | 9/ | 6,2 | 7/
17:00 | 2612.7 | 1410 | 1103.1 | 526.2 | 3715.8 | 1936.2 | 4189.9928 | 0.52107 |  | 18В | 6,2 | 6/ | 6,2 | 6/
18:00 | 2637 | 1422.6 | 1136.7 | 579.6 | 3773.7 | 2002.2 | 4271.957 | 0.53057 |  | Водозабор | 6,3 | /3 | 6,3 | /3
19:00 | 2637.6 | 1425 | 1137.3 | 571.2 | 3774.9 | 1996.2 | 4270.2089 | 0.52881 |  | 2 СВ | 6,2 | 2/ | 6,2 | 3/
20:00 | 2619 | 1398 | 1137.3 | 568.8 | 3756.3 | 1966.8 | 4240.058 | 0.5236
21:00 | 2568.9 | 1326.3 | 1153.2 | 579.3 | 3722.1 | 1905.6 | 4181.5475 | 0.51197
22:00 | 2581.8 | 1295.4 | 1095.9 | 556.5 | 3677.7 | 1851.9 | 4117.6463 | 0.50355
23:00 | 2591.7 | 1276.2 | 1089.3 | 582.6 | 3681 | 1858.8 | 4123.6996 | 0.50497
24:00 | 2568.9 | 1212 | 1108.2 | 613.2 | 3677.1 | 1825.2 | 4105.1698 | 0.49637
Итого: | 63237.3 | 32475 | 26971.8 | 13758.9 | 90209.1 | 46233.9 | 101382.5913 | 0.51252
ПС 11-В (яч.19(Коминедра) |  |  |  |  | ПС 11-В (яч.20(Коминедра)
Интервал | ВСЕГО: |  |  |  | Интервал | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 634.8 | 380.76 | 0.59981 |  | 01:00 | 570.12 | 269.94 | 630.7967 | 0.47348
02:00 | 629.94 | 380.88 | 0.60463 |  | 02:00 | 541.26 | 258.84 | 599.9671 | 0.47822
03:00 | 631.38 | 379.98 | 0.60182 |  | 03:00 | 513.72 | 249.48 | 571.0941 | 0.48563
04:00 | 630.78 | 381.24 | 0.60439 |  | 04:00 | 535.56 | 256.68 | 593.8932 | 0.47927
05:00 | 640.8 | 381.42 | 0.59522 |  | 05:00 | 574.92 | 268.68 | 634.6038 | 0.46733
06:00 | 648.78 | 381.96 | 0.58874 |  | 06:00 | 569.94 | 267.72 | 629.6869 | 0.46973
07:00 | 642.72 | 377.7 | 0.58766 |  | 07:00 | 566.04 | 265.5 | 625.2132 | 0.46905
08:00 | 646.56 | 373.56 | 0.57777 |  | 08:00 | 563.64 | 263.76 | 622.3017 | 0.46796
09:00 | 633.12 | 376.02 | 0.59392 |  | 09:00 | 566.04 | 263.1 | 624.1978 | 0.46481
10:00 | 633.72 | 373.08 | 0.58871 |  | 10:00 | 558.24 | 254.46 | 613.4996 | 0.45583
11:00 | 632.34 | 374.22 | 0.5918 |  | 11:00 | 553.08 | 252.48 | 607.9833 | 0.4565
12:00 | 630.9 | 374.04 | 0.59287 |  | 12:00 | 553.5 | 253.5 | 608.7894 | 0.45799
13:00 | 634.98 | 376.32 | 0.59265 |  | 13:00 | 557.28 | 253.32 | 612.1536 | 0.45457
14:00 | 632.94 | 373.38 | 0.58991 |  | 14:00 | 557.7 | 253.32 | 612.536 | 0.45422
15:00 | 626.58 | 360.78 | 0.57579 |  | 15:00 | 553.74 | 253.02 | 608.8079 | 0.45693
16:00 | 630 | 337.98 | 0.53648 |  | 16:00 | 548.4 | 249.78 | 602.6049 | 0.45547
17:00 | 635.4 | 338.58 | 0.53286 |  | 17:00 | 549.06 | 251.58 | 603.9531 | 0.4582
18:00 | 643.08 | 337.56 | 0.52491 |  | 18:00 | 549.78 | 251.58 | 604.6078 | 0.4576
19:00 | 638.88 | 338.1 | 0.52921 |  | 19:00 | 555.78 | 253.02 | 610.664 | 0.45525
20:00 | 632.22 | 338.34 | 0.53516 |  | 20:00 | 555.78 | 251.76 | 610.143 | 0.45298
21:00 | 627.12 | 334.02 | 0.53263 |  | 21:00 | 573.12 | 258.96 | 628.9092 | 0.45184
22:00 | 623.76 | 320.88 | 0.51443 |  | 22:00 | 515.82 | 230.88 | 565.1335 | 0.4476
23:00 | 621.3 | 323.52 | 0.52071 |  | 23:00 | 498.42 | 242.28 | 554.186 | 0.4861
24:00 | 624.36 | 336.84 | 0.5395 |  | 24:00 | 495.78 | 242.46 | 551.8919 | 0.48905
Итого: | 15206.46 | 8651.16 | 0.56891 |  | Итого: | 13176.72 | 6116.1 | 14527.6175 | 0.46416
ПС 12-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1865.1 | 1752.9 | 1443.3 | 1614.9 | 3308.4 | 3367.8 | 1.018 | 4720.9731
02:00 | 1874.4 | 1758.9 | 1424.4 | 1579.5 | 3298.8 | 3338.4 | 1.012 | 4693.2927
03:00 | 1866.6 | 1753.8 | 1388.1 | 1555.2 | 3254.7 | 3309 | 1.0167 | 4641.3956
04:00 | 1884.3 | 1776.9 | 1413 | 1582.2 | 3297.3 | 3359.1 | 1.0187 | 4706.9884
05:00 | 1902.3 | 1776.3 | 1424.1 | 1603.8 | 3326.4 | 3380.1 | 1.0161 | 4742.3636
06:00 | 1875 | 1757.7 | 1416.3 | 1597.2 | 3291.3 | 3354.9 | 1.0193 | 4699.7883
07:00 | 1874.1 | 1744.2 | 1383.6 | 1544.7 | 3257.7 | 3288.9 | 1.0096 | 4629.1978
08:00 | 1868.1 | 1729.5 | 1348.5 | 1505.4 | 3216.6 | 3234.9 | 1.0057 | 4561.9178
09:00 | 1867.5 | 1755 | 1367.1 | 1548.9 | 3234.6 | 3303.9 | 1.0214 | 4623.6774
10:00 | 1885.8 | 1765.8 | 1364.4 | 1513.8 | 3250.2 | 3279.6 | 1.009 | 4617.3127
11:00 | 1889.1 | 1767 | 1344.6 | 1488.6 | 3233.7 | 3255.6 | 1.0068 | 4588.6542
12:00 | 1872.9 | 1749.3 | 1323 | 1447.5 | 3195.9 | 3196.8 | 1.0003 | 4520.3216
13:00 | 1867.2 | 1748.4 | 1331.7 | 1458 | 3198.9 | 3206.4 | 1.0023 | 4529.2342
14:00 | 1864.8 | 1747.2 | 1353 | 1475.1 | 3217.8 | 3222.3 | 1.0014 | 4553.8395
15:00 | 1837.8 | 1725.6 | 1370.1 | 1503.3 | 3207.9 | 3228.9 | 1.0065 | 4551.5292
16:00 | 1790.7 | 1693.5 | 1360.5 | 1495.8 | 3151.2 | 3189.3 | 1.0121 | 4483.4915
17:00 | 1792.5 | 1688.7 | 1296.6 | 1428.3 | 3089.1 | 3117 | 1.009 | 4388.4197
18:00 | 1771.8 | 1674.6 | 1308.6 | 1437 | 3080.4 | 3111.6 | 1.0101 | 4378.4608
19:00 | 1779.6 | 1691.7 | 1378.8 | 1501.8 | 3158.4 | 3193.5 | 1.0111 | 4491.5401
20:00 | 1758.6 | 1678.2 | 1405.2 | 1539 | 3163.8 | 3217.2 | 1.0169 | 4512.2064
21:00 | 1623 | 1585.8 | 1406.7 | 1545.9 | 3029.7 | 3131.7 | 1.0337 | 4357.3647
22:00 | 1718.7 | 1663.8 | 1340.1 | 1479 | 3058.8 | 3142.8 | 1.0275 | 4385.5957
23:00 | 1736.1 | 1693.5 | 1348.8 | 1495.8 | 3084.9 | 3189.3 | 1.0338 | 4437.1435
24:00 | 1725.9 | 1676.1 | 1373.4 | 1519.5 | 3099.3 | 3195.6 | 1.0311 | 4451.6873
Итого: | 43791.9 | 41354.4 | 32913.9 | 36460.2 | 76705.8 | 77814.6 | 1.0145 | 109266.3955
ПС 14-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 14-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1331.1 | 359.4 | 727.2 | 368.4 | 2058.3 | 727.8 | 0.35359 | 2183.1839
02:00 | 1330.5 | 364.2 | 697.8 | 342.6 | 2028.3 | 706.8 | 0.34847 | 2147.9216
03:00 | 1330.5 | 367.5 | 733.8 | 380.7 | 2064.3 | 748.2 | 0.36245 | 2195.7089
04:00 | 1330.5 | 369.3 | 753.6 | 401.4 | 2084.1 | 770.7 | 0.3698 | 2222.0376
05:00 | 1332 | 362.7 | 788.4 | 437.7 | 2120.4 | 800.4 | 0.37748 | 2266.4369
06:00 | 1331.1 | 360.6 | 793.2 | 432.9 | 2124.3 | 793.5 | 0.37353 | 2267.6624
07:00 | 1330.5 | 354 | 754.5 | 394.2 | 2085 | 748.2 | 0.35885 | 2215.1813
08:00 | 1331.4 | 347.7 | 736.5 | 371.7 | 2067.9 | 719.4 | 0.34789 | 2189.4627
09:00 | 1331.1 | 369.9 | 738.3 | 383.1 | 2069.4 | 753 | 0.36387 | 2202.1411
10:00 | 1329.9 | 332.7 | 764.1 | 405.6 | 2094 | 738.3 | 0.35258 | 2220.343
11:00 | 1329.3 | 329.4 | 790.2 | 432.9 | 2119.5 | 762.3 | 0.35966 | 2252.4168
12:00 | 1329.6 | 326.4 | 795 | 436.8 | 2124.6 | 763.2 | 0.35922 | 2257.5206
13:00 | 1329.3 | 327 | 747.6 | 393.6 | 2076.9 | 720.6 | 0.34696 | 2198.358
14:00 | 1329 | 324.6 | 738.6 | 382.2 | 2067.6 | 706.8 | 0.34185 | 2185.0712
15:00 | 1328.1 | 319.5 | 746.4 | 389.7 | 2074.5 | 709.2 | 0.34187 | 2192.3765
16:00 | 1326.9 | 323.1 | 749.7 | 390.6 | 2076.6 | 713.7 | 0.34369 | 2195.8222
17:00 | 1327.2 | 326.7 | 744.6 | 386.7 | 2071.8 | 713.4 | 0.34434 | 2191.1857
18:00 | 1327.2 | 324.6 | 762.6 | 408.9 | 2089.8 | 733.5 | 0.35099 | 2214.7881
19:00 | 1327.2 | 324.6 | 731.7 | 373.8 | 2058.9 | 698.4 | 0.33921 | 2174.1278
20:00 | 1326.9 | 322.5 | 686.1 | 323.7 | 2013 | 646.2 | 0.32101 | 2114.1768
21:00 | 1329.3 | 328.8 | 708.3 | 350.4 | 2037.6 | 679.2 | 0.33333 | 2147.819
22:00 | 1332.6 | 336.6 | 719.4 | 358.8 | 2052 | 695.4 | 0.33889 | 2166.6299
23:00 | 1332.3 | 341.4 | 719.1 | 366.6 | 2051.4 | 708 | 0.34513 | 2170.1396
24:00 | 1298.4 | 332.1 | 1530.9 | 504.9 | 2829.3 | 837 | 0.29583 | 2950.5097
Итого: | 31881.9 | 8175.3 | 18657.6 | 9417.9 | 50539.5 | 17593.2 | 0.34811 | 53521.0214
ПС 15-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 321.9 | 171 | 233.1 | 0 | 555 | 171 | 0.30811 | 580.7461
02:00 | 322.2 | 171.6 | 232.2 | 0 | 554.4 | 171.6 | 0.30952 | 580.3498
03:00 | 321 | 171.3 | 231.6 | 0 | 552.6 | 171.3 | 0.30999 | 578.5417
04:00 | 315.9 | 171.9 | 232.8 | 0 | 548.7 | 171.9 | 0.31329 | 574.9968
05:00 | 315.9 | 170.4 | 231 | 0 | 546.9 | 170.4 | 0.31157 | 572.8314
06:00 | 316.2 | 170.4 | 230.1 | 0 | 546.3 | 170.4 | 0.31192 | 572.2586
07:00 | 316.2 | 169.2 | 228.9 | 0 | 545.1 | 169.2 | 0.3104 | 570.7562
08:00 | 315.9 | 167.1 | 224.7 | 0 | 540.6 | 167.1 | 0.3091 | 565.8363
09:00 | 316.2 | 171.6 | 205.5 | 0 | 521.7 | 171.6 | 0.32892 | 549.1971
10:00 | 316.2 | 170.4 | 203.4 | 0 | 519.6 | 170.4 | 0.32794 | 546.8275
11:00 | 316.2 | 170.7 | 203.1 | 0 | 519.3 | 170.7 | 0.32871 | 546.6361
12:00 | 267 | 131.4 | 202.2 | 0 | 469.2 | 131.4 | 0.28005 | 487.2521
13:00 | 259.2 | 125.4 | 202.5 | 0 | 461.7 | 125.4 | 0.2716 | 478.4266
14:00 | 276.3 | 139.2 | 222.9 | 0 | 499.2 | 139.2 | 0.27885 | 518.2444
15:00 | 317.1 | 169.8 | 249 | 0 | 566.1 | 169.8 | 0.29995 | 591.0171
16:00 | 315.9 | 170.1 | 258.3 | 0 | 574.2 | 170.1 | 0.29624 | 598.8653
17:00 | 316.2 | 170.7 | 254.7 | 0 | 570.9 | 170.7 | 0.299 | 595.8736
18:00 | 315.9 | 170.7 | 254.7 | 0 | 570.6 | 170.7 | 0.29916 | 595.5861
19:00 | 315.9 | 171.6 | 255.3 | 0 | 571.2 | 171.6 | 0.30042 | 596.4193
20:00 | 316.2 | 171 | 253.2 | 0 | 569.4 | 171 | 0.30032 | 594.5228
21:00 | 317.1 | 172.8 | 254.7 | 0 | 571.8 | 172.8 | 0.3022 | 597.34
22:00 | 315.9 | 173.1 | 253.8 | 0 | 569.7 | 173.1 | 0.30384 | 595.4172
23:00 | 316.5 | 176.1 | 258 | 0 | 574.5 | 176.1 | 0.30653 | 600.8839
24:00 | 320.7 | 178.2 | 255.9 | 0 | 576.6 | 178.2 | 0.30905 | 603.5087
Итого: | 7463.7 | 3995.7 | 5631.6 | 0 | 13095.3 | 3995.7 | 0.30512 | 13692.3348
ПС 16-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 16-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 631.5 | 482.4 | 785.4 | 0 | 1416.9 | 482.4 | 0.34046 | 1496.7683
02:00 | 618.6 | 467.4 | 773.7 | 0 | 1392.3 | 467.4 | 0.3357 | 1468.66
03:00 | 636.3 | 482.1 | 780 | 0 | 1416.3 | 482.1 | 0.34039 | 1496.1036
04:00 | 698.7 | 525 | 785.7 | 0 | 1484.4 | 525 | 0.35368 | 1574.5058
05:00 | 706.8 | 533.1 | 795.3 | 0 | 1502.1 | 533.1 | 0.3549 | 1593.8946
06:00 | 697.2 | 532.8 | 820.5 | 0 | 1517.7 | 532.8 | 0.35106 | 1608.5052
07:00 | 699 | 540.3 | 805.5 | 0 | 1504.5 | 540.3 | 0.35912 | 1598.5757
08:00 | 683.4 | 526.5 | 818.7 | 0 | 1502.1 | 526.5 | 0.35051 | 1591.6993
09:00 | 671.1 | 518.1 | 829.5 | 0 | 1500.6 | 518.1 | 0.34526 | 1587.5226
10:00 | 670.8 | 534.3 | 828.9 | 0 | 1499.7 | 534.3 | 0.35627 | 1592.0354
11:00 | 699.6 | 558 | 835.8 | 0 | 1535.4 | 558 | 0.36342 | 1633.6515
12:00 | 708.9 | 555.6 | 821.7 | 0 | 1530.6 | 555.6 | 0.36299 | 1628.3205
13:00 | 671.7 | 536.7 | 810.3 | 0 | 1482 | 536.7 | 0.36215 | 1576.1887
14:00 | 641.1 | 500.1 | 761.7 | 0 | 1402.8 | 500.1 | 0.3565 | 1489.2776
15:00 | 666.3 | 517.5 | 779.4 | 0 | 1445.7 | 517.5 | 0.35796 | 1535.5308
16:00 | 678.3 | 555.9 | 749.4 | 0 | 1427.7 | 555.9 | 0.38937 | 1532.1071
17:00 | 677.1 | 551.7 | 759.3 | 0 | 1436.4 | 551.7 | 0.38409 | 1538.7066
18:00 | 651.6 | 531.3 | 783.3 | 0.6 | 1434.9 | 531.9 | 0.37069 | 1530.3123
19:00 | 658.2 | 541.2 | 772.2 | 0 | 1430.4 | 541.2 | 0.37836 | 1529.3599
20:00 | 689.7 | 564 | 794.1 | 0 | 1483.8 | 564 | 0.38011 | 1587.3747
21:00 | 674.4 | 559.2 | 790.2 | 0 | 1464.6 | 559.2 | 0.38181 | 1567.7238
22:00 | 614.4 | 515.4 | 763.5 | 0 | 1377.9 | 515.4 | 0.37405 | 1471.1375
23:00 | 600.9 | 510.6 | 772.8 | 0 | 1373.7 | 510.6 | 0.3717 | 1465.5252
24:00 | 605.4 | 513.9 | 746.7 | 0 | 1352.1 | 513.9 | 0.38008 | 1446.4673
Итого: | 15951 | 12653.1 | 18963.6 | 0.6 | 34914.6 | 12653.7 | 0.36242 | 37139.9538
ПС 17-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 17-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 771.48 | 347.4 | 2770.92 | 1170.72 | 3542.4 | 1518.12 | 0.42856 | 3853.9961
02:00 | 772.92 | 348.84 | 2768.4 | 1172.52 | 3541.32 | 1521.36 | 0.4296 | 3854.2812
03:00 | 775.08 | 353.16 | 2760.84 | 1167.84 | 3535.92 | 1521 | 0.43016 | 3849.178
04:00 | 795.96 | 392.04 | 2763.72 | 1172.52 | 3559.68 | 1564.56 | 0.43952 | 3888.3377
05:00 | 793.08 | 388.44 | 2765.88 | 1164.96 | 3558.96 | 1553.4 | 0.43648 | 3883.2007
06:00 | 767.16 | 350.64 | 2769.48 | 1167.84 | 3536.64 | 1518.48 | 0.42936 | 3848.8445
07:00 | 781.2 | 365.76 | 2760.12 | 1161.36 | 3541.32 | 1527.12 | 0.43123 | 3856.5584
08:00 | 763.56 | 344.52 | 2781.72 | 1159.2 | 3545.28 | 1503.72 | 0.42415 | 3850.9978
09:00 | 765.72 | 356.04 | 2827.44 | 1236.24 | 3593.16 | 1592.28 | 0.44314 | 3930.1596
10:00 | 758.88 | 345.6 | 2836.08 | 1253.88 | 3594.96 | 1599.48 | 0.44492 | 3934.7266
11:00 | 761.76 | 340.56 | 2812.32 | 1240.56 | 3574.08 | 1581.12 | 0.44239 | 3908.195
12:00 | 779.4 | 371.52 | 2775.96 | 1216.08 | 3555.36 | 1587.6 | 0.44654 | 3893.7204
13:00 | 792.36 | 382.32 | 2775.6 | 1217.16 | 3567.96 | 1599.48 | 0.44829 | 3910.0735
14:00 | 781.56 | 360.36 | 2799 | 1248.84 | 3580.56 | 1609.2 | 0.44943 | 3925.5489
15:00 | 781.2 | 362.88 | 2822.4 | 1265.04 | 3603.6 | 1627.92 | 0.45175 | 3954.2454
16:00 | 762.84 | 349.56 | 2827.44 | 1266.84 | 3590.28 | 1616.4 | 0.45022 | 3937.3671
17:00 | 761.04 | 348.48 | 2842.92 | 1288.08 | 3603.96 | 1636.56 | 0.4541 | 3958.138
18:00 | 766.8 | 348.84 | 2840.04 | 1278.36 | 3606.84 | 1627.2 | 0.45114 | 3956.9022
19:00 | 773.28 | 354.24 | 2795.76 | 1240.2 | 3569.04 | 1594.44 | 0.44674 | 3909.0006
20:00 | 788.04 | 385.92 | 2833.56 | 1267.2 | 3621.6 | 1653.12 | 0.45646 | 3981.0542
21:00 | 791.64 | 388.44 | 2911.32 | 1340.28 | 3702.96 | 1728.72 | 0.46685 | 4086.6105
22:00 | 769.32 | 352.8 | 2908.44 | 1343.52 | 3677.76 | 1696.32 | 0.46124 | 4050.1136
23:00 | 770.76 | 354.6 | 2757.6 | 1215.36 | 3528.36 | 1569.96 | 0.44495 | 3861.8776
24:00 | 775.44 | 361.44 | 2649.6 | 1132.92 | 3425.04 | 1494.36 | 0.4363 | 3736.845
Итого: | 18600.48 | 8654.4 | 67156.56 | 29387.52 | 85757.04 | 38041.92 | 0.4436 | 93819.9726
ПС 18-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 18-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 611.4 | 648.6 | 246.3 | 238.8 | 857.7 | 887.4 | 1.0346 | 1234.1507
02:00 | 621.3 | 668.4 | 245.7 | 239.7 | 867 | 908.1 | 1.0474 | 1255.5216
03:00 | 563.7 | 612.6 | 220.5 | 213.9 | 784.2 | 826.5 | 1.0539 | 1139.3296
04:00 | 576.6 | 616.5 | 141.9 | 167.1 | 718.5 | 783.6 | 1.0906 | 1063.1421
05:00 | 576.3 | 619.2 | 125.1 | 157.5 | 701.4 | 776.7 | 1.1074 | 1046.5299
06:00 | 599.1 | 647.4 | 122.4 | 154.5 | 721.5 | 801.9 | 1.1114 | 1078.7056
07:00 | 615 | 662.4 | 86.4 | 113.7 | 701.4 | 776.1 | 1.1065 | 1046.0847
08:00 | 587.4 | 638.7 | 60.3 | 91.2 | 647.7 | 729.9 | 1.1269 | 975.8429
09:00 | 569.4 | 628.5 | 126.6 | 158.4 | 696 | 786.9 | 1.1306 | 1050.5368
10:00 | 536.4 | 559.2 | 161.7 | 175.5 | 698.1 | 734.7 | 1.0524 | 1013.4731
11:00 | 580.2 | 594.9 | 240.3 | 232.5 | 820.5 | 827.4 | 1.0084 | 1165.2515
12:00 | 603 | 628.2 | 237.3 | 230.7 | 840.3 | 858.9 | 1.0221 | 1201.5878
13:00 | 529.8 | 539.4 | 238.2 | 232.2 | 768 | 771.6 | 1.0047 | 1088.6646
14:00 | 559.5 | 594.3 | 240.9 | 230.1 | 800.4 | 824.4 | 1.03 | 1149.0324
15:00 | 566.4 | 591.3 | 203.7 | 190.2 | 770.1 | 781.5 | 1.0148 | 1097.1765
16:00 | 600.3 | 624.3 | 178.5 | 170.1 | 778.8 | 794.4 | 1.02 | 1112.4751
17:00 | 595.8 | 609.6 | 245.7 | 229.5 | 841.5 | 839.1 | 0.99715 | 1188.3649
18:00 | 578.4 | 604.5 | 245.1 | 231.6 | 823.5 | 836.1 | 1.0153 | 1173.5482
19:00 | 578.4 | 616.2 | 243.9 | 231.9 | 822.3 | 848.1 | 1.0314 | 1181.292
20:00 | 550.8 | 578.7 | 243.9 | 231.3 | 794.7 | 810 | 1.0193 | 1134.7458
21:00 | 585.6 | 601.5 | 243.3 | 232.2 | 828.9 | 833.7 | 1.0058 | 1175.6406
22:00 | 614.7 | 630.3 | 243.6 | 232.5 | 858.3 | 862.8 | 1.0052 | 1217.0056
23:00 | 558 | 596.1 | 205.8 | 194.1 | 763.8 | 790.2 | 1.0346 | 1099.0025
24:00 | 529.5 | 566.4 | 180 | 174.9 | 709.5 | 741.3 | 1.0448 | 1026.1169
Итого: | 13887 | 14677.2 | 4727.1 | 4754.1 | 18614.1 | 19431.3 | 1.0439 | 26913.2217
ПС 2-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 80.1 | 62.1 | 80.1 | 62.1 | 0.77528 | 101.3529
02:00 | 0 | 0 | 79.5 | 61.5 | 79.5 | 61.5 | 0.77358 | 100.5112
03:00 | 0 | 0 | 78.6 | 60.6 | 78.6 | 60.6 | 0.77099 | 99.2488
04:00 | 0 | 0 | 78 | 60.9 | 78 | 60.9 | 0.78077 | 98.9586
05:00 | 0 | 0 | 77.7 | 60.3 | 77.7 | 60.3 | 0.77606 | 98.3533
06:00 | 0 | 0 | 82.5 | 60.9 | 82.5 | 60.9 | 0.73818 | 102.543
07:00 | 0 | 0 | 80.1 | 61.8 | 80.1 | 61.8 | 0.77154 | 101.1694
08:00 | 0 | 0 | 84.6 | 63 | 84.6 | 63 | 0.74468 | 105.4806
09:00 | 0 | 0 | 83.7 | 63.6 | 83.7 | 63.6 | 0.75986 | 105.1221
10:00 | 0 | 0 | 85.5 | 63.6 | 85.5 | 63.6 | 0.74386 | 106.5608
11:00 | 0 | 0 | 29.7 | 10.5 | 29.7 | 10.5 | 0.35354 | 31.5014
12:00 | 0 | 0 | 18.6 | 2.4 | 18.6 | 2.4 | 0.12903 | 18.7542
13:00 | 0 | 0 | 38.4 | 20.4 | 38.4 | 20.4 | 0.53125 | 43.4824
14:00 | 0 | 0 | 83.4 | 63.6 | 83.4 | 63.6 | 0.76259 | 104.8834
15:00 | 0 | 0 | 82.5 | 64.8 | 82.5 | 64.8 | 0.78545 | 104.9061
16:00 | 0 | 0 | 77.7 | 63 | 77.7 | 63 | 0.81081 | 100.0314
17:00 | 0 | 0 | 77.4 | 63 | 77.4 | 63 | 0.81395 | 99.7986
18:00 | 0 | 0 | 78 | 63.3 | 78 | 63.3 | 0.81154 | 100.4534
19:00 | 0 | 0 | 75.9 | 63.9 | 75.9 | 63.9 | 0.8419 | 99.217
20:00 | 0 | 0 | 76.5 | 64.5 | 76.5 | 64.5 | 0.84314 | 100.0625
21:00 | 0 | 0 | 75.6 | 64.8 | 75.6 | 64.8 | 0.85714 | 99.5711
22:00 | 0 | 0 | 76.2 | 65.4 | 76.2 | 65.4 | 0.85827 | 100.4171
23:00 | 0 | 0 | 77.4 | 66 | 77.4 | 66 | 0.85271 | 101.719
24:00 | 0 | 0 | 77.1 | 65.7 | 77.1 | 65.7 | 0.85214 | 101.2961
Итого: | 0 | 0 | 1754.7 | 1359.6 | 1754.7 | 1359.6 | 0.77483 | 2225.3946
ПС 2-СВ (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-СВ (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2505.6 | 504 | 1282.8 | 1321.2 | 3788.4 | 1825.2 | 0.48179 | 4205.1551
02:00 | 2506.8 | 511.2 | 1255.8 | 1301.4 | 3762.6 | 1812.6 | 0.48174 | 4176.4432
03:00 | 2501.4 | 501.6 | 1263.6 | 1300.2 | 3765 | 1801.8 | 0.47857 | 4173.932
04:00 | 2497.2 | 497.4 | 1273.2 | 1306.2 | 3770.4 | 1803.6 | 0.47836 | 4179.58
05:00 | 2508.6 | 508.8 | 1224.6 | 1267.8 | 3733.2 | 1776.6 | 0.47589 | 4134.379
06:00 | 2538 | 531.6 | 1233 | 1279.8 | 3771 | 1811.4 | 0.48035 | 4183.4927
07:00 | 2511.6 | 503.4 | 1249.8 | 1282.8 | 3761.4 | 1786.2 | 0.47488 | 4163.9693
08:00 | 2505 | 488.4 | 1259.4 | 1283.4 | 3764.4 | 1771.8 | 0.47067 | 4160.5267
09:00 | 2570.4 | 565.8 | 1254 | 1302 | 3824.4 | 1867.8 | 0.48839 | 4256.1382
10:00 | 2612.4 | 594 | 1310.4 | 1352.4 | 3922.8 | 1946.4 | 0.49618 | 4379.1361
11:00 | 2625 | 605.4 | 1331.4 | 1384.2 | 3956.4 | 1989.6 | 0.50288 | 4428.4996
12:00 | 2642.4 | 617.4 | 1269.6 | 1344.6 | 3912 | 1962 | 0.50153 | 4376.4355
13:00 | 2640.6 | 594.6 | 1234.8 | 1318.8 | 3875.4 | 1913.4 | 0.49373 | 4322.0163
14:00 | 2730 | 640.2 | 1045.2 | 1195.8 | 3775.2 | 1836 | 0.48633 | 4197.9794
15:00 | 2725.2 | 636 | 1000.8 | 1186.8 | 3726 | 1822.8 | 0.48921 | 4147.9725
16:00 | 2669.4 | 592.8 | 1002.6 | 1166.4 | 3672 | 1759.2 | 0.47908 | 4071.6543
17:00 | 2680.8 | 623.4 | 1123.8 | 1209 | 3804.6 | 1832.4 | 0.48163 | 4222.8747
18:00 | 2635.2 | 616.2 | 1318.8 | 1368.6 | 3954 | 1984.8 | 0.50197 | 4424.2002
19:00 | 2580.6 | 544.2 | 1156.8 | 1251.6 | 3737.4 | 1795.8 | 0.48049 | 4146.4511
20:00 | 2606.4 | 568.8 | 1081.2 | 1190.4 | 3687.6 | 1759.2 | 0.47706 | 4085.7286
21:00 | 2566.2 | 539.4 | 979.8 | 1150.8 | 3546 | 1690.2 | 0.47665 | 3928.2174
22:00 | 2560.8 | 529.8 | 929.4 | 1105.8 | 3490.2 | 1635.6 | 0.46863 | 3854.4368
23:00 | 2551.2 | 550.2 | 1067.4 | 1162.2 | 3618.6 | 1712.4 | 0.47322 | 4003.3211
24:00 | 2494.8 | 526.2 | 1237.2 | 1302.6 | 3732 | 1828.8 | 0.49003 | 4155.9997
Итого: | 61965.6 | 13390.8 | 28385.4 | 30334.8 | 90351 | 43725.6 | 0.48395 | 100378.5395
ПС 3-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 3-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 30.9 | 0 | 27.12 | 0 | 58.02 | 0 | 0 | 58.02
02:00 | 30.6 | 0 | 43.92 | 0 | 74.52 | 0 | 0 | 74.52
03:00 | 30.9 | 0 | 75.6 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 106.5
04:00 | 12 | 0 | 50.16 | 0 | 62.16 | 0 | 0 | 62.16
05:00 | 31.2 | 0 | 6.48 | 0 | 37.68 | 0 | 0 | 37.68
06:00 | 30.9 | 0 | 6.72 | 0 | 37.62 | 0 | 0 | 37.62
07:00 | 30.9 | 0 | 44.88 | 0 | 75.78 | 0 | 0 | 75.78
08:00 | 17.4 | 0 | 42.96 | 0 | 60.36 | 0 | 0 | 60.36
09:00 | 25.5 | 0 | 78.48 | 0 | 103.98 | 0 | 0 | 103.98
10:00 | 31.2 | 0 | 26.64 | 0 | 57.84 | 0 | 0 | 57.84
11:00 | 30.9 | 0 | 6.24 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 37.14
12:00 | 21.9 | 0 | 24.72 | 0 | 46.62 | 0 | 0 | 46.62
13:00 | 20.1 | 0 | 43.92 | 0 | 64.02 | 0 | 0 | 64.02
14:00 | 30.6 | 0 | 42.96 | 0 | 73.56 | 0 | 0 | 73.56
15:00 | 29.7 | 0 | 43.68 | 0 | 73.38 | 0 | 0 | 73.38
16:00 | 26.4 | 0 | 36.72 | 0 | 63.12 | 0 | 0 | 63.12
17:00 | 14.7 | 0 | 6.48 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 21.18
18:00 | 30.3 | 0 | 43.2 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5
19:00 | 30 | 0 | 42.96 | 0 | 72.96 | 0 | 0 | 72.96
20:00 | 29.1 | 0 | 41.28 | 0 | 70.38 | 0 | 0 | 70.38
21:00 | 12 | 0 | 85.92 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92
22:00 | 30 | 0 | 29.76 | 0 | 59.76 | 0 | 0 | 59.76
23:00 | 30.3 | 0 | 22.8 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1
24:00 | 29.4 | 0 | 44.16 | 0 | 73.56 | 0 | 0 | 73.56
Итого: | 636.9 | 0 | 917.76 | 0 | 1554.66 | 0 | 0 | 1554.66
ПС 4-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 4-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 332.7 | 152.1 | 332.7 | 152.1 | 0.45717 | 365.8192
02:00 | 0 | 0 | 327.6 | 155.1 | 327.6 | 155.1 | 0.47344 | 362.4607
03:00 | 0 | 0 | 325.2 | 149.7 | 325.2 | 149.7 | 0.46033 | 358.0016
04:00 | 0 | 0 | 324.3 | 148.8 | 324.3 | 148.8 | 0.45883 | 356.808
05:00 | 0 | 0 | 324.9 | 155.7 | 324.9 | 155.7 | 0.47922 | 360.2811
06:00 | 0 | 0 | 330.6 | 153 | 330.6 | 153 | 0.46279 | 364.2875
07:00 | 0 | 0 | 325.2 | 150 | 325.2 | 150 | 0.46125 | 358.1271
08:00 | 0 | 0 | 324 | 150 | 324 | 150 | 0.46296 | 357.0378
09:00 | 0 | 0 | 338.7 | 176.4 | 338.7 | 176.4 | 0.52081 | 381.883
10:00 | 0 | 0 | 324.6 | 157.2 | 324.6 | 157.2 | 0.48429 | 360.6619
11:00 | 0 | 0 | 321 | 153 | 321 | 153 | 0.47664 | 355.5981
12:00 | 0 | 0 | 306.3 | 144.3 | 306.3 | 144.3 | 0.47111 | 338.5885
13:00 | 0 | 0 | 309.3 | 152.1 | 309.3 | 152.1 | 0.49176 | 344.6751
14:00 | 0 | 0 | 304.2 | 153 | 304.2 | 153 | 0.50296 | 340.5094
15:00 | 0 | 0 | 306.3 | 151.5 | 306.3 | 151.5 | 0.49461 | 341.7191
16:00 | 0 | 0 | 292.2 | 146.7 | 292.2 | 146.7 | 0.50205 | 326.9583
17:00 | 0 | 0 | 292.5 | 151.2 | 292.5 | 151.2 | 0.51692 | 329.2684
18:00 | 0 | 0 | 306.6 | 147.3 | 306.6 | 147.3 | 0.48043 | 340.1483
19:00 | 0 | 0 | 306.6 | 150.3 | 306.6 | 150.3 | 0.49022 | 341.4581
20:00 | 0 | 0 | 304.8 | 151.2 | 304.8 | 151.2 | 0.49606 | 340.2418
21:00 | 0 | 0 | 297.9 | 148.2 | 297.9 | 148.2 | 0.49748 | 332.7276
22:00 | 0 | 0 | 304.8 | 152.1 | 304.8 | 152.1 | 0.49902 | 340.6427
23:00 | 0 | 0 | 303.6 | 154.8 | 303.6 | 154.8 | 0.50988 | 340.7873
24:00 | 0 | 0 | 305.4 | 157.2 | 305.4 | 157.2 | 0.51473 | 343.4836
Итого: | 0 | 0 | 7539.3 | 3660.9 | 7539.3 | 3660.9 | 0.48558 | 8382.1743
ПС 5-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 5-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 113.4 | 153 | 57.9 | 4.2 | 171.3 | 157.2 | 0.91769 | 232.4985
02:00 | 113.1 | 152.7 | 90.6 | 23.4 | 203.7 | 176.1 | 0.86451 | 269.2673
03:00 | 113.1 | 152.1 | 84.6 | 23.4 | 197.7 | 175.5 | 0.88771 | 264.3587
04:00 | 113.7 | 152.7 | 78.6 | 19.2 | 192.3 | 171.9 | 0.89392 | 257.932
05:00 | 114 | 152.1 | 48.3 | 0 | 162.3 | 152.1 | 0.93715 | 222.4313
06:00 | 112.5 | 152.1 | 48.3 | 0 | 160.8 | 152.1 | 0.9459 | 221.3392
07:00 | 112.8 | 152.1 | 52.8 | 1.8 | 165.6 | 153.9 | 0.92935 | 226.072
08:00 | 110.4 | 150.3 | 48 | 0 | 158.4 | 150.3 | 0.94886 | 218.359
09:00 | 109.8 | 148.2 | 47.7 | 0 | 157.5 | 148.2 | 0.94095 | 216.2625
10:00 | 109.2 | 146.7 | 47.4 | 0 | 156.6 | 146.7 | 0.93678 | 214.5797
11:00 | 106.5 | 146.7 | 47.4 | 0 | 153.9 | 146.7 | 0.95322 | 212.6173
12:00 | 105.6 | 146.1 | 47.4 | 0 | 153 | 146.1 | 0.9549 | 211.5519
13:00 | 106.2 | 146.1 | 47.1 | 0 | 153.3 | 146.1 | 0.95303 | 211.769
14:00 | 106.2 | 146.1 | 47.4 | 0 | 153.6 | 146.1 | 0.95117 | 211.9862
15:00 | 106.5 | 145.8 | 47.4 | 0 | 153.9 | 145.8 | 0.94737 | 211.9973
16:00 | 106.8 | 147 | 47.4 | 0 | 154.2 | 147 | 0.95331 | 213.0414
17:00 | 106.8 | 146.1 | 47.1 | 0 | 153.9 | 146.1 | 0.94932 | 212.2037
18:00 | 105.3 | 147 | 47.4 | 0 | 152.7 | 147 | 0.96267 | 211.9582
19:00 | 105.3 | 147.3 | 47.4 | 0 | 152.7 | 147.3 | 0.96464 | 212.1664
20:00 | 105.3 | 147 | 47.4 | 0 | 152.7 | 147 | 0.96267 | 211.9582
21:00 | 105.9 | 147.6 | 47.1 | 0 | 153 | 147.6 | 0.96471 | 212.5906
22:00 | 105.3 | 147.6 | 47.4 | 0 | 152.7 | 147.6 | 0.9666 | 212.3748
23:00 | 106.2 | 148.2 | 47.4 | 0 | 153.6 | 148.2 | 0.96484 | 213.439
24:00 | 107.1 | 149.4 | 47.7 | 0 | 154.8 | 149.4 | 0.96512 | 215.1358
Итого: | 2607 | 3570 | 1267.2 | 72 | 3874.2 | 3642 | 0.94007 | 5317.8901
ПС 6-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 220.8 | 132 | 290.7 | 211.2 | 511.5 | 343.2 | 0.67097 | 615.9696
02:00 | 181.8 | 95.1 | 305.4 | 233.4 | 487.2 | 328.5 | 0.67426 | 587.602
03:00 | 159 | 75 | 347.4 | 283.8 | 506.4 | 358.8 | 0.70853 | 620.6274
04:00 | 150 | 67.8 | 273.6 | 191.7 | 423.6 | 259.5 | 0.61261 | 496.7668
05:00 | 169.5 | 84.6 | 248.1 | 161.4 | 417.6 | 246 | 0.58908 | 484.6708
06:00 | 188.1 | 103.8 | 189.6 | 91.2 | 377.7 | 195 | 0.51628 | 425.0674
07:00 | 198.9 | 114.9 | 179.7 | 76.5 | 378.6 | 191.4 | 0.50555 | 424.231
08:00 | 156.3 | 71.7 | 242.1 | 157.8 | 398.4 | 229.5 | 0.57605 | 459.7747
09:00 | 150.6 | 68.4 | 189.3 | 93 | 339.9 | 161.4 | 0.47485 | 376.2738
10:00 | 150 | 62.7 | 232.5 | 144.9 | 382.5 | 207.6 | 0.54275 | 435.2057
11:00 | 178.2 | 84 | 230.4 | 150.3 | 408.6 | 234.3 | 0.57342 | 471.01
12:00 | 170.1 | 79.2 | 218.7 | 132.6 | 388.8 | 211.8 | 0.54475 | 442.7467
13:00 | 220.8 | 129.3 | 276.3 | 212.1 | 497.1 | 341.4 | 0.68678 | 603.0443
14:00 | 207.6 | 117.6 | 218.4 | 134.4 | 426 | 252 | 0.59155 | 494.9545
15:00 | 242.7 | 155.1 | 235.5 | 142.2 | 478.2 | 297.3 | 0.62171 | 563.0831
16:00 | 228.9 | 156.6 | 261.9 | 178.8 | 490.8 | 335.4 | 0.68337 | 594.4559
17:00 | 189.3 | 97.8 | 242.1 | 148.8 | 431.4 | 246.6 | 0.57163 | 496.908
18:00 | 205.8 | 139.2 | 284.4 | 203.4 | 490.2 | 342.6 | 0.6989 | 598.0559
19:00 | 224.1 | 137.1 | 249.6 | 168.9 | 473.7 | 306 | 0.64598 | 563.9394
20:00 | 263.1 | 160.8 | 238.8 | 141 | 501.9 | 301.8 | 0.60132 | 585.6508
21:00 | 200.7 | 108.3 | 268.2 | 186 | 468.9 | 294.3 | 0.62764 | 553.6061
22:00 | 183.3 | 93.9 | 240.6 | 159.9 | 423.9 | 253.8 | 0.59873 | 494.0705
23:00 | 184.5 | 95.4 | 255.9 | 183 | 440.4 | 278.4 | 0.63215 | 521.017
24:00 | 216.9 | 126.9 | 240.6 | 174.6 | 457.5 | 301.5 | 0.65902 | 547.9129
Итого: | 4641 | 2557.2 | 5959.8 | 3960.9 | 10600.8 | 6518.1 | 0.61487 | 12456.6441
ПС 7-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 1721.4 | 0 | 1721.4 | 0 | 0 | 1721.4
02:00 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 1725
03:00 | 0 | 0 | 1687.8 | 0 | 1687.8 | 0 | 0 | 1687.8
04:00 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 1689.6
05:00 | 0 | 0 | 1694.4 | 0 | 1694.4 | 0 | 0 | 1694.4
06:00 | 0 | 0 | 1701 | 0 | 1701 | 0 | 0 | 1701
07:00 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 1722
08:00 | 0 | 0 | 1745.4 | 0 | 1745.4 | 0 | 0 | 1745.4
09:00 | 0 | 0 | 2185.8 | 1.2 | 2185.8 | 1.2 | 0.000549 | 2185.8003
10:00 | 0 | 0 | 3113.4 | 0 | 3113.4 | 0 | 0 | 3113.4
11:00 | 0 | 0 | 3073.2 | 0 | 3073.2 | 0 | 0 | 3073.2
12:00 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 3045
13:00 | 0 | 0 | 3013.2 | 0 | 3013.2 | 0 | 0 | 3013.2
14:00 | 0 | 0 | 3027 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 3027
15:00 | 0 | 0 | 3028.2 | 0 | 3028.2 | 0 | 0 | 3028.2
16:00 | 0 | 0 | 3027 | 0 | 3027 | 0 | 0 | 3027
17:00 | 0 | 0 | 3065.4 | 0 | 3065.4 | 0 | 0 | 3065.4
18:00 | 0 | 0 | 3008.4 | 0 | 3008.4 | 0 | 0 | 3008.4
19:00 | 0 | 0 | 2927.4 | 0 | 2927.4 | 0 | 0 | 2927.4
20:00 | 0 | 0 | 2965.8 | 0 | 2965.8 | 0 | 0 | 2965.8
21:00 | 0 | 0 | 2935.8 | 0 | 2935.8 | 0 | 0 | 2935.8
22:00 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 2864.4 | 0 | 0 | 2864.4
23:00 | 0 | 0 | 2863.2 | 0 | 2863.2 | 0 | 0 | 2863.2
24:00 | 0 | 0 | 2860.2 | 0.6 | 2860.2 | 0.6 | 0.00020978 | 2860.2001
Итого: | 0 | 0 | 60690 | 1.8 | 60690 | 1.8 | 2.9659e-05 | 60690.0004
ПС 8-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 1815.9 | 372 | 306.3 | 401.7 | 2122.2 | 773.7 | 0.36457 | 2258.837
02:00 | 2034 | 409.2 | 286.2 | 357.9 | 2320.2 | 767.1 | 0.33062 | 2443.7206
03:00 | 2192.1 | 441 | 287.1 | 357 | 2479.2 | 798 | 0.32188 | 2604.4648
04:00 | 2196.6 | 460.2 | 281.4 | 351.9 | 2478 | 812.1 | 0.32772 | 2607.6791
05:00 | 2196.6 | 474 | 279.6 | 351.3 | 2476.2 | 825.3 | 0.33329 | 2610.1124
06:00 | 2192.1 | 477.9 | 289.2 | 364.8 | 2481.3 | 842.7 | 0.33962 | 2620.4948
07:00 | 2132.4 | 420 | 273.6 | 348.6 | 2406 | 768.6 | 0.31945 | 2525.7834
08:00 | 2119.5 | 399.6 | 278.4 | 362.1 | 2397.9 | 761.7 | 0.31765 | 2515.9712
09:00 | 2279.4 | 455.1 | 267.3 | 339.9 | 2546.7 | 795 | 0.31217 | 2667.9029
10:00 | 2307.3 | 458.1 | 255.9 | 307.2 | 2563.2 | 765.3 | 0.29857 | 2675.01
11:00 | 2321.1 | 445.5 | 276 | 328.5 | 2597.1 | 774 | 0.29802 | 2709.9824
12:00 | 2368.2 | 469.8 | 346.2 | 412.5 | 2714.4 | 882.3 | 0.32504 | 2854.1935
13:00 | 2399.7 | 501.3 | 330 | 396.3 | 2729.7 | 897.6 | 0.32883 | 2873.4905
14:00 | 2370.6 | 475.5 | 343.8 | 420.6 | 2714.4 | 896.1 | 0.33013 | 2858.4896
15:00 | 2353.2 | 459.6 | 301.8 | 364.8 | 2655 | 824.4 | 0.31051 | 2780.0468
16:00 | 2280.3 | 427.8 | 285.3 | 348.6 | 2565.6 | 776.4 | 0.30262 | 2680.5037
17:00 | 2277.3 | 450.9 | 282.3 | 352.2 | 2559.6 | 803.1 | 0.31376 | 2682.6334
18:00 | 2285.4 | 463.5 | 268.8 | 334.8 | 2554.2 | 798.3 | 0.31254 | 2676.0457
19:00 | 2242.2 | 425.4 | 256.2 | 312.3 | 2498.4 | 737.7 | 0.29527 | 2605.0343
20:00 | 2251.8 | 433.8 | 256.8 | 316.2 | 2508.6 | 750 | 0.29897 | 2618.3151
21:00 | 2338.8 | 477 | 238.8 | 293.1 | 2577.6 | 770.1 | 0.29877 | 2690.1814
22:00 | 2371.8 | 493.2 | 249.6 | 308.1 | 2621.4 | 801.3 | 0.30568 | 2741.1347
23:00 | 2341.2 | 462 | 271.5 | 342 | 2612.7 | 804 | 0.30773 | 2733.6088
24:00 | 2346 | 468.3 | 271.2 | 345.3 | 2617.2 | 813.6 | 0.31087 | 2740.7446
Итого: | 54013.5 | 10820.7 | 6783.3 | 8417.7 | 60796.8 | 19238.4 | 0.31644 | 63774.3807
ПС 9-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-В (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-В (яч.18(Енисей)) |  |  | ПС 9-В (яч.3(Енисей))
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч
01:00 | 246.6 | 0 | 4.8 | 0 | 251.4 | 0 | 0 | 251.4 |  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 266.7 | 0 | 15 | 0 | 281.7 | 0 | 0 | 281.7 |  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 290.1 | 0 | 42.3 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 332.4 |  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 289.8 | 0 | 41.7 | 0 | 331.5 | 0 | 0 | 331.5 |  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 259.5 | 0 | 41.7 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 301.2 |  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 293.7 | 0 | 42.3 | 0 | 336 | 0 | 0 | 336 |  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 229.8 | 0 | 42.3 | 0 | 272.1 | 0 | 0 | 272.1 |  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 228.6 | 0 | 27.6 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 256.2 |  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 247.5 | 0 | 39.9 | 0 | 287.4 | 0 | 0 | 287.4 |  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 285.6 | 0 | 34.2 | 0 | 319.8 | 0 | 0 | 319.8 |  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 237.3 | 0 | 27.9 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 265.2 |  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 267 | 0 | 19.2 | 0 | 286.2 | 0 | 0 | 286.2 |  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 271.2 | 0 | 16.2 | 0 | 287.4 | 0 | 0 | 287.4 |  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 284.4 | 0 | 41.1 | 0 | 325.5 | 0 | 0 | 325.5 |  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 255 | 0 | 41.1 | 0 | 296.1 | 0 | 0 | 296.1 |  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 274.5 | 0 | 41.1 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 315.6 |  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 270 | 0 | 45.3 | 0 | 315.3 | 0 | 0 | 315.3 |  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 246.6 | 0 | 74.1 | 0 | 320.7 | 0 | 0 | 320.7 |  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 228 | 0 | 67.8 | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 295.8 |  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 279.3 | 0 | 62.1 | 0 | 341.4 | 0 | 0 | 341.4 |  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 247.5 | 0 | 53.4 | 0 | 300.9 | 0 | 0 | 300.9 |  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 250.5 | 0 | 40.5 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 |  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 268.2 | 0 | 23.1 | 0 | 291.3 | 0 | 0 | 291.3 |  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 285.3 | 0 | 4.8 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 290.1 |  | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 6302.7 | 0 | 889.5 | 0 | 7192.2 | 0 | 0 | 7192.2 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Водозабор (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС Водозабор (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 18.06.2014 |  | 2014-06-18 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 25.2 | 33.9 | 737.4 | 112.2 | 762.6 | 146.1 | 0.19158 | 776.4689
02:00 | 26.4 | 34.2 | 740.1 | 113.7 | 766.5 | 147.9 | 0.19295 | 780.6386
03:00 | 24.9 | 34.5 | 740.1 | 113.4 | 765 | 147.9 | 0.19333 | 779.1658
04:00 | 24 | 34.2 | 739.8 | 114.9 | 763.8 | 149.1 | 0.19521 | 778.2167
05:00 | 23.7 | 33.9 | 738 | 112.5 | 761.7 | 146.4 | 0.1922 | 775.6416
06:00 | 26.4 | 34.8 | 741.9 | 113.4 | 768.3 | 148.2 | 0.19289 | 782.4629
07:00 | 25.8 | 34.2 | 740.1 | 112.2 | 765.9 | 146.4 | 0.19115 | 779.7665
08:00 | 29.7 | 43.5 | 741 | 108.3 | 770.7 | 151.8 | 0.19696 | 785.5073
09:00 | 28.8 | 45.9 | 742.2 | 116.1 | 771 | 162 | 0.21012 | 787.8356
10:00 | 33.9 | 48 | 744.9 | 115.5 | 778.8 | 163.5 | 0.20994 | 795.7774
11:00 | 30 | 41.1 | 740.7 | 115.8 | 770.7 | 156.9 | 0.20358 | 786.5088
12:00 | 19.2 | 35.7 | 740.4 | 114.9 | 759.6 | 150.6 | 0.19826 | 774.3853
13:00 | 16.2 | 31.8 | 739.5 | 114.9 | 755.7 | 146.7 | 0.19412 | 769.8074
14:00 | 15.9 | 41.1 | 740.4 | 114.9 | 756.3 | 156 | 0.20627 | 772.2213
15:00 | 18.9 | 40.8 | 742.8 | 115.5 | 761.7 | 156.3 | 0.2052 | 777.5709
16:00 | 21.6 | 40.5 | 741 | 116.1 | 762.6 | 156.6 | 0.20535 | 778.5129
17:00 | 21 | 36.9 | 741 | 115.8 | 762 | 152.7 | 0.20039 | 777.1495
18:00 | 24.6 | 39 | 740.7 | 115.8 | 765.3 | 154.8 | 0.20227 | 780.799
19:00 | 19.2 | 36 | 740.1 | 117.3 | 759.3 | 153.3 | 0.2019 | 774.6208
20:00 | 15.9 | 31.5 | 739.2 | 117 | 755.1 | 148.5 | 0.19666 | 769.5637
21:00 | 19.8 | 33.3 | 739.2 | 119.4 | 759 | 152.7 | 0.20119 | 774.2082
22:00 | 21 | 34.8 | 742.2 | 119.7 | 763.2 | 154.5 | 0.20244 | 778.6813
23:00 | 20.4 | 32.7 | 740.4 | 122.1 | 760.8 | 154.8 | 0.20347 | 776.3889
24:00 | 23.4 | 33.6 | 741 | 124.2 | 764.4 | 157.8 | 0.20644 | 780.5179
Итого: | 555.9 | 885.9 | 17774.1 | 0 | 18330 | 3661.5 | 0.19975 | 18692.4171

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 18 июня 2014 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1 | 7 / 1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.7 | Т-1 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 5473.8 | 5475.6 | 5477.4 | 5488.2 | 5497.2 | 5482.8 | 5468.4 | 5475.6 | 5524.2 | 5673.6 | 5662.8 | 5679 | 5704.2 | 5666.4 | 5630.4 | 5565.6 | 5468.4 | 5452.2 | 5509.8 | 5509.8 | 5520.6 | 5499 | 5551.2 | 5536.8 | 132993
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1040.4 | 1002.6 | 984.6 | 957.6 | 1058.4 | 1063.8 | 982.8 | 883.8 | 1045.8 | 1760.4 | 1668.6 | 1632.6 | 1584 | 1528.2 | 1551.6 | 1485 | 1355.4 | 1353.6 | 1366.2 | 1503 | 1407.6 | 1245.6 | 1369.8 | 1216.8 | 31048.2
|  | расчет | S, кВА | 5571.7967 | 5566.6329 | 5565.1907 | 5571.1163 | 5598.1621 | 5585.0485 | 5556.0143 | 5546.4671 | 5622.3201 | 5940.4331 | 5903.5184 | 5909.0121 | 5920.0468 | 5868.8571 | 5840.2797 | 5760.3063 | 5633.8715 | 5617.7146 | 5676.6538 | 5711.1212 | 5697.2241 | 5638.3083 | 5717.707 | 5668.929 | 136569.1355
|  | расчет | I, А | 510.6156 | 510.1424 | 510.0102 | 510.5533 | 513.0318 | 511.83 | 509.1693 | 508.2943 | 515.2457 | 544.3985 | 541.0155 | 541.519 | 542.5303 | 537.8391 | 535.2202 | 527.8912 | 516.3043 | 514.8237 | 520.225 | 523.3837 | 522.1101 | 516.7109 | 523.9873 | 519.5171
|  | расчет | tgφ | 0.19007 | 0.1831 | 0.17976 | 0.17448 | 0.19253 | 0.19402 | 0.17972 | 0.16141 | 0.18931 | 0.31028 | 0.29466 | 0.28748 | 0.27769 | 0.2697 | 0.27558 | 0.26682 | 0.24786 | 0.24827 | 0.24796 | 0.27279 | 0.25497 | 0.22651 | 0.24676 | 0.21977 | 0.23346
яч.35 | Т-2 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 327.6 | 329.4 | 331.2 | 324 | 324 | 320.4 | 318.6 | 325.8 | 363.6 | 250.2 | 223.2 | 221.4 | 262.8 | 261 | 336.6 | 334.8 | 329.4 | 324 | 318.6 | 315 | 313.2 | 315 | 205.2 | 178.2 | 7153.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 279 | 277.2 | 257.4 | 280.8 | 252 | 280.8 | 277.2 | 275.4 | 243 | 217.8 | 205.2 | 207 | 232.2 | 235.8 | 288 | 288 | 286.2 | 282.6 | 280.8 | 279 | 279 | 277.2 | 210.6 | 194.4 | 6186.6
|  | расчет | S, кВА | 430.3054 | 430.5162 | 419.4618 | 428.7478 | 410.4632 | 426.0338 | 422.3101 | 426.6038 | 437.3259 | 331.7181 | 303.1918 | 303.0956 | 350.686 | 351.7423 | 442.9939 | 441.6277 | 436.3654 | 429.9288 | 424.6818 | 420.7921 | 419.4463 | 419.6008 | 294.0398 | 263.7169 | 9457.3934
|  | расчет | I, А | 38.8183 | 38.8373 | 37.8401 | 38.6778 | 37.0283 | 38.4329 | 38.097 | 38.4843 | 39.4516 | 29.9246 | 27.3512 | 27.3426 | 31.6357 | 31.731 | 39.9629 | 39.8397 | 39.365 | 38.7843 | 38.311 | 37.9601 | 37.8387 | 37.8526 | 26.5256 | 23.7902
|  | расчет | tgφ | 0.85165 | 0.84153 | 0.77717 | 0.86667 | 0.77778 | 0.8764 | 0.87006 | 0.8453 | 0.66832 | 0.8705 | 0.91935 | 0.93496 | 0.88356 | 0.90345 | 0.85561 | 0.86022 | 0.86885 | 0.87222 | 0.88136 | 0.88571 | 0.8908 | 0.88 | 1.0263 | 1.0909 | 0.86487
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5801.4 | 5805 | 5808.6 | 5812.2 | 5821.2 | 5803.2 | 5787 | 5801.4 | 5887.8 | 5923.8 | 5886 | 5900.4 | 5967 | 5927.4 | 5967 | 5900.4 | 5797.8 | 5776.2 | 5828.4 | 5824.8 | 5833.8 | 5814 | 5756.4 | 5715
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 1319.4 | 1279.8 | 1242 | 1238.4 | 1310.4 | 1344.6 | 1260 | 1159.2 | 1288.8 | 1978.2 | 1873.8 | 1839.6 | 1816.2 | 1764 | 1839.6 | 1773 | 1641.6 | 1636.2 | 1647 | 1782 | 1686.6 | 1522.8 | 1580.4 | 1411.2
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 5949.5427 | 5944.4018 | 5939.8988 | 5942.668 | 5966.8683 | 5956.9354 | 5922.5813 | 5916.0787 | 6027.2045 | 6245.3728 | 6177.0642 | 6180.5217 | 6237.2808 | 6184.3162 | 6244.1346 | 6161.0266 | 6025.7228 | 6003.4687 | 6056.6373 | 6091.2904 | 6072.7129 | 6010.1178 | 5969.4058 | 5886.6553
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 | нет данных | ТИ | U, кВ
2С-35 | нет данных | ТИ | U, кВ
ВЛ 35 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 36 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит. приб. | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | щит. приб. | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.608 | 0.604 | 0.614 | 0.61 | 0.612 | 0.61 | 0.612 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.612 | 0.612 | 0.61 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 0.618 | 14.674
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 2.902 | 2.978 | 2.93 | 2.878 | 2.95 | 2.976 | 2.91 | 3.026 | 3.212 | 3.124 | 3.032 | 3.064 | 3.052 | 3.004 | 3.024 | 3.294 | 3.008 | 2.504 | 1.266 | 1.232 | 1.336 | 1.244 | 1.286 | 1.174 | 61.406
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 41.2 | 40.9 | 40.4 | 38 | 37.5 | 37.6 | 39.4 | 39.1 | 39.7 | 40 | 40.3 | 44.4 | 44.3 | 44 | 39.7 | 39.3 | 38.7 | 38.3 | 39.1 | 42.6 | 42.5 | 38.2 | 37.2 | 38
tgφ
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 39.1 | 39.3 | 38.8 | 40.4 | 35.7 | 36 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 37 | 38.9 | 39 | 39.8 | 40.5 | 37.2 | 34.7 | 35 | 37.3 | 36.7 | 36.2
tgφ
яч.4 | Т-1 35 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 14161 | 14112 | 14021 | 13657 | 13139 | 13034 | 13748 | 13643 | 13797 | 13888 | 13986 | 13965 | 14154 | 13958 | 13881 | 13601 | 13601 | 13447 | 13468 | 13643 | 13566 | 13440 | 13188 | 13111 | 328209
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 3059 | 3073 | 3010 | 2807 | 2478 | 2387 | 2807 | 2709 | 3010 | 3290 | 3388 | 3276 | 3437 | 3311 | 3206 | 3080 | 3115 | 2954 | 2898 | 2989 | 2975 | 2926 | 2779 | 2695 | 71659
|  | расчет | S, кВА | 14487.6293 | 14442.71 | 14340.4512 | 13942.4854 | 13370.6322 | 13250.7707 | 14031.634 | 13909.354 | 14121.5194 | 14272.3735 | 14390.5087 | 14344.1068 | 14565.3247 | 14345.3297 | 14246.424 | 13945.3792 | 13953.1511 | 13767.6405 | 13776.2632 | 13966.5876 | 13888.3758 | 13754.8201 | 13477.6179 | 13385.1166 | 335940.709
|  | ТИ | I, А | 224.6 | 219.6 | 221.4 | 204 | 203 | 200 | 213.8 | 212 | 214.8 | 219.6 | 221 | 221.4 | 223.4 | 221.8 | 215.2 | 211.4 | 211.4 | 207.6 | 209.6 | 213.2 | 211.4 | 205.4 | 199 | 205.4
|  | расчет | tgφ | 0.21602 | 0.21776 | 0.21468 | 0.20554 | 0.1886 | 0.18314 | 0.20418 | 0.19856 | 0.21816 | 0.2369 | 0.24224 | 0.23459 | 0.24283 | 0.23721 | 0.23096 | 0.22645 | 0.22903 | 0.21968 | 0.21518 | 0.21909 | 0.2193 | 0.21771 | 0.21072 | 0.20555 | 0.21833
яч.8 | Т-2 35 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 11508 | 11655 | 11564 | 11592 | 11522 | 11473 | 11396 | 11431 | 10997 | 10703 | 10717 | 10619 | 10598 | 11403 | 11473 | 11221 | 11382 | 11606 | 10843 | 10402 | 10374 | 11004 | 11291 | 11165 | 267939
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 4837 | 4963 | 4900 | 4921 | 4830 | 4739 | 4634 | 4627 | 5166 | 5306 | 5355 | 5271 | 5243 | 5180 | 5047 | 4844 | 4942 | 5110 | 5082 | 5152 | 5194 | 5173 | 5089 | 5040 | 120645
|  | расчет | S, кВА | 12483.214 | 12667.6909 | 12559.3032 | 12593.2802 | 12493.4136 | 12413.2127 | 12302.145 | 12331.9459 | 12149.9615 | 11946.0389 | 11980.4054 | 11855.2352 | 11823.9863 | 12524.4085 | 12534.0312 | 12221.9138 | 12408.5973 | 12681.141 | 11974.8642 | 11607.9588 | 11601.6168 | 12159.274 | 12384.8537 | 12249.85 | 293847.7901
|  | ТИ | I, А | 190.8 | 190.6 | 190.4 | 188 | 188 | 188 | 185.6 | 194 | 178.4 | 183.2 | 180.6 | 178.6 | 177.8 | 192.6 | 186.4 | 186.8 | 191.6 | 191.2 | 175.4 | 176 | 175.4 | 191 | 185.8 | 183.4
|  | расчет | tgφ | 0.42032 | 0.42583 | 0.42373 | 0.42452 | 0.4192 | 0.41306 | 0.40663 | 0.40478 | 0.46976 | 0.49575 | 0.49967 | 0.49637 | 0.49472 | 0.45427 | 0.4399 | 0.43169 | 0.43419 | 0.44029 | 0.46869 | 0.49529 | 0.50067 | 0.4701 | 0.45071 | 0.45141 | 0.45027
яч.7 | Т-1 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1816.2 | 1825.2 | 1807.2 | 1800 | 1776.6 | 1789.2 | 1771.2 | 1778.4 | 1776.6 | 1800 | 1762.2 | 2098.8 | 3223.8 | 3225.6 | 3027.6 | 1783.8 | 1760.4 | 1771.2 | 1747.8 | 2946.6 | 3169.8 | 2894.4 | 1751.4 | 1773 | 50877
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 455.4 | 475.2 | 457.2 | 442.8 | 424.8 | 432 | 399.6 | 410.4 | 423 | 439.2 | 426.6 | 482.4 | 534.6 | 558 | 541.8 | 495 | 450 | 455.4 | 441 | 520.2 | 511.2 | 525.6 | 466.2 | 498.6 | 11266.2
|  | расчет | S, кВА | 1872.424 | 1886.0462 | 1864.1362 | 1853.6644 | 1826.6808 | 1840.6142 | 1815.7174 | 1825.1396 | 1826.263 | 1852.8078 | 1813.1013 | 2153.5253 | 3267.8255 | 3273.5087 | 3075.6965 | 1851.207 | 1817.0053 | 1828.808 | 1802.5776 | 2992.1664 | 3210.7565 | 2941.7353 | 1812.3864 | 1841.7739 | 52109.4655
|  | ТИ | I, А | 162.6 | 165.6 | 178.2 | 168 | 174.6 | 146.4 | 177 | 162.6 | 171 | 156 | 159.6 | 298.8 | 283.2 | 289.2 | 168.6 | 153 | 166.8 | 168.6 | 156 | 287.4 | 284.4 | 166.8 | 156 | 162
|  | расчет | tgφ | 0.25074 | 0.26036 | 0.25299 | 0.246 | 0.23911 | 0.24145 | 0.22561 | 0.23077 | 0.2381 | 0.244 | 0.24208 | 0.22985 | 0.16583 | 0.17299 | 0.17895 | 0.2775 | 0.25562 | 0.25711 | 0.25232 | 0.17654 | 0.16127 | 0.18159 | 0.26619 | 0.28122 | 0.22144
яч.35 | Т-2 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 3164.4 | 3108.6 | 3141 | 3196.8 | 3081.6 | 3112.2 | 3099.6 | 3171.6 | 3090.6 | 2143.8 | 2061 | 1976.4 | 1994.4 | 2028.6 | 2070 | 3189.6 | 3117.6 | 3218.4 | 3133.8 | 2158.2 | 2050.2 | 2025 | 2073.6 | 2109.6 | 63516.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 725.4 | 682.2 | 752.4 | 817.2 | 671.4 | 707.4 | 721.8 | 804.6 | 842.4 | 666 | 657 | 583.2 | 658.8 | 709.2 | 666 | 864 | 779.4 | 883.8 | 828 | 685.8 | 703.8 | 671.4 | 741.6 | 801 | 17623.8
|  | расчет | S, кВА | 3246.48 | 3182.5761 | 3229.8586 | 3299.5979 | 3153.8923 | 3191.5832 | 3182.5329 | 3272.0678 | 3203.3492 | 2244.8685 | 2163.1852 | 2060.6502 | 2100.3925 | 2148.9957 | 2174.5013 | 3304.549 | 3213.5485 | 3337.5442 | 3241.3402 | 2264.5416 | 2167.638 | 2133.4017 | 2202.2233 | 2256.5489 | 65916.2863
|  | ТИ | I, А | 282 | 281.4 | 296.4 | 296.4 | 277.2 | 288 | 282.6 | 293.4 | 210.6 | 193.2 | 190.2 | 186.6 | 190.8 | 185.4 | 278.4 | 297.6 | 296.4 | 300.6 | 291 | 193.8 | 195.6 | 189 | 199.8 | 199.8
|  | расчет | tgφ | 0.22924 | 0.21946 | 0.23954 | 0.25563 | 0.21787 | 0.2273 | 0.23287 | 0.25369 | 0.27257 | 0.31066 | 0.31878 | 0.29508 | 0.33032 | 0.3496 | 0.32174 | 0.27088 | 0.25 | 0.27461 | 0.26422 | 0.31776 | 0.34328 | 0.33156 | 0.35764 | 0.37969 | 0.27747
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 30649.6 | 30700.8 | 30533.2 | 30245.8 | 29519.2 | 29408.4 | 30014.8 | 30024 | 29661.2 | 28534.8 | 28526.2 | 28659.2 | 29970.2 | 30615.2 | 30451.6 | 29795.4 | 29861 | 30042.6 | 29192.6 | 29149.8 | 29160 | 29363.4 | 28304 | 28158.6 | 710541.6
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 9076.8 | 9193.4 | 9119.6 | 8988 | 8404.2 | 8265.4 | 8562.4 | 8551 | 9441.4 | 9701.2 | 9826.6 | 9612.6 | 9873.4 | 9758.2 | 9460.8 | 9283 | 9286.4 | 9403.2 | 9249 | 9347 | 9384 | 9296 | 9075.8 | 9034.6 | 221194
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 31965.3919 | 32047.7413 | 31866.0228 | 31553.0119 | 30692.2424 | 30547.8449 | 31212.2238 | 31217.9464 | 31127.5894 | 30138.8137 | 30171.2803 | 30228.3282 | 31554.6655 | 32132.7394 | 31887.4063 | 31208.011 | 31271.6572 | 31479.8028 | 30622.7349 | 30611.7175 | 30632.7448 | 30799.7545 | 29723.5018 | 29572.4661 | 744174.8121
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.7
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7
яч.1 | ВЛ-44 | АСКУЭ | P, кВт | 3280.2 | 3267.6 | 3267.6 | 3276 | 3284.4 | 3292.8 | 3347.4 | 3410.4 | 3427.2 | 3406.2 | 3431.4 | 3418.8 | 3406.2 | 3406.2 | 3427.2 | 3418.8 | 3393.6 | 3477.6 | 3460.8 | 3410.4 | 3397.8 | 3381 | 3376.8 | 3368.4 | 81034.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1239 | 1209.6 | 1209.6 | 1222.2 | 1222.2 | 1234.8 | 1264.2 | 1302 | 1348.2 | 1331.4 | 1348.2 | 1344 | 1335.6 | 1339.8 | 1360.8 | 1360.8 | 1331.4 | 1356.6 | 1344 | 1331.4 | 1335.6 | 1327.2 | 1335.6 | 1352.4 | 31386.6
|  | расчет | S, кВА | 3506.3989 | 3484.2993 | 3484.2993 | 3496.5624 | 3504.4338 | 3516.7119 | 3578.1683 | 3650.4838 | 3682.8444 | 3657.1607 | 3686.7532 | 3673.4901 | 3658.6918 | 3660.2271 | 3687.4756 | 3679.6698 | 3645.4282 | 3732.8361 | 3712.6099 | 3661.0728 | 3650.8728 | 3632.1648 | 3631.3366 | 3629.7527 | 86900.8485
|  | ТИ | I, А | 54.1 | 52.6 | 52.9 | 54 | 52.8 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 55.7 | 55.4 | 56.5 | 55.3 | 55.8 | 55.1 | 55.9 | 55.9 | 55.1 | 57 | 54.7 | 55.2 | 55.8 | 55.3 | 55.9 | 53.4
|  | расчет | tgφ | 0.37772 | 0.37018 | 0.37018 | 0.37308 | 0.37212 | 0.375 | 0.37767 | 0.38177 | 0.39338 | 0.39088 | 0.3929 | 0.39312 | 0.39211 | 0.39334 | 0.39706 | 0.39803 | 0.39233 | 0.3901 | 0.38835 | 0.39039 | 0.39308 | 0.39255 | 0.39552 | 0.4015 | 0.38732
яч.2 | ВЛ-43 | АСКУЭ | P, кВт | 3939.6 | 3927 | 3973.2 | 3969 | 3918.6 | 3889.2 | 3876.6 | 3847.2 | 3880.8 | 3889.2 | 3931.2 | 3910.2 | 3868.2 | 3872.4 | 3872.4 | 3868.2 | 3851.4 | 3788.4 | 3788.4 | 3805.2 | 3843 | 3830.4 | 3662.4 | 3670.8 | 92673
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1062.6 | 1062.6 | 1104.6 | 1108.8 | 1075.2 | 1058.4 | 1029 | 999.6 | 1062.6 | 1205.4 | 1255.8 | 1234.8 | 1205.4 | 1205.4 | 1146.6 | 1163.4 | 1138.2 | 1092 | 1041.6 | 1050 | 1087.8 | 1079.4 | 966 | 898.8 | 26334
|  | расчет | S, кВА | 4080.3881 | 4068.2242 | 4123.8889 | 4120.9706 | 4063.4322 | 4030.6435 | 4010.8439 | 3974.94 | 4023.646 | 4071.7153 | 4126.9077 | 4100.536 | 4051.6614 | 4055.6715 | 4038.5856 | 4039.3651 | 4016.0654 | 3942.6436 | 3928.9827 | 3947.4102 | 3993.9902 | 3979.5815 | 3787.6549 | 3779.2346 | 96341.9145
|  | ТИ | I, А | 63.6 | 63.2 | 63.8 | 63.6 | 61.9 | 61 | 61.9 | 60.6 | 61.8 | 62.4 | 63 | 62.4 | 63.8 | 61.9 | 63.2 | 59.6 | 60.1 | 59.3 | 59 | 60.6 | 61.9 | 57 | 53.2 | 57.5
|  | расчет | tgφ | 0.26972 | 0.27059 | 0.27801 | 0.27937 | 0.27438 | 0.27214 | 0.26544 | 0.25983 | 0.27381 | 0.30994 | 0.31944 | 0.31579 | 0.31162 | 0.31128 | 0.2961 | 0.30076 | 0.29553 | 0.28825 | 0.27494 | 0.27594 | 0.28306 | 0.2818 | 0.26376 | 0.24485 | 0.28416
яч.5 | ВЛ-41 | АСКУЭ | P, кВт | 5447.4 | 5405.4 | 5325.6 | 5237.4 | 5191.2 | 5107.2 | 5376 | 5308.8 | 5388.6 | 5376 | 5388.6 | 5271 | 5481 | 5439 | 5292 | 5220.6 | 5203.8 | 5153.4 | 5401.2 | 5527.2 | 5451.6 | 5300.4 | 5199.6 | 5132.4 | 127625.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 163.8 | 138.6 | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 117.6 | 113.4 | 105 | 4.2 | 268.8 | 180.6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 214.2 | 151.2 | 75.6 | 16.8 | 0 | 1839.6
|  | расчет | S, кВА | 5449.8621 | 5407.1766 | 5325.6414 | 5237.4017 | 5191.2 | 5107.2 | 5376.5922 | 5308.8 | 5389.8831 | 5377.1959 | 5389.6229 | 5271.0017 | 5487.5873 | 5441.9976 | 5292.1667 | 5220.6 | 5203.8 | 5153.4 | 5403.0874 | 5531.349 | 5453.6964 | 5300.9391 | 5199.6271 | 5132.4 | 127638.6574
|  | ТИ | I, А | 85.1 | 81.1 | 80.3 | 79.1 | 77.3 | 77.5 | 81.4 | 80.5 | 81.7 | 81.4 | 79.9 | 80.5 | 84.2 | 81.2 | 79.2 | 79.1 | 77.4 | 79.3 | 82.9 | 83.4 | 80.4 | 79.7 | 76.1 | 75.4
|  | расчет | tgφ | 0.030069 | 0.025641 | 0.0039432 | 0.00080192 | 0 | 0 | 0.014844 | 0 | 0.021824 | 0.021094 | 0.019486 | 0.00079681 | 0.049042 | 0.033205 | 0.0079365 | 0 | 0 | 0 | 0.026439 | 0.038754 | 0.027735 | 0.014263 | 0.003231 | 0 | 0.014414
яч.7 | ВЛ-42 | АСКУЭ | P, кВт | 4204.2 | 4380.6 | 4414.2 | 4422.6 | 4326 | 4271.4 | 4179 | 4095 | 3561.6 | 3250.8 | 3154.2 | 3112.2 | 3070.2 | 3948 | 4250.4 | 4153.8 | 4166.4 | 4288.2 | 3582.6 | 3129 | 3112.2 | 3700.2 | 4103.4 | 4002.6 | 92878.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 2205 | 2368.8 | 2398.2 | 2419.2 | 2326.8 | 2226 | 2146.2 | 2062.2 | 2373 | 2524.2 | 2465.4 | 2436 | 2410.8 | 2398.2 | 2402.4 | 2343.6 | 2356.2 | 2452.8 | 2427.6 | 2478 | 2473.8 | 2419.2 | 2339.4 | 2268 | 56721
|  | расчет | S, кВА | 4747.349 | 4980.0472 | 5023.5968 | 5041.0236 | 4912.054 | 4816.631 | 4697.8948 | 4584.9421 | 4279.7341 | 4115.7364 | 4003.3954 | 3952.2 | 3903.5989 | 4619.3146 | 4882.3586 | 4769.3307 | 4786.4984 | 4940.1303 | 4327.6165 | 3991.3813 | 3975.6101 | 4420.8606 | 4723.4187 | 4600.5033 | 108828.9637
|  | ТИ | I, А | 74.3 | 76.4 | 78 | 74.8 | 74.5 | 71 | 69.5 | 74.4 | 64.4 | 62.6 | 60.7 | 60 | 60.4 | 74.8 | 74.8 | 72 | 75.5 | 76.3 | 61.9 | 61.4 | 61 | 73.9 | 69.8 | 71
|  | расчет | tgφ | 0.52448 | 0.54075 | 0.54329 | 0.54701 | 0.53786 | 0.52114 | 0.51357 | 0.50359 | 0.66627 | 0.77649 | 0.78162 | 0.78273 | 0.78523 | 0.60745 | 0.56522 | 0.56421 | 0.56552 | 0.57199 | 0.67761 | 0.79195 | 0.79487 | 0.6538 | 0.57011 | 0.56663 | 0.6107
| ВЛ-33 | АСКУЭ | P, кВт | 3145.8 | 3158.4 | 3112.2 | 2902.2 | 2415 | 2423.4 | 2956.8 | 2927.4 | 2935.8 | 2902.2 | 2893.8 | 2948.4 | 2910.6 | 2872.8 | 2889.6 | 2784.6 | 2751 | 2772 | 2772 | 2864.4 | 2818.2 | 2826.6 | 2843.4 | 2805.6 | 68632.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1642.2 | 1654.8 | 1646.4 | 1541.4 | 1251.6 | 1255.8 | 1583.4 | 1549.8 | 1596 | 1575 | 1587.6 | 1596 | 1549.8 | 1549.8 | 1558.2 | 1520.4 | 1545.6 | 1554 | 1566.6 | 1600.2 | 1604.4 | 1604.4 | 1633.8 | 1654.8 | 37422
|  | расчет | S, кВА | 3548.6446 | 3565.6491 | 3520.8553 | 3286.1343 | 2720.0602 | 2729.4507 | 3354.0754 | 3312.3331 | 3341.5771 | 3302.0281 | 3300.6897 | 3352.6525 | 3297.4949 | 3264.1783 | 3282.9522 | 3172.6351 | 3155.4525 | 3177.8766 | 3184.0571 | 3281.0711 | 3242.8923 | 3250.1949 | 3279.3637 | 3257.2618 | 78171.5099
|  | ТИ | I, А | 53.8 | 54.1 | 53.9 | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 50.9 | 50.9 | 50 | 50.2 | 51.7 | 51 | 49.6 | 50.4 | 49.6 | 46.6 | 48.4 | 47.4 | 47.4 | 49.1 | 49.6 | 48.4 | 50.9 | 48.6
|  | расчет | tgφ | 0.52203 | 0.52394 | 0.52901 | 0.53111 | 0.51826 | 0.5182 | 0.53551 | 0.52941 | 0.54363 | 0.54269 | 0.54862 | 0.54131 | 0.53247 | 0.53947 | 0.53924 | 0.546 | 0.56183 | 0.56061 | 0.56515 | 0.55865 | 0.5693 | 0.56761 | 0.57459 | 0.58982 | 0.54525
| ВЛ-34 | АСКУЭ | P, кВт | 2175.6 | 2171.4 | 2167.2 | 2179.8 | 2184 | 2179.8 | 2179.8 | 2167.2 | 2142 | 2083.2 | 2062.2 | 2125.2 | 2137.8 | 2125.2 | 2133.6 | 2142 | 2142 | 2125.2 | 2108.4 | 2137.8 | 2142 | 2146.2 | 2150.4 | 2146.2 | 51454.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 987 | 987 | 982.8 | 987 | 987 | 991.2 | 982.8 | 966 | 982.8 | 970.2 | 970.2 | 987 | 982.8 | 982.8 | 987 | 995.4 | 991.2 | 1003.8 | 1008 | 1020.6 | 1050 | 1041.6 | 1054.2 | 1071 | 23969.4
|  | расчет | S, кВА | 2389.0174 | 2385.1933 | 2379.6327 | 2392.8429 | 2396.6696 | 2394.5784 | 2391.1135 | 2372.7435 | 2356.7053 | 2298.0449 | 2279.0254 | 2343.2123 | 2352.8886 | 2341.4463 | 2350.8335 | 2361.9875 | 2360.2206 | 2350.3382 | 2336.967 | 2368.9266 | 2385.5113 | 2385.6037 | 2394.9025 | 2398.5861 | 56763.2525
|  | ТИ | I, А | 36.5 | 36.1 | 34.8 | 36.5 | 36.2 | 37.1 | 36 | 35.4 | 34.2 | 34.9 | 34.8 | 35.4 | 34.9 | 35 | 35.4 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 34.8 | 36.1 | 35.9 | 34.9 | 36 | 35.4
|  | расчет | tgφ | 0.45367 | 0.45455 | 0.45349 | 0.45279 | 0.45192 | 0.45472 | 0.45087 | 0.44574 | 0.45882 | 0.46573 | 0.47047 | 0.46443 | 0.45972 | 0.46245 | 0.4626 | 0.46471 | 0.46275 | 0.47233 | 0.47809 | 0.47741 | 0.4902 | 0.48532 | 0.49023 | 0.49902 | 0.46584
| ВЛ-45 | АСКУЭ | P, кВт | 1614.9 | 1602.3 | 1596 | 1533 | 1596 | 1604.4 | 1524.6 | 1545.6 | 1591.8 | 1713.6 | 1766.1 | 1841.7 | 1877.4 | 1774.5 | 1818.6 | 1722 | 1803.9 | 1732.5 | 1505.7 | 1446.9 | 1455.3 | 1482.6 | 1470 | 1512 | 39131.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 71.4 | 60.9 | 60.9 | 8.4 | 39.9 | 29.4 | 0 | 16.8 | 98.7 | 302.4 | 319.2 | 354.9 | 409.5 | 323.4 | 378 | 319.2 | 375.9 | 285.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 63 | 3555.3
|  | расчет | S, кВА | 1616.4776 | 1603.4569 | 1597.1615 | 1533.023 | 1596.4987 | 1604.6693 | 1524.6 | 1545.6913 | 1594.857 | 1740.0778 | 1794.7139 | 1875.5833 | 1921.5413 | 1803.7289 | 1857.4687 | 1751.3345 | 1842.6492 | 1755.8826 | 1505.7 | 1446.9 | 1455.3545 | 1482.6535 | 1470.054 | 1513.3119 | 39292.5772
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 24.3 | 23.8 | 24 | 24 | 23.3 | 23.8 | 24 | 25.9 | 28 | 28.7 | 28 | 29.8 | 26.8 | 28 | 27.6 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 24
|  | расчет | tgφ | 0.044213 | 0.038008 | 0.038158 | 0.0054795 | 0.025 | 0.018325 | 0 | 0.01087 | 0.062005 | 0.17647 | 0.18074 | 0.1927 | 0.21812 | 0.18225 | 0.20785 | 0.18537 | 0.20838 | 0.16485 | 0 | 0 | 0.008658 | 0.0084986 | 0.0085714 | 0.041667 | 0.090855
| ВЛ-46 | АСКУЭ | P, кВт | 1852.2 | 1824.9 | 1719.9 | 1711.5 | 1719.9 | 1738.8 | 1684.2 | 1753.5 | 1887.9 | 1971.9 | 2074.8 | 1965.6 | 1997.1 | 1904.7 | 1665.3 | 1505.7 | 1682.1 | 1713.6 | 1717.8 | 1730.4 | 1730.4 | 1766.1 | 1663.2 | 1644.3 | 42625.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 392.7 | 380.1 | 312.9 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 279.3 | 317.1 | 426.3 | 447.3 | 529.2 | 468.3 | 472.5 | 430.5 | 300.3 | 231 | 287.7 | 304.5 | 300.3 | 315 | 333.9 | 369.6 | 336 | 327.6 | 8469.3
|  | расчет | S, кВА | 1893.3722 | 1864.0644 | 1748.1311 | 1738.0098 | 1746.2823 | 1764.8998 | 1707.2018 | 1781.9413 | 1935.4323 | 2021.9958 | 2141.2257 | 2020.6158 | 2052.2341 | 1952.7448 | 1692.1596 | 1523.3166 | 1706.5262 | 1740.444 | 1743.8512 | 1758.8374 | 1762.3205 | 1804.3595 | 1696.8 | 1676.6169 | 43459.0367
|  | ТИ | I, А | 28.5 | 27.1 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 25.5 | 28.7 | 28.2 | 32.9 | 31.9 | 29.9 | 30.6 | 28.2 | 23.5 | 24 | 26.6 | 26.1 | 26.3 | 27 | 26.4 | 27.5 | 25.4 | 25
|  | расчет | tgφ | 0.21202 | 0.20829 | 0.18193 | 0.17669 | 0.17582 | 0.17391 | 0.16584 | 0.18084 | 0.22581 | 0.22684 | 0.25506 | 0.23825 | 0.23659 | 0.22602 | 0.18033 | 0.15342 | 0.17104 | 0.1777 | 0.17482 | 0.18204 | 0.19296 | 0.20927 | 0.20202 | 0.19923 | 0.19869
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 25659.9 | 25737.6 | 25575.9 | 25231.5 | 24635.1 | 24507 | 25124.4 | 25055.1 | 24815.7 | 24593.1 | 24702.3 | 24593.1 | 24748.5 | 25342.8 | 25349.1 | 24815.7 | 24994.2 | 25050.9 | 24336.9 | 24051.3 | 23950.5 | 24433.5 | 24469.2 | 24282.3 | 596055.6
|  | расчет | Q, кВАр | 6978.3 | 7862.4 | 7736.4 | 7593.6 | 7205.1 | 7098 | 7364.7 | 7213.5 | 8005.2 | 8469.3 | 8580.6 | 8425.2 | 8635.2 | 8410.5 | 8175.3 | 7933.8 | 8026.2 | 8049.3 | 7830.9 | 8009.4 | 8049.3 | 7929.6 | 7694.4 | 7635.6 | 189697.2
|  | расчет | I, А | 419.9 | 414.6 | 414.1 | 399.3 | 394 | 394.1 | 403.8 | 409.7 | 400 | 405.7 | 406.5 | 403.2 | 407.3 | 416.4 | 408.4 | 400.5 | 406.2 | 405.2 | 389.6 | 395.4 | 394.1 | 399.5 | 389.9 | 390.3
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 9.1 | 29.4 | 9.1 | 17.5 | 25.9 | 0 | 19.6 | 18.9 | -21.7 | -2.1 | 0.7 | -9.1 | 3.5 | 18.2 | 4.9 | 6.3 | -11.2 | 2.1 | -25.9 | -6.3 | -10.5 | 10.5 | 9.8 | -6.3 | 92.4
|  | расчет | P, % | 0.03545% | 0.1141% | 0.03557% | 0.06931% | 0.105% | 0% | 0.07795% | 0.07538% | -0.08752% | -0.00854% | 0.002834% | -0.03702% | 0.01414% | 0.07176% | 0.01933% | 0.02538% | -0.04483% | 0.008382% | -0.1065% | -0.0262% | -0.04386% | 0.04296% | 0.04003% | -0.02595% | 0.0155%
|  | расчет | I, А | -4.5 | -4.4 | -2.3 | -7.3 | -3 | -6.1 | -4.4 | -3.7 | -6.8 | -2.9 | -4.9 | -3.2 | -6.1 | -2 | -6.8 | -2.3 | -3.2 | -6.4 | -4.6 | -6.2 | -7.3 | -3.1 | -5.1 | -1.5
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.1 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 908.0338 | 854.62 | 854.62 | 854.62 | 833.2545 | 833.2545 | 811.889 | 854.62 | 801.2062 | 534.1375 | 534.1375 | 534.1375 | 908.0338 | 854.62 | 854.62 | 854.62 | 908.0338 | 801.2062 | 801.2062 | 854.62 | 801.2062 | 854.62 | 640.965 | 694.3788 | 19036.6605
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 908.0338 | 854.62 | 854.62 | 854.62 | 833.2545 | 833.2545 | 811.889 | 854.62 | 801.2062 | 534.1375 | 534.1375 | 534.1375 | 908.0338 | 854.62 | 854.62 | 854.62 | 908.0338 | 801.2062 | 801.2062 | 854.62 | 801.2062 | 854.62 | 640.965 | 694.3788
|  | щит.прибор | I, А | 85 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 60 | 65
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 270 | 252 | 270 | 288 | 288 | 288 | 270 | 270 | 288 | 288 | 270 | 252 | 270 | 270 | 270 | 288 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | 270 | 270 | 270 | 6570
|  | счетчик | Q, кВАр | 180 | 162 | 162 | 198 | 198 | 162 | 180 | 162 | 180 | 180 | 180 | 162 | 180 | 162 | 234 | 108 | 180 | 180 | 162 | 180 | 180 | 180 | 162 | 180 | 4194
|  | расчет | S, кВА | 324.4996 | 299.5797 | 314.8714 | 349.4968 | 349.4968 | 330.4361 | 324.4996 | 314.8714 | 339.6233 | 339.6233 | 324.4996 | 299.5797 | 324.4996 | 314.8714 | 357.2898 | 307.5841 | 324.4996 | 324.4996 | 314.8714 | 324.4996 | 339.6233 | 324.4996 | 314.8714 | 324.4996 | 7794.5196
|  | расчет | I, А | 28.8231 | 26.6096 | 27.9679 | 31.0434 | 31.0434 | 29.3504 | 28.8231 | 27.9679 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28.8231 | 27.9679 | 31.7356 | 27.3206 | 28.8231 | 28.8231 | 27.9679 | 28.8231 | 30.1664 | 28.8231 | 27.9679 | 28.8231
|  | расчет | tgφ | 0.66667 | 0.64286 | 0.6 | 0.6875 | 0.6875 | 0.5625 | 0.66667 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | 0.66667 | 0.64286 | 0.66667 | 0.6 | 0.86667 | 0.375 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.63836
яч.22 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 221.44 | 166.08 | 166.08 | 221.44 | 166.08 | 221.44 | 221.44 | 221.44 | 221.44 | 166.08 | 166.08 | 110.72 | 110.72 | 166.08 | 110.72 | 166.08 | 110.72 | 166.08 | 221.44 | 166.08 | 166.08 | 110.72 | 166.08 | 276.8 | 4207.36
|  | счетчик | Q, кВАр | 240 | 168 | 168 | 216 | 216 | 192 | 144 | 240 | 216 | 216 | 192 | 144 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 240 | 192 | 192 | 240 | 144 | 264 | 264 | 4848
|  | расчет | S, кВА | 326.5512 | 236.2341 | 236.2341 | 309.3407 | 272.4676 | 293.0865 | 264.1433 | 326.5512 | 309.3407 | 272.4676 | 253.8633 | 181.645 | 221.6369 | 253.8633 | 221.6369 | 253.8633 | 221.6369 | 291.8605 | 293.0865 | 253.8633 | 291.8605 | 181.645 | 311.8951 | 382.5104 | 6419.1107
|  | щит.прибор | I, А | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 25
|  | расчет | tgφ | 1.0838 | 1.0116 | 1.0116 | 0.97543 | 1.3006 | 0.86705 | 0.65029 | 1.0838 | 0.97543 | 1.3006 | 1.1561 | 1.3006 | 1.7341 | 1.1561 | 1.7341 | 1.1561 | 1.7341 | 1.4451 | 0.86705 | 1.1561 | 1.4451 | 1.3006 | 1.5896 | 0.95376 | 1.1523
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | счетчик | P, кВт | 309.6 | 266.4 | 288 | 309.6 | 302.4 | 309.6 | 288 | 280.8 | 288 | 331.2 | 280.8 | 288 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 295.2 | 288 | 295.2 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 7142.4
|  | счетчик | Q, кВАр | 432 | 288 | 360 | 432 | 432 | 288 | 360 | 360 | 360 | 432 | 360 | 288 | 504 | 288 | 432 | 360 | 360 | 432 | 360 | 360 | 432 | 360 | 432 | 360 | 9072
|  | расчет | S, кВА | 531.4849 | 392.3174 | 461.0249 | 531.4849 | 527.3232 | 422.8429 | 461.0249 | 456.5618 | 461.0249 | 544.3505 | 456.5618 | 407.2935 | 587.76 | 417.6 | 527.3232 | 465.5567 | 461.0249 | 523.2275 | 470.155 | 470.155 | 527.3232 | 470.155 | 527.3232 | 470.155 | 11546.2142
|  | расчет | I, А | 47.2081 | 34.8469 | 40.9497 | 47.2081 | 46.8385 | 37.5582 | 40.9497 | 40.5532 | 40.9497 | 48.3509 | 40.5532 | 36.1771 | 52.2067 | 37.0925 | 46.8385 | 41.3522 | 40.9497 | 46.4747 | 41.7606 | 41.7606 | 46.8385 | 41.7606 | 46.8385 | 41.7606
|  | расчет | tgφ | 1.3953 | 1.0811 | 1.25 | 1.3953 | 1.4286 | 0.93023 | 1.25 | 1.2821 | 1.25 | 1.3043 | 1.2821 | 1 | 1.6667 | 0.95238 | 1.4286 | 1.2195 | 1.25 | 1.4634 | 1.1905 | 1.1905 | 1.4286 | 1.1905 | 1.4286 | 1.1905 | 1.2702
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 534.1375 | 534.1375 | 534.1375 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 534.1375 | 534.1375 | 14849.0225
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 534.1375 | 534.1375 | 534.1375 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 640.965 | 534.1375 | 534.1375
|  | щит.прибор | I, А | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 168 | 168 | 192 | 192 | 192 | 192 | 168 | 168 | 192 | 192 | 192 | 168 | 192 | 168 | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 4320
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 168 | 168 | 192 | 192 | 192 | 192 | 168 | 168 | 192 | 192 | 192 | 168 | 192 | 168 | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 168 | 192 | 168 | 192 | 168 | 4320
|  | расчет | I, А | 14.9223 | 14.9223 | 17.054 | 17.054 | 17.054 | 17.054 | 14.9223 | 14.9223 | 17.054 | 17.054 | 17.054 | 14.9223 | 17.054 | 14.9223 | 14.9223 | 17.054 | 14.9223 | 17.054 | 14.9223 | 14.9223 | 17.054 | 14.9223 | 17.054 | 14.9223
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | БКНС-15 | счетчик | P, кВт | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 7.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 183.6 | 784.8 | 770.4 | 475.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 626.4 | 716.4 | 518.4 | 3.6 | 3.6 | 4129.2
|  | счетчик | Q, кВАр | 28.8 | 21.6 | 21.6 | 28.8 | 36 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 100.8 | 108 | 72 | 21.6 | 28.8 | 28.8 | 21.6 | 100.8 | 100.8 | 79.2 | 21.6 | 28.8 | 1065.6
|  | расчет | S, кВА | 29.0241 | 21.8979 | 21.6 | 29.0241 | 36.7129 | 21.6 | 29.0241 | 29.0241 | 21.8979 | 29.0241 | 29.0241 | 192.4233 | 791.2469 | 777.9333 | 480.6236 | 21.8979 | 29.0241 | 28.8 | 21.8979 | 634.4585 | 723.4567 | 524.4151 | 21.8979 | 29.0241 | 4264.4807
|  | расчет | I, А | 2.578 | 1.945 | 1.9186 | 2.578 | 3.261 | 1.9186 | 2.578 | 2.578 | 1.945 | 2.578 | 2.578 | 17.0916 | 70.281 | 69.0985 | 42.6905 | 1.945 | 2.578 | 2.5581 | 1.945 | 56.3546 | 64.2597 | 46.5802 | 1.945 | 2.578
|  | расчет | tgφ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | счетчик | P, кВт | 230.4 | 360 | 384 | 432 | 480 | 360 | 360 | 408 | 264 | 48 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 432 | 408 | 384 | 384 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 5318.4
|  | счетчик | Q, кВАр | 96 | 72 | 72 | 72 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 72 | 72 | 72 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | 1584
|  | расчет | S, кВА | 249.6 | 367.1294 | 390.6917 | 437.9589 | 489.5059 | 367.1294 | 367.1294 | 414.3042 | 273.6421 | 86.5332 | 67.8823 | 53.6656 | 67.8823 | 53.6656 | 67.8823 | 442.5381 | 414.3042 | 390.6917 | 390.6917 | 67.8823 | 53.6656 | 86.5332 | 53.6656 | 67.8823 | 5549.2733
|  | расчет | I, А | 22.5167 | 33.1191 | 35.2447 | 39.5087 | 44.1588 | 33.1191 | 33.1191 | 37.3748 | 24.6855 | 7.8062 | 6.1237 | 4.8412 | 6.1237 | 4.8412 | 6.1237 | 39.9218 | 37.3748 | 35.2447 | 35.2447 | 6.1237 | 4.8412 | 7.8062 | 4.8412 | 6.1237
|  | расчет | tgφ | 0.41667 | 0.2 | 0.1875 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17647 | 0.27273 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.22222 | 0.17647 | 0.1875 | 0.1875 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0.29783
яч.21 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 127.8816 | 170.5088 | 170.5088 | 170.5088 | 170.5088 | 170.5088 | 170.5088 | 170.5088 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 127.8816 | 3367.5488
|  | счетчик | Q, кВАр | 160.8 | 139.2 | 144 | 160.8 | 182.4 | 136.8 | 148.8 | 146.4 | 141.6 | 172.8 | 141.6 | 144 | 153.6 | 146.4 | 158.4 | 148.8 | 148.8 | 153.6 | 148.8 | 156 | 153.6 | 156 | 146.4 | 160.8 | 3650.4
|  | расчет | S, кВА | 205.4516 | 220.1134 | 223.1799 | 234.3713 | 249.6858 | 218.6035 | 226.3066 | 224.7359 | 190.799 | 214.9734 | 190.799 | 192.5869 | 199.8666 | 194.3879 | 203.5786 | 196.2018 | 196.2018 | 199.8666 | 196.2018 | 201.7169 | 199.8666 | 201.7169 | 194.3879 | 205.4516
|  | щит.прибор | I, А | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | расчет | tgφ | 1.2574 | 0.81638 | 0.84453 | 0.94306 | 1.0697 | 0.8023 | 0.87268 | 0.85861 | 1.1073 | 1.3512 | 1.1073 | 1.126 | 1.2011 | 1.1448 | 1.2386 | 1.1636 | 1.1636 | 1.2011 | 1.1636 | 1.2199 | 1.2011 | 1.2199 | 1.1448 | 1.2574 | 1.084
яч.23 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 885.76 | 797.184 | 797.184 | 797.184 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 974.336 | 708.608 | 708.608 | 22232.576
|  | счетчик | Q, кВАр | 864 | 720 | 720 | 840 | 912 | 696 | 792 | 744 | 744 | 864 | 720 | 744 | 792 | 672 | 864 | 744 | 792 | 768 | 768 | 792 | 768 | 792 | 744 | 816 | 18672
|  | расчет | S, кВА | 1302.2391 | 1211.4993 | 1211.4993 | 1286.4411 | 1334.5691 | 1197.3916 | 1255.6252 | 1225.9146 | 1156.7657 | 1175.5843 | 1074.1985 | 1090.4303 | 1255.6252 | 1183.6024 | 1302.2391 | 1225.9146 | 1255.6252 | 1240.6267 | 1240.6267 | 1255.6252 | 1240.6267 | 1255.6252 | 1027.4538 | 1080.7318 | 29033.2744
|  | расчет | I, А | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80
|  | расчет | tgφ | 0.88676 | 0.73896 | 0.73896 | 0.86213 | 0.93602 | 0.71433 | 0.81286 | 0.7636 | 0.83996 | 1.0838 | 0.90318 | 0.93329 | 0.81286 | 0.6897 | 0.88676 | 0.7636 | 0.81286 | 0.78823 | 0.78823 | 0.81286 | 0.78823 | 0.81286 | 1.0499 | 1.1516 | 0.83985
яч.24 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 285.6576 | 285.6576 | 285.6576 | 285.6576 | 238.048 | 190.4384 | 238.048 | 238.048 | 190.4384 | 380.8768 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 5284.6656
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 285.6576 | 285.6576 | 285.6576 | 285.6576 | 238.048 | 190.4384 | 238.048 | 238.048 | 190.4384 | 380.8768 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 190.4384 | 5284.6656
|  | щит.прибор | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.27 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 676.4992 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 520.384 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608 | 14206.4832
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | расчет | S, кВА | 624.4608 | 572.9253 | 572.4224 | 676.4992 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 520.384 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608 | 624.4608 | 572.4224 | 572.4224 | 572.4224 | 624.4608
|  | щит.прибор | I, А | 60 | 55 | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.041927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016894
яч.25 | НГДУ | счетчик | P, кВт | 120 | 100.8 | 102 | 121.2 | 117.6 | 106.8 | 109.2 | 104.4 | 103.2 | 110.4 | 109.2 | 112.8 | 100.8 | 104.4 | 114 | 105.6 | 109.2 | 110.4 | 108 | 111.6 | 110.4 | 110.4 | 105.6 | 111.6 | 2619.6
|  | счетчик | Q, кВАр | 144 | 120.96 | 122.4 | 145.44 | 141.12 | 128.16 | 131.04 | 125.28 | 123.84 | 132.48 | 131.04 | 135.36 | 120.96 | 125.28 | 136.8 | 126.72 | 131.04 | 132.48 | 129.6 | 133.92 | 132.48 | 132.48 | 126.72 | 133.92 | 3143.52
|  | расчет | I, А | 12.9904 | 10.9119 | 11.0418 | 13.1203 | 12.7306 | 11.5614 | 11.8212 | 11.3016 | 11.1717 | 11.9512 | 11.8212 | 12.211 | 10.9119 | 11.3016 | 12.3409 | 11.4315 | 11.8212 | 11.9512 | 11.6913 | 12.0811 | 11.9512 | 11.9512 | 11.4315 | 12.0811
|  | расчет | tgφ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 | счетчик | P, кВт | 96 | 72 | 72 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 72 | 72 | 72 | 96 | 48 | 48 | 72 | 72 | 1800
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 360
|  | расчет | S, кВА | 96 | 101.8234 | 72 | 98.9545 | 72 | 72 | 75.8947 | 72 | 75.8947 | 98.9545 | 75.8947 | 72 | 72 | 75.8947 | 72 | 98.9545 | 75.8947 | 72 | 75.8947 | 96 | 53.6656 | 48 | 75.8947 | 75.8947
|  | расчет | I, А | 8.6603 | 9.1856 | 6.4952 | 8.9268 | 6.4952 | 6.4952 | 6.8465 | 6.4952 | 6.8465 | 8.9268 | 6.8465 | 6.4952 | 6.4952 | 6.8465 | 6.4952 | 8.9268 | 6.8465 | 6.4952 | 6.8465 | 8.6603 | 4.8412 | 4.3301 | 6.8465 | 6.8465
|  | расчет | tgφ | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 38.8
яч.37 | ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 6.7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 131
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 4885.1556 | 4792.1706 | 4877.3706 | 5171.2074 | 5059.2435 | 4931.7651 | 4852.7996 | 4931.5306 | 4798.1712 | 4086.7006 | 3993.1006 | 4010.5022 | 5342.4067 | 5289.9818 | 4968.593 | 5038.7914 | 4843.5972 | 4987.3681 | 4888.728 | 5201.1818 | 5154.5297 | 4936.5834 | 3910.1329 | 4132.305 | 115083.9166
|  | расчет | Q, кВАр | 2001.6 | 1666.8 | 1647.6 | 1971.6 | 2072.4 | 1568.4 | 1749.6 | 1753.2 | 1759.2 | 1989.6 | 1694.4 | 1587.6 | 1970.4 | 1640.4 | 2000.4 | 1694.4 | 1797.6 | 1874.4 | 1748.4 | 1828.8 | 1946.4 | 1783.2 | 1842 | 1881.6 | 43470
|  | расчет | I, А | 487.6988 | 476.5404 | 485.6718 | 514.4394 | 509.5815 | 480.0569 | 480.0599 | 486.193 | 462.6525 | 406.6671 | 394.9768 | 396.7384 | 541.8956 | 517.0705 | 506.1466 | 497.952 | 488.3156 | 503.6009 | 480.3784 | 513.7256 | 514.9522 | 496.1737 | 396.9247 | 403.1353
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 95.4444 | 141.6294 | 70.8294 | -174.4074 | -201.0435 | -30.3651 | 18.0004 | 18.4694 | 69.0288 | -142.9006 | -169.9006 | 64.6978 | -124.2067 | -35.7818 | 129.007 | -65.3914 | 34.4028 | 2.2319 | -7.128 | -96.3818 | 65.4703 | -17.1834 | -85.1329 | -249.705 | -690.3166 | -0.6035%
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт
|  | расчет | P, %

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 18 июня 2014 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западно-Соплеская 110/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ - отключен,в резерве | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Т-2 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 357.6 | 351.6 | 340.8 | 332.4 | 333.6 | 331.2 | 326.4 | 333.6 | 320.4 | 322.8 | 330 | 325.2 | 301.2 | 250.8 | 243.6 | 200.4 | 283.2 | 331.2 | 327.6 | 326.4 | 338.4 | 326.4 | 326.4 | 316.8 | 7578
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 331.2 | 331.2 | 314.4 | 306 | 303.6 | 307.2 | 304.8 | 306 | 296.4 | 291.6 | 291.6 | 297.6 | 286.8 | 248.4 | 250.8 | 220.8 | 277.2 | 300 | 301.2 | 301.2 | 301.2 | 302.4 | 306 | 306 | 7083.6
|  | расчет | S, кВА | 487.4128 | 483.0279 | 463.6723 | 451.8028 | 451.0675 | 451.7359 | 446.5871 | 452.6864 | 436.4735 | 435.0062 | 440.3755 | 440.8183 | 415.9035 | 352.9918 | 349.6307 | 298.1825 | 396.2854 | 446.8707 | 445.0204 | 444.1378 | 453.0298 | 444.9525 | 447.4069 | 440.4523
|  | ТИ | I, А | 41 | 40.2 | 36.8 | 36.8 | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 36.8 | 38 | 38.2 | 36.2 | 29.2 | 29.2 | 28.6 | 23.2 | 41 | 40 | 40.2 | 40.8 | 41 | 36.4 | 39.6 | 33.8
|  | расчет | tgφ | 0.92617 | 0.94198 | 0.92254 | 0.92058 | 0.91007 | 0.92754 | 0.93382 | 0.91727 | 0.92509 | 0.90335 | 0.88364 | 0.91513 | 0.95219 | 0.99043 | 1.0296 | 1.1018 | 0.97881 | 0.9058 | 0.91941 | 0.92279 | 0.89007 | 0.92647 | 0.9375 | 0.96591 | 0.93476
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 357.6 | 351.6 | 340.8 | 332.4 | 333.6 | 331.2 | 326.4 | 333.6 | 320.4 | 322.8 | 330 | 325.2 | 301.2 | 250.8 | 243.6 | 200.4 | 283.2 | 331.2 | 327.6 | 326.4 | 338.4 | 326.4 | 326.4 | 316.8
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 331.2 | 331.2 | 314.4 | 306 | 303.6 | 307.2 | 304.8 | 306 | 296.4 | 291.6 | 291.6 | 297.6 | 286.8 | 248.4 | 250.8 | 220.8 | 277.2 | 300 | 301.2 | 301.2 | 301.2 | 302.4 | 306 | 306
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 487.4128 | 483.0279 | 463.6723 | 451.8028 | 451.0675 | 451.7359 | 446.5871 | 452.6864 | 436.4735 | 435.0062 | 440.3755 | 440.8183 | 415.9035 | 352.9918 | 349.6307 | 298.1825 | 396.2854 | 446.8707 | 445.0204 | 444.1378 | 453.0298 | 444.9525 | 447.4069 | 440.4523
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АСКУЭ | P, кВт | 49.68 | 47.04 | 47.88 | 46.68 | 44.64 | 44.4 | 46.2 | 46.68 | 43.92 | 44.88 | 48.84 | 52.92 | 45.72 | 41.76 | 44.64 | 43.56 | 35.76 | 35.52 | 39.48 | 42.84 | 40.2 | 40.56 | 37.08 | 34.56 | 1045.44
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 26.76 | 26.16 | 25.8 | 25.32 | 25.32 | 27.84 | 25.68 | 25.92 | 25.2 | 25.32 | 25.68 | 31.08 | 25.08 | 24.96 | 25.68 | 26.16 | 25.8 | 25.2 | 26.16 | 26.28 | 26.28 | 26.4 | 26.16 | 25.56 | 625.8
|  | расчет | S, кВА | 56.4287 | 53.8248 | 54.3887 | 53.1048 | 51.3209 | 52.4064 | 52.8574 | 53.3935 | 50.636 | 51.5298 | 55.1798 | 61.3718 | 52.1471 | 48.6508 | 51.4994 | 50.8116 | 44.0956 | 43.5512 | 47.3605 | 50.2584 | 48.0279 | 48.395 | 45.3792 | 42.985
|  | ТИ | I, А | 5.4 | 5.4 | 5 | 4 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4
|  | расчет | tgφ | 0.53865 | 0.55612 | 0.53885 | 0.54242 | 0.5672 | 0.62703 | 0.55584 | 0.55527 | 0.57377 | 0.56417 | 0.5258 | 0.5873 | 0.54856 | 0.5977 | 0.57527 | 0.60055 | 0.72148 | 0.70946 | 0.66261 | 0.61345 | 0.65373 | 0.65089 | 0.7055 | 0.73958 | 0.5986
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АСКУЭ | P, кВт | 110.16 | 109.44 | 112.32 | 105.48 | 108 | 107.28 | 105.84 | 105.48 | 104.76 | 118.08 | 118.8 | 117.72 | 102.96 | 68.04 | 61.56 | 53.28 | 58.68 | 52.56 | 56.16 | 51.48 | 59.76 | 51.84 | 51.84 | 54 | 2045.52
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 106.2 | 107.28 | 105.48 | 104.04 | 104.4 | 104.04 | 103.68 | 104.04 | 98.64 | 97.56 | 97.92 | 96.84 | 94.32 | 57.6 | 61.2 | 60.48 | 57.96 | 56.52 | 56.52 | 56.88 | 56.52 | 57.96 | 60.84 | 64.44 | 1971.36
|  | расчет | S, кВА | 153.0152 | 153.2518 | 154.0838 | 148.1565 | 150.2111 | 149.4434 | 148.1609 | 148.1565 | 143.8906 | 153.1693 | 153.9538 | 152.4335 | 139.6317 | 89.1471 | 86.8048 | 80.6014 | 82.4785 | 77.182 | 79.6772 | 76.7172 | 82.2543 | 77.7608 | 79.9305 | 84.0745
|  | ТИ | I, А | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 14 | 13.7 | 13.1 | 13 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.7 | 7.1 | 8.3 | 7 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 13.2
|  | расчет | tgφ | 0.96405 | 0.98026 | 0.9391 | 0.98635 | 0.96667 | 0.9698 | 0.97959 | 0.98635 | 0.94158 | 0.82622 | 0.82424 | 0.82263 | 0.91608 | 0.84656 | 0.99415 | 1.1351 | 0.98773 | 1.0753 | 1.0064 | 1.1049 | 0.94578 | 1.1181 | 1.1736 | 1.1933 | 0.96375
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АСКУЭ | P, кВт | 176.4 | 174 | 160.8 | 156.24 | 162.48 | 160.32 | 160.32 | 164.16 | 158.16 | 149.76 | 150.96 | 144 | 139.92 | 130.56 | 126 | 92.4 | 179.28 | 234.48 | 223.2 | 223.68 | 229.92 | 223.68 | 225.36 | 214.8 | 4160.88
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 185.52 | 185.28 | 171.6 | 162.48 | 162 | 163.2 | 162.96 | 164.64 | 162.24 | 157.44 | 158.4 | 158.88 | 156.48 | 155.28 | 153.6 | 123.6 | 183.12 | 207.84 | 209.28 | 208.08 | 207.6 | 207.6 | 208.8 | 206.16 | 4222.08
|  | расчет | S, кВА | 255.9973 | 254.1745 | 235.1663 | 225.4123 | 229.4423 | 228.7723 | 228.6011 | 232.497 | 226.5754 | 217.2911 | 218.8138 | 214.4268 | 209.9133 | 202.8738 | 198.668 | 154.3202 | 256.2699 | 313.3342 | 305.9679 | 305.4996 | 309.7757 | 305.1729 | 307.2207 | 297.7264
|  | ТИ | I, А | 20.3 | 19.5 | 17.3 | 17.1 | 18.8 | 17.6 | 19.6 | 18 | 18.8 | 17.4 | 18.1 | 17.6 | 16.2 | 16.9 | 16.3 | 9.8 | 28.5 | 26.2 | 27.2 | 26.9 | 27.7 | 25.5 | 25.9 | 16.4
|  | расчет | tgφ | 1.0517 | 1.0648 | 1.0672 | 1.0399 | 0.99705 | 1.018 | 1.0165 | 1.0029 | 1.0258 | 1.0513 | 1.0493 | 1.1033 | 1.1184 | 1.1893 | 1.219 | 1.3377 | 1.0214 | 0.88639 | 0.93763 | 0.93026 | 0.90292 | 0.92811 | 0.92652 | 0.95978 | 1.0147
яч.4 | ЛПУМГ | АСКУЭ | P, кВт | 23.28 | 22.44 | 22.56 | 25.44 | 20.76 | 21 | 16.32 | 18.12 | 15.84 | 12.84 | 12.72 | 12.6 | 14.52 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 11.52 | 10.92 | 11.04 | 11.04 | 11.16 | 13.08 | 14.4 | 15.48 | 373.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 15 | 14.64 | 14.76 | 15.12 | 14.64 | 14.64 | 14.4 | 13.92 | 13.32 | 12.96 | 13.2 | 13.08 | 13.32 | 12.96 | 12.84 | 12.96 | 12.72 | 12.6 | 12.6 | 12.48 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.72 | 322.68
|  | расчет | S, кВА | 27.694 | 26.7933 | 26.9594 | 29.5941 | 25.4029 | 25.5994 | 21.7647 | 22.8495 | 20.6961 | 18.2436 | 18.3314 | 18.1617 | 19.7041 | 17.8264 | 17.7393 | 17.8264 | 17.1613 | 16.6735 | 16.7524 | 16.6623 | 16.8317 | 18.1617 | 19.1343 | 20.0357
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1
|  | расчет | tgφ | 0.64433 | 0.65241 | 0.65426 | 0.59434 | 0.7052 | 0.69714 | 0.88235 | 0.76821 | 0.84091 | 1.0093 | 1.0377 | 1.0381 | 0.91736 | 1.0588 | 1.049 | 1.0588 | 1.1042 | 1.1538 | 1.1413 | 1.1304 | 1.129 | 0.9633 | 0.875 | 0.82171 | 0.86324
яч.3 | ЗРУ ВГПУ- отключена со стороны потребителя | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 1.28 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | 1.72 | 1.92 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.96 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 16.96
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 359.52 | 352.92 | 343.56 | 333.84 | 335.88 | 333 | 328.68 | 334.44 | 322.68 | 325.56 | 331.32 | 327.24 | 303.12 | 252.6 | 244.44 | 201.48 | 285.24 | 333.48 | 329.88 | 329.04 | 341.04 | 329.16 | 328.68 | 318.84 | 7625.64
|  | расчет | Q, кВАр | 333.48 | 333.36 | 317.64 | 306.96 | 306.36 | 309.72 | 306.72 | 308.52 | 299.4 | 293.28 | 295.2 | 299.88 | 289.2 | 250.8 | 253.32 | 223.2 | 279.6 | 302.16 | 304.56 | 303.72 | 303 | 304.56 | 308.4 | 308.88 | 7141.92
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.92 | -1.32 | -2.76 | -1.44 | -2.28 | -1.8 | -2.28 | -0.84 | -2.28 | -2.76 | -1.32 | -2.04 | -1.92 | -1.8 | -0.84 | -1.08 | -2.04 | -2.28 | -2.28 | -2.64 | -2.64 | -2.76 | -2.28 | -2.04 | -47.64 | -0.6287%
|  | расчет | Q, кВАр | -2.28 | -2.16 | -3.24 | -0.96 | -2.76 | -2.52 | -1.92 | -2.52 | -3 | -1.68 | -3.6 | -2.28 | -2.4 | -2.4 | -2.52 | -2.4 | -2.4 | -2.16 | -3.36 | -2.52 | -1.8 | -2.16 | -2.4 | -2.88 | -58.32
|  | расчет | I, А | -1.6 | -0.8 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | -1.4 | -2.3 | -1.2 | -1.6 | -1 | -1.8 | -2.8 | -2 | -2.2 | -1.7 | -2 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.3 | -2.4 | 0.4 | -1.9
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Каджером 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 2092 | 2078 | 2044 | 2012 | 1994 | 2022 | 2102 | 2154 | 2172 | 2168 | 2122 | 2082 | 2076 | 2016 | 2010 | 1990 | 1968 | 1968 | 1978 | 2020 | 2038 | 2042 | 2024 | 2016 | 49188
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1186 | 1236 | 1234 | 1220 | 1210 | 1206 | 1208 | 1204 | 1232 | 1238 | 1212 | 1216 | 1220 | 1220 | 1236 | 1248 | 1254 | 1262 | 1244 | 1242 | 1248 | 1254 | 1252 | 1266 | 29548
|  | расчет | S, кВА | 2404.7994 | 2417.8048 | 2387.6122 | 2352.9862 | 2332.4099 | 2354.3407 | 2424.3902 | 2467.6572 | 2497.0799 | 2496.5712 | 2443.7324 | 2411.0952 | 2407.9402 | 2356.4074 | 2359.6178 | 2348.9581 | 2333.5681 | 2337.8768 | 2336.6686 | 2371.279 | 2389.759 | 2396.3055 | 2379.9328 | 2380.5487 | 57389.3411
|  | ТИ | I, А | 134.2 | 135.2 | 130.4 | 129.6 | 128.6 | 131.4 | 134.2 | 135.8 | 137 | 137 | 133.6 | 131.6 | 130.6 | 129.8 | 128.6 | 128 | 130 | 129.4 | 130.4 | 130 | 134 | 131.8 | 131.8 | 129
|  | расчет | tgφ | 0.56692 | 0.5948 | 0.60372 | 0.60636 | 0.60682 | 0.59644 | 0.57469 | 0.55896 | 0.56722 | 0.57103 | 0.57116 | 0.58405 | 0.58767 | 0.60516 | 0.61493 | 0.62714 | 0.6372 | 0.64126 | 0.62892 | 0.61485 | 0.61237 | 0.6141 | 0.61858 | 0.62798 | 0.60072
яч.10 | Т-2 10 кВ в резерве |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2092 | 2078 | 2044 | 2012 | 1994 | 2022 | 2102 | 2154 | 2172 | 2168 | 2122 | 2082 | 2076 | 2016 | 2010 | 1990 | 1968 | 1968 | 1978 | 2020 | 2038 | 2042 | 2024 | 2016
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1186 | 1236 | 1234 | 1220 | 1210 | 1206 | 1208 | 1204 | 1232 | 1238 | 1212 | 1216 | 1220 | 1220 | 1236 | 1248 | 1254 | 1262 | 1244 | 1242 | 1248 | 1254 | 1252 | 1266
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2404.7994 | 2417.8048 | 2387.6122 | 2352.9862 | 2332.4099 | 2354.3407 | 2424.3902 | 2467.6572 | 2497.0799 | 2496.5712 | 2443.7324 | 2411.0952 | 2407.9402 | 2356.4074 | 2359.6178 | 2348.9581 | 2333.5681 | 2337.8768 | 2336.6686 | 2371.279 | 2389.759 | 2396.3055 | 2379.9328 | 2380.5487
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
яч.3 | Поселок | АСКУЭ | P, кВт | 316 | 308.4 | 285.6 | 271.2 | 255.6 | 256 | 277.6 | 282 | 264.8 | 265.6 | 250.8 | 236.4 | 240.4 | 225.2 | 225.2 | 220.8 | 210 | 209.2 | 214 | 233.2 | 224.4 | 236.4 | 251.6 | 266.8 | 6027.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 96 | 104.4 | 101.2 | 97.6 | 96 | 96 | 96.8 | 98 | 97.6 | 99.2 | 100.8 | 106 | 107.6 | 107.2 | 106.4 | 107.2 | 104.8 | 111.6 | 106 | 106 | 106 | 107.6 | 103.2 | 106.8 | 2470
|  | расчет | S, кВА | 330.2605 | 325.5916 | 302.9997 | 288.2277 | 273.0336 | 273.4081 | 293.9932 | 298.5431 | 282.2141 | 283.5207 | 270.2985 | 259.0771 | 263.3817 | 249.4131 | 249.0703 | 245.4475 | 234.6978 | 237.1059 | 238.8137 | 256.1606 | 248.1761 | 259.7359 | 271.9426 | 287.3821
|  | ТИ | I, А | 19.5 | 20.3 | 15.7 | 14.6 | 16.2 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 16.1 | 14.1 | 15.9 | 14 | 13.4 | 14 | 12.5 | 13.8 | 12.8 | 14.3 | 13.2 | 13.9 | 14 | 16.4 | 15.4
|  | расчет | tgφ | 0.3038 | 0.33852 | 0.35434 | 0.35988 | 0.37559 | 0.375 | 0.3487 | 0.34752 | 0.36858 | 0.37349 | 0.40191 | 0.44839 | 0.44759 | 0.47602 | 0.47247 | 0.48551 | 0.49905 | 0.53346 | 0.49533 | 0.45455 | 0.47237 | 0.45516 | 0.41017 | 0.4003 | 0.40981
яч.7 | Производство -отключена | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД- отключено со стороны потребителя | АСКУЭ | P, кВт | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.9
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | bar: 4; 10
яч.19 | поселок Причал | АСКУЭ | P, кВт | 17.8 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 17.2 | 15 | 13.4 | 11 | 10 | 9 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 293
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 31.8
|  | расчет | S, кВА | 17.8281 | 16.8428 | 16.6769 | 16.2308 | 16.2308 | 16.4305 | 17.2186 | 15.012 | 13.4373 | 11.0887 | 10.0717 | 9.0796 | 8.8814 | 9.6519 | 11.6842 | 8.2873 | 8.5159 | 9.9639 | 11.0218 | 10.9836 | 11.5741 | 9.9298 | 9.7015 | 8.7476
|  | ТИ | I, А | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 0.05618 | 0.071429 | 0.096386 | 0.061728 | 0.061728 | 0.060976 | 0.046512 | 0.04 | 0.074627 | 0.12727 | 0.12 | 0.13333 | 0.13636 | 0.10417 | 0.12069 | 0.14634 | 0.16667 | 0.18367 | 0.2037 | 0.18519 | 0.17544 | 0.16327 | 0.14583 | 0.18605 | 0.10853
яч.17 | Трубосъедельск | АСКУЭ | P, кВт | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 8 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 194.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 37.6
|  | расчет | S, кВА | 8.9443 | 8.6348 | 8.7361 | 7.6942 | 8.8814 | 9.2347 | 9.2347 | 9.6747 | 9.6747 | 8.8814 | 6.9857 | 7.3756 | 7.2993 | 7.088 | 7.2993 | 8.2462 | 7.7666 | 8.6348 | 9.7324 | 9.0244 | 7.8588 | 7.2993 | 7.088 | 7.088
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.18182 | 0.2381 | 0.28571 | 0.15789 | 0.13636 | 0.086957 | 0.086957 | 0.125 | 0.125 | 0.13636 | 0.23529 | 0.22222 | 0.16667 | 0.29412 | 0.16667 | 0.25 | 0.21053 | 0.2381 | 0.16667 | 0.22727 | 0.26316 | 0.16667 | 0.29412 | 0.29412 | 0.19342
яч.18 | Талый поселок | АСКУЭ | P, кВт | 29.1 | 27 | 25.5 | 24.3 | 25.5 | 27.6 | 27.3 | 31.2 | 33.9 | 32.4 | 29.4 | 33.6 | 36 | 35.1 | 31.2 | 29.4 | 28.2 | 27.6 | 25.8 | 29.1 | 28.5 | 31.5 | 25.8 | 24.3 | 699.3
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 12.6 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12 | 12.9 | 13.8 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 15 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 344.4
|  | расчет | S, кВА | 31.7107 | 30.1869 | 28.9947 | 27.6538 | 28.7139 | 30.4659 | 30.3238 | 33.4281 | 36.2715 | 35.2165 | 31.9862 | 36.3235 | 38.5544 | 38.4105 | 34.6185 | 33.4241 | 32.522 | 32.0031 | 29.9955 | 33.0177 | 32.6353 | 35.0191 | 30.3059 | 29.205
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 0.43299 | 0.5 | 0.54118 | 0.54321 | 0.51765 | 0.46739 | 0.48352 | 0.38462 | 0.38053 | 0.42593 | 0.42857 | 0.41071 | 0.38333 | 0.44444 | 0.48077 | 0.54082 | 0.57447 | 0.58696 | 0.59302 | 0.53608 | 0.55789 | 0.48571 | 0.61628 | 0.66667 | 0.49249
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АСКУЭ | P, кВт | 60 | 61.9 | 60.2 | 62.9 | 62.4 | 60.6 | 58.6 | 57.7 | 64.2 | 59.3 | 55.9 | 55.4 | 55.2 | 57.5 | 41.6 | 45.8 | 48.3 | 49.3 | 48.4 | 48.8 | 51.3 | 51 | 52.1 | 50.8 | 1319.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 3 | 4.5 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 8 | 95.5
|  | ТИ | I, А | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 3.7
|  | расчет | tgφ | 0.045 | 0.059774 | 0.063123 | 0.052464 | 0.048077 | 0.062706 | 0.037543 | 0.025997 | 0.049844 | 0.062395 | 0.033989 | 0.0072202 | 0.014493 | 0.073043 | 0.10096 | 0.093886 | 0.11387 | 0.097363 | 0.061983 | 0.092213 | 0.1462 | 0.14118 | 0.15931 | 0.15748 | 0.072392
яч.8 | Печоранефтегаз | АСКУЭ | P, кВт | 1334.4 | 1338.8 | 1348.8 | 1330.4 | 1330.4 | 1340 | 1350.8 | 1349.2 | 1354 | 1353.6 | 1309.6 | 1314.8 | 1325.6 | 1313.6 | 1330.4 | 1335.6 | 1336.4 | 1337.6 | 1335.6 | 1358.4 | 1365.2 | 1349.2 | 1340.8 | 1346.4 | 32129.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 924 | 953.2 | 954 | 946.8 | 942.4 | 938 | 934.8 | 925.6 | 934.8 | 941.6 | 907.6 | 911.6 | 916.8 | 916.4 | 934.4 | 937.6 | 947.6 | 952.8 | 940.8 | 940.8 | 943.2 | 948 | 952.4 | 964.4 | 22509.6
|  | расчет | S, кВА | 1623.0833 | 1643.4645 | 1652.0828 | 1632.9098 | 1630.3625 | 1635.6785 | 1642.7147 | 1636.1773 | 1645.3471 | 1648.8916 | 1593.3581 | 1599.9105 | 1611.7499 | 1601.666 | 1625.7514 | 1631.8459 | 1638.2645 | 1642.255 | 1633.6866 | 1652.3786 | 1659.3364 | 1648.9526 | 1644.6308 | 1656.1583
|  | ТИ | I, А | 89.7 | 90.7 | 89.8 | 90 | 89.7 | 90.8 | 90.7 | 90 | 91.4 | 89 | 87.8 | 89.3 | 87.8 | 89 | 89.2 | 90.2 | 90.1 | 89.8 | 91 | 91.3 | 91.9 | 91.4 | 92.1 | 91.1
|  | расчет | tgφ | 0.69245 | 0.71198 | 0.7073 | 0.71167 | 0.70836 | 0.7 | 0.69203 | 0.68604 | 0.6904 | 0.69563 | 0.69304 | 0.69334 | 0.69161 | 0.69762 | 0.70235 | 0.70201 | 0.70907 | 0.71232 | 0.7044 | 0.69258 | 0.69089 | 0.70264 | 0.71032 | 0.71628 | 0.70059
яч.12 | пос.Каджером | АСКУЭ | P, кВт | 326 | 313.6 | 299.2 | 297.2 | 294.8 | 312 | 359.2 | 407.6 | 427.6 | 430.8 | 454.4 | 421.2 | 401.6 | 364 | 358.4 | 338.8 | 328.4 | 326 | 332.8 | 330 | 350 | 358 | 338.4 | 314 | 8484
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 160.4 | 167.6 | 166 | 166 | 162 | 164.4 | 167.2 | 173.6 | 191.2 | 185.6 | 192.8 | 184.8 | 182.8 | 180.8 | 182 | 188 | 185.6 | 182.8 | 183.2 | 182 | 183.6 | 183.6 | 181.6 | 179.6 | 4277.2
|  | расчет | S, кВА | 363.3238 | 355.5766 | 342.1646 | 340.4172 | 336.3793 | 352.6632 | 396.2076 | 443.029 | 468.4007 | 469.08 | 493.6104 | 459.957 | 441.2464 | 406.4291 | 401.9634 | 387.4654 | 377.2187 | 373.7537 | 379.8922 | 376.8607 | 395.2328 | 402.3344 | 384.0483 | 361.7349
|  | ТИ | I, А | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 21.2 | 23.8 | 25.3 | 25.5 | 27.7 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 21.7 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 20 | 21.1 | 21.8 | 23 | 22.5 | 21.4 | 18.7
|  | расчет | tgφ | 0.49202 | 0.53444 | 0.55481 | 0.55855 | 0.54953 | 0.52692 | 0.46548 | 0.42591 | 0.44715 | 0.43083 | 0.4243 | 0.43875 | 0.45518 | 0.4967 | 0.50781 | 0.5549 | 0.56516 | 0.56074 | 0.55048 | 0.55152 | 0.52457 | 0.51285 | 0.53664 | 0.57197 | 0.50415
яч.16 | КТП РПБ | АСКУЭ | P, кВт | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 10 | 10 | 10 | 8.4 | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 140.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 36
|  | расчет | S, кВА | 5.7271 | 5.7271 | 5.4406 | 6.1188 | 4.9477 | 5.4406 | 4.9477 | 7.6942 | 10.198 | 10.198 | 10.198 | 8.7361 | 6.7052 | 7.5895 | 8.6348 | 8.2462 | 3.7947 | 4.1761 | 4.0792 | 4.5607 | 3.0463 | 3.7947 | 2.5298 | 2.6833
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 0.21429 | 0.21429 | 0.30769 | 0.2 | 0.25 | 0.30769 | 0.25 | 0.15789 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.28571 | 0.3125 | 0.33333 | 0.2381 | 0.25 | 0.33333 | 0.3 | 0.2 | 0.27273 | 0.42857 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.25641
яч.1 | ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 2.2
яч.13 | ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.48 | 1.44 | 1.48 | 34.76
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2099.28 | 2082.16 | 2051.06 | 2017.42 | 2000.12 | 2028.66 | 2106.28 | 2161.42 | 2179.16 | 2173.16 | 2128.52 | 2087.52 | 2082.82 | 2020.7 | 2015.62 | 1996.22 | 1972.56 | 1973.5 | 1982.62 | 2025.16 | 2042.82 | 2048.36 | 2029.06 | 2021.76 | 49325.96
|  | расчет | Q, кВАр | 1186.9 | 1233.3 | 1230.6 | 1217.1 | 1206.8 | 1205.6 | 1203.8 | 1201.7 | 1231 | 1234.7 | 1207.9 | 1208 | 1212.4 | 1214 | 1231.6 | 1242.3 | 1247.7 | 1257 | 1237.6 | 1238.5 | 1245.5 | 1250.4 | 1249.7 | 1263.6 | 29457.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -7.28 | -4.16 | -7.06 | -5.42 | -6.12 | -6.66 | -4.28 | -7.42 | -7.16 | -5.16 | -6.52 | -5.52 | -6.82 | -4.7 | -5.62 | -6.22 | -4.56 | -5.5 | -4.62 | -5.16 | -4.82 | -6.36 | -5.06 | -5.76 | -137.96 | -0.2805%
|  | расчет | Q, кВАр | -0.9 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 4.2 | 2.3 | 1 | 3.3 | 4.1 | 8 | 7.6 | 6 | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 5 | 6.4 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 90.3
|  | расчет | I, А | -2 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -3.8 | -1.8 | -3.2 | -2 | -3.4 | -2.2 | -1 | -6.8 | -1.7 | -1.4 | -1.2 | -1.1 | 0.2 | 1.5 | -2.4 | -3.2 | -0.1 | -2.8 | -2.9 | -2.5
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
Кожва 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1478.4 | 1386 | 1320 | 1306.8 | 1306.8 | 1372.8 | 1511.4 | 1636.8 | 1722.6 | 1742.4 | 1630.2 | 1584 | 1544.4 | 1537.8 | 1564.2 | 1465.2 | 1438.8 | 1452 | 1445.4 | 1445.4 | 1485 | 1465.2 | 1392.6 | 1287 | 35521.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 521.4 | 501.6 | 462 | 462 | 462 | 462 | 481.8 | 488.4 | 574.2 | 613.8 | 607.2 | 587.4 | 580.8 | 620.4 | 640.2 | 607.2 | 587.4 | 561 | 541.2 | 528 | 534.6 | 521.4 | 521.4 | 508.2 | 12975.6
|  | расчет | S, кВА | 1567.6494 | 1473.9737 | 1398.5149 | 1386.0629 | 1386.0629 | 1448.4557 | 1586.3358 | 1708.1126 | 1815.7798 | 1847.3517 | 1739.6103 | 1689.4066 | 1650 | 1658.2295 | 1690.1413 | 1586.0337 | 1554.0863 | 1556.6069 | 1543.3984 | 1538.8194 | 1578.2972 | 1555.2071 | 1487.008 | 1383.7038 | 37828.8478
|  | ТИ | I, А | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 6.4
|  | расчет | tgφ | 0.35268 | 0.3619 | 0.35 | 0.35354 | 0.35354 | 0.33654 | 0.31878 | 0.29839 | 0.33333 | 0.35227 | 0.37247 | 0.37083 | 0.37607 | 0.40343 | 0.40928 | 0.41441 | 0.40826 | 0.38636 | 0.37443 | 0.3653 | 0.36 | 0.35586 | 0.37441 | 0.39487 | 0.36529
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1425.6 | 1353 | 1306.8 | 1293.6 | 1273.8 | 1326.6 | 1392.6 | 1432.2 | 1432.2 | 1419 | 1379.4 | 1333.2 | 1313.4 | 1273.8 | 1267.2 | 1240.8 | 1254 | 1234.2 | 1287 | 1313.4 | 1366.2 | 1359.6 | 1326.6 | 1214.4 | 31818.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 290.4 | 277.2 | 264 | 264 | 257.4 | 264 | 270.6 | 277.2 | 323.4 | 363 | 363 | 349.8 | 310.2 | 343.2 | 343.2 | 316.8 | 316.8 | 303.6 | 310.2 | 343.2 | 336.6 | 349.8 | 316.8 | 310.2 | 7464.6
|  | расчет | S, кВА | 1454.8771 | 1381.1042 | 1333.2 | 1320.264 | 1299.5465 | 1352.6136 | 1418.6469 | 1458.7792 | 1468.259 | 1464.6945 | 1426.3637 | 1378.3259 | 1349.5346 | 1319.2243 | 1312.8526 | 1280.6041 | 1293.3979 | 1270.9928 | 1323.8554 | 1357.4998 | 1407.0544 | 1403.8776 | 1363.9024 | 1253.392 | 32692.8625
|  | ТИ | I, А | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 5.8
|  | расчет | tgφ | 0.2037 | 0.20488 | 0.20202 | 0.20408 | 0.20207 | 0.199 | 0.19431 | 0.19355 | 0.22581 | 0.25581 | 0.26316 | 0.26238 | 0.23618 | 0.26943 | 0.27083 | 0.25532 | 0.25263 | 0.24599 | 0.24103 | 0.26131 | 0.24638 | 0.25728 | 0.23881 | 0.25543 | 0.2346
яч.2 | Т-1 20 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 300.3 | 304.5 | 306.6 | 308.7 | 312.9 | 327.6 | 342.3 | 373.8 | 396.9 | 371.7 | 340.2 | 336 | 321.3 | 300.3 | 296.1 | 298.2 | 289.8 | 279.3 | 287.7 | 287.7 | 273 | 273 | 270.9 | 273 | 7471.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 44.1 | 48.3 | 42 | 29.4 | 48.3 | 48.3 | 46.2 | 37.8 | 10.5 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 417.9
|  | расчет | S, кВА | 300.3 | 304.5 | 306.6 | 308.7 | 312.9 | 327.6 | 342.3 | 373.8 | 398.6959 | 374.307 | 343.6116 | 338.6148 | 322.6423 | 304.1595 | 300.0135 | 301.7577 | 292.2548 | 279.4973 | 287.769 | 287.7307 | 273.0323 | 273.0323 | 270.9326 | 273.0081 | 7497.7592
|  | ТИ | I, А | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 10.3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 7
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.11864 | 0.14198 | 0.125 | 0.091503 | 0.16084 | 0.16312 | 0.15493 | 0.13043 | 0.037594 | 0.021898 | 0.014599 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015504 | 0.0076923 | 0.05593
яч.4 | Т-2 20 кВ | АСКУЭ | A- кВтч | 590.1 | 575.4 | 558.6 | 558.6 | 558.6 | 590.1 | 627.9 | 651 | 615.3 | 592.2 | 562.8 | 520.8 | 543.9 | 510.3 | 508.2 | 487.2 | 506.1 | 508.2 | 527.1 | 525 | 560.7 | 539.7 | 548.1 | 485.1 | 13251
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 90.3 | 94.5 | 98.7 | 96.6 | 98.7 | 94.5 | 92.4 | 90.3 | 79.8 | 84 | 75.6 | 81.9 | 75.6 | 81.9 | 79.8 | 84 | 84 | 86.1 | 81.9 | 86.1 | 84 | 88.2 | 84 | 92.4 | 2085.3
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 596.9691 | 583.1084 | 567.2527 | 566.8911 | 567.2527 | 597.6188 | 634.6622 | 657.2329 | 620.4532 | 598.1278 | 567.8549 | 527.2004 | 549.1289 | 516.8304 | 514.4271 | 494.3883 | 513.0236 | 515.442 | 533.4248 | 532.0134 | 566.9572 | 546.8595 | 554.4994 | 493.8216 | 13414.0776
|  | ТИ | I, А | 16.7 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 17 | 18.1 | 17.2 | 16.6 | 16 | 14.5 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 14.3 | 13
|  | расчет | tgφ | -0.15302 | -0.16423 | -0.17669 | -0.17293 | -0.17669 | -0.16014 | -0.14716 | -0.13871 | -0.12969 | -0.14184 | -0.13433 | -0.15726 | -0.139 | -0.16049 | -0.15702 | -0.17241 | -0.16598 | -0.16942 | -0.15538 | -0.164 | -0.14981 | -0.16342 | -0.15326 | -0.19048 | -0.15737
яч.17 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1164 | 1074 | 996 | 987 | 987 | 1032 | 1158 | 1251 | 1317 | 1359 | 1281 | 1236 | 1212 | 1227 | 1260 | 1152 | 1146 | 1155 | 1152 | 1146 | 1203 | 1176 | 1113 | 999 | 27783
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 414 | 402 | 366 | 372 | 363 | 366 | 378 | 375 | 423 | 453 | 450 | 441 | 441 | 471 | 489 | 462 | 453 | 444 | 432 | 414 | 423 | 411 | 414 | 405 | 10062
|  | расчет | S, кВА | 1235.4319 | 1146.7694 | 1061.1183 | 1054.7763 | 1051.6359 | 1094.9795 | 1218.133 | 1305.9962 | 1383.2635 | 1432.5118 | 1357.7411 | 1312.3174 | 1289.7383 | 1314.2945 | 1351.5624 | 1241.1881 | 1232.2845 | 1237.4009 | 1230.3365 | 1218.4876 | 1275.2012 | 1245.7516 | 1187.5037 | 1077.9731 | 29556.3966
|  | ТИ | I, А | 62.7 | 57.6 | 55.8 | 56.1 | 56.1 | 61.2 | 73.2 | 72.6 | 78.6 | 75.3 | 73.5 | 69 | 68.7 | 73.5 | 72.6 | 67.5 | 69 | 67.2 | 63.9 | 66.9 | 67.8 | 64.8 | 62.4 | 55.8
|  | расчет | tgφ | 0.35567 | 0.3743 | 0.36747 | 0.3769 | 0.36778 | 0.35465 | 0.32642 | 0.29976 | 0.32118 | 0.33333 | 0.35129 | 0.3568 | 0.36386 | 0.38386 | 0.3881 | 0.40104 | 0.39529 | 0.38442 | 0.375 | 0.36126 | 0.35162 | 0.34949 | 0.37197 | 0.40541 | 0.36216
яч.6 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 825 | 768 | 741 | 720 | 705 | 726 | 750 | 774 | 807 | 819 | 804 | 798 | 759 | 756 | 744 | 744 | 732 | 717 | 747 | 774 | 795 | 810 | 768 | 717 | 18300
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 285 | 279 | 276 | 276 | 270 | 273 | 270 | 270 | 309 | 345 | 345 | 342 | 291 | 333 | 333 | 315 | 312 | 300 | 300 | 336 | 324 | 345 | 315 | 312 | 7356
|  | расчет | S, кВА | 872.8402 | 817.1077 | 790.7319 | 771.0875 | 754.9338 | 775.632 | 797.1198 | 819.7414 | 864.1354 | 888.699 | 874.8949 | 868.1981 | 812.8727 | 826.0902 | 815.1227 | 807.9363 | 795.7185 | 777.2316 | 804.9901 | 843.7843 | 858.4876 | 880.4118 | 830.0898 | 781.9418 | 19729.7992
|  | ТИ | I, А | 46.8 | 44.4 | 42.6 | 41.4 | 42.3 | 43.2 | 45.6 | 45.9 | 51.3 | 47.1 | 48 | 46.8 | 43.8 | 43.2 | 44.7 | 42.9 | 42.3 | 42.6 | 45.9 | 48 | 46.8 | 54.3 | 43.2 | 41.7
|  | расчет | tgφ | 0.34545 | 0.36328 | 0.37247 | 0.38333 | 0.38298 | 0.37603 | 0.36 | 0.34884 | 0.3829 | 0.42125 | 0.4291 | 0.42857 | 0.3834 | 0.44048 | 0.44758 | 0.42339 | 0.42623 | 0.41841 | 0.40161 | 0.43411 | 0.40755 | 0.42593 | 0.41016 | 0.43515 | 0.40197
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2879.4 | 2721.9 | 2602.2 | 2574.3 | 2563.5 | 2675.7 | 2878.2 | 3049.8 | 3136.2 | 3141.9 | 2988 | 2890.8 | 2836.2 | 2793.6 | 2808.3 | 2681.4 | 2673.9 | 2659.5 | 2713.8 | 2732.7 | 2831.7 | 2798.7 | 2700 | 2474.1
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 699 | 681 | 642 | 648 | 633 | 639 | 648 | 645 | 769.8 | 842.1 | 843.3 | 825 | 761.4 | 852.3 | 870.3 | 823.2 | 802.8 | 754.5 | 738.3 | 754.2 | 751.2 | 760.2 | 733.2 | 719.1
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2963.0298 | 2805.7977 | 2680.2255 | 2654.6044 | 2640.4964 | 2750.9437 | 2950.2439 | 3117.2592 | 3229.2944 | 3252.7939 | 3104.722 | 3006.2185 | 2936.624 | 2920.7219 | 2940.0631 | 2804.9179 | 2791.8147 | 2764.4548 | 2812.4362 | 2834.8663 | 2929.6461 | 2900.1079 | 2797.7817 | 2576.4851
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 118.9 | 118.9 | 118.8 | 118.9 | 119 | 118.7 | 118.5 | 119.4 | 119.3 | 119.4 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | 119.3 | 119.2 | 119.1 | 119.1 | 119.3 | 119 | 119.1 | 119.3 | 119.4
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 118.7 | 118.5 | 118.8 | 118.7 | 118.7 | 118.8 | 118.5 | 118.3 | 119.3 | 119.2 | 119.3 | 118.9 | 118.9 | 119 | 119 | 119.1 | 119 | 118.9 | 118.9 | 119.1 | 118.8 | 119 | 119.1 | 119.2
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
яч.3 | ВЛ-124 | АСКУЭ | A+ кВтч | 10183.8 | 10157.4 | 10223.4 | 10078.2 | 10302.6 | 10177.2 | 10243.2 | 10236.6 | 10401.6 | 10223.4 | 10322.4 | 11371.8 | 11708.4 | 11569.8 | 11464.2 | 11550 | 11510.4 | 11847 | 12130.8 | 12553.2 | 12619.2 | 12401.4 | 12718.2 | 12685.2 | 268679.4
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 567.6 | 561 | 580.8 | 547.8 | 594 | 514.8 | 514.8 | 521.4 | 719.4 | 726 | 818.4 | 1438.8 | 1458.6 | 1320 | 963.6 | 1128.6 | 1300.2 | 1240.8 | 1122 | 1504.8 | 1537.8 | 1405.8 | 1676.4 | 1630.2 | 24393.6
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
|  | расчет | S, кВА | 10199.6055 | 10172.8804 | 10239.8846 | 10093.0768 | 10319.7094 | 10190.2119 | 10255.799 | 10249.8701 | 10426.448 | 10249.1455 | 10354.7921 | 11462.4596 | 11798.9044 | 11644.856 | 11504.6254 | 11605.0092 | 11583.6017 | 11911.8006 | 12182.5774 | 12643.0714 | 12712.5543 | 12480.8251 | 12828.2083 | 12789.5211 | 269899.4381
|  | ТИ | I, А | 47.3 | 50.2 | 48.5 | 49 | 50.4 | 45.9 | 50.4 | 48.7 | 51.1 | 50.2 | 47.5 | 57.8 | 57.1 | 56.5 | 56.5 | 55.8 | 58.5 | 57.5 | 58.6 | 58.7 | 63.5 | 60.3 | 61.2 | 60.6
|  | расчет | tgφ | 0.055736 | 0.055231 | 0.056811 | 0.054355 | 0.057655 | 0.050584 | 0.049613 | 0.050935 | 0.069162 | 0.071014 | 0.079284 | 0.12652 | 0.12458 | 0.11409 | 0.084053 | 0.097714 | 0.11296 | 0.10474 | 0.092492 | 0.11987 | 0.12186 | 0.11336 | 0.13181 | 0.12851 | 0.090766
яч.4 | ВЛ-121 | АСКУЭ | A+ кВтч | 12757.8 | 12579.6 | 12566.4 | 12342 | 12573 | 12513.6 | 12771 | 13015.2 | 13510.2 | 13530 | 13780.8 | 14843.4 | 15100.8 | 14929.2 | 14764.2 | 14803.8 | 14718 | 14902.8 | 15213 | 15549.6 | 15655.2 | 15378 | 15622.2 | 15378 | 338797.8
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 39.6 | 46.2 | 72.6 | 46.2 | 46.2 | 33 | 33 | 26.4 | 79.2 | 79.2 | 132 | 349.8 | 184.8 | 198 | 204.6 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 211.2 | 237.6 | 343.2 | 283.8 | 455.4 | 488.4 | 4164.6
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 46.2 | 39.6 | 13.2 | 33 | 33 | 72.6 | 112.2 | 118.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8
|  | расчет | S, кВА | 12757.8017 | 12579.6017 | 12566.5404 | 12342.0071 | 12573.0069 | 12513.6627 | 12771.2456 | 13015.528 | 13510.3306 | 13530.1304 | 13781.4322 | 14847.5211 | 15101.9307 | 14930.5129 | 14765.6176 | 14805.0373 | 14719.1601 | 14904.029 | 15214.466 | 15551.4152 | 15658.9614 | 15380.6185 | 15628.8362 | 15385.7538 | 338835.1471
|  | ТИ | I, А | 59.1 | 61.9 | 59.3 | 59.6 | 61.2 | 57.1 | 63.3 | 63 | 66.2 | 66.6 | 63.7 | 74.4 | 73 | 72.4 | 72.3 | 71.7 | 73 | 72 | 73 | 73.2 | 77.9 | 74 | 74.6 | 72.7
|  | расчет | tgφ | -0.00051733 | 0.00052466 | 0.0047269 | 0.0010695 | 0.0010499 | -0.0031646 | -0.0062016 | -0.0070994 | 0.0043967 | 0.0043902 | 0.0095785 | 0.023566 | 0.012238 | 0.013263 | 0.013858 | 0.012929 | 0.012556 | 0.012843 | 0.013883 | 0.01528 | 0.021922 | 0.018455 | 0.029151 | 0.03176 | 0.010773
яч.6 | ВЛ-125 | АСКУЭ | A- кВтч | 620.4 | 613.8 | 607.2 | 594 | 580.8 | 587.4 | 805.2 | 996.6 | 1056 | 2105.4 | 2712.6 | 2970 | 3029.4 | 3022.8 | 2996.4 | 2996.4 | 2989.8 | 2996.4 | 3009.6 | 3009.6 | 3042.6 | 3062.4 | 3102 | 3088.8 | 50595.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 1478.4 | 1471.8 | 1465.2 | 1478.4 | 1478.4 | 1478.4 | 1392.6 | 1339.8 | 1339.8 | 1280.4 | 1082.4 | 1016.4 | 1029.6 | 1036.2 | 1042.8 | 1029.6 | 1036.2 | 1049.4 | 1036.2 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1009.8 | 1009.8 | 28670.4
|  | расчет | S, кВА | 1603.2975 | 1594.6616 | 1586.0337 | 1593.2679 | 1588.3939 | 1590.8191 | 1608.6273 | 1669.813 | 1705.9308 | 2464.1699 | 2920.5802 | 3139.1032 | 3199.5844 | 3195.4703 | 3172.6716 | 3168.3575 | 3164.2716 | 3174.847 | 3182.9864 | 3180.844 | 3212.0851 | 3230.8466 | 3262.2232 | 3249.6741 | 61458.5598
|  | ТИ | I, А | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 13 | 14.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.7
|  | расчет | tgφ | 2.383 | 2.3978 | 2.413 | 2.4889 | 2.5455 | 2.5169 | 1.7295 | 1.3444 | 1.2688 | 0.60815 | 0.39903 | 0.34222 | 0.33987 | 0.34279 | 0.34802 | 0.34361 | 0.34658 | 0.35022 | 0.3443 | 0.34211 | 0.33839 | 0.33621 | 0.32553 | 0.32692 | 0.56666
яч.10 | ВЛ-127 | АСКУЭ | A- кВтч | 5616.6 | 5517.6 | 5583.6 | 5194.2 | 5524.2 | 5438.4 | 5319.6 | 5009.4 | 5544 | 5583.6 | 5260.2 | 5550.6 | 5583.6 | 5570.4 | 5306.4 | 5603.4 | 5194.2 | 5709 | 5266.8 | 5511 | 5636.4 | 5557.2 | 5827.8 | 5603.4 | 131511.6
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 3372.6 | 3339.6 | 3359.4 | 3214.2 | 3300 | 3201 | 3154.8 | 3009.6 | 3273.6 | 3313.2 | 3201 | 3319.8 | 3352.8 | 3359.4 | 3260.4 | 3366 | 3194.4 | 3432 | 3253.8 | 3326.4 | 3418.8 | 3425.4 | 3537.6 | 3392.4 | 79378.2
|  | расчет | S, кВА | 6551.3835 | 6449.5611 | 6516.2994 | 6108.2563 | 6434.8105 | 6310.5147 | 6184.7318 | 5843.9525 | 6438.3533 | 6492.6022 | 6157.6055 | 6467.6296 | 6512.8993 | 6504.9923 | 6228.0084 | 6536.6695 | 6097.8607 | 6661.1789 | 6190.8317 | 6437.0846 | 6592.2074 | 6528.0807 | 6817.4678 | 6550.303 | 153613.2843
|  | ТИ | I, А | 26.6 | 31.9 | 28.9 | 29.3 | 31.7 | 25.3 | 28.8 | 26.8 | 31.7 | 31.6 | 27.1 | 31.3 | 31.6 | 31 | 31.7 | 31 | 31.7 | 32.8 | 26.3 | 26 | 33.5 | 32.3 | 30.8 | 30.8
|  | расчет | tgφ | 0.60047 | 0.60526 | 0.60165 | 0.61881 | 0.59737 | 0.58859 | 0.59305 | 0.60079 | 0.59048 | 0.59338 | 0.60853 | 0.5981 | 0.60047 | 0.60308 | 0.61443 | 0.60071 | 0.61499 | 0.60116 | 0.61779 | 0.60359 | 0.60656 | 0.61639 | 0.60702 | 0.60542 | 0.60358
яч.8 | ВЛ-126 | АСКУЭ | A- кВтч | 508.2 | 521.4 | 508.2 | 521.4 | 554.4 | 514.8 | 574.2 | 620.4 | 607.2 | 594 | 897.6 | 1683 | 2448.6 | 2409 | 2389.2 | 2376 | 2382.6 | 2395.8 | 2395.8 | 2376 | 2382.6 | 2389.2 | 2422.2 | 2468.4 | 36940.2
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 3247.2 | 3240.6 | 3240.6 | 3253.8 | 3234 | 3240.6 | 3234 | 3220.8 | 3260.4 | 3260.4 | 3102 | 3029.4 | 2983.2 | 2996.4 | 3009.6 | 3003 | 3016.2 | 3022.8 | 3016.2 | 3016.2 | 3016.2 | 3016.2 | 3009.6 | 3016.2 | 74685.6
|  | расчет | S, кВА | 3286.7271 | 3282.2776 | 3280.2066 | 3295.3107 | 3281.1759 | 3281.2357 | 3284.5794 | 3280.0074 | 3316.459 | 3314.0676 | 3229.2553 | 3465.5091 | 3859.4202 | 3844.6969 | 3842.6513 | 3829.28 | 3843.728 | 3857.0944 | 3851.9242 | 3839.6404 | 3843.728 | 3847.8226 | 3863.2558 | 3897.4942 | 85817.5474
|  | ТИ | I, А | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16 | 15.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8
|  | расчет | tgφ | 6.3896 | 6.2152 | 6.3766 | 6.2405 | 5.8333 | 6.2949 | 5.6322 | 5.1915 | 5.3696 | 5.4889 | 3.4559 | 1.8 | 1.2183 | 1.2438 | 1.2597 | 1.2639 | 1.2659 | 1.2617 | 1.259 | 1.2694 | 1.2659 | 1.2624 | 1.2425 | 1.2219 | 2.0218
яч.9 | ВЛ-128 | АСКУЭ | A- кВтч | 6263.4 | 6408.6 | 6395.4 | 6375.6 | 6408.6 | 6402 | 6408.6 | 6283.2 | 6237 | 4976.4 | 4870.8 | 4785 | 4725.6 | 4587 | 4633.2 | 4639.8 | 4857.6 | 4837.8 | 5887.2 | 6501 | 6289.8 | 6012.6 | 6237 | 6415.2 | 137438.4
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 1042.8 | 1075.8 | 1049.4 | 1036.2 | 1023 | 1009.8 | 1036.2 | 1049.4 | 1102.2 | 851.4 | 825 | 831.6 | 798.6 | 765.6 | 792 | 798.6 | 858 | 858 | 1036.2 | 1240.8 | 1174.8 | 957 | 1148.4 | 1207.8 | 23568.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 6349.6151 | 6498.269 | 6480.9244 | 6459.2558 | 6489.7367 | 6481.1496 | 6491.8306 | 6370.231 | 6333.6414 | 5048.7067 | 4940.1738 | 4856.7256 | 4792.6044 | 4650.4529 | 4700.4049 | 4708.0257 | 4932.7925 | 4913.2955 | 5977.6947 | 6618.3522 | 6398.5732 | 6088.2845 | 6341.8445 | 6527.9072 | 139450.4919
|  | ТИ | I, А | 31.4 | 32.1 | 31.4 | 31.4 | 31.9 | 31.3 | 31.9 | 30.8 | 30.7 | 23.8 | 23.8 | 23.2 | 23.3 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 25.2 | 23.5 | 31.6 | 32.1 | 31.1 | 30.1 | 31.7 | 31.4
|  | расчет | tgφ | 0.16649 | 0.16787 | 0.16409 | 0.16253 | 0.15963 | 0.15773 | 0.16169 | 0.16702 | 0.17672 | 0.17109 | 0.16938 | 0.17379 | 0.16899 | 0.16691 | 0.17094 | 0.17212 | 0.17663 | 0.17735 | 0.17601 | 0.19086 | 0.18678 | 0.15917 | 0.18413 | 0.18827 | 0
яч.12 | ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | АСКУЭ | A- кВтч | 3550.8 | 3471.6 | 3537.6 | 3630 | 3676.2 | 3597 | 3623.4 | 3801.6 | 3755.4 | 3801.6 | 3748.8 | 3735.6 | 3385.8 | 3399 | 3412.2 | 3319.8 | 3306.6 | 3339.6 | 3306.6 | 3148.2 | 3234 | 3095.4 | 3088.8 | 3042.6 | 83008.2
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 627 | 600.6 | 660 | 726 | 792 | 785.4 | 706.2 | 679.8 | 772.2 | 864.6 | 891 | 864.6 | 765.6 | 818.4 | 686.4 | 640.2 | 739.2 | 580.8 | 567.6 | 521.4 | 627 | 627 | 620.4 | 666.6 | 16830
|  | расчет | S, кВА | 3605.7329 | 3523.17 | 3598.6405 | 3701.8882 | 3760.5466 | 3681.7472 | 3691.5777 | 3861.9025 | 3833.9695 | 3898.6787 | 3853.2301 | 3834.3501 | 3471.28 | 3496.1378 | 3480.5537 | 3380.9656 | 3388.2179 | 3389.7281 | 3354.9625 | 3191.0846 | 3294.2199 | 3158.2638 | 3150.4891 | 3114.7665 | 84716.1034
|  | ТИ | I, А | 16.7 | 16.9 | 15.5 | 19.3 | 17.2 | 15.8 | 19.3 | 18.2 | 18.4 | 19.2 | 17.5 | 19 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 17.6 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 14.8 | 14.3 | 14.1
|  | расчет | tgφ | 0.17658 | 0.173 | ` | 0.2 | 0.21544 | 0.21835 | 0.1949 | 0.17882 | 0.20562 | 0.22743 | 0.23768 | 0.23145 | 0.22612 | 0.24078 | 0.20116 | 0.19284 | 0.22355 | 0.17391 | 0.17166 | 0.16562 | 0.19388 | 0.20256 | 0.20085 | 0.21909 | 0.20275
яч.11 | ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | АСКУЭ | A- кВтч | 3478.2 | 3504.6 | 3537.6 | 3544.2 | 3557.4 | 3471.6 | 3379.2 | 3471.6 | 3564 | 3531 | 3590.4 | 3531 | 3339.6 | 3253.8 | 3220.8 | 3280.2 | 3366 | 3333 | 3280.2 | 3339.6 | 3379.2 | 3366 | 3484.8 | 3458.4 | 82262.4
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 976.8 | 1016.4 | 1075.8 | 1075.8 | 1082.4 | 983.4 | 904.2 | 963.6 | 1122 | 1135.2 | 1201.2 | 1082.4 | 963.6 | 950.4 | 904.2 | 924 | 1056 | 976.8 | 904.2 | 976.8 | 1023 | 1023 | 1122 | 1128.6 | 24571.8
|  | расчет | S, кВА | 3612.757 | 3649.0122 | 3697.5613 | 3703.8763 | 3718.425 | 3608.1965 | 3498.0809 | 3602.8505 | 3736.4395 | 3708.9945 | 3786.0076 | 3693.1762 | 3475.8385 | 3389.7603 | 3345.3147 | 3407.8568 | 3527.7602 | 3473.1869 | 3402.5417 | 3479.521 | 3530.6546 | 3518.0229 | 3660.9719 | 3637.8934 | 85864.7002
|  | ТИ | I, А | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 16.8 | 17.6 | 17.5 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 17 | 16 | 16.4 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16.4 | 17.6 | 16.7 | 17.5 | 16.8
|  | расчет | tgφ | 0.28083 | 0.29002 | 0.3041 | 0.30354 | 0.30427 | 0.28327 | 0.26758 | 0.27757 | 0.31481 | 0.3215 | 0.33456 | 0.30654 | 0.28854 | 0.29209 | 0.28074 | 0.28169 | 0.31373 | 0.29307 | 0.27565 | 0.29249 | 0.30273 | 0.30392 | 0.32197 | 0.32634 | 0.2987
яч.21 | ВЛ-133 | АСКУЭ | A- кВтч | 46.75 | 44 | 44 | 44 | 44 | 49.5 | 55 | 60.5 | 57.75 | 60.5 | 60.5 | 1119.25 | 1509.75 | 1498.75 | 1501.5 | 1507 | 1509.75 | 1509.75 | 1518 | 1512.5 | 1512.5 | 1507 | 1509.75 | 1515.25 | 19797.25
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.75 | 82.5 | 82.5 | 85.25 | 88 | 88 | 90.75 | 88 | 88 | 85.25 | 88 | 88 | 93.5 | 1215.5
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 508.75 | 508.75 | 506 | 508.75 | 508.75 | 506 | 508.75 | 506 | 508.75 | 508.75 | 511.5 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.25
|  | расчет | S, кВА | 510.8935 | 510.6492 | 507.9094 | 510.6492 | 510.6492 | 508.4154 | 511.7143 | 509.604 | 512.0172 | 512.3347 | 515.0655 | 1120.0099 | 1512.0024 | 1501.0189 | 1503.9182 | 1509.5672 | 1512.3125 | 1512.475 | 1520.5486 | 1515.0578 | 1514.9006 | 1509.5672 | 1512.3125 | 1518.132 | 24881.7243
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | расчет | tgφ | -10.8824 | -11.5625 | -11.5 | -11.5625 | -11.5625 | -10.2222 | -9.25 | -8.3636 | -8.8095 | -8.4091 | -8.4545 | 0.036855 | 0.054645 | 0.055046 | 0.056777 | 0.058394 | 0.058288 | 0.060109 | 0.057971 | 0.058182 | 0.056364 | 0.058394 | 0.058288 | 0.061706 | -0.22739
| ВЛ-134 | АСКУЭ | A- кВтч | 30.25 | 30.25 | 33 | 30.25 | 33 | 30.25 | 35.75 | 30.25 | 35.75 | 33 | 30.25 | 33 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 33 | 27.5 | 30.25 | 30.25 | 33 | 30.25 | 33 | 33 | 756.25
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 514.25 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 517 | 519.75 | 519.75 | 517 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 517 | 519.75 | 517 | 519.75 | 12438.25
|  | расчет | S, кВА | 517.8842 | 517.8842 | 518.0521 | 517.8842 | 518.0521 | 517.8842 | 518.2346 | 515.1389 | 520.978 | 520.7966 | 520.6295 | 520.7966 | 520.6295 | 517.8842 | 520.6295 | 520.6295 | 518.0521 | 520.477 | 520.6295 | 520.6295 | 518.0521 | 520.6295 | 518.0521 | 520.7966 | 12461.3068
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2.5206 | 2.5219 | 2.5228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5226 | 2 | 2 | 2 | 2.5289 | 2 | 2.5164 | 2.5303 | 2 | 3 | 2 | 2.5289 | 2.5143 | 2
|  | расчет | tgφ | -17.0909 | -17.0909 | -15.6667 | -17.0909 | -15.6667 | -17.0909 | -14.4615 | -17 | -14.5385 | -15.75 | -17.1818 | -15.75 | -17.1818 | -17.0909 | -17.1818 | -17.1818 | -15.6667 | -18.9 | -17.1818 | -17.1818 | -15.6667 | -17.1818 | -15.6667 | -15.75 | -16.4473
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 20114.6 | 20111.85 | 20246.6 | 19933.65 | 20378.6 | 20090.95 | 20200.95 | 20273.55 | 20857.1 | 20685.5 | 21171.15 | 23407.45 | 24052.6 | 23771 | 23489.95 | 23752.85 | 23639.55 | 24148.85 | 24694.45 | 25428.15 | 25510.1 | 25020.05 | 25705.35 | 25625.05 | 542309.9
|  | расчет | Q, кВАр | 1293.6 | 1320 | 1438.8 | 1320 | 1485 | 1260.6 | 1174.8 | 1141.8 | 1669.8 | 1623.6 | 1933.8 | 2052.6 | 1867.8 | 1861.2 | 1590.6 | 1696.2 | 1795.2 | 1775.4 | 1709.4 | 2019.6 | 2197.8 | 1986.6 | 2409 | 2369.4
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | -77 | -113.85 | -83.6 | -113.85 | -83.6 | -99.55 | -90.75 | -90.75 | -100.1 | -93.5 | -77.55 | -109.45 | -101.2 | -83.6 | -92.95 | -105.05 | -103.95 | -85.25 | -83.05 | -84.15 | -86.9 | -65.45 | -84.15 | -63.25 | -2172.5 | -0.3576%
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1
яч.1 | ВЛ-8 | АСКУЭ | A- кВтч | 274.4 | 274.4 | 260.4 | 263.2 | 256.2 | 278.6 | 303.8 | 327.6 | 308 | 298.2 | 277.2 | 252 | 261.8 | 247.8 | 240.8 | 235.2 | 240.8 | 246.4 | 252 | 257.6 | 256.2 | 242.2 | 239.4 | 214.2 | 6308.4
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 84 | 85.4 | 86.8 | 86.8 | 88.2 | 86.8 | 84 | 82.6 | 78.4 | 79.8 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 78.4 | 79.8 | 79.8 | 82.6 | 81.2 | 79.8 | 82.6 | 84 | 82.6 | 84 | 84 | 1968.4
|  | расчет | S, кВА | 286.9693 | 287.3822 | 274.4857 | 277.1434 | 270.957 | 291.8085 | 315.199 | 337.8528 | 317.8216 | 308.6929 | 287.3242 | 263.0957 | 272.497 | 259.9065 | 253.6783 | 248.3688 | 254.573 | 259.4348 | 264.3332 | 270.519 | 269.6191 | 255.8976 | 253.7092 | 230.0818 | 6611.3506
|  | ТИ | I, А | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 6
|  | расчет | tgφ | -0.30612 | -0.31122 | -0.33333 | -0.32979 | -0.34426 | -0.31156 | -0.2765 | -0.25214 | -0.25455 | -0.26761 | -0.27273 | -0.3 | -0.28877 | -0.31638 | -0.3314 | -0.33929 | -0.34302 | -0.32955 | -0.31667 | -0.32065 | -0.32787 | -0.34104 | -0.35088 | -0.39216 | 0
яч.2 | ВЛ-2 | АСКУЭ | A- кВтч | 333.2 | 319.2 | 315 | 310.8 | 317.8 | 331.8 | 343 | 344.4 | 326.2 | 310.8 | 303.8 | 282.8 | 301 | 278.6 | 281.4 | 263.2 | 281.4 | 275.8 | 289.8 | 284.2 | 320.6 | 312.2 | 323.4 | 284.2 | 7334.6
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 32.2 | 39.2 | 42 | 40.6 | 40.6 | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 29.4 | 32.2 | 23.8 | 32.2 | 26.6 | 32.2 | 28 | 29.4 | 29.4 | 30.8 | 26.6 | 30.8 | 29.4 | 33.6 | 30.8 | 33.6 | 791
|  | расчет | S, кВА | 334.7523 | 321.598 | 317.7877 | 313.4406 | 320.3829 | 333.9462 | 345.2327 | 346.7848 | 327.5222 | 312.4636 | 304.7308 | 284.6273 | 302.1731 | 280.4546 | 282.7896 | 264.8369 | 282.9317 | 277.5145 | 291.0182 | 285.8641 | 321.9452 | 314.0029 | 324.8634 | 286.1793 | 7377.8425
|  | ТИ | I, А | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.5
|  | расчет | tgφ | -0.096639 | -0.12281 | -0.13333 | -0.13063 | -0.12775 | -0.11392 | -0.11429 | -0.11789 | -0.090129 | -0.1036 | -0.078341 | -0.11386 | -0.088372 | -0.11558 | -0.099502 | -0.1117 | -0.10448 | -0.11168 | -0.091787 | -0.10837 | -0.091703 | -0.10762 | -0.095238 | -0.11823 | -0.10785
яч.4 | ВЛ-7 | АСКУЭ | A- кВтч | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21 | 23.8 | 26.6 | 25.2 | 19.6 | 22.4 | 23.8 | 21 | 23.8 | 22.4 | 22.4 | 21 | 19.6 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 21 | 21 | 19.6 | 515.2
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7 | 8.4 | 7 | 7 | 8.4 | 7 | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 148.4
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | расчет | S, кВА | 18.783 | 17.7088 | 20.0449 | 20.3843 | 20.0449 | 21.1858 | 23.9641 | 26.6368 | 25.8147 | 20.3843 | 23.0894 | 24.8081 | 22.1359 | 25.2389 | 23.4683 | 23.4683 | 22.6177 | 20.8125 | 23.0894 | 24.8081 | 23.4683 | 22.1359 | 22.6177 | 21.3242 | 538.0343
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 0.33333 | 0.21429 | 0.28571 | 0.21429 | 0.13333 | 0.11765 | 0.052632 | 0.22222 | 0.28571 | 0.25 | 0.29412 | 0.33333 | 0.35294 | 0.3125 | 0.3125 | 0.4 | 0.35714 | 0.25 | 0.29412 | 0.3125 | 0.33333 | 0.4 | 0.42857 | 0.28533
яч.5 | ВЛ-1 | АСКУЭ | A- кВтч | 296.8 | 298.2 | 299.6 | 301 | 303.8 | 319.2 | 331.8 | 361.2 | 389.2 | 365.4 | 334.6 | 326.2 | 313.6 | 288.4 | 287 | 288.4 | 280 | 271.6 | 277.2 | 274.4 | 261.8 | 263.2 | 260.4 | 263.2 | 7256.2
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 21 | 26.6 | 22.4 | 14 | 26.6 | 28 | 22.4 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 26.6 | 28 | 28 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28 | 26.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 22.4 | 23.8 | 18.2 | 23.8 | 26.6 | 26.6 | 376.6
|  | расчет | S, кВА | 297.9896 | 299.5117 | 300.9056 | 302.1731 | 304.9623 | 320.3064 | 332.9793 | 362.1781 | 389.3611 | 366.003 | 335.6557 | 326.9682 | 313.853 | 289.6241 | 288.3626 | 289.2686 | 280.3498 | 271.7299 | 278.1036 | 275.4302 | 262.4319 | 264.2739 | 261.7551 | 264.5407 | 7258.4821
|  | ТИ | I, А | 7.7 | 8 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 10.6 | 10.2 | 9 | 10.1 | 8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 6.7
|  | расчет | tgφ | -0.089623 | -0.093897 | -0.093458 | -0.088372 | -0.087558 | -0.083333 | -0.084388 | -0.073643 | 0.028777 | 0.057471 | 0.079498 | 0.06867 | 0.040179 | 0.092233 | 0.097561 | 0.07767 | 0.05 | -0.030928 | -0.080808 | -0.086735 | -0.069519 | -0.090426 | -0.10215 | -0.10106 | -0.025082
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 921.2 | 908.6 | 894.6 | 894.6 | 897.4 | 950.6 | 1002.4 | 1059.8 | 1048.6 | 994 | 938 | 884.8 | 897.4 | 838.6 | 831.6 | 809.2 | 823.2 | 813.4 | 841.4 | 840 | 861 | 838.6 | 844.2 | 781.2 | 21414.4
|  | расчет | Q, кВАр | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 22.4 | 26.6 | 32.2 | 29.4 | 21 | 35 | 35 | 29.4 | 22.4 | 9.8 | 5.6 | 7 | 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 343
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -30.8 | -28.7 | -29.4 | -27.3 | -25.9 | -32.9 | -32.2 | -35 | -36.4 | -30.1 | -35 | -28 | -32.2 | -28 | -27.3 | -23.8 | -27.3 | -25.9 | -26.6 | -27.3 | -27.3 | -25.9 | -25.2 | -23.1 | -691.6 | -3.337%
|  | расчет | I, А | 0 | -0.9 | -1 | -1 | -1.6 | -1 | -1.3 | -1.1 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -1.5 | -0.4 | -0.8 | -1 | -1.1 | -0.7
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АСКУЭ | P, кВт | 45.4 | 44.6 | 43.8 | 41.2 | 41.2 | 42.6 | 41.4 | 38.2 | 36.2 | 35.6 | 34 | 37.2 | 36 | 32.2 | 31 | 31.4 | 29.8 | 33.2 | 33.8 | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 28.4 | 31.4 | 861
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 11.2 | 11 | 11.4 | 11.2 | 11 | 11 | 11.4 | 11.2 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 12.6 | 12 | 11.8 | 11.8 | 280.6
|  | ТИ | I, А | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9
|  | расчет | tgφ | 0.2467 | 0.24664 | 0.26027 |  | 0.26699 | 0.25822 | 0.27536 | 0.29319 | 0.33149 | 0.33708 | 0.34706 | 0.3172 | 0.34444 | 0.36646 | 0.36129 | 0.38854 | 0.39597 | 0.36145 | 0.35503 | 0.38462 | 0.40909 | 0.39474 | 0.41549 | 0.3758 | 0.3259
яч.4 | ф 7004 | АСКУЭ | P, кВт | 362.4 | 324 | 314.2 | 313 | 307.6 | 309 | 315.2 | 327.6 | 356 | 368.2 | 373.8 | 371.6 | 339 | 331.8 | 327.2 | 306.4 | 303.8 | 297.4 | 302.2 | 312.2 | 320.6 | 327 | 294.8 | 283.6 | 7788.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 132.2 | 122.6 | 121 | 122.2 | 120.6 | 125.2 | 122.6 | 120.4 | 151.6 | 186.6 | 183 | 182.6 | 136 | 171.4 | 167.6 | 143.6 | 142.6 | 132.6 | 127 | 165 | 158 | 172.8 | 142.4 | 143.8 | 3493.4
|  | ТИ | I, А | 20.8 | 18.9 | 18.6 | 17.8 | 18.7 | 18.4 | 19 | 20.2 | 23.7 | 20.6 | 23.6 | 21 | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 18.7 | 24.4 | 17 | 17.3
|  | расчет | tgφ | 0.36479 | 0.3784 | 0.38511 | 0.39042 | 0.39207 | 0.40518 | 0.38896 | 0.36752 | 0.42584 | 0.50679 | 0.48957 | 0.49139 | 0.40118 | 0.51658 | 0.51222 | 0.46867 | 0.46939 | 0.44586 | 0.42025 | 0.52851 | 0.49283 | 0.52844 | 0.48304 | 0.50705 | 0.44853
яч.8 | ф 7008 | АСКУЭ | P, кВт | 197.6 | 188.8 | 177.4 | 166.6 | 169.2 | 175.8 | 194.2 | 205.6 | 225.2 | 224.6 | 202.8 | 190.8 | 192.8 | 203.6 | 192.4 | 203.2 | 190.6 | 185.6 | 201.6 | 215.2 | 216 | 222.6 | 222.6 | 195 | 4759.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 41 | 43.6 | 42 | 40.2 | 42.4 | 41.2 | 42.8 | 44.4 | 49.8 | 51.6 | 50.6 | 49.8 | 48.2 | 52.4 | 50.6 | 55.8 | 55 | 54.2 | 53 | 55 | 51.2 | 53.4 | 55.8 | 51.8 | 1175.8
|  | ТИ | I, А | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 10 | 10.3 | 11.5 | 12.4 | 13.1 | 14.1 | 11.3 | 10.5 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 12.3 | 13.2 | 11.7 | 10.1
|  | расчет | tgφ | 0.20749 | 0.23093 | 0.23675 | 0.2413 | 0.25059 | 0.23436 | 0.22039 | 0.21595 | 0.22114 | 0.22974 | 0.24951 | 0.26101 | 0.25 | 0.25737 | 0.26299 | 0.27461 | 0.28856 | 0.29203 | 0.2629 | 0.25558 | 0.23704 | 0.23989 | 0.25067 | 0.26564 | 0.24703
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АСКУЭ | P, кВт | 219 | 205.8 | 200.4 | 195.6 | 184.8 | 194.8 | 196 | 199.4 | 187.4 | 186.6 | 189.6 | 197.6 | 187.2 | 184.4 | 190.2 | 201.4 | 204.8 | 196.6 | 205.4 | 214 | 222.6 | 226.2 | 220.6 | 202 | 4812.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 96.8 | 96.8 | 96 | 96.6 | 90.2 | 89.6 | 89.6 | 89.2 | 89.2 | 90 | 93.2 | 91.6 | 91.2 | 91 | 97.2 | 100.2 | 97 | 97 | 101 | 99.4 | 98.8 | 99.8 | 99.6 | 98.8 | 2279.8
|  | ТИ | I, А | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 12 | 12.9 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 13.7 | 14.1 | 12.6 | 12.7
|  | расчет | tgφ | 0.44201 | 0.47036 | 0.47904 | 0.49387 | 0.4881 | 0.45996 | 0.45714 | 0.44734 | 0.47599 | 0.48232 | 0.49156 | 0.46356 | 0.48718 | 0.49349 | 0.51104 | 0.49752 | 0.47363 | 0.49339 | 0.49172 | 0.46449 | 0.44385 | 0.4412 | 0.4515 | 0.48911 | 0.47373
яч.13 | ф 7013 | АСКУЭ | P, кВт | 550.2 | 484 | 428.2 | 415.6 | 412.2 | 428 | 494.6 | 562 | 613.6 | 643.4 | 578.8 | 547.6 | 554 | 601.6 | 645.4 | 537.6 | 533.2 | 542.6 | 518.6 | 505 | 523 | 521.8 | 489 | 453.6 | 12583.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 244.6 | 230.2 | 200.6 | 199 | 197.6 | 197 | 205.2 | 204.6 | 241 | 259.2 | 256 | 245.4 | 245.8 | 276.4 | 301 | 270.4 | 261.4 | 255.2 | 235.6 | 227.2 | 232.4 | 229.2 | 227.8 | 229 | 5671.8
|  | ТИ | I, А | 32.2 | 27.2 | 24.2 | 25.2 | 25.8 | 27.3 | 32.2 | 32.8 | 38.5 | 36.7 | 34.5 | 31.8 | 33.6 | 38.4 | 36.3 | 34.2 | 34.9 | 30.9 | 29.3 | 30.3 | 30.1 | 29.8 | 28.3 | 27.1
|  | расчет | tgφ | 0.44457 | 0.47562 | 0.46847 | 0.47883 | 0.47938 | 0.46028 | 0.41488 | 0.36406 | 0.39276 | 0.40286 | 0.44229 | 0.44814 | 0.44368 | 0.45944 | 0.46638 | 0.50298 | 0.49025 | 0.47033 | 0.4543 | 0.4499 | 0.44436 | 0.43925 | 0.46585 | 0.50485 | 0.45073
яч.14 | ф 7014 | АСКУЭ | P, кВт | 433.2 | 415.5 | 400.5 | 401.4 | 405.3 | 431.4 | 477.9 | 498.3 | 507.9 | 521.7 | 523.8 | 515.1 | 493.2 | 449.7 | 440.4 | 438.9 | 439.5 | 437.4 | 450.6 | 455.7 | 481.8 | 461.7 | 438.9 | 379.2 | 10899
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 148.2 | 148.2 | 144.6 | 147.6 | 144.9 | 147.6 | 150 | 149.4 | 160.8 | 168.6 | 171.6 | 171.3 | 172.5 | 168.9 | 165.3 | 167.1 | 166.8 | 165.6 | 168 | 163.2 | 167.4 | 159 | 161.7 | 153.9 | 3832.2
|  | ТИ | I, А | 23.3 | 23 | 22.9 | 22.7 | 23.9 | 26.1 | 28.9 | 28.8 | 29.5 | 29.1 | 31.3 | 28.8 | 25.5 | 25.1 | 25.6 | 26.3 | 25.6 | 27.1 | 25.4 | 26.3 | 26.5 | 25.6 | 24.7 | 20.3
|  | расчет | tgφ | 0.34211 | 0.35668 | 0.36105 | 0.36771 | 0.35751 | 0.34214 | 0.31387 | 0.29982 | 0.3166 | 0.32317 | 0.32761 | 0.33256 | 0.34976 | 0.37558 | 0.37534 | 0.38072 | 0.37952 | 0.3786 | 0.37284 | 0.35813 | 0.34745 | 0.34438 | 0.36842 | 0.40585 | 0.35161
яч.15 | ф 7015 | АСКУЭ | P, кВт | 169.2 | 161.4 | 156.2 | 157.6 | 156.2 | 161.4 | 173.8 | 181.2 | 184 | 180.2 | 167.4 | 162.2 | 152.4 | 161.8 | 159.8 | 164.4 | 157.8 | 163.2 | 167.4 | 173.2 | 185.8 | 181.4 | 171.6 | 154.2 | 4003.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 16 | 17 | 16 | 17 | 15.2 | 16 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 19.6 | 19.4 | 18.6 | 18.2 | 20.2 | 19.4 | 20.4 | 19.2 | 19.4 | 20.2 | 17 | 17.6 | 17.2 | 18.6 | 18.6 | 429.4
|  | ТИ | I, А | 9 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 10 | 10.4 | 9.4 | 8.9 | 8.3
|  | расчет | tgφ | 0.094563 | 0.10533 | 0.10243 | 0.10787 | 0.097311 | 0.099133 | 0.090909 | 0.089404 | 0.090217 | 0.10877 | 0.11589 | 0.11467 | 0.11942 | 0.12485 | 0.1214 | 0.12409 | 0.12167 | 0.11887 | 0.12067 | 0.098152 | 0.094726 | 0.094818 | 0.10839 | 0.12062 | 0.10725
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АСКУЭ | P, кВт | 14 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 16 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.2 | 350.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 10.4
|  | расчет | S, кВА | 14.0014 | 12.8062 | 13.0015 | 13.2061 | 13.0062 | 13.2061 | 13.4015 | 13.8058 | 15.6051 | 15.4052 | 15.4013 | 15.4117 | 15.4117 | 15.2053 | 16.0112 | 15.4052 | 15.8114 | 15.4052 | 15.6115 | 15.4117 | 14.6123 | 14.6055 | 14.8122 | 14.2056
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.014286 | 0.03125 | 0.015385 | 0.030303 | 0.030769 | 0.030303 | 0.014925 | 0.028986 | 0.025641 | 0.025974 | 0.012987 | 0.038961 | 0.038961 | 0.026316 | 0.0375 | 0.025974 | 0.037975 | 0.025974 | 0.038462 | 0.038961 | 0.041096 | 0.027397 | 0.040541 | 0.028169 | 0.029663
яч.18 | ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 2.528 | 2.592 | 2.528 | 2.432 | 2.176 | 1.952 | 1.92 | 1.92 | 1.984 | 1.888 | 1.888 | 1.824 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.76 | 1.824 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.984 | 1.984 | 47.52
яч.6 | ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 5.888 | 5.952 | 5.984 | 5.792 | 5.472 | 5.44 | 5.504 | 5.312 | 5.312 | 5.28 | 5.568 | 5.312 | 5.344 | 5.312 | 5.312 | 5.312 | 5.248 | 5.312 | 5.28 | 5.312 | 5.248 | 5.344 | 5.408 | 5.824 | 131.072
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1999.416 | 1845.444 | 1742.212 | 1712.424 | 1697.148 | 1763.592 | 1913.924 | 2033.332 | 2133.196 | 2182.868 | 2093.056 | 2044.636 | 1977.136 | 1987.404 | 2009.504 | 1905.804 | 1882.308 | 1878.536 | 1902.272 | 1929.004 | 2002.24 | 1992.836 | 1888.092 | 1721.008 | 46237.392
|  | расчет | Q, кВАр | 690.2 | 669.8 | 631.8 | 634.2 | 622.3 | 628 | 637.6 | 635.8 | 721.4 | 788 | 785.8 | 771.7 | 724.9 | 792.5 | 812.9 | 770.1 | 754.4 | 736.4 | 717.4 | 739.4 | 738.6 | 743.8 | 718.3 | 708.1 | 17173.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -10.416 | -3.444 | -5.212 | -5.424 | -5.148 | -5.592 | -5.924 | -8.332 | -9.196 | -4.868 | -8.056 | -10.636 | -6.136 | -4.404 | -5.504 | -9.804 | -4.308 | -6.536 | -3.272 | -9.004 | -4.24 | -6.836 | -7.092 | -5.008 | -154.392 | -0.335%
|  | расчет | I, А | -2.7 | -2.6 | -0.2 | -0.9 | -3.4 | -1.6 | 1 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | -2.1 | -1.6 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | -2.7 | -1.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | 9.5479e-15 | -0.2 | -1
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | -93.616 | -128.894 | -93.612 | -120.474 | -97.548 | -114.342 | -103.074 | -114.882 | -127.096 | -108.968 | -99.006 | -121.686 | -117.936 | -98.004 | -102.654 | -114.054 | -116.658 | -90.986 | -94.322 | -94.354 | -98.94 | -72.086 | -97.242 | -64.058 | -2484.492
|  | расчет | P, % | -0.4081% | -0.5669% | -0.4108% | -0.5373% | -0.4264% | -0.5039% | -0.4479% | -0.4941% | -0.5315% | -0.4587% | -0.4108% | -0.4642% | -0.4399% | -0.3698% | -0.3914% | -0.4328% | -0.4448% | -0.3401% | -0.3449% | -0.3357% | -0.3499% | -0.2595% | -0.3431% | -0.2283% | -0.409%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Березовка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | нет учета | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 61.6 | 57.6 | 54.8 | 51.2 | 51.2 | 54 | 56.8 | 60 | 67.2 | 63.6 | 62.8 | 51.2 | 60 | 58.8 | 59.6 | 51.6 | 62.4 | 72.4 | 62.8 | 64.4 | 69.2 | 63.2 | 56.4 | 50 | 1422.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 20.4 | 23.6 | 21.6 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24.4 | 22.4 | 20.8 | 21.2 | 22.4 | 524.8
|  | ТИ | I, А | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.08 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.52 | 3.8 | 3.68 | 3.44 | 3.04 | 3.44 | 3.6 | 3.72 | 3.24 | 3.64 | 4.16 | 3.96 | 3.92 | 4.2 | 3.76 | 3.52 | 3
|  | расчет | tgφ | 0.34416 | 0.375 | 0.39416 | 0.41406 | 0.39844 | 0.4 | 0.35915 | 0.34 | 0.32143 | 0.35849 | 0.35669 | 0.44531 | 0.34 | 0.40136 | 0.36242 | 0.42636 | 0.35256 | 0.30387 | 0.38217 | 0.37888 | 0.3237 | 0.32911 | 0.37589 | 0.448 | 0.36885
яч.2 | Т-2 10 кВ - отключен, в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 61.6 | 57.6 | 54.8 | 51.2 | 51.2 | 54 | 56.8 | 60 | 67.2 | 63.6 | 62.8 | 51.2 | 60 | 58.8 | 59.6 | 51.6 | 62.4 | 72.4 | 62.8 | 64.4 | 69.2 | 63.2 | 56.4 | 50
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 22.4 | 22.8 | 20.4 | 23.6 | 21.6 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24.4 | 22.4 | 20.8 | 21.2 | 22.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 65.146 | 61.5168 | 58.9033 | 55.4155 | 55.1144 | 58.1598 | 60.3523 | 63.3732 | 70.5861 | 67.5633 | 66.6753 | 56.0471 | 63.3732 | 63.3593 | 63.3934 | 56.0942 | 66.1646 | 75.6688 | 67.2298 | 68.8674 | 72.7351 | 66.5348 | 60.2528 | 54.7883
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.46 | 10.46 | 10.53 | 10.52 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.51
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.52
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | ТИ | P, кВт | 1 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 28.6
|  | ТИ | Q, кВАр,к шинам | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 6.2 | 6.4 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 131.8
|  | расчет | S, кВА | 4.7074 | 5.6886 | 4.639 | 6.4031 | 6.5115 | 4.7074 | 6.3151 | 4.639 | 6.456 | 4.8083 | 6.7912 | 4.8662 | 4.8662 | 4.9031 | 4.8662 | 4.4181 | 6.9857 | 7.4216 | 7.3376 | 7.2801 | 7.0342 | 4.4721 | 4.4407 | 4.5122
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 0.28 | 0.28
|  | расчет | tgφ | 4.6 | 5.6 | 7.6667 | 3.875 | 5.3333 | 4.6 | 5.1667 | 7.6667 | 3.4444 | 3.2857 | 4.125 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 11 | 4.25 | 4 | 3.1818 | 3.5 | 3.7778 | 5.5 | 7.3333 | 4.4 | 4.6084
яч.4 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Жилой городок-I на холостом ходу | ТИ | P, кВт | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.2
|  | ТИ | I, А | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
tgφ
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | ЦРП-I- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр | bar: 10
I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 10
яч.11 | Жилой городок-II | ТИ | P, кВт | 58 | 52.8 | 51.2 | 45.6 | 45.6 | 50 | 51 | 56.4 | 62 | 60 | 56.6 | 47 | 56 | 54.8 | 55.4 | 48.4 | 56.4 | 66 | 56.6 | 58.2 | 63.2 | 59.8 | 53 | 46 | 1310
|  | ТИ | Q, кВАр | 35.6 | 36.2 | 36.4 | 35.8 | 35.4 | 36 | 35.4 | 35.2 | 36.2 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | 35.2 | 38 | 36.6 | 37.2 | 36.6 | 37 | 38.6 | 39 | 37.2 | 35.2 | 35.8 | 36.8 | 877.8
|  | расчет | S, кВА | 68.0541 | 64.0178 | 62.8204 | 57.9741 | 57.728 | 61.6117 | 62.0819 | 66.4831 | 71.7944 | 70.5963 | 67.9509 | 60.1894 | 66.1441 | 66.6861 | 66.3982 | 61.0442 | 67.2348 | 75.6637 | 68.5093 | 70.0588 | 73.3354 | 69.3908 | 63.9581 | 58.9087
|  | ТИ | I, А | 3.62 | 3.5 | 3.48 | 3.2 | 3.26 | 3.34 | 3.42 | 3.58 | 3.96 | 3.82 | 3.64 | 3.28 | 3.6 | 3.76 | 3.62 | 3.48 | 3.72 | 4.18 | 3.72 | 3.96 | 4.2 | 3.9 | 3.44 | 3.22
|  | расчет | tgφ | 0.61379 | 0.68561 | 0.71094 | 0.78509 | 0.77632 | 0.72 | 0.69412 | 0.62411 | 0.58387 | 0.62 | 0.66431 | 0.8 | 0.62857 | 0.69343 | 0.66065 | 0.7686 | 0.64894 | 0.56061 | 0.68198 | 0.6701 | 0.58861 | 0.58863 | 0.67547 | 0.8 | 0.67008
яч.12 | ТП-1-II | ТИ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 213.2
|  | расчет | S, кВА | 8.8091 | 8.8091 | 8.8091 | 8.8091 | 9.0089 | 8.8091 | 8.8091 | 8.8091 | 9.0089 | 9.0089 | 9.0089 | 9.0089 | 8.8091 | 8.8091 | 9.0089 | 8.8091 | 8.8091 | 9.0089 | 9.0022 | 8.8091 | 8.8091 | 9.0089 | 9.0089 | 8.8091
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Водозабор-II - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.518 | 1.5088 | 1.518 | 1.5456 | 1.4812 | 1.4812 | 1.472 | 1.5088 | 1.6008 | 1.518 | 1.5272 | 0.7176 | 1.8584 | 0.5796 | 0.5152 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5888 | 0.552 | 0.4692 | 0.46 | 0.4692 | 0.4692 | 0.5336 | 25.0516
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 59.8 | 54.4 | 52.4 | 47.6 | 47.2 | 51.4 | 53 | 57.8 | 64.6 | 62 | 58.8 | 48.2 | 57.4 | 56.2 | 57 | 49.4 | 58.8 | 68.2 | 59.2 | 60.8 | 65.6 | 61.2 | 54.2 | 47.6 | 1352.8
|  | расчет | I, А | 4.48 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.08 | 4.2 | 4.32 | 4.48 | 4.82 | 4.68 | 4.5 | 4.14 | 4.44 | 4.6 | 4.48 | 4.32 | 4.68 | 5.16 | 4.68 | 4.94 | 5.14 | 4.74 | 4.26 | 4.04
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 4 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 70 | 4.92%
|  | расчет | I, А | -1.04 | -1.04 | -1.02 | -1.02 | -1 | -1.04 | -1.24 | -0.96 | -1.02 | -1 | -1.06 | -1.1 | -1 | -1 | -0.76 | -1.08 | -1.04 | -1 | -0.72 | -1.02 | -0.94 | -0.98 | -0.74 | -1.04
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Городская 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ВЛ-120 | ВЛ-120 | ТИ | P, кВт | 16660 | 16020 | 16160 | 16350 | 15870 | 17610 | 18100 | 19790 | 19540 | 19360 | 21450 | 20840 | 20820 | 20530 | 20340 | 20370 | 20370 | 20130 | 20390 | 20750 | 20350 | 20290 | 18890 | 26740 | 467720
|  | ТИ | Q, кВАр | 1740 | 1520 | 1690 | 1610 | 1120 | 1910 | 1850 | 2490 | 2790 | 2840 | 3140 | 3150 | 3300 | 2920 | 3100 | 3010 | 2890 | 2940 | 2790 | 3000 | 2900 | 2750 | 2490 | 3310 | 61250
|  | расчет | tgφ | 0.10444 | 0.094881 | 0.10458 | 0.098471 | 0.070573 | 0.10846 | 0.10221 | 0.12582 | 0.14278 | 0.14669 | 0.14639 | 0.15115 | 0.1585 | 0.14223 | 0.15241 | 0.14777 | 0.14188 | 0.14605 | 0.13683 | 0.14458 | 0.14251 | 0.13553 | 0.13182 | 0.12378 | 0.13095
|  | ТИ | I, А | 82.3 | 83.2 | 80.2 | 80.8 | 81.8 | 79.2 | 88.2 | 90.4 | 97 | 97.6 | 96.8 | 107.5 | 104.5 | 104.5 | 103.1 | 102.4 | 102.1 | 101.6 | 100.7 | 102.1 | 104.2 | 102.1 | 102 | 94.1
|  | ТИ | U, кВ | 121.9 | 123.4 | 123.4 | 121.9 | 123.3 | 122.5 | 122.3 | 123.1 | 123.6 | 122.3 | 123.3 | 122.3 | 123.4 | 122.7 | 123.3 | 123.3 | 122.3 | 123.3 | 123.3 | 123.4 | 123.4 | 122.1 | 123.3 | 123.6
ВЛ-124 | ВЛ-124 | ТИ | P, кВт | 9780 | 10320 | 9850 | 10160 | 10320 | 9480 | 10410 | 10060 | 10760 | 10280 | 9740 | 12050 | 11730 | 11760 | 11680 | 11630 | 12010 | 11870 | 12100 | 12320 | 12800 | 12650 | 12880 | 12450 | 269090
|  | ТИ | Q, к шинам | -840 | -550 | -810 | -620 | -540 | -1150 | -690 | -810 | -450 | -320 | -500 | 220 | 120 | 0 | -160 | -90 | 90 | -80 | -50 | 10 | 370 | 50 | 160 | 80 | -6560
|  | расчет | tgφ | -0.08589 | -0.053295 | -0.082234 | -0.061024 | -0.052326 | -0.12131 | -0.066282 | -0.080517 | -0.041822 | -0.031128 | -0.051335 | 0.018257 | 0.01023 | 0 | -0.013699 | -0.0077386 | 0.0074938 | -0.0067397 | -0.0041322 | 0.00081169 | 0.028906 | 0.0039526 | 0.012422 | 0.0064257 | -0.024378
|  | ТИ | I, А | 49.8 | 52.3 | 50 | 51.5 | 52.3 | 48.4 | 52.9 | 51.5 | 53.6 | 52.1 | 49.4 | 59.9 | 59.4 | 59.8 | 59 | 59 | 61 | 60.1 | 61.4 | 61.1 | 64.7 | 62.4 | 64.8 | 62.5
|  | ТИ | U, кВ | 123.6 | 123.3 | 123.3 | 123.6 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 124 | 124.2 | 123.6 | 124 | 123.3 | 123.4 | 123.6 | 123.6 | 123.8 | 123.4 | 123.6 | 123.6 | 123.8 | 123.8 | 123.6 | 124
яч.1 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 3732 | 3462 | 3306 | 3234 | 3210 | 3336 | 3660 | 4056 | 4512 | 4824 | 4938 | 4902 | 4866 | 4746 | 4680 | 4626 | 4530 | 4446 | 4482 | 4362 | 4416 | 4374 | 4170 | 3644.5675 | 100514.5675
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1152 | 1122 | 1086 | 1074 | 1056 | 1080 | 1104 | 1200 | 1374 | 1452 | 1488 | 1470 | 1482 | 1530 | 1536 | 1482 | 1434 | 1416 | 1398 | 1374 | 1380 | 1344 | 1290 | 1115.6839 | 31439.6839
|  | расчет | S, кВА | 3905.7558 | 3639.2758 | 3479.8034 | 3407.6725 | 3379.236 | 3506.4649 | 3822.8806 | 4229.7915 | 4716.5687 | 5037.7852 | 5157.3237 | 5117.6659 | 5086.6767 | 4986.5234 | 4925.6163 | 4857.592 | 4751.553 | 4666.0446 | 4694.9684 | 4573.2833 | 4626.6031 | 4575.8291 | 4364.9742 | 3811.5119 | 105316.8173
|  | ТИ | I, А | 205.2 | 190.2 | 187.2 | 180.6 | 177.6 | 190.8 | 214.8 | 241.8 | 265.2 | 273 | 278.4 | 277.2 | 274.2 | 268.2 | 265.8 | 260.4 | 252 | 250.8 | 254.4 | 262.8 | 249 | 245.4 | 224.4 | 202.8
|  | расчет | tgφ | 0.30868 | 0.32409 | 0.32849 | 0.3321 | 0.32897 | 0.32374 | 0.30164 | 0.29586 | 0.30452 | 0.301 | 0.30134 | 0.29988 | 0.30456 | 0.32238 | 0.32821 | 0.32036 | 0.31656 | 0.31849 | 0.31191 | 0.31499 | 0.3125 | 0.30727 | 0.30935 | 0.30612 | 0.31279
яч.27 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 2970 | 2826 | 2766 | 2712 | 2718 | 2832 | 3066 | 3462 | 3906 | 4302 | 4494 | 4440 | 4170 | 4140 | 4074 | 4044 | 3990 | 3684 | 3654 | 3414 | 3384 | 3228 | 3072 | 2928 | 84276
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 930 | 924 | 930 | 918 | 918 | 942 | 972 | 1038 | 1182 | 1302 | 1326 | 1272 | 1140 | 1242 | 1290 | 1326 | 1308 | 1218 | 1224 | 1116 | 1074 | 1008 | 972 | 948 | 26520
|  | расчет | S, кВА | 3112.2018 | 2973.2225 | 2918.1597 | 2863.157 | 2868.8409 | 2984.5583 | 3216.3862 | 3614.2618 | 4080.9264 | 4494.7089 | 4685.5429 | 4618.6128 | 4323.0198 | 4322.2869 | 4273.3565 | 4255.8445 | 4198.9241 | 3880.1263 | 3853.5558 | 3591.7756 | 3550.3425 | 3381.7226 | 3222.1061 | 3077.6433 | 88350.1815
|  | ТИ | I, А | 165 | 166.8 | 159 | 156.6 | 162.6 | 168.6 | 189 | 207.6 | 234.6 | 256.2 | 259.8 | 246.6 | 234.6 | 252 | 238.8 | 240.6 | 218.4 | 210 | 206.4 | 201.6 | 195 | 182.4 | 178.8 | 168
|  | расчет | tgφ | 0.31313 | 0.32696 | 0.33623 | 0.3385 | 0.33775 | 0.33263 | 0.31703 | 0.29983 | 0.30261 | 0.30265 | 0.29506 | 0.28649 | 0.27338 | 0.3 | 0.31664 | 0.32789 | 0.32782 | 0.33062 | 0.33498 | 0.32689 | 0.31738 | 0.31227 | 0.31641 | 0.32377 | 0.31468
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 6702 | 6288 | 6072 | 5946 | 5928 | 6168 | 6726 | 7518 | 8418 | 9126 | 9432 | 9342 | 9036 | 8886 | 8754 | 8670 | 8520 | 8130 | 8136 | 7776 | 7800 | 7602 | 7242 | 6572.5675
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 2082 | 2046 | 2016 | 1992 | 1974 | 2022 | 2076 | 2238 | 2556 | 2754 | 2814 | 2742 | 2622 | 2772 | 2826 | 2808 | 2742 | 2634 | 2622 | 2490 | 2454 | 2352 | 2262 | 2063.6839
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 7017.9433 | 6612.4927 | 6397.9247 | 6270.8038 | 6248.0285 | 6490.9713 | 7039.0945 | 7844.0403 | 8797.4917 | 9532.4914 | 9842.8258 | 9736.0941 | 9408.7289 | 9308.3285 | 9198.8473 | 9113.3838 | 8950.3611 | 8546.0433 | 8548.0629 | 8164.9419 | 8176.9258 | 7957.5315 | 7587.0421 | 6888.9357
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1
tgφ
яч.11 | водозабор | АСКУЭ | P, кВт | 553.2 | 543.6 | 541.2 | 533.4 | 525 | 535.8 | 568.2 | 615 | 647.4 | 625.8 | 623.4 | 581.4 | 565.8 | 570 | 574.2 | 562.2 | 521.4 | 501 | 500.4 | 514.8 | 523.2 | 540 | 526.2 | 496.8 | 13289.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 160.2 | 156 | 158.4 | 156 | 153.6 | 154.2 | 160.2 | 163.2 | 208.8 | 221.4 | 222 | 206.4 | 182.4 | 210.6 | 228 | 223.2 | 190.2 | 175.8 | 180 | 174.6 | 171.6 | 168 | 165 | 163.2 | 4353
|  | расчет | S, кВА | 575.9291 | 565.5413 | 563.9042 | 555.7441 | 547.0082 | 557.5476 | 590.3518 | 636.2855 | 680.2383 | 663.8099 | 661.7489 | 616.9497 | 594.4741 | 607.6614 | 617.8104 | 604.886 | 555.0081 | 530.9488 | 531.7896 | 543.603 | 550.6222 | 565.5298 | 551.463 | 522.9192 | 13991.7741
|  | ТИ | I, А | 30.4 | 30.2 | 29.7 | 30 | 30.1 | 31.7 | 33.1 | 36.4 | 35.6 | 35.3 | 34.1 | 32.6 | 31.6 | 35.4 | 32.3 | 29.5 | 27.8 | 28.6 | 27.8 | 33.1 | 31.3 | 31.6 | 28.7 | 28.7
|  | расчет | tgφ | 0.28959 | 0.28698 | 0.29268 | 0.29246 | 0.29257 | 0.28779 | 0.28194 | 0.26537 | 0.32252 | 0.35379 | 0.35611 | 0.35501 | 0.32238 | 0.36947 | 0.39707 | 0.39701 | 0.36479 | 0.3509 | 0.35971 | 0.33916 | 0.32798 | 0.31111 | 0.31357 | 0.3285 | 0.32755
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АСКУЭ | P, кВт | 5.6 | 6 | 5.2 | 4.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 6 | 6 | 121.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.6 | 76
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.57143 | 0.53333 | 0.53846 | 0.5 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.7 | 0.66667 | 0.66667 | 0.61538 | 0.69231 | 0.61538 | 0.66667 | 0.66667 | 0.69231 | 0.66667 | 0.71429 | 0.69231 | 0.61538 | 0.61538 | 0.625 | 0.53333 | 0.6 | 0.625
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АСКУЭ | P, кВт | 1718.4 | 1578 | 1482 | 1454.4 | 1447.2 | 1459.2 | 1584 | 1788 | 2110.8 | 2354.4 | 2384.4 | 2400 | 2394 | 2335.2 | 2337.6 | 2278.8 | 2203.2 | 2098.8 | 2083.2 | 2013.6 | 2040 | 2035.2 | 1948.8 | 1749.6 | 47278.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 566.4 | 543.6 | 517.2 | 508.8 | 496.8 | 511.2 | 528 | 579.6 | 674.4 | 709.2 | 730.8 | 722.4 | 754.8 | 771.6 | 769.2 | 720 | 700.8 | 706.8 | 693.6 | 686.4 | 691.2 | 688.8 | 648 | 621.6 | 15541.2
|  | расчет | S, кВА | 1809.339 | 1669.0072 | 1569.656 | 1540.8299 | 1530.0974 | 1546.1533 | 1669.6826 | 1879.5957 | 2215.9179 | 2458.8949 | 2493.8789 | 2506.3643 | 2510.1711 | 2459.375 | 2460.9028 | 2389.8388 | 2311.9712 | 2214.6168 | 2195.6328 | 2127.3763 | 2153.9168 | 2148.6006 | 2053.7102 | 1856.7409 | 49772.2702
|  | ТИ | I, А | 98.2 | 87.4 | 86 | 83.5 | 81.6 | 86.6 | 98.4 | 113.4 | 130.1 | 141.1 | 140.2 | 138.7 | 140 | 137.3 | 133.6 | 133.1 | 124.8 | 121.3 | 121.3 | 120.1 | 118.6 | 118.4 | 105.1 | 95.8
|  | расчет | tgφ | 0.32961 | 0.34449 | 0.34899 | 0.34983 | 0.34328 | 0.35033 | 0.33333 | 0.32416 | 0.3195 | 0.30122 | 0.30649 | 0.301 | 0.31529 | 0.33042 | 0.32906 | 0.31596 | 0.31808 | 0.33676 | 0.33295 | 0.34088 | 0.33882 | 0.33844 | 0.33251 | 0.35528 | 0.32871
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АСКУЭ | P, кВт | 150.6 | 147.6 | 148.2 | 141 | 139.8 | 143.4 | 145.2 | 139.8 | 149.4 | 147.6 | 141 | 140.4 | 133.2 | 132.6 | 128.4 | 133.8 | 141.6 | 135 | 137.4 | 138.6 | 136.8 | 136.8 | 139.2 | 136.8 | 3364.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | 24 | 25.8 | 27 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 24.6 | 27.6 | 27.6 | 616.2
|  | расчет | S, кВА | 152.794 | 149.8379 | 150.3272 | 143.2342 | 142.0531 | 145.4947 | 147.4743 | 141.8451 | 151.6113 | 150.0492 | 143.4502 | 142.7508 | 135.6756 | 135.0866 | 130.9664 | 136.2647 | 143.721 | 137.3319 | 139.6918 | 140.8723 | 139.3241 | 138.9942 | 141.9098 | 139.5564 | 3420.3172
|  | ТИ | I, А | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 7.5
|  | расчет | tgφ | 0.17131 | 0.1748 | 0.17004 | 0.17872 | 0.18026 | 0.17155 | 0.17769 | 0.17167 | 0.17269 | 0.18293 | 0.18723 | 0.18376 | 0.19369 | 0.19457 | 0.20093 | 0.19283 | 0.17373 | 0.18667 | 0.18341 | 0.18182 | 0.19298 | 0.17982 | 0.19828 | 0.20175 | 0.18316
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | АСКУЭ | P, кВт | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 21 | 21 | 20.4 | 496.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 264
|  | расчет | S, кВА | 23.0825 | 23.6144 | 23.3692 | 23.6144 | 23.0825 | 23.6144 | 23.0825 | 23.0825 | 23.8948 | 23.0825 | 23.8948 | 23.0825 | 23.8948 | 23.0825 | 23.6144 | 23.3692 | 23.0825 | 23.6144 | 23.3692 | 23.6144 | 23.3692 | 23.6144 | 23.6144 | 23.3692 | 562.1053
|  | ТИ | I, А | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.51429 | 0.55882 | 0.51429 | 0.52941 | 0.51429 | 0.52941 | 0.52941 | 0.54286 | 0.52941 | 0.54286 | 0.52941 | 0.54286 | 0.52941 | 0.51429 | 0.55882 | 0.52941 | 0.51429 | 0.55882 | 0.51429 | 0.55882 | 0.51429 | 0.51429 | 0.55882 | 0.53204
яч.14 | ТП-262 | АСКУЭ | P, кВт | 1298.4 | 1170 | 1104.6 | 1072.2 | 1065 | 1144.2 | 1308.6 | 1457.4 | 1546.2 | 1646.4 | 1732.2 | 1730.4 | 1728 | 1662.6 | 1588.2 | 1606.8 | 1623 | 1663.8 | 1723.2 | 1660.2 | 1688.4 | 1633.2 | 1534.2 | 1328.4 | 35715.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 359.4 | 349.8 | 342.6 | 339.6 | 338.4 | 339.6 | 351 | 371.4 | 409.8 | 429.6 | 443.4 | 453 | 453 | 448.8 | 445.8 | 449.4 | 450.6 | 447.6 | 444 | 433.8 | 436.2 | 412.8 | 396 | 376.8 | 9722.4
|  | расчет | S, кВА | 1347.2234 | 1221.1716 | 1156.5102 | 1124.696 | 1117.4702 | 1193.5333 | 1354.8561 | 1503.979 | 1599.5845 | 1701.5255 | 1788.0493 | 1788.7127 | 1786.3911 | 1722.1092 | 1649.5808 | 1668.4623 | 1684.3899 | 1722.9557 | 1779.4815 | 1715.9389 | 1743.8363 | 1684.5611 | 1584.4828 | 1380.8059 | 37020.3072
|  | ТИ | I, А | 66.2 | 61.6 | 62.3 | 57.7 | 56.8 | 62.3 | 74.8 | 83.2 | 87.2 | 87.5 | 94.2 | 96.4 | 91 | 84.1 | 90.3 | 85.7 | 88.4 | 92.5 | 94.6 | 93.4 | 89.6 | 85.1 | 81.4 | 67.9
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.29897 | 0.31016 | 0.31673 | 0.31775 | 0.2968 | 0.26823 | 0.25484 | 0.26504 | 0.26093 | 0.25598 | 0.26179 | 0.26215 | 0.26994 | 0.2807 | 0.27969 | 0.27763 | 0.26902 | 0.25766 | 0.26129 | 0.25835 | 0.25276 | 0.25811 | 0.28365 | 0.27222
яч.16 | Молзавод | АСКУЭ | P, кВт | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 16.8 | 12.8 | 12 | 12 | 10.4 | 14 | 13.6 | 9.6 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 180
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 9.2 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 16.8 | 16 | 11.6 | 11.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 249.6
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 1.6667 | 1.8182 | 1.8182 | 1.8182 | 1.9091 | 1.9 | 2.1111 | 2.2222 | 1.6429 | 0.80952 | 1.0312 | 1.0667 | 1.1 | 1.1923 | 1.2 | 1.1765 | 1.2083 | 1.381 | 1.9167 | 1.9167 | 1.8462 | 1.7143 | 1.6667 | 1.3867
яч.18 | Мясокомбинат | АСКУЭ | P, кВт | 26.4 | 28 | 31.2 | 28.8 | 25.6 | 29.6 | 33.6 | 29.6 | 30.4 | 39.2 | 44.8 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 44 | 36.8 | 38.4 | 37.6 | 36.8 | 24.8 | 29.6 | 24 | 35.2 | 23.2 | 803.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 36 | 36.8 | 36.8 | 38.4 | 35.2 | 39.2 | 37.6 | 39.2 | 37.6 | 48 | 47.2 | 49.6 | 48.8 | 50.4 | 48.8 | 47.2 | 48.8 | 48 | 41.6 | 36.8 | 40.8 | 36 | 41.6 | 36 | 1006.4
|  | расчет | S, кВА | 44.6426 | 46.2411 | 48.246 | 48 | 43.5247 | 49.1203 | 50.4254 | 49.1203 | 48.352 | 61.9729 | 65.076 | 64.7358 | 64.1249 | 65.8629 | 65.7072 | 59.8505 | 62.0967 | 60.9734 | 55.541 | 44.3766 | 50.4063 | 43.2666 | 54.494 | 42.828 | 1288.9852
|  | ТИ | I, А | 4 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 1.3143 | 1.1795 | 1.3333 | 1.375 | 1.3243 | 1.119 | 1.3243 | 1.2368 | 1.2245 | 1.0536 | 1.1923 | 1.1731 | 1.1887 | 1.1091 | 1.2826 | 1.2708 | 1.2766 | 1.1304 | 1.4839 | 1.3784 | 1.5 | 1.1818 | 1.5517 | 1.253
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АСКУЭ | P, кВт | 130 | 129.6 | 128.8 | 130.4 | 136.4 | 146.4 | 148.8 | 153.2 | 170 | 146.8 | 139.6 | 132 | 140 | 127.2 | 131.2 | 123.6 | 130.8 | 118.4 | 108.4 | 114.4 | 111.2 | 104.8 | 98.8 | 104 | 3104.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 19.6 | 18 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 18.8 | 21.6 | 26.8 | 31.2 | 22.4 | 26.8 | 24.8 | 27.2 | 20.8 | 31.2 | 35.6 | 43.2 | 28.4 | 21.6 | 24.4 | 25.2 | 20.8 | 22 | 25.2 | 586.8
|  | расчет | S, кВА | 131.4692 | 130.844 | 129.9434 | 131.4778 | 137.4802 | 147.6022 | 150.3596 | 155.5265 | 172.8393 | 148.4992 | 142.1492 | 134.3095 | 142.6178 | 128.8894 | 134.8587 | 128.6247 | 137.7493 | 121.7584 | 110.5311 | 116.9732 | 114.0196 | 106.8442 | 101.2198 | 107.0095 | 3163.5958
|  | ТИ | I, А | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 10.2 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9.1 | 7.2 | 9.8 | 8.4 | 10.1 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 4.7 | 7.5 | 8
|  | расчет | tgφ | 0.15077 | 0.13889 | 0.13354 | 0.12883 | 0.1261 | 0.12842 | 0.14516 | 0.17493 | 0.18353 | 0.15259 | 0.19198 | 0.18788 | 0.19429 | 0.16352 | 0.2378 | 0.28803 | 0.33028 | 0.23986 | 0.19926 | 0.21329 | 0.22662 | 0.19847 | 0.22267 | 0.24231 | 0.189
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АСКУЭ | P, кВт | 324 | 316.4 | 318.4 | 323.2 | 324.4 | 317.2 | 346.8 | 444.8 | 504 | 521.6 | 490 | 466 | 438.4 | 448.4 | 435.6 | 432 | 471.2 | 437.6 | 352 | 326.8 | 312.8 | 308.8 | 304.4 | 299.6 | 9264.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 79.2 | 79.2 | 91.2 | 101.2 | 113.6 | 103.2 | 98 | 103.2 | 159.2 | 196.8 | 192 | 154.4 | 106 | 158.4 | 165.2 | 156.8 | 165.2 | 165.2 | 155.2 | 128 | 102.4 | 104.4 | 96.4 | 92.4 | 3066.8
|  | расчет | S, кВА | 333.5396 | 326.1619 | 331.2039 | 338.6734 | 343.7155 | 333.5657 | 360.3807 | 456.615 | 528.5458 | 557.4915 | 526.2737 | 490.9128 | 451.0328 | 475.5556 | 465.8738 | 459.5762 | 499.32 | 467.7444 | 384.696 | 350.9733 | 329.1346 | 325.9706 | 319.2997 | 313.525 | 9769.7813
|  | ТИ | I, А | 18.3 | 18 | 17.6 | 19 | 18.8 | 18 | 22.8 | 26.6 | 30.4 | 28.7 | 28.9 | 26.7 | 26.8 | 25.6 | 26.5 | 32.3 | 26.3 | 25.4 | 23.9 | 19.3 | 19.8 | 19.1 | 21.5 | 15.2
|  | расчет | tgφ | 0.24444 | 0.25032 | 0.28643 | 0.31312 | 0.35018 | 0.32535 | 0.28258 | 0.23201 | 0.31587 | 0.3773 | 0.39184 | 0.33133 | 0.24179 | 0.35326 | 0.37925 | 0.36296 | 0.35059 | 0.37751 | 0.44091 | 0.39168 | 0.32737 | 0.33808 | 0.31669 | 0.30841 | 0.33103
яч.26 | РП-4 | АСКУЭ | P, кВт | 818.4 | 756 | 723.6 | 712.8 | 728 | 755.6 | 822 | 885.2 | 1034.4 | 1184.4 | 1316 | 1300.8 | 1197.6 | 1192.8 | 1227.2 | 1209.6 | 1212.4 | 1114 | 1094.8 | 984.8 | 962.8 | 922.8 | 878.8 | 817.6 | 23852.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 237.2 | 235.2 | 225.6 | 227.2 | 223.6 | 230.4 | 241.2 | 248 | 270.8 | 315.6 | 337.2 | 332.4 | 304.8 | 306.4 | 357.2 | 372.8 | 386 | 334.4 | 350 | 299.6 | 276.4 | 268.8 | 252 | 241.6 | 6874.4
|  | расчет | S, кВА | 852.0812 | 791.7418 | 757.9527 | 748.1335 | 761.5648 | 789.9465 | 856.6571 | 919.284 | 1069.2596 | 1225.727 | 1358.5138 | 1342.5984 | 1235.7786 | 1231.5246 | 1278.1282 | 1265.7456 | 1272.3638 | 1163.1076 | 1149.3855 | 1029.3645 | 1001.689 | 961.1521 | 914.2174 | 852.5493 | 24828.4666
|  | ТИ | I, А | 46.7 | 43.9 | 41.5 | 41 | 43.9 | 45.7 | 48.6 | 51.9 | 60.7 | 68 | 72.8 | 69.5 | 66.6 | 69.9 | 70.3 | 72.9 | 61.8 | 56.3 | 55.9 | 54.4 | 54.4 | 51.7 | 48.6 | 45.5
|  | расчет | tgφ | 0.28983 | 0.31111 | 0.31177 | 0.31874 | 0.30714 | 0.30492 | 0.29343 | 0.28016 | 0.26179 | 0.26646 | 0.25623 | 0.25554 | 0.25451 | 0.25687 | 0.29107 | 0.3082 | 0.31838 | 0.30018 | 0.31969 | 0.30422 | 0.28708 | 0.29129 | 0.28675 | 0.2955 | 0.28821
яч.28 | гор.2 | АСКУЭ | P, кВт | 1227.6 | 1159.2 | 1152 | 1100.4 | 1086 | 1166.4 | 1280.4 | 1436.4 | 1624.8 | 1818 | 1908 | 1934.4 | 1861.2 | 1800 | 1730.4 | 1723.2 | 1639.2 | 1480.8 | 1538.4 | 1484.4 | 1483.2 | 1389.6 | 1318.8 | 1248 | 35590.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 316.8 | 313.2 | 324 | 301.2 | 285.6 | 312 | 332.4 | 376.8 | 420 | 450 | 463.2 | 464.4 | 463.2 | 471.6 | 454.8 | 471.6 | 444 | 410.4 | 414 | 411.6 | 409.2 | 368.4 | 358.8 | 342 | 9379.2
|  | расчет | S, кВА | 1267.8186 | 1200.766 | 1196.6954 | 1140.8776 | 1122.9262 | 1207.4075 | 1322.8431 | 1484.9994 | 1678.2059 | 1872.8652 | 1963.42 | 1989.3644 | 1917.9728 | 1860.7543 | 1789.1694 | 1786.5679 | 1698.2675 | 1536.6186 | 1593.1323 | 1540.4084 | 1538.612 | 1437.6045 | 1366.7373 | 1294.0124 | 36808.0468
|  | ТИ | I, А | 64.3 | 72.5 | 65.8 | 65.8 | 64.3 | 69.4 | 82.1 | 91.2 | 102.5 | 110 | 110.2 | 109.7 | 100.9 | 112.8 | 103.8 | 98.3 | 90.8 | 87 | 88.1 | 91.4 | 84.8 | 80 | 74.8 | 72
|  | расчет | tgφ | 0.25806 | 0.27019 | 0.28125 | 0.27372 | 0.26298 | 0.26749 | 0.25961 | 0.26232 | 0.25849 | 0.24752 | 0.24277 | 0.24007 | 0.24887 | 0.262 | 0.26283 | 0.27368 | 0.27086 | 0.27715 | 0.26911 | 0.27728 | 0.27589 | 0.26511 | 0.27207 | 0.27404 | 0.26353
яч.30 | Водозабор | АСКУЭ | P, кВт | 267.6 | 265.2 | 258.8 | 261.2 | 258.4 | 264.8 | 275.6 | 330.8 | 327.6 | 361.6 | 345.6 | 317.2 | 274.4 | 282 | 271.2 | 268.8 | 260.4 | 264.4 | 268.4 | 262 | 264 | 246.4 | 241.2 | 238 | 6675.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 205.6 | 207.2 | 202.4 | 205.2 | 201.2 | 205.2 | 207.2 | 209.2 | 205.6 | 233.6 | 208 | 190 | 174.4 | 183.6 | 184.4 | 181.6 | 181.6 | 182.8 | 181.6 | 178 | 180.8 | 172 | 171.2 | 172.8 | 4625.2
|  | расчет | S, кВА | 337.4628 | 336.5455 | 328.5471 | 332.1633 | 327.4935 | 335.0016 | 344.8002 | 391.3991 | 386.7727 | 430.4922 | 403.365 | 369.7511 | 325.1319 | 336.5011 | 327.9524 | 324.3948 | 317.4692 | 321.4393 | 324.0635 | 316.746 | 319.976 | 300.4945 | 295.7818 | 294.1154 | 8127.8599
|  | ТИ | I, А | 16.7 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 20.1 | 22.8 | 25.4 | 21.4 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 18.6 | 16.1 | 18.2 | 17 | 17.3 | 18.4 | 17.4 | 16.2 | 18.1 | 16.7
|  | расчет | tgφ | 0.76831 | 0.7813 | 0.78207 | 0.7856 | 0.77864 | 0.77492 | 0.75181 | 0.63241 | 0.62759 | 0.64602 | 0.60185 | 0.59899 | 0.63557 | 0.65106 | 0.67994 | 0.6756 | 0.69739 | 0.69138 | 0.6766 | 0.67939 | 0.68485 | 0.69805 | 0.70978 | 0.72605 | 0.69285
яч.32 | ДСК-2 | АСКУЭ | P, кВт | 26.4 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 26 | 27.6 | 26 | 27.6 | 38.8 | 35.6 | 57.6 | 54 | 27.2 | 51.6 | 48 | 52 | 46.8 | 40.8 | 51.6 | 26 | 25.6 | 23.6 | 22.8 | 22.8 | 839.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.4 | 30 | 24 | 47.6 | 44.4 | 7.2 | 42 | 38.8 | 38.8 | 34.8 | 30.4 | 36.8 | 6 | 7.2 | 8 | 7.6 | 7.2 | 478.8
|  | расчет | S, кВА | 27.828 | 28.9689 | 28.0856 | 28.0856 | 27.3233 | 28.9689 | 27.2029 | 28.85 | 49.0453 | 42.9344 | 74.723 | 69.9097 | 28.1368 | 66.5324 | 61.7207 | 64.8802 | 58.3205 | 50.8803 | 63.3782 | 26.6833 | 26.5932 | 24.9191 | 24.0333 | 23.9098 | 981.9133
|  | ТИ | I, А | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 5.1 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3
|  | расчет | tgφ | 0.33333 | 0.31884 | 0.31343 | 0.31343 | 0.32308 | 0.31884 | 0.30769 | 0.30435 | 0.7732 | 0.67416 | 0.82639 | 0.82222 | 0.26471 | 0.81395 | 0.80833 | 0.74615 | 0.74359 | 0.7451 | 0.71318 | 0.23077 | 0.28125 | 0.33898 | 0.33333 | 0.31579 | 0.57027
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АСКУЭ | P, кВт | 174 | 164.4 | 153.6 | 153 | 147.6 | 147.6 | 156 | 173.4 | 198.6 | 229.2 | 237 | 239.4 | 230.4 | 237.6 | 232.8 | 228 | 230.4 | 231.6 | 234 | 217.2 | 218.4 | 228.6 | 202.8 | 188.4 | 4854
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 48.6 | 46.8 | 45.6 | 48.6 | 51 | 49.8 | 50.4 | 54 | 48 | 48 | 46.2 | 47.4 | 47.4 | 48 | 48.6 | 48.6 | 50.4 | 52.8 | 54.6 | 60.6 | 60 | 60 | 55.8 | 52.2 | 1223.4
|  | расчет | S, кВА | 180.6598 | 170.9316 | 160.2258 | 160.5334 | 156.1626 | 155.7748 | 163.9395 | 181.6138 | 204.3183 | 234.1722 | 241.4611 | 244.0474 | 235.2253 | 242.4 | 237.8188 | 233.1222 | 235.8481 | 237.5424 | 240.2856 | 225.4955 | 226.4919 | 236.3429 | 210.3366 | 195.4978 | 5010.2472
|  | ТИ | I, А | 9.7 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 9.6 | 10.5 | 11 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12 | 12.5 | 11.9 | 12 | 10.6 | 9.4
|  | расчет | tgφ | 0.27931 | 0.28467 | 0.29688 | 0.31765 | 0.34553 | 0.3374 | 0.32308 | 0.31142 | 0.24169 | 0.20942 | 0.19494 | 0.19799 | 0.20573 | 0.20202 | 0.20876 | 0.21316 | 0.21875 | 0.22798 | 0.23333 | 0.27901 | 0.27473 | 0.26247 | 0.27515 | 0.27707 | 0.25204
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.38 | Печорснаб отключена | АСКУЭ | P, кВт | bar: 4; 10
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.8 | 1.88 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 44.52
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.68 | 1.28 | 0.52 | 0.64 | 0.52 | 0.36 | 0.32 | 0.64 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.6 | 0.64 | 0.8 | 0.56 | 0.36 | 15.08
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | АСКУЭ | P, кВт | 6745.8 | 6317.4 | 6099.2 | 5967.8 | 5938.2 | 6166.8 | 6723.6 | 7509.2 | 8411.8 | 9141.4 | 9462.6 | 9376 | 9070 | 8919.6 | 8785 | 8695.2 | 8557.6 | 8160 | 8162.6 | 7798.6 | 7826.4 | 7626.4 | 7283.8 | 6685.6 | 185430.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 2085.6 | 2042.4 | 2016.8 | 1997.8 | 1971 | 2018.6 | 2082.2 | 2225 | 2543.8 | 2748.8 | 2819 | 2742.6 | 2622.4 | 2765.2 | 2824.2 | 2803.2 | 2750.2 | 2634.2 | 2624.8 | 2488.2 | 2451.2 | 2357 | 2265.6 | 2183.6 | 58063.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -43.8 | -29.4 | -27.2 | -21.8 | -10.2 | 1.2 | 2.4 | 8.8 | 6.2 | -15.4 | -30.6 | -34 | -34 | -33.6 | -31 | -25.2 | -37.6 | -30 | -26.6 | -22.6 | -26.4 | -24.4 | -41.8 | -113.0325 | -640.0325
|  | расчет | Q, кВАр | -3.6 | 3.6 | -0.8 | -5.8 | 3 | 3.4 | -6.2 | 13 | 12.2 | 5.2 | -5 | -0.6 | -0.4 | 6.8 | 1.8 | 4.8 | -8.2 | -0.2 | -2.8 | 1.8 | 2.8 | -5 | -3.6 | -119.9161 | -103.7161
|  | расчет | P, % | -0.6535% | -0.4676% | -0.448% | -0.3666% | -0.1721% | 0.01946% | 0.03568% | 0.1171% | 0.07365% | -0.1687% | -0.3244% | -0.3639% | -0.3763% | -0.3781% | -0.3541% | -0.2907% | -0.4413% | -0.369% | -0.3269% | -0.2906% | -0.3385% | -0.321% | -0.5772% | -1.72% | -0.3464% | -0.3464%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
P, %
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС ЖБИ 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.9009 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 472 | 468 | 436 | 460 | 440 | 432 | 448 | 456 | 612 | 640 | 600 | 644 | 528 | 568 | 580 | 552 | 544 | 436 | 440 | 396 | 420 | 412 | 396 | 376 | 11756
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 76 | 72 | 68 | 76 | 68 | 72 | 72 | 76 | 232 | 324 | 268 | 304 | 180 | 224 | 232 | 192 | 192 | 132 | 168 | 124 | 76 | 76 | 76 | 80 | 3460
|  | расчет | S, кВА | 478.0795 | 473.5061 | 441.2709 | 466.236 | 445.2235 | 437.9589 | 453.7488 | 462.29 | 654.4983 | 717.3395 | 657.1332 | 712.1461 | 557.8387 | 610.5735 | 624.6791 | 584.4382 | 576.8882 | 455.5436 | 470.982 | 414.9602 | 426.8208 | 418.9511 | 403.227 | 384.4164 | 12254.5965
|  | ТИ | I, А | 25.6 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 32.4 | 38.4 | 35.6 | 43.2 | 37.6 | 30.4 | 36.8 | 28.4 | 34.4 | 25.6 | 27.2 | 26.4 | 20.4 | 26.4 | 22.8 | 20.8 | 22
|  | расчет | tgφ | 0.16102 | 0.15385 | 0.15596 | 0.16522 | 0.15455 | 0.16667 | 0.16071 | 0.16667 | 0.37908 | 0.50625 | 0.44667 | 0.47205 | 0.34091 | 0.39437 | 0.4 | 0.34783 | 0.35294 | 0.30275 | 0.38182 | 0.31313 | 0.18095 | 0.18447 | 0.19192 | 0.21277 | 0.29432
яч.9020 | Т-2 10 кВ -отключен, в резерве | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.68
|  | расчет | S, кВА | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 472 | 468 | 436 | 460 | 440 | 432 | 448 | 456 | 612 | 640 | 600 | 644 | 528 | 568 | 580 | 552 | 544 | 436 | 440 | 396 | 420 | 412 | 396 | 376
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 76.04 | 72.08 | 68.04 | 76.08 | 68.08 | 72.04 | 72.08 | 76.04 | 232.08 | 324.04 | 268.04 | 304.08 | 180.04 | 224.08 | 232.04 | 192.12 | 192.08 | 132.08 | 168.08 | 124.08 | 76.12 | 76.08 | 76.08 | 80.08
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 478.0859 | 473.5182 | 441.2771 | 466.249 | 445.2358 | 437.9655 | 453.7615 | 462.2965 | 654.5266 | 717.3576 | 657.1495 | 712.1802 | 557.8516 | 610.6029 | 624.694 | 584.4776 | 576.9148 | 455.5668 | 471.0105 | 414.9842 | 426.8422 | 418.9656 | 403.2421 | 384.4331
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9007 | ЖБИ-I | АСКУЭ | P, кВт | 37.8 | 37.8 | 37.2 | 40.2 | 40.2 | 42 | 42 | 42 | 58.8 | 60.6 | 72.6 | 66 | 56.4 | 55.2 | 57.6 | 61.2 | 64.2 | 50.4 | 38.4 | 35.4 | 39.6 | 37.2 | 37.2 | 36.6 | 1146.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16.8 | 45 | 43.2 | 38.4 | 39.6 | 9.6 | 1.2 | 4.8 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
|  | расчет | S, кВА | 37.8 | 37.8 | 37.2 | 40.2 | 40.2 | 42 | 42.0043 | 42 | 61.1529 | 75.4809 | 84.4808 | 76.3581 | 68.9139 | 56.0286 | 57.6125 | 61.3879 | 65.1021 | 50.7559 | 38.4 | 35.4 | 39.6 | 37.2 | 37.2 | 36.6
|  | ТИ | I, А | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.4 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014286 | 0 | 0.28571 | 0.74257 | 0.59504 | 0.58182 | 0.70213 | 0.17391 | 0.020833 | 0.078431 | 0.16822 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18838
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9006 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II - отключена со стороны потребителя | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2
|  | ТИ | I, А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АСКУЭ | P, кВт | 49.6 | 56.4 | 51.6 | 58.8 | 48.8 | 50.8 | 50 | 40.4 | 65.2 | 66 | 44.8 | 60 | 63.2 | 56.8 | 46.8 | 46.8 | 47.2 | 40.8 | 54 | 48.4 | 44.4 | 51.6 | 42.8 | 45.6 | 1230.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 19.6 | 21.6 | 20.8 | 22.4 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 17.2 | 27.2 | 28 | 20.4 | 23.2 | 23.2 | 22 | 19.2 | 22 | 22.4 | 20 | 24.4 | 23.6 | 22 | 23.2 | 20.4 | 21.2 | 523.6
|  | расчет | S, кВА | 53.3322 | 60.3947 | 55.6345 | 62.9222 | 52.4412 | 54.45 | 54.1539 | 43.909 | 70.6462 | 71.6938 | 49.226 | 64.3292 | 67.3237 | 60.9117 | 50.5854 | 51.7131 | 52.2456 | 45.4383 | 59.2567 | 53.8472 | 49.5516 | 56.5756 | 47.4131 | 50.2872 | 1337.5446
|  | ТИ | I, А | 4.7 | 4.5 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 4.3 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 4.9 | 2.4 | 2 | 3.9 | 1.9 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 4.2 | 4 | 1.9 | 3.9
|  | расчет | tgφ | 0.39516 | 0.38298 | 0.4031 | 0.38095 | 0.39344 | 0.38583 | 0.416 | 0.42574 | 0.41718 | 0.42424 | 0.45536 | 0.38667 | 0.36709 | 0.38732 | 0.41026 | 0.47009 | 0.47458 | 0.4902 | 0.45185 | 0.4876 | 0.4955 | 0.44961 | 0.47664 | 0.46491 | 0.42541
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АСКУЭ | P, кВт | 77.4 | 78 | 69 | 69 | 65.4 | 72 | 85.2 | 99.6 | 178.2 | 189 | 169.8 | 190.8 | 115.2 | 163.8 | 173.4 | 141 | 152.4 | 99.6 | 102 | 80.4 | 101.4 | 91.8 | 80.4 | 72.6 | 2717.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 30 | 30 | 30 | 31.8 | 43.8 | 135 | 164.4 | 127.2 | 159.6 | 66 | 145.2 | 156.6 | 118.8 | 114.6 | 82.8 | 127.8 | 89.4 | 37.8 | 39.6 | 33 | 33.6 | 1889.4
|  | расчет | S, кВА | 83.2293 | 84.0086 | 75.4809 | 75.2396 | 71.9525 | 78 | 90.9411 | 108.8053 | 223.5626 | 250.4962 | 212.16 | 248.7505 | 132.7669 | 218.8915 | 233.6474 | 184.3758 | 190.6802 | 129.5222 | 163.514 | 120.2353 | 108.2164 | 99.977 | 86.9089 | 79.9982
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 5 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 7 | 4.3 | 8.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0.39535 | 0.4 | 0.44348 | 0.43478 | 0.45872 | 0.41667 | 0.37324 | 0.43976 | 0.75758 | 0.86984 | 0.74912 | 0.83648 | 0.57292 | 0.88645 | 0.90311 | 0.84255 | 0.75197 | 0.83133 | 1.2529 | 1.1119 | 0.37278 | 0.43137 | 0.41045 | 0.46281 | 0.6953
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АСКУЭ | P, кВт | 35.2 | 31.2 | 29.6 | 28.8 | 31.2 | 30.4 | 31.2 | 30.4 | 30.4 | 42.4 | 29.6 | 51.2 | 27.2 | 32.8 | 32 | 35.2 | 39.2 | 21.6 | 23.2 | 25.6 | 28 | 26.4 | 24.8 | 24 | 741.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 16 | 16 | 15.2 | 16 | 18.4 | 30.4 | 21.6 | 43.2 | 16.8 | 26.4 | 27.2 | 30.4 | 32.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 493.6
|  | ТИ | I, А | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7
|  | расчет | tgφ | 0.45455 | 0.51282 | 0.54054 | 0.52778 | 0.51282 | 0.52632 | 0.48718 | 0.52632 | 0.60526 | 0.71698 | 0.72973 | 0.84375 | 0.61765 | 0.80488 | 0.85 | 0.86364 | 0.83673 | 0.81481 | 0.72414 | 0.65625 | 0.6 | 0.66667 | 0.70968 | 0.7 | 0.66559
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
0 | bar: 4; 10
яч.9022 | МПС | АСКУЭ | P, кВт | 272.4 | 265.8 | 251.4 | 267 | 255 | 239.4 | 240 | 246.6 | 279 | 284.4 | 287.4 | 276.6 | 265.8 | 260.4 | 270.6 | 270 | 244.2 | 224.4 | 223.8 | 206.4 | 208.2 | 208.2 | 214.2 | 197.4 | 5958.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 37.8 | 37.2 | 33 | 40.2 | 33.6 | 34.8 | 33 | 33 | 59.4 | 75 | 72 | 54 | 49.8 | 50.4 | 56.4 | 43.8 | 37.8 | 36 | 33.6 | 30.6 | 29.4 | 30 | 33 | 32.4 | 1006.2
|  | расчет | S, кВА | 275.0102 | 268.3905 | 253.5566 | 270.0093 | 257.2041 | 241.9161 | 242.2581 | 248.7982 | 285.2532 | 294.123 | 296.2816 | 281.8219 | 270.425 | 265.2326 | 276.4151 | 273.5296 | 247.1082 | 227.2694 | 226.3082 | 208.656 | 210.2655 | 210.3503 | 216.7271 | 200.0413
|  | ТИ | I, А | 15.5 | 14 | 14.5 | 13.9 | 14.6 | 13.2 | 12.8 | 16 | 17.8 | 16.8 | 19.5 | 16 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 13 | 12 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12.5 | 12.1 | 12.5
|  | расчет | tgφ | 0.13877 | 0.13995 | 0.13126 | 0.15056 | 0.13176 | 0.14536 | 0.1375 | 0.13382 | 0.2129 | 0.26371 | 0.25052 | 0.19523 | 0.18736 | 0.19355 | 0.20843 | 0.16222 | 0.15479 | 0.16043 | 0.15013 | 0.14826 | 0.14121 | 0.14409 | 0.15406 | 0.16413 | 0.16887
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 17.04
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 472.4 | 469.6 | 438.8 | 463.8 | 441 | 434.6 | 448.4 | 459.4 | 611.6 | 642.4 | 604.6 | 644.6 | 527.8 | 569.4 | 580.4 | 554.2 | 547.6 | 436.8 | 441.4 | 396.6 | 421.6 | 415.2 | 399.8 | 376.2 | 11798.2
|  | расчет | Q, кВАр | 104 | 106 | 100.4 | 107.8 | 98.8 | 100.4 | 101.4 | 110 | 256.8 | 342.8 | 284.4 | 318.4 | 195.4 | 253.6 | 260.6 | 219.8 | 218.4 | 162.4 | 202.6 | 160.4 | 106 | 110.4 | 104 | 104 | 4128.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.4 | -1.6 | -2.8 | -3.8 | -1 | -2.6 | -0.4 | -3.4 | 0.4 | -2.4 | -4.6 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | -0.4 | -2.2 | -3.6 | -0.8 | -1.4 | -0.6 | -1.6 | -3.2 | -3.8 | -0.2 | -42.2 | -0.359%
|  | расчет | I, А | -2.3 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.1 | 4 | 1.4 | 0 | 1.9 | 5.8 | 1.1 | 3.3 | -0.5 | 1 | -0.6 | -0.1 | 0.2 | -1 | 1.6 | -2.1 | -0.1 | -1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Белый-Ю 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 184.8 | 182.4 | 183.6 | 182.4 | 175.2 | 175.2 | 168 | 160.8 | 192 | 216 | 206.4 | 163.2 | 148.8 | 147.6 | 150 | 144 | 189.6 | 199.2 | 189.6 | 139.2 | 142.8 | 136.8 | 139.2 | 142.8 | 4059.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 62.4 | 63.6 | 63.6 | 62.4 | 60 | 61.2 | 62.4 | 57.6 | 70.8 | 79.2 | 78 | 58.8 | 56.4 | 55.2 | 57.6 | 56.4 | 80.4 | 84 | 80.4 | 52.8 | 54 | 56.4 | 55.2 | 55.2 | 1524
|  | расчет | S, кВА | 195.0508 | 193.1702 | 194.3037 | 192.7784 | 185.1892 | 185.5815 | 179.2143 | 170.8052 | 204.6378 | 230.0623 | 220.6467 | 173.4695 | 159.1301 | 157.5843 | 160.6791 | 154.6511 | 205.9425 | 216.1866 | 205.9425 | 148.8774 | 152.6691 | 147.9703 | 149.7454 | 153.0976
|  | ТИ | I, А | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 9.5 | 8.5 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 8.8 | 12.5 | 12.1 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5
|  | расчет | tgφ | 0.33766 | 0.34868 | 0.34641 | 0.34211 | 0.34247 | 0.34932 | 0.37143 | 0.35821 | 0.36875 | 0.36667 | 0.37791 | 0.36029 | 0.37903 | 0.37398 | 0.384 | 0.39167 | 0.42405 | 0.42169 | 0.42405 | 0.37931 | 0.37815 | 0.41228 | 0.39655 | 0.38655 | 0.37541
яч.12 | Т-2 10 кВ отключен, в резервe | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 184.8 | 182.4 | 183.6 | 182.4 | 175.2 | 175.2 | 168 | 160.8 | 192 | 216 | 206.4 | 163.2 | 148.8 | 147.6 | 150 | 144 | 189.6 | 199.2 | 189.6 | 139.2 | 142.8 | 136.8 | 139.2 | 142.8
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 62.4 | 63.6 | 63.6 | 62.4 | 60 | 61.2 | 62.4 | 57.6 | 70.8 | 79.2 | 78 | 58.8 | 56.4 | 55.2 | 57.6 | 56.4 | 80.4 | 84 | 80.4 | 52.8 | 54 | 56.4 | 55.2 | 55.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 195.0508 | 193.1702 | 194.3037 | 192.7784 | 185.1892 | 185.5815 | 179.2143 | 170.8052 | 204.6378 | 230.0623 | 220.6467 | 173.4695 | 159.1301 | 157.5843 | 160.6791 | 154.6511 | 205.9425 | 216.1866 | 205.9425 | 148.8774 | 152.6691 | 147.9703 | 149.7454 | 153.0976
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АСКУЭ | P, кВт | 35.2 | 35.6 | 36 | 35.4 | 34 | 34 | 34.8 | 29.8 | 19.2 | 20.6 | 18.6 | 21.2 | 25.2 | 23.4 | 22.6 | 24.6 | 20.8 | 22.4 | 22.6 | 21 | 21.2 | 22.4 | 21 | 24 | 625.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 35.2 | 35.6 | 36 | 35.4 | 34 | 34 | 34.8 | 29.8 | 19.2 | 20.6 | 18.6 | 21.2 | 25.2 | 23.4 | 22.6 | 24.6 | 20.8 | 22.4 | 22.6 | 21 | 21.2 | 22.4 | 21 | 24
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.8
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-186 | АСКУЭ | P, кВт | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 4 | 6.8 | 6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 3.2 | 110
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 188.8
|  | расчет | S, кВА | 9.3295 | 9.3295 | 9.5415 | 8.9889 | 9.1302 | 9.5415 | 8.6163 | 8.6163 | 8.5884 | 8.7818 | 8.5884 | 10.8074 | 10 | 9.4403 | 9.3295 | 9.5415 | 9.5415 | 8.7818 | 9.1302 | 8.5884 | 9.1302 | 8.5884 | 8.9443 | 8.2462
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5
|  | расчет | tgφ | 1.6667 | 1.6667 | 1.5385 | 1.5833 | 1.8182 | 1.5385 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.7273 | 1.9 | 1.2353 | 1.3333 | 1.3571 | 1.6667 | 1.5385 | 1.5385 | 1.7273 | 1.8182 | 1.9 | 1.8182 | 1.9 | 2 | 2.375 | 1.7164
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-52 | АСКУЭ | P, кВт | 42.2 | 39.2 | 39.2 | 38.6 | 36.8 | 37.8 | 38.6 | 43.8 | 41.8 | 43.6 | 46.4 | 42.4 | 41.2 | 37 | 41.8 | 37.4 | 39.4 | 38.4 | 42 | 37.8 | 37.8 | 39.2 | 38 | 41.8 | 962.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 8.2 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 190.4
|  | расчет | S, кВА | 42.9893 | 39.9685 | 40.008 | 39.4203 | 37.6595 | 38.5565 | 39.3802 | 44.4545 | 42.5587 | 44.3644 | 47.0846 | 43.0757 | 42.088 | 37.8132 | 42.5967 | 38.2884 | 40.1263 | 39.1842 | 42.793 | 38.5565 | 38.5565 | 39.9299 | 38.7923 | 42.6755
|  | ТИ | I, А | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5
|  | расчет | tgφ | 0.19431 | 0.19898 | 0.20408 | 0.20725 | 0.21739 | 0.20106 | 0.20207 | 0.17352 | 0.19139 | 0.18807 | 0.17241 | 0.17925 | 0.20874 | 0.21081 | 0.19617 | 0.21925 | 0.19289 | 0.20312 | 0.19524 | 0.20106 | 0.20106 | 0.19388 | 0.20526 | 0.20574 | 0.19788
яч.16 | РП-6 | АСКУЭ | P, кВт | 114.4 | 113.4 | 114.2 | 114.4 | 112 | 109 | 104 | 88.4 | 118.8 | 135.8 | 128.2 | 84.4 | 67.6 | 75 | 72.6 | 69.2 | 117 | 122.6 | 109.2 | 65.4 | 69 | 65.6 | 68.6 | 67.8 | 2306.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 18.8 | 19.6 | 22 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 21.4 | 20.8 | 48.8 | 54.8 | 54.2 | 30.2 | 26.6 | 27.4 | 28.8 | 28.8 | 55.8 | 57.6 | 53.2 | 29 | 28.6 | 29.8 | 28 | 26 | 769.8
|  | ТИ | I, А | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 4 | 8.2 | 8.1 | 7.4 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 8.1 | 7.5 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1
|  | расчет | tgφ | 0.16434 | 0.17284 | 0.19264 | 0.16783 | 0.175 | 0.19083 | 0.20577 | 0.23529 | 0.41077 | 0.40353 | 0.42278 | 0.35782 | 0.39349 | 0.36533 | 0.39669 | 0.41618 | 0.47692 | 0.46982 | 0.48718 | 0.44343 | 0.41449 | 0.45427 | 0.40816 | 0.38348 | 0.33374
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 20.85
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 196.6 | 193 | 194.6 | 193.2 | 187.2 | 186 | 180.6 | 165.2 | 183.8 | 204.4 | 197.2 | 154.8 | 140 | 141 | 141.8 | 136.4 | 182.4 | 187.8 | 178.2 | 128.2 | 132.4 | 131.2 | 131.6 | 136.8 | 4004.4
|  | расчет | I, А | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 12.9 | 12.8 | 12 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 12.8 | 12.2 | 8.6 | 9.4 | 9 | 8.9 | 8.8 | 10.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -11.8 | -10.6 | -11 | -10.8 | -12 | -10.8 | -12.6 | -4.4 | 8.2 | 11.6 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 6.6 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 11 | 10.4 | 5.6 | 7.6 | 6 | 55.2 | 1.36%
|  | расчет | I, А | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | -2 | -1 | -1 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -1.8
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8 | 8 | 7.5
|  | ТИ | U, кВ | 119.9 | 120 | 120 | 119.9 | 120 | 120 | 119.7 | 119.4 | 120.2 | 120.2 | 120 | 119.9 | 120 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 119.8 | 119.7 | 119.8 | 119.6 | 119.9 | 120 | 120.1 | 120.2
яч.4008 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 870 | 796 | 760 | 768 | 758 | 798 | 906 | 996 | 1218 | 1308 | 1396 | 1390 | 1374 | 1364 | 1332 | 1292 | 1204 | 1134 | 1138 | 1058 | 1066 | 1030 | 964 | 888 | 25808
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 392 | 390 | 384 | 386 | 380 | 390 | 402 | 420 | 478 | 512 | 544 | 516 | 514 | 512 | 516 | 500 | 498 | 488 | 476 | 468 | 462 | 458 | 438 | 430 | 10954
|  | расчет | S, кВА | 954.2348 | 886.4062 | 851.5022 | 859.5464 | 847.9174 | 888.2027 | 991.1811 | 1080.9329 | 1308.4372 | 1404.638 | 1498.2496 | 1482.6854 | 1466.9942 | 1456.9283 | 1428.4537 | 1385.375 | 1302.9275 | 1234.5445 | 1233.5396 | 1156.8872 | 1161.8089 | 1127.2373 | 1058.839 | 986.6327
|  | ТИ | I, А | 49.8 | 47.6 | 45.8 | 49.6 | 45.6 | 52.4 | 55.6 | 65.8 | 78.4 | 81 | 83 | 84.6 | 82.2 | 84 | 81.4 | 76.4 | 71.2 | 68 | 68.2 | 63 | 64.8 | 63 | 59.4 | 53.4
|  | расчет | tgφ | 0.45057 | 0.48995 | 0.50526 | 0.5026 | 0.50132 | 0.48872 | 0.44371 | 0.42169 | 0.39245 | 0.39144 | 0.38968 | 0.37122 | 0.37409 | 0.37537 | 0.38739 | 0.387 | 0.41362 | 0.43034 | 0.41828 | 0.44234 | 0.4334 | 0.44466 | 0.45436 | 0.48423 | 0.42444
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 954.2348 | 886.4062 | 851.5022 | 859.5464 | 847.9174 | 888.2027 | 991.1811 | 1080.9329 | 1308.4372 | 1404.638 | 1498.2496 | 1482.6854 | 1466.9942 | 1456.9283 | 1428.4537 | 1385.375 | 1302.9275 | 1234.5445 | 1233.5396 | 1156.8872 | 1161.8089 | 1127.2373 | 1058.839 | 986.6327
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.1 | ТП-35 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | ТП-12 | АСКУЭ | P, кВт | 8.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 9 | 11.4 | 11.4 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 13.8 | 11.4 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | 11.4 | 16.2 | 16.8 | 13.2 | 10.2 | 295.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 3.6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 85.2
|  | расчет | S, кВА | 8.5907 | 9.1782 | 8.4853 | 8.5907 | 7.8918 | 9.8955 | 9.02 | 11.5412 | 11.9549 | 16.9387 | 17.2754 | 17.6465 | 14.611 | 12.1491 | 15.3792 | 17.98 | 17.4413 | 14.0456 | 11.3842 | 12.1491 | 16.2997 | 16.9706 | 13.4164 | 10.3576
|  | расчет | I, А | 0.47237 | 0.50467 | 0.46657 | 0.47691 | 0.43393 | 0.54411 | 0.50074 | 0.64071 | 0.65735 | 0.93139 | 0.95904 | 0.97964 | 0.80339 | 0.66803 | 0.85377 | 0.98864 | 0.96825 | 0.77974 | 0.62597 | 0.67445 | 0.89625 | 0.93314 | 0.73771 | 0.56952
|  | расчет | tgφ | 0.21429 | 0.2 | 0.14286 | 0.21429 | 0.15385 | 0.25 | 0.066667 | 0.15789 | 0.31579 | 0.42308 | 0.37037 | 0.32143 | 0.34783 | 0.36842 | 0.375 | 0.48148 | 0.5 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36842 | 0.11111 | 0.14286 | 0.18182 | 0.17647 | 0.28862
яч.3 | ТП-153 | АСКУЭ | P, кВт | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9 | 9 | 9 | 9.6 | 8.4 | 9 | 8.4 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 210.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 12 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 260.4
|  | расчет | S, кВА | 13.6821 | 13.6821 | 13.2136 | 13.6821 | 13.6821 | 13.6821 | 13.2136 | 14.0584 | 14.0584 | 14.5245 | 14.4499 | 14.0584 | 15.3675 | 14.0584 | 14.0584 | 14.0584 | 14.9037 | 13.6821 | 14.0584 | 13.6821 | 14.0584 | 13.6821 | 13.6821 | 13.6821
|  | расчет | I, А | 0.75232 | 0.75232 | 0.72656 | 0.75955 | 0.75232 | 0.75232 | 0.73355 | 0.78045 | 0.77301 | 0.79864 | 0.80218 | 0.78045 | 0.84499 | 0.77301 | 0.78045 | 0.77301 | 0.82737 | 0.75955 | 0.77301 | 0.75955 | 0.77301 | 0.75232 | 0.75232 | 0.75232
|  | расчет | tgφ | 1.2857 | 1.2857 | 1.2143 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2143 | 1.2 | 1.2 | 1.2667 | 1.125 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1875 | 1.2857 | 1.2 | 1.2857 | 1.2 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2365
яч.4 | РП-1 | АСКУЭ | P, кВт | 390 | 366.6 | 349.2 | 351.6 | 345.6 | 352.8 | 403.8 | 436.8 | 572.4 | 586.8 | 610.2 | 591 | 598.2 | 592.8 | 595.2 | 546.6 | 481.2 | 460.2 | 454.8 | 442.8 | 441.6 | 439.2 | 416.4 | 385.2 | 11211
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 174.6 | 175.8 | 169.8 | 172.2 | 166.2 | 169.8 | 172.8 | 182.4 | 212.4 | 226.8 | 256.8 | 230.4 | 226.8 | 229.8 | 234.6 | 219 | 211.8 | 216.6 | 205.8 | 201 | 197.4 | 192.6 | 189 | 186 | 4820.4
|  | расчет | S, кВА | 427.2998 | 406.5725 | 388.2946 | 391.504 | 383.4864 | 391.5353 | 439.2201 | 473.354 | 610.5371 | 629.1045 | 662.035 | 634.3226 | 639.7511 | 635.7829 | 639.7657 | 588.84 | 525.7496 | 508.6252 | 499.196 | 486.2847 | 483.712 | 479.5742 | 457.2854 | 427.7558
|  | ТИ | I, А | 22.1 | 21 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 23.5 | 22.9 | 30.4 | 34.4 | 35.4 | 35.1 | 35.5 | 32.6 | 35.8 | 34.7 | 28.4 | 26.8 | 26.8 | 25 | 26.1 | 27.4 | 24.2 | 25.3 | 22.6
|  | расчет | tgφ | 0.44769 | 0.47954 | 0.48625 | 0.48976 | 0.4809 | 0.48129 | 0.42793 | 0.41758 | 0.37107 | 0.3865 | 0.42085 | 0.38985 | 0.37914 | 0.38765 | 0.39415 | 0.40066 | 0.44015 | 0.47066 | 0.45251 | 0.45393 | 0.44701 | 0.43852 | 0.45389 | 0.48287 | 0.42997
яч.5 | ТП-11 | АСКУЭ | P, кВт | 268.2 | 232.8 | 216.6 | 220.8 | 222 | 230.4 | 268.8 | 315.6 | 387 | 443.4 | 486.6 | 513 | 502.2 | 489 | 469.2 | 457.2 | 448.8 | 406.8 | 420.6 | 351.6 | 363.6 | 324.6 | 302.4 | 274.8 | 8616
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 91.8 | 90 | 90 | 87.6 | 87.6 | 87 | 93 | 100.8 | 119.4 | 134.4 | 136.2 | 139.2 | 141.6 | 136.8 | 135.6 | 135 | 135 | 126.6 | 125.4 | 122.4 | 119.4 | 120 | 106.2 | 104.4 | 2765.4
|  | расчет | S, кВА | 283.4757 | 249.5913 | 234.554 | 237.5424 | 238.6582 | 246.2786 | 284.4335 | 331.3065 | 405.0004 | 463.3216 | 505.3019 | 531.5502 | 521.781 | 507.7748 | 488.4015 | 476.7146 | 468.6645 | 426.0444 | 438.8958 | 372.296 | 382.7027 | 346.071 | 320.5062 | 293.9633
|  | ТИ | I, А | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 16.7 | 19.7 | 23.6 | 26.6 | 28.7 | 27.8 | 28.3 | 26.9 | 27.1 | 28.1 | 26.2 | 23.2 | 22.5 | 19.8 | 20.7 | 17.8 | 15.5 | 14
|  | расчет | tgφ | 0.34228 | 0.3866 | 0.41551 | 0.39674 | 0.39459 | 0.3776 | 0.34598 | 0.31939 | 0.30853 | 0.30311 | 0.2799 | 0.27135 | 0.28196 | 0.27975 | 0.289 | 0.29528 | 0.3008 | 0.31121 | 0.29815 | 0.34812 | 0.32838 | 0.36969 | 0.35119 | 0.37991 | 0.32096
яч.10 | ТП-11 | расчет | P, кВт | 204.3563 | 199.4517 | 170.0244 | 194.3136 | 173.2941 | 212.5305 | 231.557 | 226.6992 | 253.4018 | 282.829 | 265.5619 | 254.227 | 251.7669 | 261.576 | 260.7041 | 258.3063 | 239.6534 | 250.9884 | 243.5927 | 254.227 | 248.4972 | 246.8623 | 220.7047 | 192.9123 | 5598.0378
|  | расчет | Q, кВАр | 20.4356 | 19.9452 | 17.0024 | 19.4314 | 17.3294 | 21.2531 | 23.1557 | 22.6699 | 25.3402 | 28.2829 | 26.5562 | 25.4227 | 25.1767 | 26.1576 | 26.0704 | 25.8306 | 23.9653 | 25.0988 | 24.3593 | 25.4227 | 24.8497 | 24.6862 | 22.0705 | 19.2912 | 559.8038
|  | расчет | S, кВА | 205.3755 | 200.4465 | 170.8724 | 195.2828 | 174.1584 | 213.5905 | 232.7119 | 227.8299 | 254.6656 | 284.2397 | 266.8864 | 255.4949 | 253.0226 | 262.8806 | 262.0044 | 259.5946 | 240.8487 | 252.2402 | 244.8076 | 255.4949 | 249.7366 | 248.0936 | 221.8055 | 193.8745
|  | ТИ | I, А | 12.5 | 12.2 | 10.4 | 12 | 10.6 | 13 | 14.3 | 14 | 15.5 | 17.3 | 16.4 | 15.7 | 15.4 | 16 | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 15.5 | 14.9 | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 13.5 | 11.8
|  | расчет | tgφ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ТСН | АСКУЭ | P, кВт | 0.4125 | 0.405 | 0.4125 | 0.4125 | 0.405 | 0.4125 | 0.405 | 0.405 | 0.4125 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.4125 | 0.405 | 0.4125 | 9.7725
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 879.3563 | 816.6567 | 753.0369 | 783.9261 | 757.4991 | 814.143 | 921.962 | 999.9042 | 1233.6142 | 1338.034 | 1388.5669 | 1384.432 | 1375.9719 | 1364.181 | 1348.9091 | 1287.7113 | 1195.2584 | 1139.9934 | 1139.1977 | 1068.832 | 1079.3022 | 1036.2748 | 961.5097 | 871.9248 | 25940.1978
|  | расчет | Q, кВАр | 299.4356 | 298.3452 | 288.2024 | 291.8314 | 283.1294 | 291.2531 | 299.7557 | 318.4699 | 371.5402 | 407.4829 | 436.3562 | 411.2227 | 410.3767 | 407.7576 | 412.4704 | 398.4306 | 389.9653 | 383.8988 | 369.9593 | 363.8227 | 354.2497 | 350.4862 | 330.4705 | 322.2912 | 8491.2038
|  | расчет | I, А | 49.5247 | 46.957 | 44.5931 | 47.7365 | 45.7863 | 51.3964 | 55.1343 | 65.5212 | 74.9304 | 81.03 | 81.9612 | 80.7601 | 77.9484 | 80.141 | 79.5342 | 74.0617 | 69.5956 | 67.0393 | 63.799 | 63.034 | 64.9693 | 58.7855 | 55.79 | 49.7218
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -9.3563 | -20.6567 | 6.9631 | -15.9261 | 0.5009 | -16.143 | -15.962 | -3.9042 | -15.6142 | -30.034 | 7.4331 | 5.568 | -1.9719 | -0.181 | -16.9091 | 4.2887 | 8.7416 | -5.9934 | -1.1977 | -10.832 | -13.3022 | -6.2748 | 2.4903 | 16.0752 | -132.1978 | -0.5122%
|  | расчет | I, А | 0.27531 | 0.64301 | 1.2069 | 1.8635 | -0.18626 | 1.0036 | 0.46571 | 0.27885 | 3.4696 | -0.030026 | 1.0388 | 3.8399 | 4.2516 | 3.859 | 1.8658 | 2.3383 | 1.6044 | 0.96071 | 4.401 | -0.034004 | -0.16926 | 4.2145 | 3.61 | 3.6782
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Лемью 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.11 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1246.44 | 1251.12 | 1269.96 | 1275 | 1274.88 | 1275.6 | 1287.36 | 1269 | 1284.6 | 1259.52 | 1251.36 | 1236.24 | 1215.96 | 1161.48 | 1167.24 | 1155.24 | 1143.36 | 1139.16 | 1137.84 | 1150.2 | 1171.68 | 1157.76 | 1143.6 | 1161.48 | 29086.08
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 507.48 | 519.48 | 516.48 | 501.6 | 499.92 | 494.52 | 495.84 | 488.04 | 500.64 | 499.2 | 500.64 | 502.08 | 496.8 | 497.4 | 506.52 | 505.68 | 506.64 | 515.88 | 511.56 | 511.56 | 516.36 | 514.68 | 515.4 | 532.92 | 12157.32
|  | расчет | S, кВА | 1345.7892 | 1354.681 | 1370.9668 | 1370.1195 | 1369.3937 | 1368.1028 | 1379.5481 | 1359.6117 | 1378.7087 | 1354.8399 | 1347.7916 | 1334.3064 | 1313.533 | 1263.5041 | 1272.4039 | 1261.0677 | 1250.5823 | 1250.527 | 1247.547 | 1258.8303 | 1280.4146 | 1267.0058 | 1254.3756 | 1277.9043
|  | ТИ | I, А | 70.6 | 72.4 | 71 | 74.6 | 73.2 | 75.1 | 72.6 | 74.2 | 71.4 | 73.9 | 73.6 | 70.7 | 66.5 | 66.7 | 66.8 | 67.3 | 67.2 | 65.9 | 65.6 | 66.7 | 66.5 | 65 | 64.3 | 67.3
|  | расчет | tgφ | 0.40714 | 0.41521 | 0.40669 | 0.39341 | 0.39213 | 0.38768 | 0.38516 | 0.38459 | 0.38972 | 0.39634 | 0.40008 | 0.40613 | 0.40857 | 0.42825 | 0.43395 | 0.43773 | 0.44312 | 0.45286 | 0.44959 | 0.44476 | 0.4407 | 0.44455 | 0.45068 | 0.45883 | 0.41798
яч.12 | Т-2 10 кВ - отключен,в резерве | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1246.44 | 1251.12 | 1269.96 | 1275 | 1274.88 | 1275.6 | 1287.36 | 1269 | 1284.6 | 1259.52 | 1251.36 | 1236.24 | 1215.96 | 1161.48 | 1167.24 | 1155.24 | 1143.36 | 1139.16 | 1137.84 | 1150.2 | 1171.68 | 1157.76 | 1143.6 | 1161.48
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 507.48 | 519.48 | 516.48 | 501.6 | 499.92 | 494.52 | 495.84 | 488.04 | 500.64 | 499.2 | 500.64 | 502.08 | 496.8 | 497.4 | 506.52 | 505.68 | 506.64 | 515.88 | 511.56 | 511.56 | 516.36 | 514.68 | 515.4 | 532.92
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1345.7892 | 1354.681 | 1370.9668 | 1370.1195 | 1369.3937 | 1368.1028 | 1379.5481 | 1359.6117 | 1378.7087 | 1354.8399 | 1347.7916 | 1334.3064 | 1313.533 | 1263.5041 | 1272.4039 | 1261.0677 | 1250.5823 | 1250.527 | 1247.547 | 1258.8303 | 1280.4146 | 1267.0058 | 1254.3756 | 1277.9043
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | щит.прибор | U, кВ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
2СШ-110 |  | щит.прибор | U, кВ | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
ОСШ 110
| ВЛ 138 | нет учета | P, кВт | bar: 4; 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4
яч.3 | ж/дорога | АСКУЭ | A- кВтч | 70.22 | 66.84 | 66.6 | 79.52 | 76.94 | 79.78 | 81.66 | 77.68 | 75.42 | 77.94 | 81.2 | 74.1 | 70.28 | 65.78 | 68.06 | 64.16 | 66.28 | 67.54 | 66.24 | 65.8 | 70.18 | 67.02 | 70.42 | 68.56 | 1718.22
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 2.26 | 2.64 | 1.4 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 8.34
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 9.96 | 10.54 | 20.46 | 29.52 | 29.88 | 29.94 | 28.78 | 30.22 | 29.94 | 29.16 | 29.16 | 30.16 | 30.58 | 30.68 | 30.36 | 30.68 | 30.24 | 29.22 | 27.5 | 28.18 | 27.08 | 27.26 | 25.1 | 22.78 | 647.38
|  | расчет | S, кВА | 70.9228 | 67.6659 | 69.6719 | 84.8225 | 82.5383 | 85.213 | 86.5832 | 83.3512 | 81.1454 | 83.2163 | 86.2771 | 80.0027 | 76.6447 | 72.5829 | 74.5244 | 71.118 | 72.8526 | 73.5898 | 71.7216 | 71.5804 | 75.2234 | 72.3518 | 74.7595 | 72.2454
|  | расчет | I, А | 3.9755 | 3.7564 | 3.9053 | 4.7546 | 4.6266 | 4.7765 | 4.8533 | 4.7179 | 4.5485 | 4.7103 | 4.8835 | 4.5284 | 4.2962 | 4.0685 | 4.1774 | 3.9864 | 4.0836 | 4.0853 | 4.0202 | 4.0123 | 4.2165 | 4.0556 | 4.1502 | 4.0107
|  | расчет | tgφ | 0.14184 | 0.15769 | 0.30721 | 0.37123 | 0.38835 | 0.37528 | 0.35244 | 0.38903 | 0.39698 | 0.37413 | 0.35911 | 0.40702 | 0.43512 | 0.4664 | 0.44608 | 0.47818 | 0.45625 | 0.43263 | 0.41516 | 0.42827 | 0.38586 | 0.40674 | 0.35643 | 0.33226 | 0.37677
яч.5 | Ямалгазинвест | АСКУЭ | P, кВт | 54.48 | 54.81 | 52.815 | 55.86 | 53.235 | 51.855 | 50.01 | 67.725 | 90.12 | 83.355 | 85.29 | 79.665 | 70.5 | 63.63 | 59.76 | 64.08 | 61.155 | 58.02 | 48.87 | 45.36 | 42.66 | 41.775 | 41.265 | 37.905 | 1414.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
|  | расчет | S, кВА | 54.48 | 54.81 | 52.815 | 55.86 | 53.235 | 51.855 | 50.01 | 67.725 | 90.12 | 83.355 | 85.29 | 79.665 | 70.5 | 63.63 | 59.76 | 64.08 | 61.155 | 58.02 | 48.87 | 45.36 | 42.66 | 41.775 | 41.265 | 37.905 | 1414.2
|  | расчет | I, А | 3.0538 | 3.0427 | 2.9605 | 3.1311 | 2.984 | 2.9067 | 2.8032 | 3.8334 | 5.0515 | 4.7181 | 4.8277 | 4.5093 | 3.9518 | 3.5667 | 3.3498 | 3.5919 | 3.4279 | 3.2209 | 2.7393 | 2.5426 | 2.3912 | 2.3416 | 2.2908 | 2.1043
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607e-05
яч.7 | Лукойл | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0.0016816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.4 | М.Пера | АСКУЭ | P, кВт | 382.2 | 368.1 | 368.55 | 360.45 | 360.24 | 367.62 | 377.31 | 350.1 | 343.71 | 335.19 | 330.42 | 326.19 | 314.13 | 285.33 | 282.21 | 285.66 | 273.54 | 268.35 | 278.55 | 300.48 | 324.69 | 319.17 | 301.47 | 283.38 | 7787.04
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 65.91 | 67.29 | 66.39 | 64.56 | 64.32 | 63.81 | 67.86 | 65.49 | 72.45 | 69.15 | 68.67 | 70.53 | 64.71 | 63.09 | 66.39 | 72.03 | 68.19 | 71.67 | 70.89 | 69.09 | 72.99 | 73.77 | 70.95 | 69.09 | 1639.29
|  | расчет | S, кВА | 387.8414 | 374.1999 | 374.482 | 366.186 | 365.937 | 373.1168 | 383.3638 | 356.1726 | 351.2628 | 342.2485 | 337.4803 | 333.728 | 320.7258 | 292.2218 | 289.914 | 294.6014 | 281.9113 | 277.7558 | 287.4291 | 308.3207 | 332.7929 | 327.5843 | 309.7064 | 291.6807 | 7960.6636
|  | расчет | I, А | 21.953 | 20.9752 | 20.991 | 20.526 | 20.512 | 20.9145 | 21.4889 | 20.1604 | 19.6895 | 19.3723 | 19.1024 | 18.89 | 17.9778 | 16.38 | 16.2507 | 16.5134 | 15.8021 | 15.5692 | 16.1114 | 17.2824 | 18.6542 | 18.3622 | 17.3601 | 16.1925
|  | расчет | tgφ | 0.17245 | 0.1828 | 0.18014 | 0.17911 | 0.17855 | 0.17358 | 0.17985 | 0.18706 | 0.21079 | 0.2063 | 0.20783 | 0.21622 | 0.206 | 0.22111 | 0.23525 | 0.25215 | 0.24929 | 0.26708 | 0.2545 | 0.22993 | 0.2248 | 0.23113 | 0.23535 | 0.24381 | 0.21052
яч.6 | Лукойл | АСКУЭ | P, кВт | 743.52 | 765.21 | 785.64 | 783.18 | 788.34 | 780.57 | 782.58 | 777.21 | 779.76 | 766.8 | 758.28 | 759.69 | 764.97 | 749.55 | 760.47 | 744.18 | 745.2 | 748.14 | 746.76 | 741.24 | 737.16 | 732.27 | 733.41 | 774.54 | 18248.67
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 459.87 | 471.3 | 477.75 | 474.06 | 474.39 | 469.65 | 465.75 | 460.65 | 461.4 | 466.38 | 465.36 | 468.75 | 468.81 | 467.34 | 473.4 | 469.56 | 472.59 | 475.29 | 471.99 | 474.42 | 477.36 | 475.17 | 476.61 | 492.54 | 11310.39
|  | расчет | S, кВА | 874.2439 | 898.7046 | 919.4973 | 915.4801 | 920.0684 | 910.9669 | 910.689 | 903.4677 | 906.0439 | 897.4924 | 889.6901 | 892.6676 | 897.1967 | 883.3074 | 895.7802 | 879.9378 | 882.4196 | 886.3487 | 883.4167 | 880.0631 | 878.224 | 872.9295 | 874.6698 | 917.8823
|  | расчет | I, А | 49.4848 | 50.3755 | 51.541 | 51.3158 | 51.573 | 51.0628 | 51.0472 | 51.139 | 50.7869 | 50.8007 | 50.3591 | 50.5276 | 50.2909 | 49.5124 | 50.2115 | 49.3235 | 49.4626 | 49.6829 | 49.5185 | 49.3306 | 49.2275 | 48.9307 | 49.0282 | 50.9557
|  | расчет | tgφ | 0.6185 | 0.61591 | 0.6081 | 0.6053 | 0.60176 | 0.60168 | 0.59515 | 0.5927 | 0.59172 | 0.60822 | 0.6137 | 0.61703 | 0.61285 | 0.62349 | 0.62251 | 0.63098 | 0.63418 | 0.6353 | 0.63205 | 0.64004 | 0.64757 | 0.6489 | 0.64985 | 0.63591 | 0.61979
яч.8 | Отключена |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 1.3516 | 2.736 | 1.3218 | 1.0176 | 2.4588 | 2.3824 | 2.3838 | 1.6502 | 1.0552 | 2.3968 | 2.4152 | 2.4002 | 2.4064 | 2.4756 | 2.4422 | 1.3996 | 0.8036 | 0.803 | 0.8202 | 1.039 | 1.5774 | 2.5828 | 2.553 | 1.331 | 43.8034
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1250.42 | 1254.99 | 1273.605 | 1279.01 | 1278.755 | 1279.825 | 1291.56 | 1272.715 | 1289.01 | 1263.285 | 1255.19 | 1239.675 | 1219.88 | 1164.29 | 1170.5 | 1158.08 | 1146.175 | 1142.05 | 1140.42 | 1152.88 | 1174.69 | 1160.235 | 1146.565 | 1164.385 | 29168.19
|  | расчет | Q, кВАр | 515.82 | 528.05 | 523.68 | 509.1 | 508.83 | 503.52 | 504.83 | 495.92 | 503.91 | 506.37 | 504.87 | 509.12 | 502.94 | 499.75 | 509.445 | 510.91 | 510.54 | 517.74 | 515.38 | 515.33 | 523.27 | 521.68 | 522.46 | 538.85 | 12302.315
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -3.98 | -3.87 | -3.645 | -4.01 | -3.875 | -4.225 | -4.2 | -3.715 | -4.41 | -3.765 | -3.83 | -3.435 | -3.92 | -2.81 | -3.26 | -2.84 | -2.815 | -2.89 | -2.58 | -2.68 | -3.01 | -2.475 | -2.965 | -2.905 | -82.11 | -0.2823%
|  | расчет | I, А | -7.867 | -5.7515 | -8.3978 | -5.1275 | -6.4956 | -4.5604 | -7.5926 | -5.6507 | -8.6764 | -5.7014 | -5.5727 | -7.757 | -10.0167 | -6.8276 | -7.1893 | -6.1152 | -5.5763 | -6.6583 | -6.7895 | -6.4679 | -7.9894 | -8.6901 | -8.5294 | -5.9632
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сухой Лог 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ | ТИ | P, кВт | 81 | 79 | 84 | 99 | 93 | 81 | 81 | 88 | 78 | 89 | 92 | 118 | 89 | 94 | 73 | 67 | 84 | 89 | 146 | 117 | 59 | 58 | 96 | 58 | 2093
|  | ТИ | Q, кВАр | 86 | 85 | 86 | 95 | 94 | 86 | 85 | 84 | 96 | 114 | 112 | 231 | 113 | 111 | 99 | 100 | 214 | 212 | 222 | 96 | 88 | 89 | 89 | 89 | 2776
|  | расчет | S, кВА | 118.1397 | 116.0431 | 120.2165 | 137.2079 | 132.2309 | 118.1397 | 117.4138 | 121.6553 | 123.6932 | 144.6271 | 144.9414 | 259.3935 | 143.8402 | 145.4545 | 123.0041 | 120.3703 | 229.8956 | 229.9239 | 265.7066 | 151.344 | 105.9481 | 106.2309 | 130.9084 | 106.2309
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 10.7 | 11 | 12.5 | 12.1 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 13.1 | 13.2 | 23.6 | 13.1 | 13 | 11.2 | 10.9 | 20.8 | 20.9 | 23.5 | 14 | 9.7 | 9.6 | 11.9 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 1.0617 | 1.0759 | 1.0238 | 0.9596 | 1.0108 | 1.0617 | 1.0494 | 0.95455 | 1.2308 | 1.2809 | 1.2174 | 1.9576 | 1.2697 | 1.1809 | 1.3562 | 1.4925 | 2.5476 | 2.382 | 1.5205 | 0.82051 | 1.4915 | 1.5345 | 0.92708 | 1.5345 | 1.3263
яч.5 | Т-2 6 кВ - отключен,в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 81 | 79 | 84 | 99 | 93 | 81 | 81 | 88 | 78 | 89 | 92 | 118 | 89 | 94 | 73 | 67 | 84 | 89 | 146 | 117 | 59 | 58 | 96 | 58
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 86 | 85 | 86 | 95 | 94 | 86 | 85 | 84 | 96 | 114 | 112 | 231 | 113 | 111 | 99 | 100 | 214 | 212 | 222 | 96 | 88 | 89 | 89 | 89
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 118.1397 | 116.0431 | 120.2165 | 137.2079 | 132.2309 | 118.1397 | 117.4138 | 121.6553 | 123.6932 | 144.6271 | 144.9414 | 259.3935 | 143.8402 | 145.4545 | 123.0041 | 120.3703 | 229.8956 | 229.9239 | 265.7066 | 151.344 | 105.9481 | 106.2309 | 130.9084 | 106.2309
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | Горный цех | ТИ | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129
|  | ТИ | Q, кВАр | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 130
|  | расчет | S, кВА | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 17.8045 | 17.8045 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 4.2426 | 18.4391 | 18.4391 | 17.8045 | 2.2361 | 17.8045 | 0 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 18.4391 | 18.4391 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623
|  | ТИ | I, А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
|  | расчет | tgφ | 2 | 2 | 2 | 0.78571 | 0.78571 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.85714 | 0.85714 | 0.78571 | 2 | 0.78571 | #DIV/0! | 3 | 3 | 3 | 0.85714 | 0.85714 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0078
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | ТП-8, 9, 10 | ТИ | P, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 39 | 39 | 4 | 4 | 39 | 4 | 204
|  | ТИ | Q, кВАр | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 357
|  | расчет | S, кВА | 14.8661 | 15.8114 | 15.8114 | 15.8114 | 15.8114 | 15.5242 | 14.5602 | 14.5602 | 15.2971 | 15.2971 | 15.2971 | 15.8114 | 15.8114 | 15.8114 | 15.2971 | 15.2971 | 15.5242 | 15.5242 | 41.7852 | 41.7852 | 15.5242 | 15.5242 | 41.7852 | 15.5242
|  | ТИ | I, А | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 1.5
|  | расчет | tgφ | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 0.38462 | 0.38462 | 3.75 | 3.75 | 0.38462 | 3.75 | 1.75
яч.2 | РП-6 | ТИ | P, кВт | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 34 | 42 | 41 | 64 | 43 | 36 | 36 | 36 | 55 | 58 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 905
|  | ТИ | Q, кВАр | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 60 | 72 | 65 | 186 | 76 | 64 | 64 | 64 | 178 | 176 | 176 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 1835
|  | расчет | S, кВА | 61.6117 | 61.0328 | 61.6117 | 62.2013 | 61.6117 | 61.6117 | 61.0328 | 61.4003 | 68.9638 | 83.3547 | 76.8505 | 196.7028 | 87.3212 | 73.4302 | 73.4302 | 73.4302 | 186.3035 | 185.3106 | 185 | 55.0364 | 55.9464 | 55.9464 | 55.9464 | 56.8595
|  | ТИ | I, А | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 7 | 17.8 | 7.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1
|  | расчет | tgφ | 1.3889 | 1.4286 | 1.3889 | 1.3514 | 1.3889 | 1.3889 | 1.4286 | 1.3243 | 1.7647 | 1.7143 | 1.5854 | 2.9062 | 1.7674 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 3.2364 | 3.0345 | 3.0877 | 2.1739 | 2.2174 | 2.2174 | 2.2174 | 2.2609 | 2.0276
яч.4 | ТП-7 | ТИ | P, кВт | 40 | 39 | 44 | 44 | 39 | 40 | 42 | 46 | 38 | 30 | 35 | 37 | 40 | 40 | 35 | 28 | 25 | 27 | 36 | 42 | 32 | 32 | 34 | 31 | 876
|  | ТИ | Q, кВАр | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 414
|  | расчет | S, кВА | 43.4626 | 42.5441 | 47.1699 | 47.1699 | 42.5441 | 43.4626 | 45.31 | 49.0408 | 41.6293 | 32.6956 | 39.3573 | 41.1461 | 44.2832 | 43.8634 | 39.8246 | 32.7567 | 30.2324 | 31.9061 | 39.8121 | 45.31 | 36.7151 | 36.7151 | 38.4708 | 35.3553
|  | ТИ | I, А | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.425 | 0.4359 | 0.38636 | 0.38636 | 0.4359 | 0.425 | 0.40476 | 0.36957 | 0.44737 | 0.43333 | 0.51429 | 0.48649 | 0.475 | 0.45 | 0.54286 | 0.60714 | 0.68 | 0.62963 | 0.47222 | 0.40476 | 0.5625 | 0.5625 | 0.52941 | 0.54839 | 0.4726
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 82 | 80 | 86 | 100 | 94 | 81 | 82 | 88 | 78 | 89 | 93 | 120 | 89 | 95 | 74 | 68 | 85 | 90 | 146 | 118 | 60 | 60 | 97 | 59 | 2114
|  | расчет | Q, кВАр | 83 | 84 | 84 | 93 | 93 | 84 | 83 | 82 | 95 | 112 | 110 | 230 | 112 | 108 | 98 | 99 | 213 | 211 | 220 | 94 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2736
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -21 | -1.003%
|  | расчет | Q, кВАр | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40
|  | расчет | I, А | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -1 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -2.5 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.4
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Чикшино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 580 | 576 | 566 | 556 | 542 | 560 | 804 | 982 | 1006 | 2254 | 2706 | 2956 | 2984 | 2978 | 2944 | 2950 | 2946 | 2944 | 2956 | 2960 | 2990 | 3014 | 3052 | 3046 | 49852
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 140 | 150 | 152 | 140 | 136 | 138 | 272 | 326 | 346 | 352 | 504 | 524 | 502 | 502 | 500 | 508 | 506 | 488 | 498 | 504 | 504 | 508 | 524 | 524 | 9248
|  | расчет | S, кВА | 596.6574 | 595.2109 | 586.0546 | 573.355 | 558.8023 | 576.753 | 848.7638 | 1034.698 | 1063.8383 | 2281.3198 | 2752.5356 | 3002.0846 | 3025.9313 | 3020.0146 | 2986.1574 | 2993.4201 | 2989.139 | 2984.1716 | 2997.6558 | 3002.6015 | 3032.1801 | 3056.5111 | 3096.6563 | 3090.743
|  | ТИ | I, А | 40.4 | 34 | 33 | 32 | 31.4 | 33.8 | 48.2 | 59.4 | 57 | 131 | 154.8 | 170.8 | 169.4 | 170 | 169.2 | 169.2 | 170.2 | 169.8 | 170.4 | 170.6 | 173 | 173.2 | 175.8 | 173.6
|  | расчет | tgφ | 0.24138 | 0.26042 | 0.26855 | 0.2518 | 0.25092 | 0.24643 | 0.33831 | 0.33198 | 0.34394 | 0.15617 | 0.18625 | 0.17727 | 0.16823 | 0.16857 | 0.16984 | 0.1722 | 0.17176 | 0.16576 | 0.16847 | 0.17027 | 0.16856 | 0.16855 | 0.17169 | 0.17203 | 0.18551
яч.28 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 462 | 478 | 462 | 482 | 506 | 464 | 554 | 582 | 564 | 590 | 864 | 1864 | 2404 | 2376 | 2348 | 2342 | 2350 | 2366 | 2358 | 2346 | 2344 | 2360 | 2400 | 2432 | 36298
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 152 | 156 | 154 | 150 | 150 | 150 | 180 | 198 | 196 | 212 | 324 | 342 | 340 | 330 | 324 | 322 | 320 | 312 | 316 | 314 | 310 | 316 | 320 | 320 | 6208
|  | расчет | S, кВА | 486.362 | 502.8121 | 486.9908 | 504.801 | 527.7651 | 487.6433 | 582.5084 | 614.7585 | 597.0863 | 626.9322 | 922.7524 | 1895.1148 | 2427.9242 | 2398.8072 | 2370.2489 | 2364.0321 | 2371.6872 | 2386.4828 | 2379.0797 | 2366.9204 | 2364.4103 | 2381.0619 | 2421.2394 | 2452.9623
|  | ТИ | I, А | 31 | 33.2 | 31.8 | 32.6 | 30.2 | 30.2 | 36.4 | 35.8 | 36 | 35.6 | 53 | 139 | 137.8 | 135.6 | 135.6 | 135.2 | 134.8 | 135.8 | 135.2 | 135.6 | 134.2 | 136.2 | 139 | 138.6
|  | расчет | tgφ | 0.329 | 0.32636 | 0.33333 | 0.3112 | 0.29644 | 0.32328 | 0.32491 | 0.34021 | 0.34752 | 0.35932 | 0.375 | 0.18348 | 0.14143 | 0.13889 | 0.13799 | 0.13749 | 0.13617 | 0.13187 | 0.13401 | 0.13384 | 0.13225 | 0.1339 | 0.13333 | 0.13158 | 0.17103
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1042 | 1054 | 1028 | 1038 | 1048 | 1024 | 1358 | 1564 | 1570 | 2844 | 3570 | 4820 | 5388 | 5354 | 5292 | 5292 | 5296 | 5310 | 5314 | 5306 | 5334 | 5374 | 5452 | 5478
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 292 | 306 | 306 | 290 | 286 | 288 | 452 | 524 | 542 | 564 | 828 | 866 | 842 | 832 | 824 | 830 | 826 | 800 | 814 | 818 | 814 | 824 | 844 | 844
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1082.1405 | 1097.5208 | 1072.5763 | 1077.7495 | 1086.3241 | 1063.7293 | 1431.247 | 1649.446 | 1660.9226 | 2899.3848 | 3664.7625 | 4897.1784 | 5453.3942 | 5418.2599 | 5355.767 | 5356.6934 | 5360.0272 | 5369.9255 | 5375.9829 | 5368.6833 | 5395.7531 | 5436.8053 | 5516.9412 | 5542.6366
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 124.02 | 124.21 | 124.21 | 124.21 | 124.21 | 124.21 | 123.83 | 123.63 | 124.4 | 124.02 | 123.83 | 123.44 | 123.63 | 123.44 | 123.25 | 123.06 | 123.06 | 123.06 | 122.87 | 122.87 | 122.87 | 123.06 | 123.06 | 123.44
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 122.49 | 122.49 | 122.49 | 122.49 | 122.49 | 122.49 | 122.3 | 122.11 | 122.87 | 122.68 | 122.49 | 122.3 | 122.3 | 122.11 | 122.11 | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 121.54 | 121.73 | 121.73 | 121.92 | 121.92 | 122.3
ОСШ-110 |  |  | U, кВ
| ВЛ-122 на холостом ходу | АСКУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | A- кВтч | 44 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 1232
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 1698.4 | 1689.6 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1689.6 | 1689.6 | 1689.6 | 1707.2 | 1716 | 1707.2 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1707.2 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1689.6 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 40761.6
|  | ТИ | I, А | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.84 | 7.92 | 8 | 7.92 | 8 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92
tgφ
| ВЛ-125 | АСКУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | A- кВтч | 580.8 | 594 | 580.8 | 567.6 | 554.4 | 554.4 | 792 | 963.6 | 1016.4 | 2059.2 | 2692.8 | 2930.4 | 3009.6 | 2996.4 | 2970 | 2956.8 | 2970 | 2956.8 | 2970 | 2983.2 | 3009.6 | 3022.8 | 3062.4 | 3075.6 | 49869.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 211.2 | 224.4 | 237.6 | 224.4 | 211.2 | 211.2 | 290.4 | 343.2 | 382.8 | 409.2 | 580.8 | 646.8 | 620.4 | 620.4 | 607.2 | 633.6 | 620.4 | 594 | 620.4 | 620.4 | 620.4 | 620.4 | 646.8 | 633.6 | 11431.2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3.12 | 3 | 2.88 | 2.76 | 3 | 4.32 | 5.4 | 5.04 | 11.4 | 13.32 | 14.64 | 14.64 | 14.76 | 14.52 | 14.64 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 15 | 15.12 | 15.24 | 15
|  | расчет | tgφ | 0.36364 | 0.37778 | 0.40909 | 0.39535 | 0.38095 | 0.38095 | 0.36667 | 0.35616 | 0.37662 | 0.19872 | 0.21569 | 0.22072 | 0.20614 | 0.20705 | 0.20444 | 0.21429 | 0.20889 | 0.20089 | 0.20889 | 0.20796 | 0.20614 | 0.20524 | 0.21121 | 0.20601 | 0.22922
| ВЛ-126 | АСКУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | A- кВтч | 448.8 | 462 | 448.8 | 462 | 488.4 | 448.8 | 514.8 | 567.6 | 541.2 | 541.2 | 831.6 | 1623.6 | 2389.2 | 2362.8 | 2323.2 | 2323.2 | 2323.2 | 2349.6 | 2336.4 | 2323.2 | 2323.2 | 2336.4 | 2362.8 | 2415.6 | 35547.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1570.8 | 1584 | 1597.2 | 1452 | 1386 | 1346.4 | 1359.6 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1386 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 35125.2
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
|  | ТИ | I, А | 7.2 | 7.44 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.44 | 7.32 | 7.32 | 7.44 | 7.32 | 12.84 | 12.84 | 12.72 | 12.72 | 12.6 | 12.6 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.6 | 12.72 | 12.96 | 12.96
|  | расчет | tgφ | 3.5294 | 3.4286 | 3.5294 | 3.4286 | 3.2432 | 3.5294 | 3.0769 | 2.7674 | 2.9268 | 2.9512 | 1.746 | 0.85366 | 0.56354 | 0.57542 | 0.59091 | 0.59091 | 0.59091 | 0.58427 | 0.58757 | 0.59659 | 0.59091 | 0.58757 | 0.58101 | 0.56831 | 0.98812
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АСКУЭ | A+ кВтч | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 39.6
|  | АСКУЭ | A- кВтч | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 448.8
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 356.4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.44 | 10.43 | 10.5 | 10.46 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.42
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.48 | 10.48 | 10.38 | 10.36 | 10.34 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.32
яч.6 | РЖД-1 | АСКУЭ | P, кВт | 111 | 101.4 | 98.7 | 98.1 | 98.7 | 96.9 | 99 | 98.1 | 99.3 | 102.6 | 97.5 | 92.1 | 85.5 | 97.2 | 93 | 93 | 98.4 | 78 | 87.6 | 95.4 | 111 | 120.6 | 111.3 | 102.3 | 2366.7
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 32.4 | 32.7 | 30.9 | 30.6 | 30.3 | 30.9 | 30.3 | 30 | 30 | 33.6 | 31.5 | 29.7 | 23.1 | 27.9 | 29.7 | 32.7 | 34.8 | 23.1 | 25.5 | 30 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 727.5
|  | ТИ | I, А | 6.9 | 6.03 | 6.09 | 5.67 | 6.15 | 6.27 | 6.18 | 5.85 | 5.1 | 6.33 | 5.79 | 4.83 | 6.75 | 5.67 | 6.69 | 5.52 | 5.94 | 5.4 | 6.48 | 6.57 | 8.4 | 6.57 | 7.02 | 6.66
|  | расчет | tgφ | 0.29189 | 0.32249 | 0.31307 | 0.31193 | 0.30699 | 0.31889 | 0.30606 | 0.30581 | 0.30211 | 0.32749 | 0.32308 | 0.32248 | 0.27018 | 0.28704 | 0.31935 | 0.35161 | 0.35366 | 0.29615 | 0.2911 | 0.31447 | 0.28108 | 0.26368 | 0.29111 | 0.31672 | 0.30739
яч.7 | ПЛ-1 | АСКУЭ | P, кВт | 230.1 | 221.1 | 215.1 | 215.1 | 206.4 | 226.8 | 248.1 | 262.2 | 234.9 | 233.4 | 221.1 | 202.8 | 190.5 | 183.3 | 172.8 | 176.4 | 167.7 | 186.6 | 180.3 | 185.7 | 188.1 | 200.1 | 211.5 | 189 | 4949.1
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 50.1 | 49.2 | 48.3 | 49.8 | 48.9 | 48.6 | 54.6 | 60.9 | 56.4 | 53.4 | 52.5 | 54 | 55.2 | 54 | 54.3 | 60 | 58.5 | 57.9 | 57.9 | 61.2 | 57.3 | 55.5 | 54.9 | 53.7 | 1307.1
|  | расчет | S, кВА | 235.491 | 226.5079 | 220.4561 | 220.7896 | 212.1136 | 231.9487 | 254.0369 | 269.1796 | 241.576 | 239.4308 | 227.2476 | 209.8662 | 198.3363 | 191.0887 | 181.1307 | 186.3249 | 177.6106 | 195.3765 | 189.3687 | 195.5248 | 196.6339 | 207.6542 | 218.5092 | 196.4808
|  | ТИ | I, А | 12.99 | 12.84 | 12.06 | 12.3 | 11.88 | 14.52 | 13.56 | 14.52 | 13.44 | 12.81 | 12.09 | 11.82 | 9.33 | 10.62 | 10.38 | 9.45 | 11.19 | 11.16 | 11.31 | 10.98 | 12 | 12.57 | 12.51 | 11.64
|  | расчет | tgφ | 0.21773 | 0.22252 | 0.22455 | 0.23152 | 0.23692 | 0.21429 | 0.22007 | 0.23227 | 0.2401 | 0.22879 | 0.23745 | 0.26627 | 0.28976 | 0.2946 | 0.31424 | 0.34014 | 0.34884 | 0.31029 | 0.32113 | 0.32956 | 0.30463 | 0.27736 | 0.25957 | 0.28413 | 0.26411
яч.12 | НПС-1 | АСКУЭ | P, кВт | 69.6 | 82.2 | 84.9 | 71.1 | 67.8 | 66.6 | 63.3 | 69 | 72 | 1340.7 | 1800 | 2091.9 | 2154 | 2147.4 | 2132.4 | 2134.2 | 2135.4 | 2143.8 | 2146.5 | 2134.2 | 2146.5 | 2145.3 | 2155.5 | 2166.3 | 31620.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 35.4 | 48 | 51.6 | 38.1 | 36.3 | 34.5 | 33 | 36.3 | 40.5 | 59.7 | 221.7 | 247.2 | 237.9 | 237.9 | 230.4 | 227.4 | 227.4 | 225.3 | 220.8 | 216 | 222.9 | 221.7 | 226.8 | 223.2 | 3600
|  | расчет | S, кВА | 78.0853 | 95.1884 | 99.3507 | 80.6649 | 76.906 | 75.0054 | 71.3855 | 77.966 | 82.609 | 1342.0285 | 1813.6016 | 2106.4552 | 2167.0977 | 2160.5377 | 2144.8109 | 2146.2806 | 2147.4738 | 2155.6063 | 2157.8264 | 2145.1027 | 2158.0423 | 2156.7251 | 2167.399 | 2177.7681 | 31824.8699
|  | ТИ | I, А | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 14 | 14.2 | 14 | 14 | 14.2 | 13.8 | 80 | 104.2 | 123.2 | 122.6 | 122.8 | 121.6 | 122.2 | 122 | 122.4 | 122.2 | 121.2 | 122.2 | 122 | 122.8 | 123.2
|  | расчет | tgφ | 0.50862 | 0.58394 | 0.60777 | 0.53586 | 0.5354 | 0.51802 | 0.52133 | 0.52609 | 0.5625 | 0.044529 | 0.12317 | 0.11817 | 0.11045 | 0.11079 | 0.10805 | 0.10655 | 0.10649 | 0.10509 | 0.10287 | 0.10121 | 0.10384 | 0.10334 | 0.10522 | 0.10303 | 0.11385
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АСКУЭ | A+ кВтч | 168.6 | 172.44 | 167.73 | 171.15 | 170.43 | 168.48 | 361.14 | 529.32 | 604.08 | 585.72 | 594.69 | 582.6 | 560.55 | 558.36 | 555.6 | 554.22 | 551.22 | 543.75 | 545.79 | 549 | 552.03 | 554.1 | 577.23 | 592.14 | 10970.37
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 14.13 | 13.98 | 14.76 | 15 | 12.48 | 12.99 | 144.03 | 209.67 | 234.78 | 232.02 | 235.38 | 230.73 | 222.24 | 222.96 | 223.8 | 223.74 | 222.24 | 218.82 | 218.76 | 219.03 | 221.34 | 224.73 | 231.54 | 237.69 | 4056.84
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 1.53 | 2.04 | 0.93 | 0.9 | 3.12 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 169.0702 | 172.8529 | 168.2992 | 171.7298 | 170.6868 | 168.8144 | 388.8017 | 569.334 | 648.1005 | 630.001 | 639.5779 | 626.6252 | 602.9983 | 601.2296 | 598.9806 | 597.6783 | 594.335 | 586.1282 | 587.9989 | 591.0796 | 594.7508 | 597.9384 | 621.9367 | 638.0645
|  | ТИ | I, А | 9.99 | 9.54 | 9.27 | 9.96 | 9.45 | 9.27 | 25.02 | 35.22 | 34.83 | 34.8 | 35.43 | 33.3 | 33.15 | 33.06 | 33.72 | 33.72 | 32.73 | 32.88 | 32.76 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 35.85 | 35.52
|  | расчет | tgφ | 0.083808 | 0.081072 | 0.087999 | 0.087642 | 0.073227 | 0.077101 | 0.39882 | 0.39611 | 0.38866 | 0.39613 | 0.3958 | 0.39604 | 0.39647 | 0.39931 | 0.40281 | 0.4037 | 0.40318 | 0.40243 | 0.40081 | 0.39896 | 0.40096 | 0.40558 | 0.40112 | 0.40141 | 0.3698
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АСКУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 18.4
|  | ТИ | I, А | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 11.5
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АСКУЭ | A+ кВтч | 250.29 | 249.66 | 248.76 | 247.71 | 248.07 | 247.47 | 291.09 | 326.34 | 335.25 | 330.33 | 356.55 | 338.1 | 324.84 | 304.11 | 300.6 | 298.29 | 297.63 | 299.01 | 298.74 | 299.31 | 299.64 | 299.64 | 292.65 | 292.29 | 7076.37
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 92.82 | 93.18 | 93.36 | 93.63 | 93.57 | 93.51 | 121.71 | 139.08 | 143.49 | 142.29 | 148.41 | 143.67 | 140.79 | 134.97 | 133.86 | 133.59 | 133.08 | 132.42 | 132.45 | 131.94 | 132.72 | 133.71 | 130.47 | 129.81 | 2998.53
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 266.9469 | 266.4819 | 265.7021 | 264.8147 | 265.1303 | 264.5478 | 315.5102 | 354.7408 | 364.6669 | 359.6726 | 386.2039 | 367.3591 | 354.0379 | 332.7158 | 329.0575 | 326.8382 | 326.0275 | 327.0199 | 326.7852 | 327.1004 | 327.7175 | 328.1196 | 320.416 | 319.8188
|  | ТИ | I, А | 14.43 | 14.28 | 14.4 | 14.07 | 14.43 | 14.34 | 17.49 | 19.59 | 19.26 | 20.07 | 20.16 | 19.38 | 18.36 | 18.18 | 18.3 | 18.03 | 18 | 18.18 | 18.21 | 18.3 | 18.09 | 18.24 | 17.7 | 17.82
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.31 | Березовка | АСКУЭ | P, кВт | 37.2 | 36.4 | 35.6 | 34.4 | 34.4 | 33.6 | 33.6 | 34.4 | 37.6 | 32.8 | 29.6 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 32.8 | 31.6 | 33.2 | 36.4 | 34.8 | 32.4 | 32.4 | 31.2 | 33.2 | 32.4 | 804
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 24.8 | 24 | 24.4 | 23.6 | 24 | 24 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 606.8
|  | расчет | S, кВА | 46.0834 | 45.4401 | 44.5601 | 43.8543 | 43.6073 | 42.9791 | 42.7308 | 43.3627 | 45.4876 | 41.1203 | 38.1072 | 39.9239 | 39.1203 | 39.3629 | 40.6428 | 39.9239 | 41.2019 | 43.8215 | 42.5018 | 40.802 | 40.5601 | 39.8557 | 41.4401 | 41.0463
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.4 | 3.32 | 3.32 | 3.44 | 3.44 | 3.32 | 3.28 | 3.12 | 3.08 | 2.84 | 3 | 3.16 | 2.92 | 3.24 | 2.96 | 2.96 | 3.16 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.2 | 3.16 | 3.2
|  | расчет | tgφ | 0.73118 | 0.74725 | 0.75281 | 0.7907 | 0.77907 | 0.79762 | 0.78571 | 0.76744 | 0.68085 | 0.7561 | 0.81081 | 0.77215 | 0.75641 | 0.76923 | 0.73171 | 0.77215 | 0.73494 | 0.67033 | 0.70115 | 0.76543 | 0.75309 | 0.79487 | 0.74699 | 0.77778 | 0.75473
яч.32 | НПС-2 | АСКУЭ | P, кВт | 48 | 64.2 | 54.3 | 48.3 | 50.4 | 57 | 54.6 | 56.1 | 60.6 | 98.4 | 371.7 | 1394.7 | 1959.9 | 1955.7 | 1934.7 | 1933.8 | 1939.5 | 1946.1 | 1941.6 | 1929.9 | 1925.4 | 1944 | 1948.2 | 1962.6 | 25679.7
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 23.7 | 27.6 | 25.8 | 23.1 | 22.5 | 23.4 | 22.8 | 22.5 | 21.6 | 43.5 | 175.5 | 210 | 216.6 | 211.8 | 206.1 | 207.3 | 201.6 | 194.7 | 197.4 | 195 | 192.3 | 198.6 | 202.2 | 200.4 | 3066
|  | расчет | S, кВА | 53.5321 | 69.8813 | 60.1176 | 53.5397 | 55.1943 | 61.6162 | 59.1692 | 60.4439 | 64.3344 | 107.5863 | 411.0488 | 1410.4212 | 1971.8325 | 1967.1354 | 1945.6468 | 1944.8794 | 1949.9494 | 1955.8153 | 1951.6089 | 1939.7265 | 1934.9792 | 1954.1182 | 1958.6649 | 1972.8048
|  | ТИ | I, А | 13 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 25.6 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.2 | 111.2 | 111.6 | 111.8 | 110.8 | 110.4 | 110.6 | 111.6 | 111.8 | 112
|  | расчет | tgφ | 0.49375 | 0.42991 | 0.47514 | 0.47826 | 0.44643 | 0.41053 | 0.41758 | 0.40107 | 0.35644 | 0.44207 | 0.47215 | 0.15057 | 0.11052 | 0.1083 | 0.10653 | 0.1072 | 0.10394 | 0.10005 | 0.10167 | 0.10104 | 0.099875 | 0.10216 | 0.10379 | 0.10211 | 0.11939
яч.36 | РЖД-2 | АСКУЭ | P, кВт | 24.9 | 25.8 | 23.4 | 23.4 | 21.3 | 20.4 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 20.1 | 20.7 | 21.9 | 21.3 | 19.8 | 17.4 | 18 | 18.3 | 15.6 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 20.1 | 19.5 | 18 | 486.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 6.3 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 27.9
|  | расчет | S, кВА | 25.6846 | 26.6308 | 23.4307 | 23.4019 | 21.3084 | 20.4353 | 21.3338 | 21.7329 | 21.3759 | 20.1358 | 20.7 | 21.9082 | 21.3021 | 19.8091 | 17.4233 | 18.0025 | 18.3098 | 15.6 | 17.1026 | 17.7 | 17.7102 | 20.1 | 19.5023 | 18.01
|  | ТИ | I, А | 1.23 | 1.35 | 1.53 | 1.14 | 0.87 | 1.2 | 0.87 | 1.59 | 1.35 | 1.08 | 0.9 | 0.93 | 1.44 | 0.75 | 0.75 | 1.23 | 0.81 | 0.78 | 1.23 | 0.99 | 0.66 | 1.35 | 0.81 | 0.72
|  | расчет | tgφ | 0.25301 | 0.25581 | 0.051282 | 0.012821 | 0.028169 | 0.058824 | 0.056338 | 0.11111 | 0.084507 | 0.059701 | 0 | 0.027397 | 0.014085 | 0.030303 | 0.051724 | 0.016667 | 0.032787 | 0 | 0.017544 | 0 | 0.033898 | 0 | 0.015385 | 0.033333 | 0.057337
яч.37 | пл-350 | АСКУЭ | P, кВт | 79.5 | 80.1 | 79.2 | 109.5 | 131.4 | 85.5 | 126.9 | 117.6 | 90.6 | 86.4 | 68.4 | 66 | 60 | 53.4 | 51 | 46.8 | 48.3 | 54.3 | 54.6 | 52.5 | 55.5 | 53.1 | 95.1 | 111.9 | 1857.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | ТИ | I, А | 3.78 | 3.9 | 3.81 | 6.9 | 3.96 | 3.87 | 8.55 | 4.8 | 4.41 | 4.98 | 3.75 | 3.21 | 3.48 | 2.97 | 2.76 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.94 | 2.97 | 2.85 | 2.46 | 6.54 | 6.24
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001615
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 1.236 | 1.212 | 1.176 | 1.056 | 1.152 | 1.08 | 1.092 | 1.104 | 0.996 | 0.876 | 0.96 | 1.092 | 0.636 | 0.792 | 0.636 | 0.624 | 0.636 | 0.624 | 0.492 | 0.744 | 0.492 | 0.66 | 0.528 | 0.672 | 20.568
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 2.628 | 3.876 | 3.36 | 2.616 | 2.628 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.592 | 2.58 | 2.568 | 2.556 | 2.568 | 2.556 | 2.556 | 2.58 | 2.592 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 64.416
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1023.054 | 1038.388 | 1012.626 | 1022.432 | 1032.68 | 1006.446 | 1302.738 | 1518.38 | 1559.218 | 2834.306 | 3563.768 | 4825.348 | 5390.994 | 5353.818 | 5293.492 | 5289.514 | 5293.278 | 5306.8 | 5310.138 | 5299.47 | 5331.378 | 5371.416 | 5447.324 | 5470.618 | 85897.624
|  | расчет | Q, кВАр | 282.45 | 299.26 | 293.52 | 278.93 | 271.85 | 272.3 | 435.14 | 528.05 | 554.97 | 591.31 | 889.79 | 941.1 | 920.53 | 914.53 | 904.26 | 910.23 | 903.82 | 877.44 | 878.31 | 878.77 | 883.56 | 891.64 | 903.81 | 903.8 | 16390.97
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 18.946 | 15.612 | 15.374 | 15.568 | 15.32 | 17.554 | 55.262 | 45.62 | 10.782 | 9.694 | 6.232 | -5.348 | -2.994 | 0.182 | -1.492 | 2.486 | 2.722 | 3.2 | 3.862 | 6.53 | 2.622 | 2.584 | 4.676 | 7.382 | 252.376 | 0.2929%
|  | расчет | Q, кВАр | 9.55 | 6.74 | 12.48 | 11.07 | 14.15 | 15.7 | 16.86 | -4.05 | -12.97 | -27.31 | -61.79 | -75.1 | -78.53 | -82.53 | -80.26 | -80.23 | -77.82 | -77.44 | -64.31 | -60.77 | -69.56 | -67.64 | -59.81 | -59.8 | -934.97
|  | расчет | I, А | -8.8 | -12.22 | -13.76 | -16.2 | -16.02 | -16.15 | -17.67 | -16.89 | -14.95 | -9.19 | -3.2 | -2.91 | -3.71 | -4.01 | -4.08 | -2.73 | -3.14 | -3.04 | -3.65 | -2.15 | -4.46 | -2.37 | -3.67 | -5.04
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 50.546 | 70.412 | 69.774 | 51.168 | 62.92 | 49.554 | 48.062 | 65.62 | 51.182 | -181.106 | 13.432 | -218.548 | 60.606 | 49.382 | 52.508 | 43.286 | 52.722 | 52.4 | 49.062 | 59.73 | 54.222 | 40.584 | 30.676 | 73.382 | 751.576

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 18 июня 2014 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Ермак 35/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 327.3408 | 328.4456 | 324.457 | 330.5511 | 342.3869 | 340.474 | 337.6768 | 348.6284 | 378.5353 | 386.125 | 394.3448 | 393.9137 | 377.8618 | 360.0889 | 365.3899 | 365.2926 | 370.7212 | 394.4008 | 419.39 | 416.876 | 389.623 | 380.303 | 359.7421 | 337.4464
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | счетчик | P, кВт | 276 | 276.8 | 273.6 | 280.8 | 287.2 | 288 | 287.2 | 300 | 313.6 | 324.8 | 332 | 332 | 314.4 | 292.8 | 297.6 | 290.4 | 296 | 316 | 352 | 353.6 | 324.8 | 316.8 | 295.2 | 271.2 | 7292.8
|  | счетчик | Q, кВАр | 176 | 176.8 | 174.4 | 174.4 | 186.4 | 181.6 | 177.6 | 177.6 | 212 | 208.8 | 212.8 | 212 | 209.6 | 209.6 | 212 | 221.6 | 223.2 | 236 | 228 | 220.8 | 215.2 | 210.4 | 205.6 | 200.8 | 4863.2
|  | расчет | S, кВА | 327.3408 | 328.4456 | 324.457 | 330.5511 | 342.3869 | 340.474 | 337.6768 | 348.6284 | 378.5353 | 386.125 | 394.3448 | 393.9137 | 377.8618 | 360.0889 | 365.3899 | 365.2926 | 370.7212 | 394.4008 | 419.39 | 416.876 | 389.623 | 380.303 | 359.7421 | 337.4464 | 8765.5945
|  | расчет | I, А | 17.3386 | 17.3971 | 17.1858 | 17.5086 | 18.1355 | 18.0342 | 17.886 | 18.4661 | 19.8679 | 20.4522 | 20.8876 | 20.8648 | 20.0146 | 19.0732 | 19.3539 | 19.3488 | 19.6363 | 20.8906 | 22.2142 | 22.0811 | 20.6375 | 20.1439 | 19.0548 | 17.7113
|  | расчет | tgφ | 0.63768 | 0.63873 | 0.63743 | 0.62108 | 0.64903 | 0.63056 | 0.61838 | 0.592 | 0.67602 | 0.64286 | 0.64096 | 0.63855 | 0.66667 | 0.71585 | 0.71237 | 0.76309 | 0.75405 | 0.74684 | 0.64773 | 0.62443 | 0.66256 | 0.66414 | 0.69648 | 0.74041 | 0.66685
яч.1 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Речная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 11.46 | 10.86 | 10.56 | 10.92 | 11.64 | 12 | 12.72 | 15.3 | 16.8 | 19.14 | 20.04 | 18.12 | 17.94 | 18.54 | 18 | 15.96 | 16.92 | 16.68 | 13.38 | 13.74 | 12.96 | 12.96 | 13.02 | 11.52
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 708 | 676 | 664 | 676 | 724 | 762 | 816 | 980 | 1082 | 1232 | 1316 | 1160 | 1138 | 1202 | 1162 | 1030 | 1096 | 1074 | 878 | 854 | 826 | 818 | 840 | 730 | 22444
|  | ТИ | Q, кВАр | 252 | 252 | 256 | 254 | 246 | 252 | 252 | 180 | 186 | -2 | -108 | 168 | 168 | -34 | -42 | 184 | -8 | 20 | 198 | 178 | 226 | 198 | 212 | 226 | 3714
|  | ТИ | I, А | 40 | 38 | 37.8 | 38.6 | 40 | 41.8 | 45 | 53.6 | 59.4 | 66.4 | 68.4 | 62 | 61.6 | 65 | 63.4 | 55.8 | 59.4 | 58.8 | 47.6 | 47.2 | 45.2 | 45.4 | 48.4 | 42.4
|  | расчет | tgφ | 0.35593 | 0.37278 | 0.38554 | 0.37574 | 0.33978 | 0.33071 | 0.30882 | 0.18367 | 0.1719 | -0.0016234 | -0.082067 | 0.14483 | 0.14763 | -0.028286 | -0.036145 | 0.17864 | -0.0072993 | 0.018622 | 0.22551 | 0.20843 | 0.27361 | 0.24205 | 0.25238 | 0.30959 | 0.16548
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 708 | 676 | 664 | 676 | 724 | 762 | 816 | 980 | 1082 | 1232 | 1316 | 1160 | 1138 | 1202 | 1162 | 1030 | 1096 | 1074 | 878 | 854 | 826 | 818 | 840 | 730 | 22444
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 252 | 252 | 256 | 254 | 246 | 252 | 252 | 180 | 186 | -2 | -108 | 168 | 168 | -34 | -42 | 184 | -8 | 20 | 198 | 178 | 226 | 198 | 212 | 226 | 3714
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 751.5105 | 721.443 | 711.6404 | 722.144 | 764.6516 | 802.5883 | 854.0258 | 996.3935 | 1097.8707 | 1232.0016 | 1320.4242 | 1172.1024 | 1150.3339 | 1202.4808 | 1162.7588 | 1046.3059 | 1096.0292 | 1074.1862 | 900.0489 | 872.3531 | 856.3597 | 841.6222 | 866.3394 | 764.1832 | 22749.2183
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.5 | 10.5 | 10.47 | 10.45 | 10.51 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.48 | 10.52 | 10.54
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.54 | 10.51 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.53 | 10.5 | 10.48 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.34 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.38 | 10.37 | 10.41
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.64 | 10.63 | 10.65 | 10.66 | 10.64 | 10.65 | 10.62 | 10.58 | 10.65 | 10.61 | 10.59 | 10.64 | 10.63 | 10.57 | 10.58 | 10.65 | 10.59 | 10.61 | 10.66 | 10.65 | 10.66 | 10.65 | 10.67 | 10.68
яч.103 | ТП-66 | ТИ | P, кВт | 389 | 349 | 387 | 344 | 356 | 353 | 392 | 482 | 418 | 463 | 486 | 446 | 475 | 496 | 458 | 457 | 471 | 482 | 478 | 543 | 593 | 532 | 477 | 412 | 10739
|  | ТИ | Q, кВАр | 118 | 114 | 134 | 117 | 112 | 110 | 119 | 151 | 122 | 142 | 163 | 150 | 149 | 160 | 131 | 139 | 165 | 164 | 142 | 183 | 182 | 145 | 130 | 114 | 3356
|  | ТИ | I, А | 22.92 | 20.7 | 22.95 | 20.31 | 21.03 | 20.82 | 23.4 | 29.01 | 25.11 | 27.57 | 29.16 | 26.82 | 28.29 | 30.21 | 27.36 | 27.09 | 27.93 | 28.11 | 27.6 | 31.92 | 35.73 | 31.11 | 28.65 | 24.87
|  | расчет | tgφ | 0.30334 | 0.32665 | 0.34625 | 0.34012 | 0.31461 | 0.31161 | 0.30357 | 0.31328 | 0.29187 | 0.3067 | 0.33539 | 0.33632 | 0.31368 | 0.32258 | 0.28603 | 0.30416 | 0.35032 | 0.34025 | 0.29707 | 0.33702 | 0.30691 | 0.27256 | 0.27254 | 0.2767 | 0.31251
яч.104 | ТП-19, РП-2 | ТИ | P, кВт | 542 | 517 | 486 | 456 | 498 | 508 | 581 | 708 | 942 | 978 | 944 | 922 | 933 | 919 | 922 | 845 | 848 | 754 | 762 | 770 | 716 | 698 | 640 | 580 | 17469
|  | ТИ | Q, кВАр | 198 | 190 | 179 | 180 | 207 | 191 | 199 | 220 | 260 | 247 | 270 | 273 | 274 | 271 | 270 | 251 | 267 | 262 | 279 | 259 | 255 | 250 | 244 | 239 | 5735
|  | ТИ | I, А | 32.24 | 30.32 | 28.76 | 27.68 | 28.6 | 30.4 | 34.12 | 40.2 | 53.12 | 56.88 | 52.48 | 53.84 | 54.56 | 54.24 | 52.92 | 49.76 | 48.88 | 44.12 | 44.6 | 44.52 | 41.84 | 40.68 | 37 | 34.24
|  | расчет | tgφ | 0.36531 | 0.3675 | 0.36831 | 0.39474 | 0.41566 | 0.37598 | 0.34251 | 0.31073 | 0.27601 | 0.25256 | 0.28602 | 0.2961 | 0.29368 | 0.29489 | 0.29284 | 0.29704 | 0.31486 | 0.34748 | 0.36614 | 0.33636 | 0.35615 | 0.35817 | 0.38125 | 0.41207 | 0.3283
яч.105 |  | ТИ | P, кВт | 745 | 628 | 602 | 605 | 553 | 609 | 650 | 721 | 811 | 914 | 927 | 883 | 937 | 830 | 845 | 874 | 780 | 784 | 784 | 743 | 746 | 751 | 677 | 628 | 18027
|  | ТИ | Q, кВАр | 215 | 169 | 173 | 157 | 113 | 160 | 164 | 202 | 224 | 259 | 262 | 206 | 307 | 258 | 245 | 262 | 204 | 190 | 206 | 200 | 193 | 192 | 173 | 169 | 4903
|  | ТИ | I, А | 42.18 | 34.74 | 34.44 | 34.44 | 31.02 | 34.86 | 37.02 | 41.46 | 46.92 | 52.38 | 54 | 51.24 | 54.96 | 49.2 | 48.54 | 50.82 | 45 | 44.34 | 45.24 | 43.02 | 42.48 | 43.38 | 38.16 | 34.92
|  | расчет | tgφ | 0.28859 | 0.26911 | 0.28738 | 0.2595 | 0.20434 | 0.26273 | 0.25231 | 0.28017 | 0.2762 | 0.28337 | 0.28263 | 0.2333 | 0.32764 | 0.31084 | 0.28994 | 0.29977 | 0.26154 | 0.24235 | 0.26276 | 0.26918 | 0.25871 | 0.25566 | 0.25554 | 0.26911 | 0.27198
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.204 | ввод -2 | ТИ | P, кВт | 1181 | 1204 | 1144 | 1129 | 1120 | 1201 | 1390 | 1579 | 1720 | 1909 | 1870 | 1907 | 1765 | 1786 | 1760 | 1698 | 1550 | 1481 | 1514 | 1532 | 1465 | 1385 | 1290 | 1235 | 35815
|  | ТИ | Q, кВАр | 246 | 326 | 260 | 254 | 235 | 262 | 346 | 370 | 366 | 409 | 420 | 414 | 370 | 394 | 425 | 389 | 365 | 360 | 379 | 390 | 335 | 328 | 306 | 298 | 8247
|  | ТИ | I, А | 67.8 | 72.36 | 66.48 | 65.64 | 64.44 | 69.84 | 81.72 | 90.48 | 102.36 | 109.32 | 106.56 | 111.6 | 99.36 | 103.56 | 103.68 | 97.2 | 90.24 | 86.64 | 87.6 | 90.96 | 83.16 | 79.2 | 75.12 | 71.04
|  | расчет | tgφ | 0.2083 | 0.27076 | 0.22727 | 0.22498 | 0.20982 | 0.21815 | 0.24892 | 0.23433 | 0.21279 | 0.21425 | 0.2246 | 0.21709 | 0.20963 | 0.2206 | 0.24148 | 0.22909 | 0.23548 | 0.24308 | 0.25033 | 0.25457 | 0.22867 | 0.23682 | 0.23721 | 0.2413 | 0.23027
яч.205 | РЭБ | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|  | к шинам | Q, кВАр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 146
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.6667
яч.206 | ТП-28 | ТИ от шин | P, кВт | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
|  | ТИ к шинам | Q, кВАр | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 282
|  | ТИ | I, А | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.64
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | #DIV/0! | 11 | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.207 | ТП-16 | ТИ | P, кВт | 434 | 416 | 410 | 383 | 391 | 407 | 473 | 554 | 547 | 634 | 686 | 726 | 691 | 682 | 709 | 661 | 636 | 590 | 605 | 605 | 547 | 510 | 485 | 431 | 13213
|  | ТИ | Q, кВАр | 132 | 125 | 131 | 120 | 130 | 119 | 143 | 166 | 152 | 157 | 181 | 167 | 168 | 176 | 178 | 170 | 170 | 149 | 173 | 172 | 142 | 156 | 148 | 115 | 3640
|  | ТИ | I, А | 25.68 | 24.36 | 24.6 | 23.16 | 23.4 | 24 | 27.36 | 33.24 | 32.16 | 36.72 | 40.08 | 40.56 | 38.16 | 39.48 | 39.12 | 37.68 | 36.84 | 34.32 | 35.28 | 35.04 | 31.56 | 29.76 | 28.2 | 25.2
|  | расчет | tgφ | 0.30415 | 0.30048 | 0.31951 | 0.31332 | 0.33248 | 0.29238 | 0.30233 | 0.29964 | 0.27788 | 0.24763 | 0.26385 | 0.23003 | 0.24313 | 0.25806 | 0.25106 | 0.25719 | 0.2673 | 0.25254 | 0.28595 | 0.2843 | 0.2596 | 0.30588 | 0.30515 | 0.26682 | 0.27549
яч.208 | ТП-23 | ТИ | P, кВт | 32 | 73 | 26 | 59 | 30 | 31 | 61 | 23 | 43 | 72 | 39 | 40 | 28 | 30 | 52 | 56 | 37 | 57 | 27 | 58 | 46 | 19 | 26 | 62 | 1027
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 38 | 1 | 39 | 1 | 1 | 38 | 1 | 19 | 32 | 20 | 28 | 5 | 17 | 12 | 12 | 5 | 20 | 1 | 21 | 22 | -1 | 0 | 35 | 367
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 4.92 | 1.8 | 4.14 | 2.04 | 2.16 | 4.38 | 1.5 | 3 | 4.8 | 2.82 | 3.18 | 1.98 | 2.16 | 3.54 | 3.84 | 2.52 | 3.84 | 1.92 | 3.9 | 3.12 | 1.56 | 1.98 | 4.38
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.52055 | 0.038462 | 0.66102 | 0.033333 | 0.032258 | 0.62295 | 0.043478 | 0.44186 | 0.44444 | 0.51282 | 0.7 | 0.17857 | 0.56667 | 0.23077 | 0.21429 | 0.13514 | 0.35088 | 0.037037 | 0.36207 | 0.47826 | -0.052632 | 0 | 0.56452 | 0.35735
яч.209 | ТП-22 | ТИ | P, кВт | 480 | 460 | 472 | 490 | 471 | 459 | 539 | 636 | 734 | 748 | 756 | 750 | 652 | 691 | 660 | 656 | 603 | 584 | 610 | 610 | 579 | 589 | 554 | 478 | 14261
|  | ТИ | Q, кВАр | 120 | 166 | 142 | 118 | 124 | 144 | 170 | 159 | 196 | 222 | 213 | 216 | 190 | 198 | 209 | 210 | 194 | 210 | 194 | 182 | 161 | 175 | 168 | 146 | 4227
|  | ТИ | I, А | 27.28 | 27.56 | 27.64 | 28.36 | 27.36 | 26.84 | 32.56 | 35.44 | 42.72 | 42.96 | 43.52 | 43.12 | 37.92 | 40.8 | 40.36 | 39.32 | 35.32 | 33.96 | 36.52 | 36.24 | 33.88 | 34.8 | 32.56 | 28.64
|  | расчет | tgφ | 0.25 | 0.36087 | 0.30085 | 0.24082 | 0.26327 | 0.31373 | 0.3154 | 0.25 | 0.26703 | 0.29679 | 0.28175 | 0.288 | 0.29141 | 0.28654 | 0.31667 | 0.32012 | 0.32172 | 0.35959 | 0.31803 | 0.29836 | 0.27807 | 0.29711 | 0.30325 | 0.30544 | 0.2964
яч.211 | ТП-93 | ТИ | P, кВт | 244 | 248 | 216 | 210 | 227 | 288 | 315 | 373 | 406 | 446 | 402 | 395 | 393 | 376 | 338 | 317 | 287 | 261 | 259 | 280 | 280 | 265 | 227 | 230 | 7283
|  | ТИ | Q, кВАр | 12 | 13 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 27 | 19 | 28 | 25 | 22 | 14 | 19 | 17 | 23 | 18 | 9 | 9 | 17 | 25 | 13 | 5 | 11 | 357
|  | ТИ | I, А | 14.04 | 14.4 | 12.48 | 12 | 12.9 | 16.68 | 18.66 | 21.42 | 24.72 | 25.5 | 22.5 | 24.66 | 22.8 | 22.08 | 19.38 | 18.48 | 17.28 | 15 | 15.06 | 17.94 | 16.26 | 15.9 | 13.32 | 13.5
|  | расчет | tgφ | 0.04918 | 0.052419 | 0.0046296 | 0.038095 | 0.030837 | 0.038194 | 0.012698 | 0.072386 | 0.046798 | 0.06278 | 0.062189 | 0.055696 | 0.035623 | 0.050532 | 0.050296 | 0.072555 | 0.062718 | 0.034483 | 0.034749 | 0.060714 | 0.089286 | 0.049057 | 0.022026 | 0.047826 | 0.049018
яч.301 | ТП-42 | ТИ | P, кВт | 220 | 210 | 198 | 184 | 185 | 212 | 228 | 276 | 322 | 378 | 426 | 438 | 410 | 384 | 375 | 370 | 360 | 359 | 305 | 293 | 297 | 285 | 264 | 234 | 7213
|  | ТИ | Q, кВАр | 80 | 81 | 76 | 70 | 78 | 73 | 75 | 73 | 92 | 97 | 101 | 110 | 111 | 100 | 104 | 104 | 96 | 90 | 92 | 97 | 93 | 96 | 75 | 84 | 2148
|  | ТИ | I, А | 14.12 | 13.36 | 12.76 | 11.32 | 12.28 | 13.16 | 13.88 | 18 | 20.44 | 22.76 | 24.88 | 26.08 | 24.16 | 22.72 | 22.92 | 21.88 | 21.2 | 21.76 | 17.88 | 17.52 | 17.76 | 18.12 | 16.36 | 15.16
|  | расчет | tgφ | 0.36364 | 0.38571 | 0.38384 | 0.38043 | 0.42162 | 0.34434 | 0.32895 | 0.26449 | 0.28571 | 0.25661 | 0.23709 | 0.25114 | 0.27073 | 0.26042 | 0.27733 | 0.28108 | 0.26667 | 0.2507 | 0.30164 | 0.33106 | 0.31313 | 0.33684 | 0.28409 | 0.35897 | 0.2978
яч.302 | ТП-273 | ТИ | P, кВт | 21 | 22 | 21 | 33 | 16 | 21 | 31 | 42 | 71 | 60 | 78 | 82 | 73 | 46 | 57 | 54 | 61 | 37 | 36 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 | 964
|  | ТИ | Q, кВАр | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 13 | 14 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 300
|  | ТИ | I, А | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.65 | 0.69 | 1.02 | 1.5 | 2.07 | 3.66 | 3.39 | 4.89 | 4.17 | 4.29 | 2.79 | 3.09 | 2.79 | 3.33 | 1.95 | 1.86 | 0.93 | 1.29 | 0.75 | 1.11 | 1.14
|  | расчет | tgφ | 0.47619 | 0.36364 | 0.38095 | 0.30303 | 0.4375 | 0.42857 | 0.29032 | 0.2619 | 0.30986 | 0.28333 | 0.25641 |  | 0.21918 | 0.28261 | 0.24561 | 0.33333 | 0.22951 | 0.2973 | 0.30556 | 0.5 | 0.5 | 0.5625 | 0.52381 | 0.47619 | 0.3112
яч.305 | ТП-29 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
|  | ТИ | I, А | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.306 | ТП-120 | ТИ | P, кВт | 52 | 53 | 51 | 73 | 62 | 58 | 50 | 68 | 56 | 69 | 65 | 46 | 58 | 58 | 58 | 35 | 46 | 43 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 1151
|  | ТИ к шинам | Q, кВАр | 204 | 203 | 204 | 203 | 203 | 203 | 205 | 151 | 199 | 199 | 194 | 202 | 202 | 193 | 197 | 199 | 205 | 205 | 206 | 206 | 207 | 206 | 207 | 207 | 4810
|  | ТИ | I, А | 11.4 | 11.34 | 11.34 | 11.16 | 10.98 | 10.86 | 11.4 | 8.76 | 10.92 | 11.04 | 10.74 | 11.4 | 11.52 | 10.86 | 11.4 | 11.04 | 11.88 | 11.34 | 11.52 | 11.52 | 11.58 | 11.52 | 11.46 | 11.4
|  | расчет | tgφ | 3.9231 | 3.8302 | 4 | 2.7808 | 3.2742 | 3.5 | 4.1 | 2.2206 | 3.5536 | 2.8841 | 2.9846 | 4.3913 | 3.4828 | 3.3276 | 3.3966 | 5.6857 | 4.4565 | 4.7674 | 8.5833 | 8.5833 | 7.9615 | 7.9231 | 7.9615 | 8.625
яч.307 | ТП-138 | ТИ | P, кВт | 395 | 371 | 370 | 365 | 437 | 451 | 488 | 561 | 612 | 629 | 599 | 580 | 574 | 595 | 562 | 554 | 527 | 518 | 498 | 509 | 467 | 472 | 513 | 422 | 12069
|  | ТИ | Q, кВАр | 87 | 87 | 90 | 91 | 98 | 95 | 92 | 110 | 122 | 120 | 137 | 129 | 130 | 127 | 143 | 122 | 122 | 104 | 131 | 137 | 100 | 107 | 132 | 100 | 2713
|  | ТИ | I, А | 22.92 | 21.06 | 21.12 | 21.6 | 24.18 | 24.6 | 27.12 | 30.96 | 32.22 | 34.8 | 35.46 | 32.4 | 33.06 | 33.54 | 31.62 | 31.68 | 30.12 | 29.64 | 28.32 | 30.12 | 26.52 | 26.94 | 30.66 | 24.36
|  | расчет | tgφ | 0.22025 | 0.2345 | 0.24324 | 0.24932 | 0.22426 | 0.21064 | 0.18852 | 0.19608 | 0.19935 | 0.19078 | 0.22871 | 0.22241 | 0.22648 | 0.21345 | 0.25445 | 0.22022 | 0.2315 | 0.20077 | 0.26305 | 0.26916 | 0.21413 | 0.22669 | 0.25731 | 0.23697 | 0.22479
яч.308 | ТП-91 | ТИ | P, кВт | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 97 | 112 | 16 | 16 | 98 | 125 | 17 | 90 | 123 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 998
|  | ТИ к шинам | Q, кВАр | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 226 | 228 | 37 | -44 | 227 | 226 | 35 | -10 | 227 | 39 | 27 | 227 | 227 | 227 | 227 | 228 | 228 | 4171
|  | ТИ | I, А | 11.04 | 10.95 | 11.01 | 11.01 | 11.04 | 10.98 | 11.04 | 11.07 | 11.07 | 5.07 | 6.87 | 11.22 | 11.22 | 5.13 | 6.93 | 11.19 | 5.25 | 6.06 | 11.22 | 11.19 | 11.19 | 11.22 | 11.16 | 11.13
|  | расчет | tgφ | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8696 | 9.8261 | 9.913 | 0.38144 | -0.39286 | 14.1875 | 14.125 | 0.35714 | -0.08 | 13.3529 | 0.43333 | 0.21951 | 14.1875 | 15.1333 | 14.1875 | 14.1875 | 13.4118 | 13.4118
яч.101 | ввод -1 | ТИ | P, кВт | 1697 | 1477 | 1480 | 1415 | 1405 | 1466 | 1631 | 1895 | 2174 | 2345 | 2338 | 2246 | 2351 | 2221 | 2240 | 2158 | 2083 | 2016 | 2035 | 2044 | 2041 | 1975 | 1798 | 1626 | 46157
|  | ТИ | Q, кВАр | 530 | 474 | 486 | 455 | 433 | 463 | 488 | 587 | 605 | 647 | 714 | 618 | 745 | 684 | 656 | 660 | 640 | 605 | 616 | 643 | 626 | 587 | 556 | 523 | 14041
|  | ТИ | I, А | 98.16 | 85.56 | 86.04 | 82.32 | 80.4 | 86.16 | 95.04 | 111.36 | 125.28 | 135.6 | 134.88 | 132.48 | 135.84 | 131.52 | 129.84 | 127.92 | 120.72 | 116.52 | 116.64 | 119.52 | 119.16 | 115.44 | 103.44 | 94.08
|  | расчет | tgφ | 0.31232 | 0.32092 | 0.32838 | 0.32155 | 0.30819 | 0.31583 | 0.2992 | 0.30976 | 0.27829 | 0.27591 | 0.30539 | 0.27516 | 0.31689 | 0.30797 | 0.29286 | 0.30584 | 0.30725 | 0.3001 | 0.3027 | 0.31458 | 0.30671 | 0.29722 | 0.30923 | 0.32165 | 0.3042
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 432
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 1676 | 1494 | 1475 | 1405 | 1407 | 1470 | 1623 | 1911 | 2171 | 2355 | 2357 | 2251 | 2345 | 2245 | 2225 | 2176 | 2099 | 2020 | 2024 | 2056 | 2055 | 1981 | 1794 | 1620
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 1190 | 1198 | 1125 | 1143 | 1120 | 1186 | 1389 | 1587 | 1731 | 1900 | 1884 | 1912 | 1765 | 1779 | 1760 | 1691 | 1564 | 1493 | 1503 | 1554 | 1453 | 1385 | 1293 | 1202
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 711 | 679 | 663 | 678 | 723 | 765 | 820 | 970 | 1084 | 1233 | 1280 | 1162 | 1131 | 1181 | 1177 | 1030 | 1084 | 1080 | 879 | 863 | 828 | 815 | 841 | 718
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 3 | -35 | -13 | -8 | -20 | -22 | -10 | -34 | -15 | -28 | -37 | -23 | -12 | -42 | -3 | -36 | -34 | -22 | -7 | -30 | -32 | -24 | -14 | -12 | -510 | -1.105%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | -9 | 6 | 19 | -14 | 0 | 15 | 1 | -8 | -11 | 9 | -14 | -5 | 0 | 7 | 0 | 7 | -14 | -12 | 11 | -22 | 12 | 0 | -3 | 33 | 8 | 0.02234%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -3 | -3 | 1 | -2 | 1 | -3 | -4 | 10 | -2 | -1 | 36 | -2 | 7 | 21 | -15 | 0 | 12 | -6 | -1 | -9 | -2 | 3 | -1 | 12 | 49 | 0.2183%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | 0.82 | -0.2 | -0.11 | -0.11 | -0.25 | 0.08 | 0.5 | 0.69 | 0.13 | -1.23 | -0.76 | 0.58 | -1.97 | -2.13 | 1.02 | 0.25 | -1.09 | -0.05 | -0.8 | 0.06 | -0.89 | 0.27 | -0.37 | 0.05
|  | 2сш-10кВ | I, А | -2.38 | 0.04 | -1.12 | -3.1 | -2.3 | -0.92 | -2.28 | -2.24 | -1.32 | -1.74 | -3.36 | -0.96 | -2.54 | -2.04 | 0.2 | -3.12 | -2.76 | -1.56 | -2.22 | -3.2 | -2.7 | -3.9 | -2.02 | -1.76
|  | 3сш-10кВ | I, А | 1.34 | -20.06 | -19.69 | -18.38 | -19.35 | -19 | -20.12 | -17.44 | -19.09 | -10.84 | -14.62 | -23.45 | -22.83 | -10.22 | -12.74 | -22.96 | -12.56 | -12.13 | -23.38 | -24.26 | -23.32 | -23.33 | -22.53 | -20.97
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Насосная 1 подъема 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 237.6 | 243.36 | 244.8 | 245.52 | 241.92 | 239.04 | 235.44 | 234 | 230.4 | 218.16 | 221.04 | 216 | 217.44 | 217.44 | 216 | 213.84 | 219.6 | 216 | 212.4 | 214.56 | 213.12 | 214.56 | 216.72 | 224.64 | 5403.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 102.24 | 101.52 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 102.24 | 101.52 | 99.36 | 100.8 | 97.2 | 97.92 | 97.92 | 98.64 | 98.64 | 97.92 | 99.36 | 98.64 | 100.08 | 97.2 | 97.92 | 99.36 | 98.64 | 100.08 | 101.52 | 2395.44
|  | расчет | S, кВА | 258.6634 | 263.6862 | 265.2924 | 265.9569 | 262.6372 | 259.9868 | 256.3948 | 254.2212 | 251.4852 | 238.8339 | 241.7582 | 237.1589 | 238.7677 | 238.7677 | 237.1589 | 235.7964 | 240.7364 | 238.0588 | 233.5842 | 235.8481 | 235.1437 | 236.1479 | 238.7123 | 246.5146
|  | ТИ | I, А | 26.4 | 24 | 26.4 | 24 | 26.4 | 24 | 26.4 | 24 | 21.6 | 24 | 24 | 21.6 | 21.6 | 24 | 21.6 | 21.6 | 24 | 21.6 | 24 | 24 | 21.6 | 21.6 | 24 | 24
|  | расчет | tgφ | 0.4303 | 0.41716 | 0.41765 | 0.41642 | 0.42262 | 0.42771 | 0.43119 | 0.42462 | 0.4375 | 0.44554 | 0.443 | 0.45333 | 0.45364 | 0.45364 | 0.45333 | 0.46465 | 0.44918 | 0.46333 | 0.45763 | 0.45638 | 0.46622 | 0.45973 | 0.46179 | 0.45192 | 0.4433
яч.16 | Т-2 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 87.84 | 84.96 | 85.68 | 86.4 | 86.4 | 84.24 | 81.36 | 76.32 | 62.64 | 64.08 | 62.64 | 58.32 | 62.64 | 65.52 | 58.32 | 61.92 | 64.08 | 55.44 | 53.28 | 56.16 | 62.64 | 66.96 | 64.08 | 60.48 | 1652.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 30.24 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 26.64 | 25.92 | 25.92 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.48 | 25.2 | 27.36 | 26.64 | 25.92 | 26.64 | 25.92 | 28.08 | 28.08 | 28.8 | 29.52 | 658.08
|  | расчет | S, кВА | 92.8995 | 89.9424 | 90.6228 | 91.3038 | 91.3038 | 89.2626 | 86.5499 | 80.8358 | 67.791 | 69.1237 | 67.519 | 63.5316 | 67.519 | 69.9438 | 63.5316 | 67.6953 | 69.3969 | 61.2 | 59.5689 | 61.853 | 68.6459 | 72.6094 | 70.2544 | 67.2998
|  | ТИ | I, А | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.2
|  | расчет | tgφ | 0.34426 | 0.34746 | 0.34454 | 0.34167 | 0.34167 | 0.35043 | 0.36283 | 0.34906 | 0.41379 | 0.40449 | 0.4023 | 0.4321 | 0.4023 | 0.37363 | 0.4321 | 0.44186 | 0.41573 | 0.46753 | 0.5 | 0.46154 | 0.44828 | 0.41935 | 0.44944 | 0.4881 | 0.39826
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 325.44 | 328.32 | 330.48 | 331.92 | 328.32 | 323.28 | 316.8 | 310.32 | 293.04 | 282.24 | 283.68 | 274.32 | 280.08 | 282.96 | 274.32 | 275.76 | 283.68 | 271.44 | 265.68 | 270.72 | 275.76 | 281.52 | 280.8 | 285.12 | 7056
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 132.48 | 131.04 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 131.04 | 126 | 126.72 | 123.12 | 123.12 | 123.12 | 123.84 | 123.12 | 123.12 | 126.72 | 125.28 | 126 | 123.84 | 123.84 | 127.44 | 126.72 | 128.88 | 131.04 | 3053.52
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 351.3718 | 353.5046 | 355.7776 | 357.1156 | 353.7721 | 349.0998 | 342.8319 | 334.9246 | 319.2654 | 307.9252 | 309.2457 | 300.6826 | 306.2371 | 308.5853 | 300.6826 | 303.4823 | 310.1119 | 299.2585 | 293.1249 | 297.7006 | 303.7837 | 308.7256 | 308.9639 | 313.7912 | 7688.3757
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АСКУЭ | P, кВт | 6 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.04 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.32 | 4.32 | 4.8 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.56 | 4.32 | 112.32
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 12.48 | 12 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 11.76 | 11.76 | 11.04 | 11.04 | 10.8 | 11.04 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.56 | 10.8 | 11.04 | 11.04 | 11.28 | 11.28 | 11.52 | 11.76 | 274.8
|  | расчет | S, кВА | 13.8474 | 13.3108 | 13.5276 | 13.5276 | 13.237 | 13.0618 | 13.0618 | 12.6131 | 12.6131 | 11.9447 | 11.8551 | 11.632 | 12.0383 | 11.632 | 11.632 | 11.632 | 11.4095 | 11.632 | 11.8551 | 11.8551 | 12.0789 | 12.0789 | 12.3897 | 12.5284
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 2.08 | 2.0833 | 2.125 | 2.125 | 2.4286 | 2.6842 | 2.6842 | 2.5789 | 2.5789 | 2.4211 | 2.5556 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4444 | 2.5 | 2.5556 | 2.5556 | 2.6111 | 2.6111 | 2.5263 | 2.7222 | 2.4466
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АСКУЭ | P, кВт | 179.28 | 182.52 | 182.7 | 182.34 | 182.52 | 182.34 | 182.34 | 182.34 | 179.82 | 170.82 | 175.5 | 176.22 | 176.22 | 177.48 | 176.58 | 177.3 | 177.3 | 176.94 | 174.78 | 174.24 | 174.42 | 174.24 | 175.14 | 179.46 | 4272.84
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 86.4 | 85.86 | 86.4 | 86.58 | 86.58 | 86.22 | 86.04 | 85.5 | 86.22 | 84.24 | 84.6 | 84.6 | 85.68 | 85.5 | 85.86 | 86.22 | 85.5 | 86.22 | 84.06 | 84.96 | 85.32 | 85.5 | 85.68 | 73.26 | 2043
|  | расчет | S, кВА | 199.0133 | 201.7064 | 202.0996 | 201.8514 | 202.014 | 201.6972 | 201.6203 | 201.3905 | 199.422 | 190.4622 | 194.8266 | 195.4754 | 195.9453 | 197.001 | 196.3477 | 197.1527 | 196.8389 | 196.829 | 193.9436 | 193.8499 | 194.1696 | 194.0872 | 194.9746 | 193.8374
|  | ТИ | I, А | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 17.4
|  | расчет | tgφ | 0.48193 | 0.47041 | 0.47291 | 0.47483 | 0.47436 | 0.47285 | 0.47187 | 0.4689 | 0.47948 | 0.49315 | 0.48205 | 0.48008 | 0.48621 | 0.48174 | 0.48624 | 0.48629 | 0.48223 | 0.48728 | 0.48095 | 0.4876 | 0.48916 | 0.4907 | 0.48921 | 0.40822 | 0.47814
яч.2 | Лукойл | АСКУЭ | P, кВт | 51.03 | 53.37 | 54.9 | 55.485 | 51.93 | 50.265 | 47.025 | 47.07 | 44.91 | 40.095 | 39.6 | 34.785 | 36.045 | 33.615 | 32.355 | 31.095 | 36.81 | 33.075 | 33.075 | 32.805 | 32.445 | 33.795 | 36.765 | 38.25 | 980.595
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 10.395 | 9.945 | 9.63 | 10.035 | 9.675 | 9.855 | 9.675 | 8.82 | 8.955 | 7.875 | 8.325 | 7.92 | 8.28 | 7.965 | 7.605 | 7.785 | 7.56 | 7.695 | 7.875 | 7.695 | 8.595 | 8.415 | 8.865 | 9.315 | 208.755
|  | расчет | S, кВА | 52.078 | 54.2887 | 55.7382 | 56.3852 | 52.8236 | 51.222 | 48.01 | 47.8892 | 45.7941 | 40.861 | 40.4656 | 35.6752 | 36.9838 | 34.5458 | 33.2368 | 32.0547 | 37.5783 | 33.9583 | 33.9996 | 33.6954 | 33.5641 | 34.8269 | 37.8187 | 39.3679
|  | расчет | I, А | 14.4 | 9.6 | 12.6 | 6.6 | 13.8 | 8.4 | 13.2 | 6.6 | 6 | 8.4 | 9.6 | 6.6 | 5.4 | 8.4 | 5.4 | 7.2 | 7.8 | 6 | 7.8 | 8.4 | 6 | 6.6 | 8.4 | 5.4
|  | расчет | tgφ | 0.2037 | 0.18634 | 0.17541 | 0.18086 | 0.18631 | 0.19606 | 0.20574 | 0.18738 | 0.1994 | 0.19641 | 0.21023 | 0.22768 | 0.22971 | 0.23695 | 0.23505 | 0.25036 | 0.20538 | 0.23265 | 0.2381 | 0.23457 | 0.26491 | 0.249 | 0.24113 | 0.24353 | 0.21289
яч.12 | СМК | АСКУЭ | P, кВт | 86.04 | 84.24 | 83.52 | 84.96 | 84.96 | 82.8 | 79.92 | 74.88 | 61.56 | 62.64 | 61.92 | 56.52 | 61.92 | 64.44 | 57.24 | 60.48 | 62.64 | 54.36 | 52.2 | 55.08 | 60.84 | 65.88 | 62.64 | 59.4 | 1621.08
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 30.24 | 29.88 | 29.52 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.52 | 27 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.56 | 25.2 | 24.48 | 25.2 | 27.36 | 26.64 | 25.92 | 26.64 | 26.64 | 27.36 | 28.44 | 28.8 | 29.88 | 661.68
|  | расчет | S, кВА | 91.1994 | 89.3823 | 88.5834 | 90.0612 | 90.0612 | 88.0264 | 85.1976 | 79.5991 | 66.7943 | 67.791 | 67.1262 | 62.0308 | 66.8515 | 68.9332 | 62.5416 | 66.3807 | 68.0695 | 60.2234 | 58.6049 | 61.1841 | 66.7089 | 71.7566 | 68.9435 | 66.4919
|  | ТИ | I, А | 10.8 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 7.2
|  | расчет | tgφ | 0.35146 | 0.3547 | 0.35345 | 0.35169 | 0.35169 | 0.36087 | 0.36937 | 0.36058 | 0.42105 | 0.41379 | 0.4186 | 0.45223 | 0.40698 | 0.37989 | 0.44025 | 0.45238 | 0.42529 | 0.47682 | 0.51034 | 0.48366 | 0.4497 | 0.43169 | 0.45977 | 0.50303 | 0.40817
яч.14 | Насосная- отключено у потребителя | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 30.1
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 322.35 | 325.89 | 326.88 | 328.545 | 324.45 | 319.965 | 313.845 | 308.85 | 290.85 | 278.115 | 281.34 | 271.845 | 278.985 | 279.855 | 270.495 | 273.195 | 281.07 | 268.695 | 264.375 | 266.445 | 272.025 | 278.235 | 279.105 | 281.43 | 6986.835
|  | расчет | Q, кВАр | 139.515 | 137.685 | 137.79 | 138.735 | 138.375 | 138.195 | 137.475 | 133.08 | 132.855 | 129.075 | 129.885 | 128.88 | 130.2 | 128.745 | 129.465 | 132.165 | 130.26 | 130.635 | 129.615 | 130.335 | 132.555 | 133.635 | 134.865 | 124.215 | 3188.235
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 3.09 | 2.43 | 3.6 | 3.375 | 3.87 | 3.315 | 2.955 | 1.47 | 2.19 | 4.125 | 2.34 | 2.475 | 1.095 | 3.105 | 3.825 | 2.565 | 2.61 | 2.745 | 1.305 | 4.275 | 3.735 | 3.285 | 1.695 | 3.69 | 69.165 | 0.9802%
|  | расчет | Q, кВАр | -7.035 | -6.645 | -6.03 | -6.975 | -6.615 | -6.435 | -6.435 | -7.08 | -6.135 | -5.955 | -6.765 | -5.76 | -6.36 | -5.625 | -6.345 | -5.445 | -4.98 | -4.635 | -5.775 | -6.495 | -5.115 | -6.915 | -5.985 | 6.825 | -134.715
|  | расчет | I, А | -7.6 | -2.8 | -4.6 | -1 | -5.8 | -2.8 | -5.2 | 0.2 | -2.2 | -2.2 | -3.4 | -2.8 | -1.6 | -1 | -1.6 | -2.2 | 0.8 | -1 | -0.4 | -2.2 | 0.2 | -1 | -3.4 | -0.4
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Усть-Уса 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ - оключен,в резерве | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Т-2 10 кВ | счетчик | P, кВт | 424 | 340 | 396 | 356 | 364 | 412 | 448 | 436 | 444 | 376 | 444 | 420 | 396 | 376 | 356 | 372 | 360 | 376 | 352 | 324 | 384 | 364 | 404 | 332 | 9256
|  | счетчик | Q, кВАр | 224 | 172 | 212 | 180 | 204 | 200 | 288 | 128 | 184 | 184 | 204 | 192 | 192 | 188 | 200 | 188 | 184 | 200 | 184 | 176 | 200 | 180 | 212 | 200 | 4676
|  | расчет | S, кВА | 479.5331 | 381.0302 | 449.177 | 398.9185 | 417.2673 | 457.9782 | 532.5861 | 454.4007 | 480.6163 | 418.6072 | 488.6226 | 461.8052 | 440.0909 | 420.3808 | 408.3332 | 416.8069 | 404.2969 | 425.8826 | 397.1901 | 368.7167 | 432.9619 | 406.0739 | 456.2455 | 387.5874
|  | ТИ | I, А | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 25.6 | 24 | 26.4 | 25.6 | 24 | 26.4 | 24 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | 23.2 | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 23.2 | 19.2 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.5283 | 0.50588 | 0.53535 | 0.50562 | 0.56044 | 0.48544 | 0.64286 | 0.29358 | 0.41441 | 0.48936 | 0.45946 | 0.45714 | 0.48485 | 0.5 | 0.5618 | 0.50538 | 0.51111 | 0.53191 | 0.52273 | 0.54321 | 0.52083 | 0.49451 | 0.52475 | 0.60241 | 0.50519
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 424 | 340 | 396 | 356 | 364 | 412 | 448 | 436 | 444 | 376 | 444 | 420 | 396 | 376 | 356 | 372 | 360 | 376 | 352 | 324 | 384 | 364 | 404 | 332 | 9256
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 224 | 172 | 212 | 180 | 204 | 200 | 288 | 128 | 184 | 184 | 204 | 192 | 192 | 188 | 200 | 188 | 184 | 200 | 184 | 176 | 200 | 180 | 212 | 200 | 4676
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 479.5331 | 381.0302 | 449.177 | 398.9185 | 417.2673 | 457.9782 | 532.5861 | 454.4007 | 480.6163 | 418.6072 | 488.6226 | 461.8052 | 440.0909 | 420.3808 | 408.3332 | 416.8069 | 404.2969 | 425.8826 | 397.1901 | 368.7167 | 432.9619 | 406.0739 | 456.2455 | 387.5874 | 10370.0777
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11
яч.4 | Усть-Уса-I | счетчик | P, кВт | 283.1664 | 294.6218 | 276.0872 | 276.0872 | 283.1664 | 332.7205 | 332.7205 | 336.7106 | 311.483 | 312.7702 | 319.7206 | 298.8693 | 266.5626 | 278.0179 | 257.1666 | 284.9684 | 278.0179 | 287.607 | 284.9684 | 287.607 | 287.607 | 294.6218 | 254.8498 | 254.8498 | 6974.9676
|  | счетчик | Q, кВАр | 142 | 112 | 138 | 120 | 132 | 130 | 192 | 76 | 118 | 114 | 132 | 122 | 120 | 124 | 128 | 120 | 118 | 130 | 116 | 116 | 142 | 102 | 136 | 126 | 3006
|  | расчет | S, кВА | 316.7763 | 315.192 | 308.6554 | 301.0385 | 312.4215 | 357.2155 | 384.1444 | 345.1811 | 333.0851 | 332.8981 | 345.8978 | 322.8108 | 292.3279 | 304.4174 | 287.2606 | 309.2038 | 302.0231 | 315.6228 | 307.6735 | 310.119 | 320.7519 | 311.7787 | 288.8674 | 284.2963
|  | ТИ | I, А | 16 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 16 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 17.2 | 15.2 | 16 | 14.8 | 16.4 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 14.4 | 14.4
|  | расчет | tgφ | 0.50147 | 0.38015 | 0.49984 | 0.43465 | 0.46616 | 0.39072 | 0.57706 | 0.22571 | 0.37883 | 0.36448 | 0.41286 | 0.40821 | 0.45018 | 0.44601 | 0.49773 | 0.4211 | 0.42443 | 0.45201 | 0.40706 | 0.40333 | 0.49373 | 0.34621 | 0.53365 | 0.49441 | 0.43097
яч.5 | Новикбож | счетчик | P, кВт | 93.0186 | 74.4474 | 100.1739 | 78.7081 | 78.7081 | 100.1739 | 75.1304 | 106.3535 | 103.7516 | 84.3022 | 101.8652 | 98.3526 | 102.8084 | 94.84 | 80.7896 | 87.8148 | 70.2518 | 95.7181 | 77.277 | 81.5377 | 77.9926 | 85.0828 | 64.3975 | 53.6646 | 2067.1604
|  | счетчик | Q, кВАр | 44 | 24 | 37 | 32 | 35 | 35 | 53 | 25 | 34 | 34 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 41 | 29 | 40 | 38 | 852
|  | расчет | S, кВА | 102.9003 | 78.2203 | 106.7886 | 84.9645 | 86.1392 | 106.1123 | 91.9434 | 109.2523 | 109.1805 | 90.9003 | 108.0394 | 104.7341 | 108.6028 | 101.4427 | 88.0452 | 94.5327 | 78.9387 | 102.2642 | 84.4259 | 87.5922 | 88.1126 | 89.8893 | 75.8092 | 65.7563
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 6 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | 5 | 4 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 3
|  | расчет | tgφ | 0.47302 | 0.32238 | 0.36936 | 0.40657 | 0.44468 | 0.34939 | 0.70544 | 0.23507 | 0.32771 | 0.40331 | 0.35341 | 0.36603 | 0.34044 | 0.37959 | 0.43322 | 0.39857 | 0.51244 | 0.3761 | 0.43998 | 0.39246 | 0.52569 | 0.34084 | 0.62114 | 0.7081 | 0.41216
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | счетчик | P, кВт | 22 | 18 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 452
|  | счетчик | Q, кВАр | 28 | 22 | 26 | 24 | 26 | 26 | 32 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 22 | 24 | 28 | 20 | 26 | 26 | 598
|  | расчет | S, кВА | 35.609 | 28.4253 | 35.3836 | 31.241 | 32.8024 | 34.0588 | 38.833 | 32.5576 | 28.8444 | 31.241 | 31.241 | 34.0588 | 32.5576 | 31.6228 | 30 | 32.8024 | 27.2029 | 29.5296 | 26.0768 | 27.7849 | 31.305 | 24.4131 | 31.6228 | 32.8024
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2
|  | расчет | tgφ | 1.2727 | 1.2222 | 1.0833 | 1.2 | 1.3 | 1.1818 | 1.4545 | 0.91667 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1818 | 1.0909 | 1.4444 | 1.3333 | 1.3 | 1.375 | 1.8571 | 1.5714 | 1.7143 | 2 | 1.4286 | 1.4444 | 1.3 | 1.323
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 19.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 398.185 | 387.0692 | 400.2612 | 374.7953 | 381.8745 | 454.8944 | 429.851 | 467.0641 | 431.2346 | 417.0724 | 441.5858 | 419.2218 | 391.3709 | 390.8579 | 355.9562 | 392.7832 | 364.2698 | 397.3251 | 376.2454 | 383.1446 | 379.5995 | 393.7046 | 337.2473 | 328.5144 | 9494.128
|  | расчет | Q, кВАр | 214 | 158 | 201 | 176 | 193 | 191 | 277 | 123 | 176 | 172 | 192 | 184 | 179 | 186 | 187 | 181 | 176 | 192 | 172 | 172 | 211 | 151 | 202 | 190 | 4456
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 25.815 | -47.0692 | -4.2612 | -18.7953 | -17.8745 | -42.8944 | 18.149 | -31.0641 | 12.7654 | -41.0724 | 2.4142 | 0.77816 | 4.6291 | -14.8579 | 0.043808 | -20.7832 | -4.2698 | -21.3251 | -24.2454 | -59.1446 | 4.4005 | -29.7046 | 66.7527 | 3.4856 | -238.128 | -2.573%
|  | расчет | Q, кВАр | 10 | 14 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | -11 | 29 | 10 | 10 | 220
|  | расчет | I, А | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -1 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | -1 | -1 | -1.4 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | 0 | -0.8 | -0.2
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Трош 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 8.84 | 8.48 | 7.84 | 8.02 | 8.26 | 8.66 | 9.8 | 12.2 | 14.76 | 14.3 | 12.34 | 11.06 | 9.32 | 9.12 | 9.1 | 8.36 | 8.46 | 9.2 | 9.3 | 9.26 | 9.68 | 8.76 | 8.68 | 7.92
|  | ТИ | U, кВ | 37.8 | 37.84 | 37.86 | 37.89 | 37.84 | 37.78 | 37.64 | 37.52 | 37.75 | 37.49 | 37.53 | 37.58 | 37.63 | 37.51 | 37.66 | 37.64 | 37.68 | 37.58 | 37.61 | 37.54 | 37.62 | 37.73 | 37.78 | 36.93
яч.2 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 540 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 660 | 900 | 900 | 720 | 720 | 540 | 480 | 540 | 480 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 540 | 540 | 14040
|  | ТИ | Q, кВАр | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 240 | 180 | 180 | 300 | 360 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 5340
|  | расчет | tgφ | 0.44444 | 0.57143 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.44444 | 0.3 | 0.27273 | 0.33333 | 0.4 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.44444 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.38034
|  | расчет | I, А | 31.0159 | 25.3895 | 26.9066 | 26.9066 | 31.0159 | 31.0159 | 32.8784 | 35.9062 | 49.793 | 50.8766 | 38.9532 | 39.8344 | 29.8758 | 28.1672 | 31.0159 | 28.1672 | 29.8758 | 29.8758 | 31.0159 | 33.9177 | 33.9177 | 33.9177 | 29.8758 | 29.8758
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 540 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 660 | 900 | 900 | 720 | 720 | 540 | 480 | 540 | 480 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 540 | 540 | 14040
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 240 | 180 | 180 | 300 | 360 | 180 | 240 | 180 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 5340
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 590.9315 | 483.7355 | 512.6402 | 512.6402 | 590.9315 | 590.9315 | 626.4184 | 684.1053 | 948.6833 | 969.3297 | 742.159 | 758.9466 | 569.21 | 536.6563 | 590.9315 | 536.6563 | 569.21 | 569.21 | 590.9315 | 646.2198 | 646.2198 | 646.2198 | 569.21 | 569.21 | 15021.225
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
2С-10 |  |  | U, кВ
яч.3 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.4 |  | счетчик | P, кВт | 420 | 340 | 380 | 360 | 420 | 440 | 480 | 500 | 740 | 740 | 560 | 540 | 420 | 400 | 420 | 380 | 420 | 420 | 420 | 400 | 500 | 440 | 400 | 380 | 10920
|  | счетчик | Q, кВАр | 117.6 | 95.2 | 106.4 | 100.8 | 117.6 | 123.2 | 134.4 | 140 | 207.2 | 207.2 | 156.8 | 151.2 | 117.6 | 112 | 117.6 | 106.4 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 112 | 140 | 123.2 | 112 | 106.4 | 3057.6
|  | расчет | S, кВА | 436.1534 | 353.0765 | 394.615 | 373.8457 | 436.1534 | 456.9226 | 498.461 | 519.2302 | 768.4607 | 768.4607 | 581.5378 | 560.7686 | 436.1534 | 415.3842 | 436.1534 | 394.615 | 436.1534 | 436.1534 | 436.1534 | 415.3842 | 519.2302 | 456.9226 | 415.3842 | 394.615 | 11339.9876
|  | расчет | I, А | 22.8921 | 18.5317 | 20.7119 | 19.6218 | 22.8921 | 23.9822 | 26.1624 | 27.2525 | 40.3337 | 40.3337 | 30.5228 | 29.4327 | 22.8921 | 21.802 | 22.8921 | 20.7119 | 22.8921 | 22.8921 | 22.8921 | 21.802 | 27.2525 | 23.9822 | 21.802 | 20.7119
|  | расчет | tgφ | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
яч.5 |  | счетчик | P, кВт | 120 | 80 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 180 | 180 | 160 | 160 | 140 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 3040
|  | счетчик | Q, кВАр | 48 | 32 | 48 | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 72 | 72 | 64 | 64 | 56 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 1216
|  | расчет | S, кВА | 129.244 | 86.1626 | 129.244 | 107.7033 | 107.7033 | 129.244 | 129.244 | 150.7846 | 193.8659 | 193.8659 | 172.3253 | 172.3253 | 150.7846 | 107.7033 | 129.244 | 107.7033 | 129.244 | 107.7033 | 129.244 | 150.7846 | 150.7846 | 150.7846 | 129.244 | 129.244 | 3274.1802
|  | расчет | I, А | 6.7835 | 4.5224 | 6.7835 | 5.653 | 5.653 | 6.7835 | 6.7835 | 7.9141 | 10.1753 | 10.1753 | 9.0447 | 9.0447 | 7.9141 | 5.653 | 6.7835 | 5.653 | 6.7835 | 5.653 | 6.7835 | 7.9141 | 7.9141 | 7.9141 | 6.7835 | 6.7835
|  | расчет | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 540 | 420 | 500 | 460 | 520 | 560 | 600 | 640 | 920 | 920 | 720 | 700 | 560 | 500 | 540 | 480 | 540 | 520 | 540 | 540 | 640 | 580 | 520 | 500 | 13960
|  | расчет | Q, кВАр | 165.6 | 127.2 | 154.4 | 140.8 | 157.6 | 171.2 | 182.4 | 196 | 279.2 | 279.2 | 220.8 | 215.2 | 173.6 | 152 | 165.6 | 146.4 | 165.6 | 157.6 | 165.6 | 168 | 196 | 179.2 | 160 | 154.4 | 4273.6
ТСН |  | счетчик | P, кВт | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.6
Q, кВАр
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | -9.0949e-10 | 9.0949e-10 | -20 | 20 | 20 | -20 | 0 | 20 | -20 | -20 | -1.819e-09 | 20 | -20 | -20 | 2.7285e-09 | -1.819e-09 | -9.0949e-10 | 20 | -9.0949e-10 | 60 | -40 | 20 | 20 | 40 | 80 | 0.5698%
|  | расчет | I, А | 1.3402 | 2.3354 | -0.58883 | 1.6319 | 2.4708 | 0.25009 | -0.067527 | 0.73956 | -0.71609 | 0.36756 | -0.61431 | 1.3569 | -0.93048 | 0.71218 | 1.3402 | 1.8023 | 0.20011 | 1.3307 | 1.3402 | 4.2016 | -1.2489 | 2.0214 | 1.2902 | 2.3803
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Южная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 654 | 604 | 586 | 560 | 544 | 564 | 676 | 714 | 704 | 686 | 684 | 680 | 650 | 648 | 622 | 626 | 634 | 648 | 698 | 712 | 734 | 750 | 734 | 666 | 15778
|  | ТИ | Q, кВАр | 218 | 216 | 214 | 214 | 214 | 210 | 226 | 234 | 260 | 252 | 262 | 258 | 256 | 274 | 246 | 242 | 246 | 248 | 254 | 252 | 250 | 244 | 238 | 226 | 5754
|  | ТИ | I, А | 38.2 | 34.6 | 34.6 | 32 | 32 | 37.4 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 38.6 | 41.2 | 38.6 | 40.2 | 39.6 | 36 | 36 | 37.8 | 38.4 | 42 | 40.4 | 43 | 43.8 | 41.4 | 37
|  | расчет | tgφ | 0.33333 | 0.35762 | 0.36519 | 0.38214 | 0.39338 | 0.37234 | 0.33432 | 0.32773 | 0.36932 | 0.36735 | 0.38304 | 0.37941 | 0.39385 | 0.42284 | 0.3955 | 0.38658 | 0.38801 | 0.38272 | 0.3639 | 0.35393 | 0.3406 | 0.32533 | 0.32425 | 0.33934 | 0.36469
яч.15 | Т-2 10 кВ - отключен,в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 654 | 604 | 586 | 560 | 544 | 564 | 676 | 714 | 704 | 686 | 684 | 680 | 650 | 648 | 622 | 626 | 634 | 648 | 698 | 712 | 734 | 750 | 734 | 666 | 15778
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 218 | 216 | 214 | 214 | 214 | 210 | 226 | 234 | 260 | 252 | 262 | 258 | 256 | 274 | 246 | 242 | 246 | 248 | 254 | 252 | 250 | 244 | 238 | 226 | 5754
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 689.3765 | 641.4608 | 623.8525 | 599.4965 | 584.5785 | 601.8272 | 712.7777 | 751.3668 | 750.4772 | 730.8215 | 732.4616 | 727.2991 | 698.5957 | 703.5482 | 668.8797 | 671.1483 | 680.0529 | 693.8357 | 742.7786 | 755.2801 | 775.407 | 788.6926 | 771.6217 | 703.3008 | 16794.4574
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | ТИ | P, кВт | 92 | 96.4 | 96 | 93.2 | 82.4 | 82.8 | 86.8 | 98 | 101.6 | 88.8 | 88.8 | 85.2 | 77.6 | 77.6 | 80.8 | 80.4 | 75.6 | 70.4 | 74 | 70.8 | 75.2 | 72 | 74.8 | 73.2 | 1994.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 62.4 | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 64.8 | 65.2 | 66.8 | 66.4 | 67.2 | 58.8 | 61.2 | 59.2 | 58.8 | 61.6 | 60.8 | 58.8 | 59.6 | 58.4 | 58.4 | 59.2 | 59.2 | 60.4 | 60 | 58.8 | 1481.2
|  | ТИ | I, А | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5.3 | 4.3
|  | расчет | tgφ | 0.67826 | 0.67635 | 0.675 | 0.69957 | 0.78641 | 0.78744 | 0.76959 | 0.67755 | 0.66142 | 0.66216 | 0.68919 | 0.69484 | 0.75773 | 0.79381 | 0.75248 | 0.73134 | 0.78836 | 0.82955 | 0.78919 | 0.83616 | 0.78723 | 0.83889 | 0.80214 | 0.80328 | 0.74268
яч.8 | ТП-50 | ТИ | P, кВт | 23.2 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22.4 | 24 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 20 | 20 | 23.2 | 24 | 24 | 28 | 28.8 | 22.4 | 16.8 | 543.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 13.6 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 16.8 | 13.6 | 14.4 | 348.8
|  | расчет | S, кВА | 27.3057 | 26.2053 | 24.8516 | 24.8516 | 24.4229 | 26.2053 | 27.9886 | 25.1078 | 26.2053 | 27.7359 | 27.7359 | 28.6775 | 27.0703 | 27.0703 | 26.4121 | 25.6125 | 25.1205 | 27.7359 | 27.9886 | 28.4084 | 31.8597 | 33.3419 | 26.2053 | 22.1269
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.3
|  | расчет | tgφ | 0.62069 | 0.60714 | 0.65385 | 0.65385 | 0.61538 | 0.60714 | 0.6 | 0.59259 | 0.60714 | 0.65517 | 0.65517 | 0.58065 | 0.67857 | 0.67857 | 0.7037 | 0.8 | 0.76 | 0.65517 | 0.6 | 0.63333 | 0.54286 | 0.58333 | 0.60714 | 0.85714 | 0.64212
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | ТИ | P, кВт | 343.2 | 310.4 | 295.2 | 284.8 | 283.2 | 295.2 | 356 | 361.6 | 360 | 363.2 | 366.4 | 378.4 | 368 | 366.4 | 339.2 | 335.2 | 354.4 | 374.4 | 412 | 424.8 | 440 | 454.4 | 436 | 372 | 8674.4
|  | ТИ | Q, кВАр | 113.6 | 109.6 | 106.4 | 106.4 | 107.2 | 104.8 | 112.8 | 123.2 | 144 | 148 | 156 | 154.4 | 153.6 | 166.4 | 138.4 | 138.4 | 139.2 | 144.8 | 149.6 | 149.6 | 148.8 | 142.4 | 136.8 | 125.6 | 3220
|  | ТИ | I, А | 18.8 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 18.2 | 21.3 | 20.5 | 20.9 | 19.2 | 24.1 | 23.4 | 23.1 | 22.6 | 20.1 | 19.3 | 20.7 | 22.3 | 24.7 | 24.2 | 26.3 | 25.8 | 23.8 | 20.6
|  | расчет | tgφ | 0.331 | 0.35309 | 0.36043 | 0.3736 | 0.37853 | 0.35501 | 0.31685 | 0.34071 | 0.4 | 0.40749 | 0.42576 | 0.40803 | 0.41739 | 0.45415 | 0.40802 | 0.41289 | 0.39278 | 0.38675 | 0.36311 | 0.35217 | 0.33818 | 0.31338 | 0.31376 | 0.33763 | 0.37121
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | расчет | P, кВт | 192.9 | 173.4 | 171.3 | 159.9 | 156.3 | 162.3 | 207.9 | 229.8 | 219 | 207.6 | 204.9 | 190.2 | 180.9 | 181.5 | 177 | 189.9 | 182.7 | 177.9 | 187.5 | 189.9 | 188.1 | 194.4 | 200.1 | 201.3 | 4526.7
|  | ТИ | Q, кВАр | 34.5 | 35.1 | 33.9 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 38.1 | 38.4 | 42.9 | 41.1 | 40.8 | 39.3 | 41.1 | 41.7 | 41.1 | 40.5 | 42.3 | 43.2 | 43.8 | 41.4 | 39.9 | 41.7 | 40.5 | 38.4 | 945.3
|  | ТИ | I, А | 11.9 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 8.8 | 9.2 | 10.7 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 11 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 11.9
|  | расчет | tgφ | 0.17885 | 0.20242 | 0.1979 | 0.22139 | 0.22457 | 0.21627 | 0.18326 | 0.1671 | 0.19589 | 0.19798 | 0.19912 | 0.20662 | 0.2272 | 0.22975 | 0.2322 | 0.21327 | 0.23153 | 0.24283 | 0.2336 | 0.21801 | 0.21212 | 0.21451 | 0.2024 | 0.19076 | 0.20883
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.224 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.224 | 0.224 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.224 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.24
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 651.3 | 602.6 | 583.3 | 558.7 | 542.7 | 562.7 | 674.7 | 711 | 703 | 682.8 | 683.3 | 678.6 | 648.9 | 647.9 | 618.6 | 625.5 | 632.7 | 645.9 | 697.5 | 709.5 | 731.3 | 749.6 | 733.3 | 663.3 | 15738.7
|  | расчет | Q, кВАр | 224.9 | 223.5 | 218.7 | 220.6 | 219.9 | 218.7 | 232.1 | 240.8 | 267.7 | 263.1 | 273.2 | 267.3 | 268.7 | 284.9 | 255.5 | 253.7 | 256.3 | 261.6 | 266.2 | 265.4 | 263.1 | 261.3 | 250.9 | 237.2 | 5995.3
|  | расчет | I, А | 38.8 | 35.7 | 34.8 | 33.8 | 32.4 | 34.9 | 39.9 | 41.6 | 41.4 | 39.1 | 43.4 | 41.5 | 40 | 40.1 | 37.5 | 36.8 | 38.5 | 39.3 | 41 | 41.6 | 43.8 | 43.3 | 41.5 | 38.1
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 1 | 3.2 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 2.7 | 39.3 | 0.2491%
|  | расчет | I, А | -0.6 | -1.1 | -0.2 | -1.8 | -0.4 | 2.5 | 1.3 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -2.2 | -2.9 | 0.2 | -0.5 | -1.5 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | 1 | -1.2 | -0.8 | 0.5 | -0.1 | -1.1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Промбаза 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 43.5 | 42.2 | 41.3 | 41.4 | 39.8 | 36.9 | 36.1 | 43.5 | 50 | 47.3 | 49.3 | 49.1 | 43.4 | 50.8 | 47.4 | 47.8 | 45.4 | 41.3 | 44.2 | 40.7 | 39 | 37 | 35.4 | 32.3
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 61.1 | 59.3 | 56.4 | 54.9 | 54.9 | 58.6 | 61.8 | 67.8 | 76.6 | 79 | 83.8 | 77.3 | 74.5 | 76.1 | 72.6 | 70.6 | 72.3 | 69.8 | 69.4 | 69.1 | 72 | 65.4 | 64.4 | 61.4
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 2892 | 2727 | 2643 | 2610 | 2562 | 2598 | 2235 | 2502 | 3078 | 3150 | 3159 | 3111 | 2880 | 2925 | 3138 | 3039 | 2952 | 2757 | 2706 | 2580 | 2508 | 2394 | 2358 | 2160 | 65664
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 288 | 267 | 285 | 336 | 324 | 291 | 351 | 216 | 252 | 303 | 264 | 240 | 27 | 222 | 399 | 342 | 351 | 261 | 261 | 93 | 192 | 192 | 195 | 255 | 6207
|  | расчет | S, кВА | 2906.3049 | 2740.0398 | 2658.3217 | 2631.5387 | 2582.4059 | 2614.2465 | 2262.3939 | 2511.3064 | 3088.2986 | 3164.5393 | 3170.0121 | 3120.2437 | 2880.1266 | 2933.4125 | 3163.2649 | 3058.1833 | 2972.7941 | 2769.3266 | 2718.5579 | 2581.6756 | 2515.3385 | 2401.6869 | 2366.0492 | 2175
|  | ТИ | I, А | 150.3 | 148.5 | 143.7 | 145.8 | 139.2 | 130.2 | 125.4 | 152.1 | 178.5 | 170.4 | 172.5 | 171.9 | 150 | 175.2 | 165.9 | 167.1 | 158.4 | 144 | 155.1 | 141.3 | 134.7 | 129.3 | 120.6 | 110.7
|  | расчет | tgφ | 0.099585 | 0.09791 | 0.10783 | 0.12874 | 0.12646 | 0.11201 | 0.15705 | 0.086331 | 0.081871 | 0.09619 | 0.083571 | 0.077146 | 0.009375 | 0.075897 | 0.12715 | 0.11254 | 0.1189 | 0.094668 | 0.096452 | 0.036047 | 0.076555 | 0.080201 | 0.082697 | 0.11806 | 0.094527
яч.30 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 3639 | 3474 | 3354 | 3288 | 3222 | 3321 | 3498 | 3963 | 4362 | 4533 | 4701 | 4596 | 4470 | 4371 | 4281 | 4182 | 4176 | 4221 | 4107 | 4017 | 4089 | 4089 | 3861 | 3693 | 95508
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1545 | 1500 | 1473 | 1464 | 1410 | 1425 | 1392 | 1461 | 1752 | 1866 | 1881 | 1860 | 1746 | 1836 | 1869 | 1845 | 1854 | 1800 | 1740 | 1680 | 1668 | 1644 | 1587 | 1557 | 39855
|  | расчет | S, кВА | 3953.3968 | 3784.0026 | 3663.2015 | 3599.1999 | 3517.0135 | 3613.816 | 3764.7932 | 4223.7294 | 4700.6965 | 4902.045 | 5063.3548 | 4958.1061 | 4798.8974 | 4740.9426 | 4671.2013 | 4570.9024 | 4569.0581 | 4588.7734 | 4460.3866 | 4354.1577 | 4416.1233 | 4407.1144 | 4174.4329 | 4007.8046
|  | ТИ | I, А | 213.3 | 208.8 | 199.5 | 195 | 192.6 | 206.4 | 218.7 | 240.9 | 269.7 | 274.8 | 293.4 | 270.3 | 262.8 | 267.6 | 256.5 | 246.6 | 253.8 | 244.8 | 242.7 | 243 | 252.6 | 230.7 | 228 | 214.8
|  | расчет | tgφ | 0.42457 | 0.43178 | 0.43918 | 0.44526 | 0.43762 | 0.42909 | 0.39794 | 0.36866 | 0.40165 | 0.41165 | 0.40013 | 0.4047 | 0.3906 | 0.42004 | 0.43658 | 0.44118 | 0.44397 | 0.42644 | 0.42367 | 0.41822 | 0.40792 | 0.40205 | 0.41103 | 0.42161 | 0.41729
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 6531 | 6201 | 5997 | 5898 | 5784 | 5919 | 5733 | 6465 | 7440 | 7683 | 7860 | 7707 | 7350 | 7296 | 7419 | 7221 | 7128 | 6978 | 6813 | 6597 | 6597 | 6483 | 6219 | 5853
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1833 | 1767 | 1758 | 1800 | 1734 | 1716 | 1743 | 1677 | 2004 | 2169 | 2145 | 2100 | 1773 | 2058 | 2268 | 2187 | 2205 | 2061 | 2001 | 1773 | 1860 | 1836 | 1782 | 1812
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 6783.3509 | 6447.8438 | 6249.3658 | 6166.5553 | 6038.3286 | 6162.728 | 5992.1063 | 6678.9635 | 7705.1681 | 7983.2982 | 8147.4306 | 7987.9815 | 7560.822 | 7580.6979 | 7757.924 | 7544.9195 | 7461.2606 | 7276.002 | 7100.7725 | 6831.1008 | 6854.1965 | 6737.9659 | 6469.2724 | 6127.0672
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
яч.3 | Микрорайон | АСКУЭ | P, кВт | 1483.2 | 1336.8 | 1276 | 1234.4 | 1201.6 | 1245.6 | 775.2 | 819.2 | 916.8 | 978.4 | 997.6 | 1001.6 | 1013.6 | 1005.6 | 972 | 994.4 | 974.4 | 964.8 | 979.2 | 963.2 | 944 | 913.6 | 875.2 | 804 | 24670.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 357.6 | 322.4 | 314.4 | 304 | 296 | 307.2 | 169.6 | 201.6 | 244.8 | 252 | 264 | 272 | 285.6 | 282.4 | 274.4 | 288.8 | 288 | 294.4 | 312.8 | 292 | 288 | 264.8 | 244 | 230.4 | 6651.2
|  | расчет | S, кВА | 1525.6998 | 1375.1276 | 1314.1626 | 1271.2826 | 1237.5211 | 1282.9229 | 793.5359 | 843.6416 | 948.9201 | 1010.3319 | 1031.9408 | 1037.876 | 1053.0681 | 1044.5004 | 1009.9898 | 1035.4887 | 1016.0705 | 1008.7172 | 1027.9477 | 1006.4881 | 986.9549 | 951.2013 | 908.5764 | 836.3613
|  | ТИ | I, А | 75.4 | 72.5 | 71.2 | 68.9 | 68.8 | 44.4 | 44.4 | 47.2 | 50.9 | 57 | 59.8 | 61.2 | 60.3 | 58.2 | 58.1 | 57 | 55.3 | 55.4 | 58.7 | 58.3 | 55.7 | 51.6 | 46.2 | 42.8
|  | расчет | tgφ | 0.2411 | 0.24117 | 0.24639 | 0.24627 | 0.24634 | 0.24663 | 0.21878 | 0.24609 | 0.26702 | 0.25756 | 0.26464 | 0.27157 | 0.28177 | 0.28083 | 0.2823 | 0.29043 | 0.29557 | 0.30514 | 0.31944 | 0.30316 | 0.30508 | 0.28984 | 0.27879 | 0.28657 | 0.2696
яч.4 | Северная нефть | АСКУЭ | P, кВт | 96.2 | 96 | 96 | 98 | 94.8 | 110.2 | 142 | 171.8 | 219.2 | 240.8 | 244.6 | 231 | 195.6 | 204.8 | 214.6 | 209.2 | 199.8 | 193.4 | 169.6 | 149.2 | 108.2 | 102.8 | 99.8 | 103 | 3790.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 28.4 | 27.6 | 27 | 27.4 | 26 | 28.4 | 39.4 | 68.6 | 86.2 | 96.4 | 90.8 | 93.4 | 63.2 | 105.2 | 96.4 | 94.8 | 87.6 | 78.4 | 77 | 65.6 | 31.6 | 30.2 | 30 | 32 | 1431.6
|  | расчет | S, кВА | 100.3045 | 99.8887 | 99.7246 | 101.7583 | 98.3008 | 113.8007 | 147.3647 | 184.9897 | 235.54 | 259.3793 | 260.9096 | 249.1677 | 205.5568 | 230.2392 | 235.2576 | 229.6773 | 218.16 | 208.6867 | 186.261 | 162.9847 | 112.72 | 107.1442 | 104.2115 | 107.8564
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5 | 7.9 | 10 | 11.2 | 13.3 | 13.9 | 14.9 | 12 | 11.9 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 11.8 | 10.9 | 9.7 | 5.9 | 5 | 5.4 | 5 | 4.6
|  | расчет | tgφ | 0.29522 | 0.2875 | 0.28125 | 0.27959 | 0.27426 | 0.25771 | 0.27746 | 0.3993 | 0.39325 | 0.40033 | 0.37122 | 0.40433 | 0.32311 | 0.51367 | 0.44921 | 0.45315 | 0.43844 | 0.40538 | 0.45401 | 0.43968 | 0.29205 | 0.29377 | 0.3006 | 0.31068 | 0.37767
яч.5 | Атланта | АСКУЭ | P, кВт | 23.8 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21.6 | 25 | 25.8 | 29 | 27.4 | 23.8 | 24.8 | 20.8 | 19.2 | 22.2 | 24.4 | 21 | 21.2 | 20.4 | 26.6 | 24.2 | 27 | 27 | 24.4 | 560.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 8.8 | 9.2 | 10.8 | 14.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 188.8
|  | расчет | S, кВА | 24.4499 | 20.824 | 20.7162 | 21.7862 | 21.1896 | 22.7059 | 26.0161 | 26.8961 | 30.2483 | 28.7179 | 25.173 | 26.0584 | 22.585 | 21.2904 | 24.6876 | 28.2312 | 22.2657 | 22.5211 | 21.7697 | 27.5572 | 25.488 | 28.1603 | 28.1603 | 25.4401
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.1
|  | расчет | tgφ | 0.23529 | 0.29 | 0.27 | 0.27619 | 0.35 | 0.32407 | 0.288 | 0.29457 | 0.29655 | 0.31387 | 0.34454 | 0.32258 | 0.42308 | 0.47917 | 0.48649 | 0.58197 | 0.35238 | 0.35849 | 0.37255 | 0.27068 | 0.33058 | 0.2963 | 0.2963 | 0.29508 | 0.33678
яч.6 | УПТК Северстрой | АСКУЭ | P, кВт | 200.4 | 223.8 | 220.2 | 231 | 231.6 | 235.2 | 261 | 308.4 | 351 | 364.8 | 367.2 | 332.4 | 347.4 | 356.4 | 360.6 | 360.6 | 357 | 314.4 | 312 | 279.6 | 277.2 | 246.6 | 234 | 233.4 | 7006.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 123 | 142.8 | 145.8 | 143.4 | 148.2 | 154.2 | 150.6 | 153 | 196.2 | 194.4 | 177.6 | 169.8 | 177 | 200.4 | 223.8 | 222.6 | 239.4 | 192.6 | 208.8 | 181.8 | 180.6 | 166.2 | 167.4 | 174 | 4233.6
|  | расчет | S, кВА | 235.1365 | 265.4775 | 264.0941 | 271.8907 | 274.9578 | 281.2413 | 301.3326 | 344.2667 | 402.1137 | 413.3647 | 407.8941 | 373.2584 | 389.892 | 408.8779 | 424.4041 | 423.7725 | 429.8388 | 368.7033 | 375.4217 | 333.5077 | 330.8417 | 297.3785 | 287.713 | 291.1212
|  | ТИ | I, А | 13.6 | 12.1 | 13.8 | 14.8 | 10.1 | 16.3 | 16.4 | 21.4 | 23.8 | 22.4 | 21.1 | 21.8 | 19.7 | 24.7 | 21.1 | 22.4 | 20.6 | 17 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 16 | 15.7 | 16.4
|  | расчет | tgφ | 0.61377 | 0.63807 | 0.66213 | 0.62078 | 0.6399 | 0.65561 | 0.57701 | 0.49611 | 0.55897 | 0.53289 | 0.48366 | 0.51083 | 0.5095 | 0.56229 | 0.62063 | 0.6173 | 0.67059 | 0.6126 | 0.66923 | 0.65021 | 0.65152 | 0.67397 | 0.71538 | 0.7455 | 0.60426
яч.7 | ООО"Енисей" | АСКУЭ | P, кВт | 451.2 | 441.45 | 434.4 | 446.55 | 448.35 | 403.35 | 368.7 | 374.85 | 419.25 | 383.4 | 383.85 | 387.45 | 347.55 | 387.6 | 449.7 | 359.4 | 365.1 | 346.05 | 325.35 | 351 | 398.25 | 380.7 | 392.1 | 416.55 | 9462.15
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 106.05 | 103.35 | 95.55 | 92.25 | 98.1 | 84.6 | 70.8 | 68.7 | 97.95 | 85.5 | 81 | 81.6 | 76.65 | 89.7 | 111 | 83.4 | 92.7 | 81.45 | 66.15 | 72.15 | 104.4 | 97.35 | 97.05 | 107.25 | 2144.7
|  | расчет | S, кВА | 463.4955 | 453.3865 | 444.7844 | 455.9791 | 458.9568 | 412.1267 | 375.4362 | 381.0934 | 430.5401 | 392.8178 | 392.3032 | 395.9496 | 355.902 | 397.844 | 463.1966 | 368.9498 | 376.6846 | 355.5063 | 332.0067 | 358.3387 | 411.7067 | 392.9498 | 403.9321 | 430.1354
|  | ТИ | I, А | 25.5 | 25.3 | 23.4 | 27.6 | 25.6 | 23.4 | 17.9 | 20.3 | 21.9 | 18.3 | 19.4 | 22.2 | 17.9 | 25.7 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 18.9 | 20.6 | 23.4 | 24 | 20.6 | 21.3 | 19.9
|  | расчет | tgφ | 0.23504 | 0.23411 | 0.21996 | 0.20658 | 0.2188 | 0.20974 | 0.19203 | 0.18327 | 0.23363 | 0.223 | 0.21102 | 0.21061 | 0.22054 | 0.23142 | 0.24683 | 0.23205 | 0.2539 | 0.23537 | 0.20332 | 0.20556 | 0.26215 | 0.25571 | 0.24751 | 0.25747 | 0.22666
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АСКУЭ | A+ кВтч | 12.4 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 64 | 123.6 | 80.4 | 20 | 25.6 | 32 | 27.6 | 24 | 23.6 | 19.2 | 16.8 | 18.8 | 71.2 | 120.8 | 121.2 | 120.8 | 122.8 | 24.4 | 1133.2
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 120.4 | 119.6 | 120.4 | 120.8 | 120.4 | 120.4 | 81.6 | 35.6 | 70.4 | 117.6 | 118 | 117.2 | 118 | 117.2 | 116.4 | 117.2 | 117.6 | 115.6 | 75.2 | 35.2 | 34.4 | 34.4 | 33.2 | 110.8 | 2287.6
|  | расчет | S, кВА | 121.0369 | 120.3262 | 121.0369 | 121.5191 | 121.0785 | 121.0369 | 103.7042 | 128.6247 | 106.8659 | 119.2886 | 120.745 | 121.4901 | 121.1848 | 119.6321 | 118.7683 | 118.7623 | 118.7939 | 117.1187 | 103.5591 | 125.824 | 125.9873 | 125.6025 | 127.2088 | 113.4548
|  | ТИ | I, А | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2
|  | расчет | tgφ | 9.7097 | 9.0606 | 9.7097 | 9.1515 | 9.4062 | 9.7097 | 1.275 | 0.28803 | 0.87562 | 5.88 | 4.6094 | 3.6625 | 4.2754 | 4.8833 | 4.9322 | 6.1042 | 7 | 6.1489 | 1.0562 | 0.29139 | 0.28383 | 0.28477 | 0.27036 | 4.541 | 2.0187
яч.11 | Промзона (РП-2) | АСКУЭ | P, кВт | 469.6 | 436 | 423.2 | 416 | 402.4 | 416 | 440 | 515.2 | 843.2 | 904.8 | 904 | 894.4 | 736.8 | 728.8 | 882.4 | 887.2 | 819.2 | 711.2 | 646.4 | 520.8 | 470.4 | 455.2 | 464.8 | 412 | 14800
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 160 | 152 | 150.4 | 145.6 | 148 | 158.4 | 170.4 | 179.2 | 387.2 | 470.4 | 460 | 450.4 | 310.4 | 359.2 | 478.4 | 468.8 | 453.6 | 414.4 | 376 | 263.2 | 204.8 | 210.4 | 208 | 209.6 | 6988.8
|  | расчет | S, кВА | 496.109 | 461.7359 | 449.1307 | 440.7441 | 428.7537 | 445.1366 | 471.8434 | 545.4756 | 927.8524 | 1019.7741 | 1014.3057 | 1001.4048 | 799.5139 | 812.511 | 1003.7412 | 1003.4427 | 936.3982 | 823.1238 | 747.8028 | 583.5297 | 513.0489 | 501.473 | 509.2181 | 462.2512
|  | ТИ | I, А | 26.2 | 25.1 | 23.6 | 22.6 | 22.2 | 24.4 | 25.8 | 40.2 | 55 | 54.6 | 56.4 | 54.1 | 43 | 55.2 | 49.9 | 54.2 | 47 | 40.7 | 40.6 | 29 | 28.1 | 28.8 | 26.2 | 23.8
|  | расчет | tgφ | 0.34072 | 0.34862 | 0.35539 | 0.35 | 0.36779 | 0.38077 | 0.38727 | 0.34783 | 0.4592 | 0.51989 | 0.50885 | 0.50358 | 0.42128 | 0.49286 | 0.54216 | 0.5284 | 0.55371 | 0.58268 | 0.58168 | 0.50538 | 0.43537 | 0.46221 | 0.4475 | 0.50874 | 0.47222
яч.12 | МПС | АСКУЭ | P, кВт | 93 | 93 | 91.8 | 89.4 | 88.2 | 90 | 90.6 | 95.4 | 133.8 | 133.8 | 129.6 | 124.2 | 115.8 | 126 | 118.8 | 100.8 | 111.6 | 102 | 103.8 | 97.2 | 105.6 | 87 | 83.4 | 82.8 | 2487.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 40.8 | 36 | 37.2 | 36 | 24.6 | 40.8 | 42.6 | 24.6 | 40.2 | 28.8 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | 684
|  | расчет | S, кВА | 95.8987 | 95.7541 | 94.589 | 92.1151 | 91.0993 | 92.8431 | 93.4248 | 97.8147 | 139.8824 | 138.5584 | 134.8332 | 129.3122 | 118.3841 | 132.4411 | 126.207 | 103.7584 | 118.6196 | 105.9879 | 106.8152 | 100.2646 | 108.706 | 90.5762 | 86.9524 | 86.7265
|  | ТИ | I, А | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 12.4 | 5.2 | 8.5 | 4.8 | 5 | 7.1 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 4.8 | 7.3 | 5.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5
|  | расчет | tgφ | 0.25161 | 0.24516 | 0.24837 | 0.24832 | 0.2585 | 0.25333 | 0.25166 | 0.22642 | 0.30493 | 0.26906 | 0.28704 | 0.28986 | 0.21244 | 0.32381 | 0.35859 | 0.24405 | 0.36022 | 0.28235 | 0.24277 | 0.25309 | 0.24432 | 0.28966 | 0.29496 | 0.31159 | 0.27496
яч.13 | Усинская тепловая компания | АСКУЭ | A+ кВтч | 27.6 | 27 | 27.6 | 27.6 | 27 | 27.6 | 27 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 28.2 | 642.6
|  | АСКУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 27.6 | 27 | 27.6 | 27.6 | 27 | 27.6 | 27 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 28.2
|  | расчет | I, А | 1.5176 | 1.4989 | 1.5176 | 1.5176 | 1.4846 | 1.5176 | 1.4989 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4798 | 1.4656 | 1.4798 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4323 | 1.4516 | 1.4516 | 1.5176 | 1.5176 | 1.536
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Усинская тепловая компания | АСКУЭ | P, кВт | 20.4 | 25.2 | 25.8 | 19.8 | 20.4 | 21.6 | 29.4 | 30 | 42.6 | 56.4 | 40.8 | 41.4 | 31.2 | 33.6 | 54.6 | 40.8 | 47.4 | 42.6 | 42 | 29.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21 | 777.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 11.4 | 14.4 | 13.8 | 10.8 | 10.8 | 12 | 16.8 | 15 | 25.2 | 34.2 | 23.4 | 22.2 | 16.2 | 18.6 | 33.6 | 24.6 | 30 | 25.2 | 25.8 | 16.2 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 12.6 | 445.8
|  | расчет | S, кВА | 23.3692 | 29.0241 | 29.2588 | 22.5539 | 23.0825 | 24.7095 | 33.8615 | 33.541 | 49.4955 | 65.9591 | 47.034 | 46.9766 | 35.1551 | 38.4047 | 64.1102 | 47.6424 | 56.096 | 49.4955 | 49.2914 | 33.5678 | 23.0825 | 23.3692 | 23.0825 | 24.49
|  | ТИ | I, А | 1 | 3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 1 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1
|  | расчет | tgφ | 0.55882 | 0.57143 | 0.53488 | 0.54545 | 0.52941 | 0.55556 | 0.57143 | 0.5 | 0.59155 | 0.60638 | 0.57353 | 0.53623 | 0.51923 | 0.55357 | 0.61538 | 0.60294 | 0.63291 | 0.59155 | 0.61429 | 0.55102 | 0.52941 | 0.55882 | 0.52941 | 0.6 | 0.5733
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АСКУЭ | P, кВт | 88.4 | 68 | 59.2 | 57.2 | 58 | 78.8 | 111.2 | 90.4 | 102 | 118 | 113.6 | 118.4 | 126.4 | 128.4 | 102.4 | 100.4 | 102 | 128.4 | 116.4 | 107.6 | 112 | 122.4 | 102.4 | 116.4 | 2428.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 58.8 | 48.8 | 44.4 | 42.8 | 43.6 | 55.6 | 66.4 | 59.2 | 61.2 | 68 | 70.8 | 69.6 | 68.8 | 74.4 | 69.6 | 69.2 | 62.4 | 69.2 | 66.8 | 64.4 | 63.6 | 64.8 | 61.2 | 66.4 | 1490
|  | расчет | S, кВА | 106.1697 | 83.6985 | 74 | 71.44 | 72.56 | 96.4407 | 129.516 | 108.0592 | 118.9514 | 136.191 | 133.8566 | 137.3416 | 143.9111 | 148.3978 | 123.8141 | 121.9377 | 119.5732 | 145.8602 | 134.2058 | 125.3998 | 128.7981 | 138.4948 | 119.2946 | 134.0072
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 6.7 | 6 | 5.6 | 6 | 7.6 | 5.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | 5 | 5.4
|  | расчет | tgφ | 0.66516 | 0.71765 | 0.75 | 0.74825 | 0.75172 | 0.70558 | 0.59712 | 0.65487 | 0.6 | 0.57627 | 0.62324 | 0.58784 | 0.5443 | 0.57944 | 0.67969 | 0.68924 | 0.61176 | 0.53894 | 0.57388 | 0.59851 | 0.56786 | 0.52941 | 0.59766 | 0.57045 | 0.61357
яч.18 | Усинская тепловая компания | АСКУЭ | P, кВт | 737.2 | 736.8 | 736.4 | 735.6 | 736 | 735.2 | 734.4 | 734.4 | 736 | 736.8 | 735.6 | 733.2 | 732.4 | 731.6 | 733.2 | 731.2 | 730.4 | 730.4 | 729.6 | 728.8 | 729.2 | 729.6 | 730.8 | 731.2 | 17596
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 319.2 | 318 | 318.8 | 318.8 | 319.2 | 318.8 | 315.6 | 310.8 | 311.2 | 309.6 | 308.8 | 307.2 | 308 | 306.8 | 313.2 | 308.8 | 306.8 | 307.6 | 308.8 | 309.2 | 310.4 | 311.2 | 314.4 | 317.2 | 7498.4
|  | расчет | S, кВА | 803.3383 | 802.495 | 802.4453 | 801.7112 | 802.2373 | 801.3442 | 799.3414 | 797.4585 | 799.0879 | 799.2036 | 797.7874 | 794.9554 | 794.5274 | 793.3252 | 797.2932 | 793.7322 | 792.2187 | 792.5288 | 792.2585 | 791.678 | 792.5155 | 793.1971 | 795.5602 | 797.0378
|  | ТИ | I, А | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 48 | 48.2 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 48.4 | 48.3 | 48.2 | 48 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 47.5
|  | расчет | tgφ | 0.43299 | 0.4316 | 0.43292 | 0.43339 | 0.4337 | 0.43362 | 0.42974 | 0.4232 | 0.42283 | 0.4202 | 0.41979 | 0.41899 | 0.42054 | 0.41935 | 0.42717 | 0.42232 | 0.42004 | 0.42114 | 0.42325 | 0.42426 | 0.42567 | 0.42654 | 0.43021 | 0.43381 | 0.42614
яч.19 | Усинская тепловая компания | АСКУЭ | A+ кВтч | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 84 | 84 | 82.8 | 77.2 | 72.8 | 72.4 | 73.6 | 73.6 | 72.4 | 72.8 | 72.4 | 76 | 78.4 | 77.2 | 73.6 | 70 | 70.8 | 73.2 | 82 | 82 | 82.8 | 1854.8
|  | АСКУЭ | R- кВарч | 76 | 77.2 | 77.6 | 77.6 | 78 | 76.4 | 76 | 74.4 | 74 | 72.4 | 72.4 | 72 | 72 | 72.4 | 70.8 | 68.8 | 69.2 | 72 | 73.2 | 72.8 | 72.8 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 1772
|  | расчет | S, кВА | 112.9821 | 113.7928 | 114.0645 | 114.358 | 114.6298 | 112.6623 | 108.3321 | 104.0923 | 103.5266 | 103.2411 | 103.2411 | 102.1066 | 102.3906 | 102.3891 | 103.8684 | 104.3072 | 103.6749 | 102.961 | 101.283 | 101.5504 | 103.238 | 110.9912 | 110.9912 | 111.3158
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5
|  | расчет | tgφ | 0.90909 | 0.92344 | 0.92823 | 0.92381 | 0.92857 | 0.92271 | 0.98446 | 1.022 | 1.0221 | 0.9837 | 0.9837 | 0.99448 | 0.98901 | 1 | 0.93158 | 0.87755 | 0.89637 | 0.97826 | 1.0457 | 1.0282 | 0.99454 | 0.9122 | 0.9122 | 0.89855 | 0.95536
яч.20 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
яч.21 | Промзона | АСКУЭ | P, кВт | 426 | 409.8 | 412.8 | 406.8 | 397.8 | 412.2 | 400.8 | 486.6 | 568.8 | 574.8 | 534.6 | 514.2 | 478.8 | 465 | 455.4 | 436.2 | 456.6 | 458.4 | 438.6 | 400.2 | 385.2 | 378.6 | 381.6 | 379.2 | 10659
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 292.8 | 290.4 | 292.8 | 295.2 | 294 | 289.2 | 261.6 | 277.8 | 353.4 | 364.2 | 340.2 | 363 | 303 | 331.8 | 350.4 | 328.8 | 337.8 | 319.8 | 312 | 289.8 | 283.2 | 277.2 | 289.8 | 292.2 | 7430.4
|  | расчет | S, кВА | 516.9215 | 502.2631 | 506.0985 | 502.6224 | 494.6522 | 503.533 | 478.618 | 560.3146 | 669.6454 | 680.468 | 633.6665 | 629.4209 | 566.6202 | 571.241 | 574.6036 | 546.2416 | 567.9722 | 558.9299 | 538.2508 | 494.1094 | 478.1017 | 469.2311 | 479.1687 | 478.7207
|  | ТИ | I, А | 28.3 | 26.5 | 27.3 | 27 | 24.8 | 29.6 | 27.5 | 32 | 39.5 | 36.3 | 34.7 | 32.2 | 29.6 | 32.4 | 31.4 | 29.3 | 31.4 | 27.5 | 27.3 | 25.9 | 24.7 | 25.5 | 26.2 | 25.6
|  | расчет | tgφ | 0.68732 | 0.70864 | 0.7093 | 0.72566 | 0.73906 | 0.7016 | 0.65269 | 0.5709 | 0.62131 | 0.63361 | 0.63636 | 0.70595 | 0.63283 | 0.71355 | 0.76943 | 0.75378 | 0.73982 | 0.69764 | 0.71135 | 0.72414 | 0.7352 | 0.73217 | 0.75943 | 0.77057 | 0.6971
яч.22 | Промзона (РП-7) | АСКУЭ | P, кВт | 576 | 573 | 556.8 | 509.4 | 460.2 | 474 | 486.6 | 598.2 | 720.6 | 760.2 | 721.8 | 711 | 663 | 685.2 | 706.2 | 674.4 | 641.4 | 676.8 | 624 | 654.6 | 667.2 | 639 | 647.4 | 597 | 15024
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 423.6 | 411 | 403.2 | 384 | 330.6 | 325.2 | 336 | 351 | 479.4 | 546 | 501 | 496.2 | 415.2 | 492.6 | 507.6 | 505.2 | 521.4 | 477.6 | 457.2 | 457.2 | 436.8 | 445.2 | 459 | 421.8 | 10584
|  | расчет | S, кВА | 714.9916 | 705.1596 | 687.4565 | 637.9219 | 566.6396 | 574.8313 | 591.3337 | 693.5735 | 865.4991 | 935.9594 | 878.6332 | 867.0268 | 782.2787 | 843.8921 | 869.6989 | 842.6401 | 826.5905 | 828.3478 | 773.5683 | 798.4566 | 797.4648 | 778.7965 | 793.6043 | 730.9749
|  | ТИ | I, А | 34.2 | 40 | 35.6 | 31.4 | 27.5 | 34.1 | 30.2 | 44.2 | 46.7 | 48.5 | 54 | 47 | 40.7 | 44.9 | 46.5 | 41.9 | 43 | 39.1 | 41.9 | 46.7 | 44.2 | 37.9 | 43.4 | 34.6
|  | расчет | tgφ | 0.73542 | 0.71728 | 0.72414 | 0.75383 | 0.71838 | 0.68608 | 0.69051 | 0.58676 | 0.66528 | 0.71823 | 0.6941 | 0.69789 | 0.62624 | 0.71891 | 0.71878 | 0.74911 | 0.81291 | 0.70567 | 0.73269 | 0.69844 | 0.65468 | 0.69671 | 0.70899 | 0.70653 | 0.70447
яч.24 | ООО"Енисей" | АСКУЭ | P, кВт | 429.6 | 422.55 | 373.65 | 367.65 | 358.8 | 370.8 | 281.7 | 274.8 | 303.15 | 278.55 | 426.9 | 319.05 | 275.25 | 266.7 | 256.65 | 240.9 | 252.15 | 256.35 | 234.45 | 228.75 | 320.7 | 369 | 259.35 | 281.1 | 7448.55
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 111 | 100.35 | 86.25 | 89.55 | 84 | 93.3 | 26.25 | 17.25 | 39.15 | 32.55 | 100.2 | 43.35 | 34.8 | 31.65 | 30.3 | 21.15 | 25.2 | 31.35 | 20.55 | 15 | 63.15 | 85.05 | 30.3 | 44.4 | 1256.1
|  | расчет | S, кВА | 443.7084 | 434.3025 | 383.4754 | 378.3989 | 368.5016 | 382.3579 | 282.9204 | 275.3409 | 305.6675 | 280.4454 | 438.5016 | 321.9816 | 277.4412 | 268.5714 | 258.4324 | 241.8267 | 253.4061 | 258.2598 | 235.3489 | 229.2413 | 326.8584 | 378.6747 | 261.114 | 284.5849
|  | ТИ | I, А | 27.2 | 22.6 | 20.8 | 19.4 | 23 | 18.4 | 13.8 | 15 | 18.3 | 14.8 | 29.5 | 14.8 | 15.9 | 23.8 | 12.4 | 13.8 | 14 | 13.7 | 12.2 | 14.4 | 23.4 | 14.9 | 15.8 | 21.5
|  | расчет | tgφ
|  | расчет | tgφ | 0.25838 | 0.23749 | 0.23083 | 0.24357 | 0.23411 | 0.25162 | 0.093184 | 0.062773 | 0.12914 | 0.11686 | 0.23472 | 0.13587 | 0.12643 | 0.11867 | 0.11806 | 0.087796 | 0.099941 | 0.12229 | 0.087652 | 0.065574 | 0.19691 | 0.23049 | 0.11683 | 0.15795
яч.25 | ТП-108 | АСКУЭ | P, кВт | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 18 | 16.8 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 10.2 | 6.6 | 7.8 | 270.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 124.8
|  | расчет | S, кВА | 19.368 | 18.7926 | 19.2094 | 19.368 | 18.7926 | 19.368 | 19.2094 | 18.4835 | 17.6465 | 8.1609 | 9.4868 | 8.6533 | 8.9196 | 8.1609 | 7.225 | 8.0722 | 7.225 | 8.5276 | 9.1586 | 9.1586 | 9.986 | 12.1491 | 8.5276 | 9.4868
|  | ТИ | I, А | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 0.29032 | 0.3 | 0.25806 | 0.29032 | 0.3 | 0.29032 | 0.25806 | 0.23333 | 0.32143 | 0.72727 | 0.69231 | 0.66667 | 0.90909 | 0.72727 | 0.88889 | 0.9 | 0.88889 | 0.81818 | 0.61538 | 0.61538 | 0.64286 | 0.64706 | 0.81818 | 0.69231
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АСКУЭ | P, кВт | 1237.2 | 1121.4 | 1072.2 | 1070.4 | 1066.2 | 1109.4 | 1347 | 1651.2 | 1800.6 | 1945.8 | 2052.6 | 2087.4 | 2085 | 1983.6 | 1917 | 1882.8 | 1880.4 | 1858.2 | 1856.4 | 1791 | 1765.2 | 1729.2 | 1621.8 | 1469.4 | 39401.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 388.2 | 372.6 | 369.6 | 372 | 376.8 | 385.2 | 435.6 | 496.2 | 555.6 | 598.8 | 616.8 | 637.2 | 673.2 | 652.8 | 645 | 647.4 | 645 | 651 | 634.2 | 601.2 | 574.8 | 528.6 | 486 | 467.4 | 12811.2
|  | расчет | S, кВА | 1296.6739 | 1181.6805 | 1134.1151 | 1133.1991 | 1130.823 | 1174.3711 | 1415.6823 | 1724.145 | 1884.3704 | 2035.8534 | 2143.2706 | 2182.49 | 2190.9868 | 2088.2569 | 2022.6008 | 1990.9954 | 1987.946 | 1968.9358 | 1961.7417 | 1889.2121 | 1856.4283 | 1808.1899 | 1693.0538 | 1541.9465
|  | ТИ | I, А | 67.3 | 62.3 | 59.8 | 62.1 | 62 | 65.3 | 87.1 | 93.5 | 106.7 | 117.7 | 119.2 | 121.6 | 117.4 | 109.5 | 109.3 | 106.1 | 108 | 107.2 | 107.6 | 101.9 | 104.3 | 96.4 | 88.3 | 79.4
|  | расчет | tgφ | 0.31377 | 0.33226 | 0.34471 | 0.34753 | 0.3534 | 0.34721 | 0.32339 | 0.30051 | 0.30856 | 0.30774 | 0.3005 | 0.30526 | 0.32288 | 0.3291 | 0.33646 | 0.34385 | 0.34301 | 0.35034 | 0.34163 | 0.33568 | 0.32563 | 0.30569 | 0.29967 | 0.31809 | 0.32515
яч.28 | ЭЧ РЖД | АСКУЭ | P, кВт | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 36.4 | 34 | 34 | 32.8 | 36 | 34 | 30.4 | 25.6 | 25.6 | 27.6 | 23.6 | 26.8 | 28 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 23.2 | 24 | 23.6 | 23.2 | 706
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | 18 | 17.6 | 16.4 | 21.2 | 19.2 | 18 | 15.2 | 14.8 | 16.4 | 15.2 | 22 | 27.6 | 15.6 | 15.2 | 16 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.6 | 425.6
|  | расчет | S, кВА | 39.5353 | 39.5353 | 39.5353 | 39.8919 | 40.7863 | 38.4708 | 38.2852 | 36.6715 | 41.7785 | 39.0466 | 35.3293 | 29.7725 | 29.5703 | 32.1048 | 28.0713 | 34.6733 | 39.3162 | 29.9787 | 29.7725 | 29.5134 | 28.1823 | 29.0682 | 28.9689 | 29.1204
|  | ТИ | I, А | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0.51136 | 0.51136 | 0.51136 | 0.50562 | 0.50549 | 0.52941 | 0.51765 | 0.5 | 0.58889 | 0.56471 | 0.59211 | 0.59375 | 0.57812 | 0.5942 | 0.64407 | 0.8209 | 0.98571 | 0.60938 | 0.59375 | 0.64516 | 0.68966 | 0.68333 | 0.71186 | 0.75862 | 0.60283
| ТСН-1 | АСКУЭ | P, кВт | 0.612 | 0.687 | 0.585 | 0.606 | 0.615 | 0.582 | 0.567 | 0.402 | 0.396 | 0.525 | 0.414 | 0.405 | 0.411 | 0.405 | 0.411 | 0.402 | 0.405 | 0.399 | 0.396 | 0.408 | 0.453 | 0.63 | 0.504 | 0.267 | 11.487
| ТСН-2 | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 6509.6 | 6180.8 | 5975.85 | 5882.2 | 5762.55 | 5899.35 | 5714.4 | 6449.25 | 7417.4 | 7664.55 | 7840.35 | 7684.1 | 7328.6 | 7279.5 | 7400.75 | 7199.5 | 7112.25 | 6955.2 | 6798.6 | 6578.55 | 6580.15 | 6465.7 | 6202.65 | 5837.85 | 160719.7
|  | расчет | Q, кВАр | 2628.85 | 2552.5 | 2511 | 2475.6 | 2427.3 | 2462.1 | 2269.05 | 2358.15 | 3057.9 | 3310.65 | 3293.8 | 3259.15 | 2976.25 | 3206.35 | 3394.3 | 3315.75 | 3356.7 | 3188 | 3067.3 | 2788.35 | 2714.55 | 2657.8 | 2560.75 | 2616.45 | 68448.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 21.4 | 20.2 | 21.15 | 15.8 | 21.45 | 19.65 | 18.6 | 15.75 | 22.6 | 18.45 | 19.65 | 22.9 | 21.4 | 16.5 | 18.25 | 21.5 | 15.75 | 22.8 | 14.4 | 18.45 | 16.85 | 17.3 | 16.35 | 15.15 | 452.3 | 0.2806%
Баланс по ПС |  |  | P, % | 0.3277% | 0.3258% | 0.3527% | 0.2679% | 0.3709% | 0.332% | 0.3244% | 0.2436% | 0.3038% | 0.2401% | 0.25% | 0.2971% | 0.2912% | 0.2262% | 0.246% | 0.2977% | 0.221% | 0.3267% | 0.2114% | 0.2797% | 0.2554% | 0.2669% | 0.2629% | 0.2588% | 0.2806%
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1076.8 | 1068.8 | 1062.4 | 1056 | 1050.4 | 1128 | 1702.4 | 1726.4 | 1708.8 | 1731.2 | 1712 | 1712.8 | 1773.6 | 1772.8 | 1725.6 | 1706.4 | 1690.4 | 1753.6 | 1800.8 | 1824.8 | 1870.4 | 1886.4 | 1848 | 1744 | 38132.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 725.6 | 724 | 725.6 | 728.8 | 732 | 803.2 | 900.8 | 904 | 946.4 | 964 | 951.2 | 922.4 | 916.8 | 953.6 | 944 | 952.8 | 941.6 | 981.6 | 928 | 905.6 | 907.2 | 890.4 | 874.4 | 879.2 | 21103.2
|  | расчет | S, кВА | 1298.4582 | 1290.9336 | 1286.5415 | 1283.0766 | 1280.2985 | 1384.7434 | 1926.0339 | 1948.7619 | 1953.3741 | 1981.5018 | 1958.5008 | 1945.3806 | 1996.5418 | 2013.0009 | 1966.9345 | 1954.3871 | 1934.9581 | 2009.6396 | 2025.8491 | 2037.1564 | 2078.7997 | 2085.9811 | 2044.4264 | 1953.0818
|  | расчет | I, А | 72.783 | 72.3612 | 72.1151 | 71.9208 | 70.3982 | 76.1411 | 105.9044 | 107.1541 | 107.4077 | 108.9543 | 107.6896 | 106.9682 | 109.7813 | 110.6863 | 108.1533 | 107.4634 | 106.3951 | 110.5015 | 111.3928 | 112.0146 | 115.4034 | 115.8021 | 113.4952 | 108.4243
|  | расчет | tgφ | 0.67385 | 0.6774 | 0.68298 | 0.69015 | 0.69688 | 0.71206 | 0.52914 | 0.52363 | 0.55384 | 0.55684 | 0.55561 | 0.53853 | 0.51691 | 0.53791 | 0.54706 | 0.55837 | 0.55703 | 0.55976 | 0.51533 | 0.49627 | 0.48503 | 0.47201 | 0.47316 | 0.50413 | 0.55341
яч.31 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 1633.6 | 1525.6 | 1508 | 1517.6 | 1492 | 1484 | 1556.8 | 1576 | 1620 | 1675.2 | 1700.8 | 1737.6 | 1750.4 | 1764.8 | 1687.2 | 1694.4 | 1744 | 1754.4 | 1705.6 | 1596 | 1615.2 | 1640.8 | 1606.4 | 1509.6 | 39096
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 797.6 | 754.4 | 768.8 | 813.6 | 815.2 | 810.4 | 798.4 | 802.4 | 856 | 865.6 | 867.2 | 889.6 | 876.8 | 912 | 862.4 | 888.8 | 923.2 | 924.8 | 898.4 | 860 | 831.2 | 825.6 | 816 | 787.2 | 20245.6
|  | расчет | S, кВА | 1817.9149 | 1701.9326 | 1692.6658 | 1721.9334 | 1700.1809 | 1690.859 | 1749.591 | 1768.5083 | 1832.2489 | 1885.6188 | 1909.1245 | 1952.0866 | 1957.7228 | 1986.5203 | 1894.8292 | 1913.3627 | 1973.2801 | 1983.2232 | 1927.7432 | 1812.9578 | 1816.5254 | 1836.8016 | 1801.7705 | 1702.5205
|  | расчет | I, А | 100.9205 | 94.4819 | 93.9674 | 95.5922 | 94.3846 | 93.8671 | 97.1276 | 98.1778 | 101.7163 | 104.6791 | 105.984 | 108.369 | 108.6819 | 110.2806 | 105.1904 | 106.2193 | 109.5456 | 110.0975 | 107.0176 | 100.6454 | 101.8225 | 102.959 | 100.9954 | 95.4321
|  | расчет | tgφ | 0.48825 | 0.49449 | 0.50981 | 0.53611 | 0.54638 | 0.54609 | 0.51285 | 0.50914 | 0.5284 | 0.51671 | 0.50988 | 0.51197 | 0.50091 | 0.51677 | 0.51114 | 0.52455 | 0.52936 | 0.52713 | 0.52674 | 0.53885 | 0.51461 | 0.50317 | 0.50797 | 0.52146 | 0.51784
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2710.4 | 2594.4 | 2570.4 | 2573.6 | 2542.4 | 2612 | 3259.2 | 3302.4 | 3328.8 | 3406.4 | 3412.8 | 3450.4 | 3524 | 3537.6 | 3412.8 | 3400.8 | 3434.4 | 3508 | 3506.4 | 3420.8 | 3485.6 | 3527.2 | 3454.4 | 3253.6 | 77228.8
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1523.2 | 1478.4 | 1494.4 | 1542.4 | 1547.2 | 1613.6 | 1699.2 | 1706.4 | 1802.4 | 1829.6 | 1818.4 | 1812 | 1793.6 | 1865.6 | 1806.4 | 1841.6 | 1864.8 | 1906.4 | 1826.4 | 1765.6 | 1738.4 | 1716 | 1690.4 | 1666.4 | 41348.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3109.0845 | 2986.064 | 2973.2453 | 3000.4024 | 2976.1763 | 3070.2197 | 3675.5497 | 3717.2095 | 3785.4399 | 3866.6519 | 3867.0121 | 3897.256 | 3954.1847 | 3999.3846 | 3861.3838 | 3867.4192 | 3908.0151 | 3992.5462 | 3953.5526 | 3849.5735 | 3895.0535 | 3922.4732 | 3845.82 | 3655.5166 | 87601.4316
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.5 | ЛУКОЙЛ | АСКУЭ | P, кВт | 109.1 | 112.6 | 112.2 | 106.3 | 105.8 | 107.4 | 111 | 106.5 | 112.5 | 142.2 | 130.1 | 130.8 | 94.7 | 128.4 | 121.7 | 142.6 | 138 | 139 | 114.6 | 100.2 | 98.1 | 97.6 | 103.7 | 100.6 | 2765.7
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 16.4 | 19.2 | 17.2 | 17 | 18.6 | 15.9 | 18.3 | 17 | 32 | 117.9 | 110.5 | 105.2 | 12.9 | 82.2 | 68.9 | 112.8 | 102.6 | 111.8 | 50.9 | 15.9 | 15.1 | 14.3 | 16.4 | 14.5 | 1123.5
|  | расчет | I, А | 6.1154 | 6.3116 | 6.2892 | 5.9585 | 5.8175 | 5.9055 | 6.1034 | 5.856 | 6.1859 | 7.819 | 7.1536 | 7.1921 | 5.2071 | 7.0602 | 6.6918 | 7.841 | 7.588 | 7.643 | 6.3014 | 5.5096 | 5.446 | 5.4182 | 5.7568 | 5.5848
|  | расчет | tgφ | 0.15032 | 0.17052 | 0.1533 | 0.15992 | 0.1758 | 0.14804 | 0.16486 | 0.15962 | 0.28444 | 0.82911 | 0.84935 | 0.80428 | 0.13622 | 0.64019 | 0.56615 | 0.79102 | 0.74348 | 0.80432 | 0.44415 | 0.15868 | 0.15392 | 0.14652 | 0.15815 | 0.14414 | 0.40623
яч.9 | СМН | АСКУЭ | P, кВт | 66.7 | 66 | 65 | 64.7 | 62.9 | 61 | 56.9 | 59.2 | 51.7 | 47.3 | 6.8 | 0 | 17.3 | 38.1 | 32.9 | 35.2 | 33.4 | 37.2 | 39 | 45 | 50.1 | 52.5 | 51.1 | 49.1 | 1089.1
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 24.7 | 27.6 | 34.4 | 42.2 | 43.9 | 36.8 | 44.3 | 49.4 | 53.3 | 55.3 | 7.6 | 0 | 4.6 | 6.4 | 5.6 | 6 | 4.5 | 6.8 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 8 | 492.1
|  |  | tgφ | 0.37031 | 0.41818 | 0.52923 | 0.65224 | 0.69793 | 0.60328 | 0.77856 | 0.83446 | 1.0309 | 1.1691 | 1.1176 | #DIV/0! | 0.2659 | 0.16798 | 0.17021 | 0.17045 | 0.13473 | 0.1828 | 0.13333 | 0.13556 | 0.12375 | 0.12381 | 0.13112 | 0.16293 | 0.45184
яч.11 | Город | АСКУЭ | P, кВт | 120.8 | 107.6 | 103.6 | 102.4 | 94.4 | 99.2 | 714.4 | 793.2 | 743.2 | 761.2 | 798.4 | 804.8 | 866.4 | 841.2 | 784 | 754.8 | 748.8 | 791.2 | 881.2 | 900.8 | 944 | 960 | 932.4 | 831.6 | 15479.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 37.2 | 35.2 | 35.2 | 36 | 36 | 38.8 | 259.6 | 235.6 | 238 | 234 | 262 | 268.4 | 294 | 289.6 | 269.6 | 268.4 | 267.2 | 288 | 313.2 | 285.6 | 284.4 | 265.6 | 242 | 234.8 | 5018.4
|  | расчет | S, кВА | 126.3981 | 113.2113 | 109.4166 | 108.5438 | 101.0315 | 106.518 | 760.1049 | 827.4501 | 780.3783 | 796.3551 | 840.2896 | 848.3759 | 914.9235 | 889.6548 | 829.0598 | 801.1002 | 795.0455 | 841.9866 | 935.2046 | 944.991 | 985.9104 | 996.0639 | 963.2932 | 864.112
|  | расчет | I, А | 7.085 | 6.3459 | 6.1332 | 6.0843 | 5.5553 | 5.857 | 41.7949 | 45.498 | 42.9097 | 43.7882 | 46.2039 | 46.6486 | 50.3077 | 48.9183 | 45.5865 | 44.0491 | 43.7162 | 46.2973 | 51.4229 | 51.961 | 54.7323 | 55.2959 | 53.4767 | 47.9707
|  | расчет | tgφ | 0.30795 | 0.32714 | 0.33977 | 0.35156 | 0.38136 | 0.39113 | 0.36338 | 0.29702 | 0.32024 | 0.30741 | 0.32816 | 0.3335 | 0.33934 | 0.34427 | 0.34388 | 0.35559 | 0.35684 | 0.364 | 0.35542 | 0.31705 | 0.30127 | 0.27667 | 0.25955 | 0.28235 | 0.32419
яч.21 | Город | АСКУЭ | P, кВт | 726.4 | 651.6 | 616.8 | 582.8 | 560 | 576.8 | 662.8 | 684.4 | 734.8 | 786 | 808.8 | 825.2 | 852 | 819.6 | 781.6 | 772.4 | 775.6 | 801.2 | 859.6 | 849.2 | 818 | 838.4 | 804 | 736 | 17924
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 162.8 | 150.4 | 149.6 | 145.6 | 143.2 | 145.6 | 158.4 | 177.6 | 234.4 | 261.2 | 272.4 | 278 | 290.4 | 285.2 | 278 | 278.8 | 277.6 | 284.8 | 302.4 | 279.2 | 224.8 | 210.8 | 191.6 | 179.2 | 5362
|  | расчет | S, кВА | 744.4198 | 668.7322 | 634.6829 | 600.7122 | 578.0192 | 594.8929 | 681.4649 | 707.068 | 771.281 | 828.2641 | 853.4396 | 870.7692 | 900.1312 | 867.8037 | 829.5677 | 821.1767 | 823.7822 | 850.3132 | 911.2398 | 893.9202 | 848.3272 | 864.4948 | 826.5147 | 757.5016
|  | расчет | I, А | 41.3261 | 37.1243 | 35.2341 | 33.3482 | 32.0884 | 33.0252 | 37.8311 | 39.2525 | 42.8172 | 45.9806 | 47.3782 | 48.3403 | 49.9703 | 48.1756 | 46.053 | 45.5872 | 45.7318 | 47.2047 | 50.587 | 49.6255 | 47.5516 | 48.4579 | 46.329 | 42.4606
|  | расчет | tgφ | 0.22412 | 0.23082 | 0.24254 | 0.24983 | 0.25571 | 0.25243 | 0.23899 | 0.2595 | 0.319 | 0.33232 | 0.3368 | 0.33689 | 0.34085 | 0.34797 | 0.35568 | 0.36095 | 0.35792 | 0.35547 | 0.35179 | 0.32878 | 0.27482 | 0.25143 | 0.23831 | 0.24348 | 0.29915
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АСКУЭ | P, кВт | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
|  | расчет | S, кВА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.8974 | 2.5632 | 1.8974 | 0 | 0.6 | 0.42426 | 1.2369 | 2.7659 | 2.846 | 3.4205 | 1.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0.049963 | 0.049963 | 0.049963 | 0.049963 | 0.033309 | 0.049963 | 0.016654 | 0 | 0.083272 | 0.10533 | 0.14229 | 0.10533 | 0 | 0.033309 | 0.023553 | 0.068668 | 0.15355 | 0.158 | 0.18989 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.75 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0.25 | 0.22222 | 0.33333 | 0.27273 | 0.16667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.25
яч.7 | Комнедра | АСКУЭ | P, кВт | 792.4 | 788.8 | 787.4 | 791.6 | 788.2 | 790.4 | 789.4 | 784.4 | 786 | 784 | 785.2 | 780.8 | 783.2 | 782.6 | 781.4 | 780 | 777.8 | 776 | 773 | 774.6 | 775.2 | 775.2 | 776.6 | 782.2 | 18786.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 654.4 | 646.6 | 646 | 648.6 | 645 | 649.2 | 633.4 | 618.2 | 620 | 600.6 | 599.8 | 594 | 601.6 | 596.4 | 592.2 | 593 | 589.2 | 594.2 | 594.6 | 600.4 | 609 | 608.8 | 614.6 | 625 | 14774.8
|  | расчет | S, кВА | 1027.6853 | 1019.9495 | 1018.4865 | 1023.3829 | 1018.4715 | 1022.8357 | 1012.1007 | 998.7265 | 1001.0974 | 987.6114 | 988.0785 | 981.063 | 987.5853 | 983.949 | 980.4523 | 979.8209 | 975.7712 | 977.3687 | 975.2324 | 980.0435 | 985.8073 | 985.6838 | 990.374 | 1001.2302
|  | расчет | I, А | 57.6053 | 57.1717 | 57.0897 | 57.3641 | 56.0014 | 56.2414 | 55.6511 | 54.9157 | 55.0461 | 54.3045 | 54.3302 | 53.9445 | 54.3031 | 54.1032 | 53.9109 | 53.8762 | 53.6535 | 53.7413 | 53.6239 | 53.8884 | 54.7265 | 54.7197 | 54.9801 | 55.5827
|  | расчет | tgφ | 0.82585 | 0.81973 | 0.82042 | 0.81935 | 0.81832 | 0.82136 | 0.80238 | 0.78812 | 0.7888 | 0.76607 | 0.76388 | 0.76076 | 0.76813 | 0.76208 | 0.75787 | 0.76026 | 0.75752 | 0.76572 | 0.76921 | 0.77511 | 0.7856 | 0.78535 | 0.7914 | 0.79903 | 0.78646
яч.25 | ЛУКОЙЛ | АСКУЭ | P, кВт | 905 | 869.3 | 878.9 | 927 | 928.8 | 917.6 | 895 | 891.4 | 887.6 | 888.1 | 880.7 | 915 | 894.1 | 929.2 | 908 | 916.6 | 955.4 | 953 | 872.9 | 723.8 | 798.3 | 800.2 | 798.6 | 773.8 | 21108.3
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 643.1 | 608.9 | 618.7 | 663.5 | 675.6 | 674.2 | 645.4 | 631.7 | 627.6 | 608.3 | 584.9 | 608.8 | 588.9 | 616.6 | 588.9 | 604.5 | 629.6 | 632.3 | 599.3 | 563.1 | 611 | 619.2 | 627.6 | 617.9 | 14889.6
|  | расчет | S, кВА | 1110.2264 | 1061.3396 | 1074.8278 | 1139.983 | 1148.5229 | 1138.6551 | 1103.4338 | 1092.5378 | 1087.0674 | 1076.4527 | 1057.2325 | 1099.028 | 1070.6157 | 1115.1718 | 1082.251 | 1097.9872 | 1144.1964 | 1143.6836 | 1058.8271 | 917.0431 | 1005.288 | 1011.7948 | 1015.6986 | 990.2358
|  | расчет | I, А | 61.6336 | 58.9197 | 59.6685 | 63.2855 | 63.7596 | 63.2118 | 61.2565 | 60.6516 | 60.3479 | 59.7587 | 58.6917 | 61.0119 | 59.4346 | 61.9081 | 60.0806 | 60.9542 | 63.5194 | 63.491 | 58.7802 | 50.9091 | 56.3498 | 56.7146 | 56.9334 | 55.5061
|  | расчет | tgφ | 0.71061 | 0.70045 | 0.70395 | 0.71575 | 0.72739 | 0.73474 | 0.72112 | 0.70866 | 0.70708 | 0.68495 | 0.66413 | 0.66536 | 0.65865 | 0.66358 | 0.64857 | 0.6595 | 0.65899 | 0.66348 | 0.68656 | 0.77798 | 0.76538 | 0.77381 | 0.78588 | 0.79853 | 0.70539
| ТСН | АСКУЭ | P, кВт | 0.36 | 0.375 | 0.36 | 0.375 | 0.36 | 0.375 | 0.36 | 0.36 | 0.345 | 0.36 | 0.405 | 0.345 | 0.555 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.36 | 0.345 | 0.36 | 0.36 | 8.775
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2721.3 | 2596.8 | 2564.8 | 2575.7 | 2540.7 | 2553.3 | 3229.8 | 3319.1 | 3317 | 3410.6 | 3412.4 | 3458.4 | 3507.7 | 3539.7 | 3409.9 | 3402.8 | 3431.7 | 3500.3 | 3543.6 | 3395.4 | 3483.7 | 3523.9 | 3466.4 | 3273.3 | 77178.3
|  | расчет | Q, кВАр | 1538.6 | 1487.9 | 1501.1 | 1552.9 | 1562.3 | 1560.5 | 1759.4 | 1729.5 | 1806.2 | 1877.9 | 1838.1 | 1855 | 1792.4 | 1876.4 | 1803.5 | 1863.8 | 1871.3 | 1918.8 | 1866.5 | 1750.6 | 1750.5 | 1725.2 | 1698.9 | 1679.4 | 41666.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -10.9 | -2.4 | 5.6 | -2.1 | 1.7 | 58.7 | 29.4 | -16.7 | 11.8 | -4.2 | 0.4 | -8 | 16.3 | -2.1 | 2.9 | -2 | 2.7 | 7.7 | -37.2 | 25.4 | 1.9 | 3.3 | -12 | -19.7 | 50.5 | 0.06539%
|  | расчет | I, А | -0.11181 | 0.92 | 1.6179 | 1.4225 | 1.5272 | 5.7175 | 0.3782 | -0.84189 | 1.7339 | 1.8771 | -0.22641 | -1.9055 | -0.7597 | 0.76817 | 0.9975 | 1.3065 | 1.5782 | 2.0638 | -2.4948 | 0.66496 | -1.5804 | -1.8452 | -2.9854 | -3.2485
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Парма 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 880.56 | 835.2 | 822.96 | 815.04 | 810 | 819.36 | 847.44 | 797.76 | 747.36 | 727.92 | 699.84 | 607.68 | 605.52 | 605.52 | 607.68 | 570.24 | 561.6 | 588.96 | 649.44 | 685.44 | 707.76 | 725.76 | 732.24 | 669.6 | 17120.88
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 207.36 | 203.04 | 204.48 | 204.48 | 203.04 | 203.04 | 205.2 | 199.44 | 203.76 | 204.48 | 203.76 | 192.24 | 195.84 | 198 | 204.48 | 203.04 | 200.88 | 202.32 | 213.84 | 217.44 | 213.12 | 205.2 | 206.64 | 208.8 | 4903.92
|  | расчет | S, кВА | 904.6458 | 859.5256 | 847.983 | 840.2989 | 835.06 | 844.1422 | 871.9298 | 822.3122 | 774.6387 | 756.095 | 728.8993 | 637.3627 | 636.4022 | 637.0702 | 641.1607 | 605.3089 | 596.4456 | 622.7417 | 683.7396 | 719.1023 | 739.1511 | 754.2113 | 760.8387 | 701.3997
|  | расчет | I, А | 82.9044 | 78.7694 | 77.7116 | 77.0074 | 76.5273 | 77.3596 | 79.9062 | 75.3591 | 70.9901 | 69.2907 | 66.7984 | 58.4098 | 58.3217 | 58.383 | 58.7578 | 55.4723 | 54.66 | 57.0699 | 62.6599 | 65.9006 | 67.738 | 69.1181 | 69.7255 | 64.2783
|  | расчет | tgφ | 0.23549 | 0.2431 | 0.24847 | 0.25088 | 0.25067 | 0.2478 | 0.24214 | 0.25 | 0.27264 | 0.28091 | 0.29115 | 0.31635 | 0.32342 | 0.32699 | 0.33649 | 0.35606 | 0.35769 | 0.34352 | 0.32927 | 0.31723 | 0.30112 | 0.28274 | 0.2822 | 0.31183 | 0.28643
яч.12 | Т-2 6 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 852.48 | 792.72 | 781.92 | 777.6 | 761.76 | 766.08 | 784.08 | 729.36 | 698.4 | 651.6 | 619.2 | 635.76 | 611.28 | 614.16 | 573.12 | 574.56 | 520.56 | 532.08 | 558 | 550.8 | 619.92 | 656.64 | 666.72 | 624.24 | 15953.04
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 202.32 | 192.24 | 191.52 | 192.96 | 190.08 | 191.52 | 196.56 | 187.92 | 203.76 | 203.04 | 208.08 | 221.04 | 198.72 | 227.52 | 208.8 | 205.2 | 198.72 | 192.24 | 192.24 | 190.08 | 196.56 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 4787.28
|  | расчет | S, кВА | 876.1595 | 815.6968 | 805.0334 | 801.1837 | 785.117 | 789.6572 | 808.3423 | 753.1799 | 727.5168 | 682.5011 | 653.2273 | 673.0895 | 642.7697 | 654.9487 | 609.9705 | 610.1035 | 557.2005 | 565.7432 | 590.1866 | 582.6758 | 650.3358 | 686.0508 | 695.7048 | 655.107
|  | расчет | I, А | 79.0392 | 73.5848 | 72.6229 | 72.2756 | 71.9504 | 72.3665 | 74.0788 | 69.0236 | 66.6717 | 62.5464 | 59.8636 | 61.6839 | 58.9053 | 60.0214 | 55.8995 | 55.9117 | 51.0635 | 51.8463 | 54.0864 | 53.3981 | 59.5987 | 62.8717 | 63.7564 | 60.0359
|  | расчет | tgφ | 0.23733 | 0.24251 | 0.24494 | 0.24815 | 0.24953 | 0.25 | 0.25069 | 0.25765 | 0.29175 | 0.3116 | 0.33605 | 0.34768 | 0.32509 | 0.37046 | 0.36432 | 0.35714 | 0.38174 | 0.3613 | 0.34452 | 0.3451 | 0.31707 | 0.30263 | 0.29806 | 0.31834 | 0.30009
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1733.04 | 1627.92 | 1604.88 | 1592.64 | 1571.76 | 1585.44 | 1631.52 | 1527.12 | 1445.76 | 1379.52 | 1319.04 | 1243.44 | 1216.8 | 1219.68 | 1180.8 | 1144.8 | 1082.16 | 1121.04 | 1207.44 | 1236.24 | 1327.68 | 1382.4 | 1398.96 | 1293.84 | 33073.92
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 409.68 | 395.28 | 396 | 397.44 | 393.12 | 394.56 | 401.76 | 387.36 | 407.52 | 407.52 | 411.84 | 413.28 | 394.56 | 425.52 | 413.28 | 408.24 | 399.6 | 394.56 | 406.08 | 407.52 | 409.68 | 403.92 | 405.36 | 407.52 | 9691.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1780.8047 | 1675.2223 | 1653.0142 | 1641.4813 | 1620.1768 | 1633.7985 | 1680.2585 | 1575.4819 | 1502.0967 | 1438.4533 | 1381.8389 | 1310.3219 | 1279.1715 | 1291.7765 | 1251.0352 | 1215.4123 | 1153.5816 | 1188.4478 | 1273.8965 | 1301.6766 | 1389.4502 | 1440.2018 | 1456.5047 | 1356.5008 | 34464.5258
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ф 404 | АСКУЭ | P, кВт | 553.32 | 528.48 | 512.28 | 509.04 | 510.12 | 506.88 | 524.88 | 488.88 | 443.88 | 414 | 398.52 | 374.76 | 374.4 | 351.72 | 353.16 | 333 | 333 | 355.68 | 377.64 | 410.04 | 424.8 | 438.12 | 421.92 | 380.52 | 10319.04
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 138.24 | 136.8 | 135.72 | 136.44 | 136.08 | 135 | 137.52 | 132.12 | 130.68 | 127.44 | 128.52 | 128.88 | 130.68 | 129.6 | 128.16 | 128.88 | 128.16 | 129.96 | 136.8 | 139.68 | 138.6 | 133.92 | 133.2 | 134.64 | 3195.72
|  | расчет | S, кВА | 570.3274 | 545.8987 | 529.9535 | 527.0082 | 527.9585 | 524.5496 | 542.5963 | 506.4182 | 462.7167 | 433.1708 | 418.7309 | 396.3018 | 396.5509 | 374.8375 | 375.6953 | 357.0701 | 356.8109 | 378.6791 | 401.6543 | 433.1781 | 446.8389 | 458.1307 | 442.4463 | 403.6377
|  | расчет | I, А | 52.2665 | 50.0277 | 48.5665 | 48.2966 | 48.3836 | 48.0713 | 49.7251 | 46.4096 | 42.4047 | 39.697 | 38.3737 | 36.3182 | 36.3411 | 34.3512 | 34.4298 | 32.7229 | 32.6992 | 34.7033 | 36.8088 | 39.6977 | 40.9496 | 41.9844 | 40.5471 | 36.9905
|  | расчет | tgφ | 0.24984 | 0.25886 | 0.26493 | 0.26803 | 0.26676 | 0.26634 | 0.262 | 0.27025 | 0.2944 | 0.30783 | 0.32249 | 0.3439 | 0.34904 | 0.36847 | 0.3629 | 0.38703 | 0.38486 | 0.36538 | 0.36225 | 0.34065 | 0.32627 | 0.30567 | 0.3157 | 0.35383 | 0.30969
яч.6 | ф406 | АСКУЭ | P, кВт | 323.04 | 305.76 | 306.96 | 304.08 | 298.32 | 310.32 | 320.88 | 304.8 | 301.2 | 312 | 298.32 | 231.36 | 230.4 | 251.52 | 253.44 | 234.24 | 228.72 | 232.8 | 270.96 | 275.28 | 281.76 | 287.52 | 306.72 | 287.04 | 6757.44
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 72.24 | 68.4 | 69.84 | 69.6 | 68.64 | 69.36 | 69.84 | 68.64 | 75.12 | 78.72 | 76.56 | 65.28 | 66 | 70.08 | 78 | 75.12 | 73.92 | 73.2 | 78.72 | 79.68 | 76.32 | 73.44 | 76.32 | 75.36 | 1748.4
|  | расчет | S, кВА | 331.0188 | 313.3173 | 314.8048 | 311.9436 | 306.1148 | 317.9769 | 328.3924 | 312.4332 | 310.4262 | 321.7776 | 307.9874 | 240.3933 | 239.6668 | 261.1006 | 265.1713 | 245.9906 | 240.3685 | 244.037 | 282.1634 | 286.5798 | 291.9134 | 296.751 | 316.0726 | 296.7677
|  | расчет | I, А | 30.3355 | 28.7133 | 28.8496 | 28.5874 | 28.0532 | 29.1403 | 30.0948 | 28.6323 | 28.4484 | 29.4886 | 28.2249 | 22.0303 | 21.9638 | 23.928 | 24.3011 | 22.5433 | 22.0281 | 22.3643 | 25.8583 | 26.263 | 26.7518 | 27.1951 | 28.9658 | 27.1967
|  | расчет | tgφ | 0.22363 | 0.2237 | 0.22752 | 0.22889 | 0.23009 | 0.22351 | 0.21765 | 0.2252 | 0.2494 | 0.25231 | 0.25664 | 0.28216 | 0.28646 | 0.27863 | 0.30777 | 0.3207 | 0.32319 | 0.31443 | 0.29052 | 0.28945 | 0.27087 | 0.25543 | 0.24883 | 0.26254 | 0.25874
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АСКУЭ | P, кВт | 396.36 | 358.2 | 361.44 | 359.28 | 348.48 | 345.6 | 343.8 | 311.76 | 290.52 | 270 | 258.48 | 266.76 | 254.52 | 245.16 | 241.92 | 260.64 | 235.08 | 243 | 252.36 | 241.56 | 274.68 | 295.56 | 307.8 | 283.32 | 7046.28
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 71.28 | 64.8 | 64.44 | 65.16 | 63 | 63.72 | 65.16 | 60.84 | 62.64 | 59.76 | 62.28 | 64.08 | 59.76 | 64.44 | 67.68 | 70.2 | 65.88 | 65.88 | 64.8 | 64.08 | 65.88 | 68.04 | 68.04 | 66.24 | 1558.08
|  | расчет | S, кВА | 402.7184 | 364.0141 | 367.1395 | 365.141 | 354.1289 | 351.4251 | 349.9204 | 317.641 | 297.1963 | 276.5344 | 265.8772 | 274.3486 | 261.4416 | 253.4876 | 251.2088 | 269.9282 | 244.1368 | 251.7721 | 260.5468 | 249.9149 | 282.47 | 303.2905 | 315.2305 | 290.9604
|  | расчет | I, А | 36.3296 | 32.8381 | 33.12 | 32.9397 | 32.4534 | 32.2056 | 32.0677 | 29.1095 | 27.2359 | 25.3424 | 24.3658 | 25.1421 | 23.9593 | 23.2303 | 23.0215 | 24.737 | 22.3734 | 23.0731 | 23.8773 | 22.9029 | 25.8864 | 27.7944 | 28.8886 | 26.6645
|  | расчет | tgφ | 0.17984 | 0.1809 | 0.17829 | 0.18136 | 0.18079 | 0.18437 | 0.18953 | 0.19515 | 0.21561 | 0.22133 | 0.24095 | 0.24022 | 0.23479 | 0.26285 | 0.27976 | 0.26934 | 0.28025 | 0.27111 | 0.25678 | 0.26528 | 0.23984 | 0.23021 | 0.22105 | 0.2338 | 0.22112
яч.15 | ф415 | АСКУЭ | P, кВт | 19.08 | 17.76 | 18.48 | 18.84 | 18.54 | 17.22 | 16.38 | 20.16 | 21.6 | 25.26 | 21.36 | 21.9 | 24.3 | 24.9 | 19.86 | 20.16 | 17.46 | 13.02 | 13.08 | 14.58 | 18.66 | 15.84 | 14.58 | 12.6 | 445.62
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 6.96 | 6.9 | 6.78 | 7.02 | 6.84 | 7.14 | 6.9 | 6.9 | 9.78 | 14.46 | 11.76 | 13.68 | 8.52 | 14.94 | 8.28 | 8.16 | 9.9 | 8.52 | 8.64 | 6.72 | 6.96 | 6.12 | 6.48 | 6.84 | 205.2
|  | расчет | S, кВА | 20.3098 | 19.0533 | 19.6845 | 20.1054 | 19.7615 | 18.6416 | 17.774 | 21.3081 | 23.7109 | 29.106 | 24.3833 | 25.8215 | 25.7503 | 29.0381 | 21.5169 | 21.7488 | 20.0714 | 15.5599 | 15.676 | 16.0541 | 19.9158 | 16.9812 | 15.9551 | 14.3369
|  | расчет | I, А | 1.8322 | 1.7188 | 1.7758 | 1.8137 | 1.811 | 1.7084 | 1.6289 | 1.9527 | 2.1729 | 2.6674 | 2.2346 | 2.3664 | 2.3598 | 2.6611 | 1.9719 | 1.9931 | 1.8394 | 1.426 | 1.4366 | 1.4712 | 1.8251 | 1.5562 | 1.4622 | 1.3139
|  | расчет | tgφ | 0.36478 | 0.38851 | 0.36688 | 0.37261 | 0.36893 | 0.41463 | 0.42125 | 0.34226 | 0.45278 | 0.57245 | 0.55056 | 0.62466 | 0.35062 | 0.6 | 0.41692 | 0.40476 | 0.56701 | 0.65438 | 0.66055 | 0.46091 | 0.37299 | 0.38636 | 0.44444 | 0.54286 | 0.46048
яч.16 | ф416 | АСКУЭ | P, кВт | 122.88 | 123.12 | 119.76 | 118.32 | 116.88 | 114.24 | 110.64 | 95.76 | 90.48 | 76.8 | 75.6 | 73.44 | 86.4 | 78.24 | 76.08 | 71.76 | 66.72 | 68.88 | 70.32 | 78 | 88.32 | 90.96 | 97.68 | 97.92 | 2209.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 56.64 | 55.92 | 55.92 | 55.92 | 55.44 | 55.44 | 56.88 | 52.8 | 53.76 | 51.84 | 52.08 | 51.12 | 54.24 | 52.32 | 52.32 | 51.84 | 52.56 | 53.52 | 53.28 | 54.48 | 56.4 | 56.16 | 55.92 | 58.56 | 1305.36
|  | расчет | S, кВА | 135.3055 | 135.2242 | 132.1723 | 130.8689 | 129.362 | 126.9818 | 124.4048 | 109.3518 | 105.2462 | 92.6587 | 91.8024 | 89.4801 | 102.0144 | 94.1216 | 92.3339 | 88.5262 | 84.9359 | 87.2287 | 88.2251 | 95.1424 | 104.7921 | 106.9003 | 112.5541 | 114.0947
|  | расчет | I, А | 12.206 | 12.1987 | 11.9234 | 11.8058 | 11.8551 | 11.637 | 11.4008 | 10.0213 | 9.6451 | 8.4915 | 8.413 | 8.2002 | 9.3489 | 8.6256 | 8.4617 | 8.1128 | 7.7838 | 7.9939 | 8.0852 | 8.7191 | 9.6035 | 9.7967 | 10.3148 | 10.456
|  | расчет | tgφ | 0.46094 | 0.45419 | 0.46693 | 0.47262 | 0.47433 | 0.48529 | 0.5141 | 0.55138 | 0.59416 | 0.675 | 0.68889 | 0.69608 | 0.62778 | 0.66871 | 0.6877 | 0.72241 | 0.78777 | 0.777 | 0.75768 | 0.69846 | 0.63859 | 0.61741 | 0.57248 | 0.59804 | 0.59087
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АСКУЭ | P, кВт | 314.4 | 294.24 | 282.96 | 281.04 | 278.16 | 288.96 | 313.2 | 302.4 | 294.96 | 280.08 | 263.52 | 273.6 | 245.76 | 266.64 | 234.24 | 222.24 | 202.56 | 206.4 | 222.48 | 216.24 | 237.6 | 254.64 | 246 | 231.12 | 6253.44
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 71.04 | 66.72 | 66.72 | 67.2 | 67.44 | 67.92 | 70.8 | 71.28 | 80.4 | 79.92 | 83.04 | 95.28 | 78.48 | 98.16 | 82.08 | 76.8 | 72 | 66.48 | 67.44 | 66.72 | 69.36 | 70.32 | 70.08 | 68.88 | 1774.56
|  | расчет | S, кВА | 322.326 | 301.7097 | 290.7197 | 288.9625 | 286.2187 | 296.835 | 321.1026 | 310.6873 | 305.7214 | 291.2594 | 276.2941 | 289.7158 | 257.9866 | 284.1343 | 248.2046 | 235.1358 | 214.9757 | 216.8422 | 232.4769 | 226.2991 | 247.5168 | 264.1712 | 255.7874 | 241.1657
|  | расчет | I, А | 29.0773 | 27.2175 | 26.2261 | 26.0676 | 26.2299 | 27.2028 | 29.4268 | 28.4723 | 28.0172 | 26.6919 | 25.3204 | 26.5504 | 23.6426 | 26.0389 | 22.7462 | 21.5485 | 19.701 | 19.8721 | 21.3049 | 20.7387 | 22.6832 | 24.2094 | 23.4411 | 22.1011
|  | расчет | tgφ | 0.22595 | 0.22675 | 0.23579 | 0.23911 | 0.24245 | 0.23505 | 0.22605 | 0.23571 | 0.27258 | 0.28535 | 0.31512 | 0.34825 | 0.31934 | 0.36814 | 0.35041 | 0.34557 | 0.35545 | 0.32209 | 0.30313 | 0.30855 | 0.29192 | 0.27615 | 0.28488 | 0.29803 | 0.28377
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 3.02
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1729.08 | 1627.56 | 1601.88 | 1590.6 | 1570.5 | 1583.22 | 1629.78 | 1523.76 | 1442.64 | 1378.14 | 1315.8 | 1241.82 | 1215.78 | 1218.18 | 1178.7 | 1142.04 | 1083.54 | 1119.78 | 1206.84 | 1235.7 | 1325.82 | 1382.64 | 1394.7 | 1292.52 | 33031.02
|  | расчет | Q, кВАр | 416.4 | 399.54 | 399.42 | 401.34 | 397.44 | 398.58 | 407.1 | 392.58 | 412.38 | 412.14 | 414.24 | 418.32 | 397.68 | 429.54 | 416.52 | 411 | 402.42 | 397.56 | 409.68 | 411.36 | 413.52 | 408 | 410.04 | 410.52 | 9787.32
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 3.96 | 0.36 | 3 | 2.04 | 1.26 | 2.22 | 1.74 | 3.36 | 3.12 | 1.38 | 3.24 | 1.62 | 1.02 | 1.5 | 2.1 | 2.76 | -1.38 | 1.26 | 0.6 | 0.54 | 1.86 | -0.24 | 4.26 | 1.32 | 42.9 | 0.1297%
|  | расчет | I, А | -0.10357 | -0.35994 | -0.12688 | -0.22783 | -0.3086 | -0.23924 | -0.35909 | -0.21513 | -0.26231 | -0.54167 | -0.27024 | -0.51402 | -0.38844 | -0.43078 | -0.2749 | -0.27377 | -0.70136 | -0.51633 | -0.62465 | -0.49399 | -0.36291 | -0.54645 | -0.1377 | -0.4084
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 56.4 | 51.6 | 52.8 | 49.2 | 50.4 | 55.2 | 60 | 68.4 | 80.4 | 81.6 | 80.4 | 76.8 | 73.2 | 75.6 | 69.6 | 72 | 72 | 67.2 | 63.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 58.8 | 51.6
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 64.8 | 67.2 | 61.2 | 63.6 | 60 | 66 | 67.2 | 81.6 | 87.6 | 86.4 | 92.4 | 85.2 | 86.4 | 86.4 | 85.2 | 85.2 | 80.4 | 81.6 | 81.6 | 74.4 | 75.6 | 74.4 | 68.4 | 61.2
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 3768 | 3636 | 3456 | 3324 | 3186 | 3381 | 3621 | 3942 | 4740 | 4965 | 4908 | 4812 | 4515 | 4362 | 4422 | 4341 | 4311 | 4110 | 4008 | 3735 | 3552 | 3594 | 3582 | 3444 | 95715
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1290 | 1221 | 1167 | 1182 | 1164 | 1200 | 1221 | 1323 | 1752 | 1851 | 1803 | 1797 | 1641 | 1719 | 1836 | 1773 | 1791 | 1740 | 1788 | 1590 | 1428 | 1410 | 1344 | 1335 | 36366
|  | расчет | S, кВА | 3982.7031 | 3835.5361 | 3647.715 | 3527.9031 | 3391.9746 | 3587.64 | 3821.3194 | 4158.0877 | 5053.425 | 5298.8136 | 5228.6971 | 5136.5896 | 4803.9677 | 4688.4971 | 4788.0038 | 4689.1161 | 4668.2333 | 4463.1491 | 4388.7365 | 4059.3503 | 3828.3009 | 3860.6911 | 3825.8411 | 3693.6921
|  | ТИ | I, А | 198 | 186 | 192 | 174 | 180 | 192 | 210 | 246 | 288 | 288 | 288 | 270 | 258 | 270 | 246 | 252 | 252 | 234 | 222 | 204 | 204 | 192 | 210 | 180
|  | расчет | tgφ | 0.34236 | 0.33581 | 0.33767 | 0.3556 | 0.36535 | 0.35492 | 0.3372 | 0.33562 | 0.36962 | 0.37281 | 0.36736 | 0.37344 | 0.36346 | 0.39409 | 0.4152 | 0.40843 | 0.41545 | 0.42336 | 0.44611 | 0.4257 | 0.40203 | 0.39232 | 0.37521 | 0.38763 | 0.37994
яч.31 | Т-2 10 кВ | АСКУЭ | P, кВт | 4488 | 4110 | 4008 | 3870 | 3867 | 3960 | 4185 | 4575 | 5121 | 5364 | 5535 | 5469 | 5223 | 5301 | 5226 | 5145 | 5094 | 4899 | 4869 | 4710 | 4614 | 4569 | 4398 | 4113 | 112713
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1089 | 1056 | 1077 | 1050 | 1068 | 1038 | 1038 | 1173 | 1488 | 1686 | 1590 | 1632 | 1449 | 1617 | 1656 | 1662 | 1659 | 1593 | 1560 | 1377 | 1308 | 1251 | 1203 | 1179 | 32499
|  | расчет | S, кВА | 4618.2318 | 4243.4934 | 4150.1799 | 4009.9127 | 4011.7718 | 4093.7811 | 4311.8058 | 4722.9815 | 5332.8027 | 5622.7299 | 5758.8475 | 5707.3098 | 5420.2703 | 5542.1377 | 5482.0992 | 5406.7799 | 5357.3423 | 5151.4901 | 5112.8036 | 4907.161 | 4795.8169 | 4737.1681 | 4559.5628 | 4278.6458
|  | ТИ | I, А | 228 | 234 | 210 | 222 | 210 | 234 | 234 | 282 | 306 | 306 | 324 | 300 | 294 | 300 | 300 | 300 | 282 | 282 | 282 | 264 | 258 | 258 | 234 | 216
|  | расчет | tgφ | 0.24265 | 0.25693 | 0.26871 | 0.27132 | 0.27618 | 0.26212 | 0.24803 | 0.25639 | 0.29057 | 0.31432 | 0.28726 | 0.29841 | 0.27743 | 0.30504 | 0.31688 | 0.32303 | 0.32568 | 0.32517 | 0.32039 | 0.29236 | 0.28349 | 0.2738 | 0.27353 | 0.28665 | 0.28833
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 8256 | 7746 | 7464 | 7194 | 7053 | 7341 | 7806 | 8517 | 9861 | 10329 | 10443 | 10281 | 9738 | 9663 | 9648 | 9486 | 9405 | 9009 | 8877 | 8445 | 8166 | 8163 | 7980 | 7557
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2379 | 2277 | 2244 | 2232 | 2232 | 2238 | 2259 | 2496 | 3240 | 3537 | 3393 | 3429 | 3090 | 3336 | 3492 | 3435 | 3450 | 3333 | 3348 | 2967 | 2736 | 2661 | 2547 | 2514
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 8591.9251 | 8073.738 | 7794.0254 | 7532.2945 | 7397.7451 | 7674.5635 | 8126.2979 | 8875.2073 | 10379.6397 | 10917.8116 | 10980.3779 | 10837.7582 | 10216.4937 | 10222.6447 | 10260.5053 | 10088.777 | 10017.8104 | 9605.7779 | 9487.3723 | 8951.0398 | 8612.1572 | 8585.7725 | 8376.6108 | 7964.1977
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 37.1
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 37
| ВЛ № 21 | АСКУЭ | P, кВт | 863.8 | 803.6 | 792.4 | 788.2 | 771.4 | 775.6 | 793.8 | 747.6 | 711.2 | 669.2 | 631.4 | 656.6 | 627.2 | 635.6 | 585.2 | 595 | 540.4 | 543.2 | 574 | 564.2 | 631.4 | 672 | 677.6 | 645.4 | 16296
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 165.2 | 155.4 | 156.8 | 156.8 | 155.4 | 155.4 | 159.6 | 151.2 | 165.2 | 165.2 | 168 | 200.2 | 175 | 204.4 | 183.4 | 183.4 | 177.8 | 170.8 | 170.8 | 169.4 | 175 | 175 | 176.4 | 177.8 | 4093.6
|  | расчет | S, кВА | 879.4552 | 818.4877 | 807.7648 | 803.6451 | 786.8971 | 791.0149 | 809.6855 | 762.7367 | 730.1346 | 689.2893 | 653.3682 | 686.4427 | 651.1565 | 667.6576 | 613.2655 | 622.6239 | 568.8981 | 569.4198 | 598.8728 | 589.0823 | 655.203 | 694.4127 | 700.1848 | 669.4431
|  | ТИ | I, А | 12 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 12.8 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6
|  | расчет | tgφ | 0.19125 | 0.19338 | 0.19788 | 0.19893 | 0.20145 | 0.20036 | 0.20106 | 0.20225 | 0.23228 | 0.24686 | 0.26608 | 0.3049 | 0.27902 | 0.32159 | 0.3134 | 0.30824 | 0.32902 | 0.31443 | 0.29756 | 0.30025 | 0.27716 | 0.26042 | 0.26033 | 0.27549 | 0.2512
| ВЛ № 37 | АСКУЭ | P, кВт | 4704 | 4510.8 | 4314.8 | 4177.6 | 4023.6 | 4219.6 | 4485.6 | 4757.2 | 5532.8 | 5717.6 | 5616.8 | 5546.8 | 5213.6 | 5068 | 5084.8 | 5003.6 | 4922.4 | 4720.8 | 4653.6 | 4368 | 4244.8 | 4328.8 | 4317.6 | 4152.4 | 113685.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1671.6 | 1582 | 1523.2 | 1534.4 | 1509.2 | 1556.8 | 1584.8 | 1685.6 | 2158.8 | 2265.2 | 2212 | 2220.4 | 2030 | 2128 | 2228.8 | 2153.2 | 2170 | 2105.6 | 2147.6 | 1940.4 | 1786.4 | 1769.6 | 1702.4 | 1694 | 45360
|  | расчет | S, кВА | 4992.1801 | 4780.1716 | 4575.7663 | 4450.4747 | 4297.3296 | 4497.6272 | 4757.331 | 5046.999 | 5939.0482 | 6149.9659 | 6036.6701 | 5974.7106 | 5594.8659 | 5496.6361 | 5551.8232 | 5447.2271 | 5379.4908 | 5169.0912 | 5125.2491 | 4779.6 | 4605.3829 | 4676.5365 | 4641.1028 | 4484.6473
|  | ТИ | I, А | 68.8 | 64 | 65.6 | 62.4 | 62.4 | 67.2 | 72 | 80 | 92.8 | 92.8 | 94.4 | 86.4 | 81.6 | 86.4 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 75.2 | 73.6 | 67.2 | 67.2 | 65.6 | 70.4 | 60.8
|  | расчет | tgφ | 0.35536 | 0.35071 | 0.35302 | 0.36729 | 0.37509 | 0.36894 | 0.35331 | 0.35433 | 0.39018 | 0.39618 | 0.39382 | 0.4003 | 0.38937 | 0.41989 | 0.43833 | 0.43033 | 0.44084 | 0.44603 | 0.46149 | 0.44423 | 0.42084 | 0.4088 | 0.39429 | 0.40796 | 0.399
| ВЛ № 38 | АСКУЭ | P, кВт | 5457.2 | 5020.4 | 4908.4 | 4765.6 | 4754.4 | 4858 | 5107.2 | 5462.8 | 5961.2 | 6185.2 | 6328 | 6165.6 | 5916.4 | 5997.6 | 5924.8 | 5801.6 | 5745.6 | 5574.8 | 5605.6 | 5479.6 | 5412.4 | 5373.2 | 5219.2 | 4863.6 | 131888.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 1470 | 1414 | 1433.6 | 1402.8 | 1419.6 | 1391.6 | 1394.4 | 1531.6 | 1870.4 | 2080.4 | 1993.6 | 2016 | 1834 | 2002 | 2046.8 | 2046.8 | 2041.2 | 1965.6 | 1951.6 | 1764 | 1691.2 | 1624 | 1573.6 | 1548.4 | 41507.2
|  | расчет | S, кВА | 5651.7194 | 5215.7274 | 5113.4724 | 4967.7753 | 4961.8125 | 5053.3864 | 5294.1329 | 5673.4454 | 6247.7437 | 6525.7002 | 6634.6081 | 6486.8235 | 6194.138 | 6322.9115 | 6268.3846 | 6152.069 | 6097.4107 | 5911.174 | 5935.6123 | 5756.5365 | 5670.4701 | 5613.257 | 5451.2628 | 5104.1304
|  | ТИ | I, А | 78.4 | 80 | 73.6 | 75.2 | 72 | 78.4 | 80 | 92.8 | 97.6 | 97.6 | 102.4 | 94.4 | 92.8 | 96 | 94.4 | 94.4 | 89.6 | 91.2 | 91.2 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 80 | 70.4
|  | расчет | tgφ | 0.26937 | 0.28165 | 0.29207 | 0.29436 | 0.29859 | 0.28646 | 0.27303 | 0.28037 | 0.31376 | 0.33635 | 0.31504 | 0.32698 | 0.30999 | 0.3338 | 0.34546 | 0.3528 | 0.35526 | 0.35259 | 0.34815 | 0.32192 | 0.31247 | 0.30224 | 0.3015 | 0.31836 | 0.31471
| ВЛ № 22 | АСКУЭ | P, кВт | 907.2 | 856.8 | 848.4 | 837.2 | 833 | 841.4 | 868 | 823.2 | 772.8 | 750.4 | 725.2 | 631.4 | 628.6 | 624.4 | 630 | 593.6 | 582.4 | 607.6 | 669.2 | 707 | 730.8 | 746.2 | 758.8 | 694.4 | 17668
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 211.4 | 207.2 | 208.6 | 208.6 | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 200.2 | 205.8 | 204.4 | 205.8 | 193.2 | 198.8 | 200.2 | 205.8 | 205.8 | 203 | 204.4 | 215.6 | 221.2 | 217 | 208.6 | 210 | 215.6 | 4972.8
|  | расчет | S, кВА | 931.5051 | 881.4976 | 873.6684 | 862.7965 | 858.3827 | 866.5367 | 892.3877 | 847.1944 | 799.7334 | 777.74 | 753.836 | 660.2971 | 659.287 | 655.7098 | 662.7621 | 628.2632 | 616.7648 | 641.0594 | 703.0733 | 740.7958 | 762.337 | 774.8086 | 787.323 | 727.1002
|  | ТИ | I, А | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 12 | 10.4 | 10.4
|  | расчет | tgφ | 0.23302 | 0.24183 | 0.24587 | 0.24916 | 0.24874 | 0.24626 | 0.23871 | 0.2432 | 0.2663 | 0.27239 | 0.28378 | 0.30599 | 0.31626 | 0.32063 | 0.32667 | 0.3467 | 0.34856 | 0.33641 | 0.32218 | 0.31287 | 0.29693 | 0.27955 | 0.27675 | 0.31048 | 0.28146
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1771 | 1660.4 | 1640.8 | 1625.4 | 1604.4 | 1617 | 1661.8 | 1570.8 | 1484 | 1419.6 | 1356.6 | 1288 | 1255.8 | 1260 | 1215.2 | 1188.6 | 1122.8 | 1150.8 | 1243.2 | 1271.2 | 1362.2 | 1418.2 | 1436.4 | 1339.8 | 33964
|  | расчет | Q, кВАр | 376.6 | 362.6 | 365.4 | 365.4 | 362.6 | 362.6 | 366.8 | 351.4 | 371 | 369.6 | 373.8 | 393.4 | 373.8 | 404.6 | 389.2 | 389.2 | 380.8 | 375.2 | 386.4 | 390.6 | 392 | 383.6 | 386.4 | 393.4 | 9066.4
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 134.2 | 124.8 | 118.4 | 123.8 | 120.6 | 119.6 | 125 | 132.2 | 149 | 154.2 | 145.2 | 143.4 | 136.2 | 142.6 | 146.4 | 130.6 | 140.2 | 135.8 | 139 | 131.4 | 129 | 120.8 | 120.4 | 119.2 | 3182 | 1.296%
|  | расчет | I, А | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 0 | -0.8 | -1.2 | 0 | -0.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | -1.2 | -3.6 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | -0.8 | 0.4 | -0.8 | -2.8 | -1.6 | 2.4 | -1.6
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
яч.7 | гор. Эл. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 916.8 | 846.6 | 804 | 804.6 | 772.2 | 813 | 901.8 | 988.8 | 1081.2 | 1065.6 | 1045.8 | 1069.8 | 1075.8 | 1013.4 | 977.4 | 954 | 958.2 | 946.8 | 913.8 | 906 | 1029.6 | 1012.2 | 1008.6 | 927.6 | 22833.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 213.6 | 192.6 | 187.2 | 190.8 | 190.8 | 199.2 | 219 | 235.2 | 264 | 258.6 | 277.8 | 286.2 | 294.6 | 297.6 | 282.6 | 269.4 | 282 | 287.4 | 288.6 | 260.4 | 265.8 | 248.4 | 221.4 | 219.6 | 5932.8
|  | расчет | S, кВА | 941.3539 | 868.2317 | 825.5058 | 826.9134 | 795.4228 | 837.0482 | 928.0109 | 1016.388 | 1112.9643 | 1096.5297 | 1082.0677 | 1107.4215 | 1115.4079 | 1056.1938 | 1017.4348 | 991.3084 | 998.8349 | 989.4589 | 958.2904 | 942.6792 | 1063.3559 | 1042.2339 | 1032.6141 | 953.2397
|  | ТИ | I, А | 42 | 42 | 39.6 | 38.4 | 37.2 | 45.6 | 50.4 | 54 | 61.2 | 57.6 | 58.8 | 60 | 58.8 | 56.4 | 50.4 | 51.6 | 51.6 | 55.2 | 49.2 | 51.6 | 54 | 51.6 | 54 | 43.2
|  | расчет | tgφ | 0.23298 | 0.2275 | 0.23284 | 0.23714 | 0.24709 | 0.24502 | 0.24285 | 0.23786 | 0.24417 | 0.24268 | 0.26563 | 0.26753 | 0.27384 | 0.29366 | 0.28913 | 0.28239 | 0.2943 | 0.30355 | 0.31582 | 0.28742 | 0.25816 | 0.24541 | 0.21951 | 0.23674 | 0.25983
яч.9 | отключена | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 503.6 | 469.6 | 397.2 | 364.8 | 361.2 | 384.8 | 464 | 511.6 | 644.4 | 745.6 | 776.8 | 764 | 742 | 700.8 | 697.2 | 690.8 | 671.6 | 649.2 | 589.6 | 542.8 | 543.6 | 578.4 | 544 | 500 | 13837.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 200 | 186.8 | 172.4 | 177.2 | 170.8 | 183.6 | 187.2 | 186.8 | 209.6 | 231.6 | 249.6 | 244.4 | 245.2 | 245.6 | 250.4 | 250.8 | 240.8 | 250.4 | 247.2 | 233.6 | 229.2 | 234 | 220.4 | 218.8 | 5266.4
|  | расчет | S, кВА | 541.8606 | 505.3894 | 433.0007 | 405.56 | 399.5473 | 426.3567 | 500.3397 | 544.6364 | 677.6308 | 780.7419 | 815.9157 | 802.1392 | 781.4647 | 742.5901 | 740.8023 | 734.9186 | 713.4642 | 695.8166 | 639.3246 | 590.9321 | 589.9437 | 623.9412 | 586.9516 | 545.7778
|  | расчет | I, А | 29.5135 | 27.527 | 23.5843 | 22.0896 | 21.7621 | 23.2224 | 27.252 | 30.2352 | 37.6183 | 43.7633 | 45.7349 | 44.9627 | 43.3826 | 41.6247 | 41.1252 | 41.1947 | 39.9921 | 38.6279 | 35.4918 | 32.4928 | 32.4385 | 34.3079 | 32.274 | 30.01
|  | расчет | tgφ | 0.39714 | 0.39779 | 0.43404 | 0.48575 | 0.47287 | 0.47713 | 0.40345 | 0.36513 | 0.32526 | 0.31062 | 0.32132 | 0.3199 | 0.33046 | 0.35046 | 0.35915 | 0.36306 | 0.35855 | 0.38571 | 0.41927 | 0.43036 | 0.42163 | 0.40456 | 0.40515 | 0.4376 | 0.38059
яч.13 | город. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 504.4 | 504 | 505.2 | 487.6 | 481.2 | 489.2 | 488.8 | 476.4 | 469.2 | 502 | 475.2 | 437.6 | 381.2 | 382.4 | 403.2 | 387.6 | 377.6 | 361.2 | 464.4 | 453.6 | 333.6 | 346 | 340.8 | 330.8 | 10383.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 160.8 | 158 | 157.2 | 152.4 | 151.2 | 157.6 | 153.6 | 148.8 | 192.8 | 234.4 | 209.2 | 207.6 | 171.2 | 205.6 | 233.2 | 188 | 208.4 | 194 | 265.2 | 246 | 147.6 | 149.6 | 146.8 | 155.2 | 4394.4
|  | расчет | S, кВА | 529.411 | 528.1856 | 529.0925 | 510.8615 | 504.3956 | 513.9595 | 512.3655 | 499.0976 | 507.2677 | 554.0283 | 519.2106 | 484.3465 | 417.879 | 434.1672 | 465.7816 | 430.7874 | 431.2915 | 410.0018 | 534.7882 | 516.0126 | 364.7941 | 376.9564 | 371.0726 | 365.398
|  | расчет | I, А | 28.8354 | 28.7687 | 28.8181 | 27.8251 | 27.4729 | 27.9938 | 27.907 | 27.7071 | 28.1607 | 31.0552 | 29.1035 | 27.1493 | 23.1983 | 24.3366 | 25.8576 | 24.1471 | 24.1754 | 22.761 | 29.6885 | 28.3733 | 20.0585 | 20.7272 | 20.4037 | 20.0917
|  | расчет | tgφ | 0.31879 | 0.31349 | 0.31116 | 0.31255 | 0.31421 | 0.32216 | 0.31424 | 0.31234 | 0.41091 | 0.46693 | 0.44024 | 0.47441 | 0.44911 | 0.53766 | 0.57837 | 0.48504 | 0.55191 | 0.5371 | 0.57106 | 0.54233 | 0.44245 | 0.43237 | 0.43075 | 0.46917 | 0.42322
яч.19 | АНК | АСКУЭ | P, кВт | 77.8 | 79.2 | 72.6 | 72.6 | 72.8 | 73.2 | 77 | 87 | 100.2 | 110.4 | 103.8 | 103 | 84.4 | 88.6 | 96.8 | 85.2 | 79.6 | 80 | 69.4 | 65.8 | 63.2 | 61.2 | 60 | 62.8 | 1926.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 16 | 39.8 | 53.6 | 53 | 41 | 38.6 | 24 | 33 | 44 | 30.8 | 34.4 | 40.8 | 29.2 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 648.2
|  | расчет | S, кВА | 79.2709 | 80.6454 | 74.1334 | 74.1741 | 74.2496 | 74.7615 | 78.6448 | 95.6715 | 113.6354 | 122.4629 | 111.6039 | 109.9953 | 87.746 | 94.5461 | 106.3308 | 90.5962 | 86.7152 | 89.8033 | 75.2928 | 67.813 | 65.3437 | 63.2066 | 61.8954 | 64.7086
|  | расчет | I, А | 4.3588 | 4.4343 | 4.0763 | 4.0785 | 4.0827 | 4.1108 | 4.3659 | 5.3627 | 6.3697 | 6.8645 | 6.3171 | 6.1656 | 4.9185 | 5.3516 | 5.9602 | 5.128 | 4.8607 | 5.0338 | 4.2204 | 3.7646 | 3.6275 | 3.5089 | 3.4361 | 3.558
|  | расчет | tgφ | 0.19537 | 0.19192 | 0.20661 | 0.20937 | 0.20055 | 0.20765 | 0.20779 | 0.45747 | 0.53493 | 0.48007 | 0.39499 | 0.37476 | 0.28436 | 0.37246 | 0.45455 | 0.3615 | 0.43216 | 0.51 | 0.42075 | 0.24924 | 0.26266 | 0.25817 | 0.25333 | 0.24841 | 0.33645
яч.21 | Коминефтемаш | АСКУЭ | P, кВт | 180.9 | 173.4 | 217.8 | 172.1 | 187.3 | 177.1 | 186.3 | 178.9 | 156.5 | 169.9 | 163.4 | 198.5 | 141.4 | 184.9 | 177.7 | 151.9 | 171.9 | 152.4 | 167.5 | 163.8 | 144 | 161 | 158.7 | 152.9 | 4090.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 25.7 | 31.4 | 39.2 | 31.9 | 39.1 | 33.8 | 32.8 | 34 | 33 | 44.5 | 37.7 | 46 | 17.4 | 28.7 | 46.3 | 32.3 | 46.6 | 36.8 | 33.9 | 20.7 | 26.2 | 31.2 | 28 | 37.4 | 814.6
|  | расчет | S, кВА | 182.7164 | 176.2201 | 221.2995 | 175.0315 | 191.3377 | 180.2966 | 189.1654 | 182.1022 | 159.9414 | 175.631 | 167.6927 | 203.7603 | 142.4666 | 187.1141 | 183.6327 | 155.2962 | 178.1044 | 156.7801 | 170.8961 | 165.1028 | 146.3641 | 163.9952 | 161.1511 | 157.4077
|  | расчет | I, А | 10.0468 | 9.6896 | 12.1683 | 9.6242 | 10.5208 | 9.9137 | 10.5014 | 10.2075 | 8.9653 | 9.8447 | 9.4919 | 11.4215 | 7.9857 | 10.5912 | 10.2932 | 8.7902 | 9.9834 | 8.7881 | 9.5793 | 9.1656 | 8.1253 | 9.1041 | 8.9462 | 8.6552
|  | расчет | tgφ | 0.14207 | 0.18108 | 0.17998 | 0.18536 | 0.20876 | 0.19085 | 0.17606 | 0.19005 | 0.21086 | 0.26192 | 0.23072 | 0.23174 | 0.12306 | 0.15522 | 0.26055 | 0.21264 | 0.27109 | 0.24147 | 0.20239 | 0.12637 | 0.18194 | 0.19379 | 0.17643 | 0.2446 | 0.19916
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 3238.8 | 2850.6 | 2709.6 | 2605.2 | 2568.6 | 2664.6 | 2886.6 | 3100.2 | 3203.4 | 3417 | 3591 | 3538.2 | 3699 | 3610.8 | 3470.4 | 3432.6 | 3422.4 | 3430.8 | 3464.4 | 3487.8 | 3539.4 | 3498 | 3373.8 | 3087.6 | 77890.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 832.8 | 775.8 | 765 | 754.2 | 764.4 | 758.4 | 764.4 | 797.4 | 860.4 | 929.4 | 969.6 | 984.6 | 1039.2 | 1008 | 981.6 | 1002 | 996 | 990.6 | 993 | 990 | 975.6 | 912 | 877.2 | 853.8 | 21575.4
|  | расчет | S, кВА | 3344.1563 | 2954.2827 | 2815.5208 | 2712.1734 | 2679.9279 | 2770.4266 | 2986.0956 | 3201.1071 | 3316.9353 | 3541.1401 | 3719.5974 | 3672.6416 | 3842.2048 | 3748.8586 | 3606.5516 | 3575.8561 | 3564.3846 | 3570.949 | 3603.9029 | 3625.5826 | 3671.3959 | 3614.934 | 3485.9728 | 3203.4744
|  | ТИ | I, А | 168 | 156 | 151.2 | 148.8 | 147.6 | 157.2 | 165.6 | 184.8 | 189.6 | 193.2 | 201.6 | 208.8 | 206.4 | 198 | 194.4 | 195.6 | 189.6 | 193.2 | 202.8 | 194.4 | 194.4 | 198 | 178.8 | 159.6
|  | расчет | tgφ | 0.25713 | 0.27215 | 0.28233 | 0.2895 | 0.29759 | 0.28462 | 0.26481 | 0.25721 | 0.26859 | 0.27199 | 0.27001 | 0.27828 | 0.28094 | 0.27916 | 0.28285 | 0.29191 | 0.29102 | 0.28874 | 0.28663 | 0.28385 | 0.27564 | 0.26072 | 0.26 | 0.27653 | 0.277
яч.25 | РП 5, РП 6 | АСКУЭ | P, кВт | 685.2 | 668.8 | 665.6 | 686 | 708 | 704.4 | 721.2 | 885.6 | 1228 | 1252.8 | 1259.6 | 1192.4 | 954.8 | 1010.4 | 1064.8 | 1071.6 | 1033.2 | 903.2 | 810.4 | 648 | 544.4 | 522.4 | 508.8 | 482.4 | 20212
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 194 | 188.4 | 192 | 201.2 | 219.2 | 220 | 220 | 312 | 492.4 | 596.4 | 517.2 | 503.2 | 361.6 | 466 | 506.4 | 548.4 | 533.2 | 479.2 | 427.6 | 310.4 | 231.2 | 210 | 212 | 199.6 | 8341.6
|  | расчет | S, кВА | 712.1341 | 694.8295 | 692.739 | 714.8968 | 741.1563 | 737.9562 | 754.0089 | 938.9523 | 1323.0426 | 1387.5161 | 1361.649 | 1294.2287 | 1020.9787 | 1112.6833 | 1179.0844 | 1203.7729 | 1162.6713 | 1022.4495 | 916.2914 | 718.5069 | 591.4599 | 563.0291 | 551.2 | 522.0631
|  | расчет | I, А | 39.1572 | 38.2057 | 38.0908 | 39.3091 | 40.753 | 40.5771 | 41.8584 | 52.6315 | 74.1611 | 77.775 | 77.0734 | 72.546 | 57.2294 | 62.9812 | 66.0917 | 68.1371 | 65.1717 | 57.3118 | 51.3613 | 39.8875 | 32.8346 | 31.2562 | 30.5996 | 28.706
|  | расчет | tgφ | 0.28313 | 0.2817 | 0.28846 | 0.29329 | 0.3096 | 0.31232 | 0.30505 | 0.3523 | 0.40098 | 0.47605 | 0.41061 | 0.42201 | 0.37872 | 0.4612 | 0.47558 | 0.51176 | 0.51607 | 0.53056 | 0.52764 | 0.47901 | 0.42469 | 0.40199 | 0.41667 | 0.41376 | 0.41271
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 1148 | 1133.2 | 1114.4 | 1013.6 | 944.8 | 1026.8 | 1064.8 | 1246.4 | 1786 | 1865.2 | 1880.8 | 1785.6 | 1541.2 | 1541.6 | 1574 | 1589.6 | 1564.4 | 1424.8 | 1302.4 | 1084.4 | 953.2 | 913.6 | 1004 | 1049.6 | 31552.4
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 344 | 320.4 | 302.4 | 297.2 | 304 | 293.6 | 292 | 368.8 | 670 | 705.2 | 680.4 | 658.8 | 517.6 | 567.2 | 665.2 | 667.2 | 669.6 | 632.8 | 593.2 | 441.2 | 397.2 | 365.2 | 378 | 379.6 | 11510.8
|  | расчет | S, кВА | 1198.4323 | 1177.624 | 1154.7004 | 1056.2731 | 992.5034 | 1067.9509 | 1104.1119 | 1299.8178 | 1907.5366 | 1994.0607 | 2000.0882 | 1903.2564 | 1625.7943 | 1642.634 | 1708.7911 | 1723.9443 | 1701.679 | 1559.0032 | 1431.1296 | 1170.7181 | 1032.6462 | 983.8882 | 1072.8001 | 1116.1345
|  | расчет | I, А | 65.275 | 64.1417 | 62.8931 | 57.532 | 54.0587 | 58.1681 | 60.1377 | 72.1587 | 105.8958 | 111.7739 | 112.1118 | 106.684 | 90.2551 | 92.0753 | 94.8626 | 96.633 | 95.3849 | 86.5472 | 79.4484 | 64.3728 | 56.7808 | 54.0998 | 58.9887 | 61.3715
|  | расчет | tgφ | 0.29965 | 0.28274 | 0.27136 | 0.29321 | 0.32176 | 0.28594 | 0.27423 | 0.29589 | 0.37514 | 0.37808 | 0.36176 | 0.36895 | 0.33584 | 0.36793 | 0.42262 | 0.41973 | 0.42802 | 0.44413 | 0.45547 | 0.40686 | 0.4167 | 0.39974 | 0.37649 | 0.36166 | 0.36482
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик Ин | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АСКУЭ | P, кВт | 413.2 | 410 | 406.8 | 398.4 | 404.4 | 393.6 | 409.2 | 430 | 464 | 518.8 | 469.6 | 459.2 | 454.4 | 456 | 433.2 | 424.4 | 446.8 | 424 | 422 | 410.4 | 391.2 | 386.4 | 366.4 | 376.4 | 10168.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 214 | 211.6 | 213.2 | 213.2 | 216 | 213.6 | 218.4 | 228.4 | 242.4 | 262.4 | 223.6 | 226 | 225.6 | 242.4 | 228 | 221.6 | 223.6 | 212.4 | 210.8 | 217.2 | 222.8 | 218.4 | 200.4 | 208.8 | 5314.8
|  | расчет | S, кВА | 465.3281 | 461.3833 | 459.2826 | 451.8593 | 458.4707 | 447.8235 | 463.8353 | 486.8948 | 523.5014 | 581.3839 | 520.1164 | 511.8014 | 507.3211 | 516.424 | 489.5368 | 478.7713 | 499.6271 | 474.2254 | 471.7209 | 464.3318 | 450.1969 | 443.8508 | 417.6232 | 430.4351
|  | расчет | I, А | 25.345 | 25.1302 | 25.0157 | 24.6114 | 24.9715 | 24.3916 | 25.2637 | 27.0297 | 29.0619 | 32.5886 | 29.1543 | 28.6882 | 28.1637 | 28.9473 | 27.1764 | 26.8368 | 28.0058 | 26.3264 | 26.1873 | 25.5316 | 24.7544 | 24.4055 | 22.9633 | 23.6678
|  | расчет | tgφ | 0.51791 | 0.5161 | 0.52409 | 0.53514 | 0.53412 | 0.54268 | 0.53372 | 0.53116 | 0.52241 | 0.50578 | 0.47615 | 0.49216 | 0.49648 | 0.53158 | 0.52632 | 0.52215 | 0.50045 | 0.50094 | 0.49953 | 0.52924 | 0.56953 | 0.56522 | 0.54694 | 0.55473 | 0.52266
яч.14 | Больница | АСКУЭ | P, кВт | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 18 | 19.2 | 27.6 | 55.8 | 33 | 36.6 | 42.6 | 37.2 | 30 | 30 | 40.8 | 70.8 | 25.8 | 24 | 22.2 | 24 | 23.4 | 24 | 24.6 | 22.8 | 19.8 | 708.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.8 | 4.2 | 7.2 | 6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 57
|  | расчет | S, кВА | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 18.01 | 19.2 | 27.6 | 55.829 | 33.2662 | 37.3015 | 43.0205 | 37.5084 | 30.3816 | 30.5941 | 40.9585 | 70.8915 | 25.9738 | 24.1868 | 22.2324 | 24.0674 | 23.4691 | 24.03 | 24.6293 | 22.8316 | 19.8
|  | расчет | I, А | 1.0131 | 1.0131 | 1.0458 | 0.98095 | 1.0458 | 1.5033 | 3.0408 | 1.8468 | 2.0708 | 2.4114 | 2.1025 | 1.703 | 1.6984 | 2.2959 | 3.9355 | 1.4559 | 1.3558 | 1.2342 | 1.3361 | 1.2905 | 1.3213 | 1.3543 | 1.2554 | 1.0887
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.032258 | 0.12727 | 0.19672 | 0.14085 | 0.12903 | 0.16 | 0.2 | 0.088235 | 0.050847 | 0.11628 | 0.125 | 0.054054 | 0.075 | 0.076923 | 0.05 | 0.04878 | 0.052632 | 0 | 0.08044
яч.16 | гор. Эл. сеть | АСКУЭ | P, кВт | 290.4 | 273 | 226.2 | 255.6 | 220.2 | 259.2 | 255.6 | 273 | 279.6 | 249.6 | 244.8 | 292.2 | 312 | 253.8 | 289.8 | 287.4 | 291 | 301.2 | 312 | 333.6 | 296.4 | 349.8 | 312 | 256.2 | 6714.6
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 170.4 | 165 | 145.8 | 162.6 | 143.4 | 163.2 | 154.8 | 157.2 | 170.4 | 160.2 | 165 | 176.4 | 188.4 | 165 | 180 | 178.8 | 172.8 | 173.4 | 189 | 198 | 173.4 | 201.6 | 186.6 | 163.2 | 4104.6
|  | расчет | S, кВА | 336.7021 | 318.989 | 269.1172 | 302.9358 | 262.7767 | 306.2987 | 298.8217 | 315.0251 | 327.4329 | 296.5876 | 295.2152 | 341.3177 | 364.4702 | 302.7201 | 341.1511 | 338.4792 | 338.4388 | 347.5471 | 364.7808 | 387.9342 | 343.3956 | 403.7358 | 363.5431 | 303.7642
|  | расчет | I, А | 18.3392 | 17.3744 | 14.658 | 16.5 | 14.3127 | 16.6832 | 16.2759 | 17.4884 | 18.1773 | 16.6248 | 16.5478 | 19.132 | 20.2334 | 16.9685 | 18.9388 | 18.9729 | 18.9707 | 19.2939 | 20.2506 | 21.3309 | 18.8819 | 22.1997 | 19.9897 | 16.7027
|  | расчет | tgφ | 0.58678 | 0.6044 | 0.64456 | 0.63615 | 0.65123 | 0.62963 | 0.60563 | 0.57582 | 0.60944 | 0.64183 | 0.67402 | 0.6037 | 0.60385 | 0.65012 | 0.62112 | 0.62213 | 0.59381 | 0.5757 | 0.60577 | 0.59353 | 0.58502 | 0.57633 | 0.59808 | 0.637 | 0.61129
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АСКУЭ | P, кВт | 92 | 93.6 | 94 | 90.4 | 92.4 | 95.6 | 97.6 | 101.2 | 101.6 | 107.6 | 92.8 | 87.2 | 94 | 111.2 | 101.2 | 92 | 84.8 | 70.4 | 75.6 | 83.6 | 93.6 | 84.4 | 75.2 | 80.8 | 2192.8
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | расчет | S, кВА | 92 | 93.6 | 94 | 90.4 | 92.4 | 95.6 | 97.6 | 101.2 | 101.6 | 107.6 | 92.8 | 87.2 | 94.0009 | 111.2 | 101.2 | 92 | 84.8 | 70.4 | 75.6 | 83.6 | 93.6 | 84.4 | 75.2 | 80.8
|  | расчет | I, А | 5.0587 | 5.1467 | 5.1687 | 4.9707 | 5.0807 | 5.2566 | 5.4182 | 5.6726 | 5.695 | 6.0313 | 5.2528 | 4.8879 | 5.2691 | 6.2942 | 5.6726 | 5.2075 | 4.7533 | 3.9462 | 4.2376 | 4.641 | 5.1962 | 4.6854 | 4.1747 | 4.4428
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018242
яч.20 | МК 100 | АСКУЭ | P, кВт | 103.6 | 94.2 | 90 | 95.6 | 107.6 | 120.2 | 108 | 135.8 | 213 | 180.2 | 197 | 204 | 131.6 | 137.8 | 160 | 149.8 | 151 | 131 | 128 | 131.8 | 99 | 90.4 | 78.4 | 81.2 | 3119.2
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 17 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15 | 11.8 | 35 | 36.8 | 27.4 | 25.4 | 17.6 | 28.2 | 28 | 21 | 14 | 24.8 | 20.2 | 16.8 | 16 | 16.6 | 15.2 | 14.6 | 478.2
|  | расчет | S, кВА | 104.9855 | 95.483 | 91.342 | 96.8324 | 108.6683 | 121.1323 | 109.0367 | 136.3117 | 215.8564 | 183.9192 | 198.8964 | 205.5752 | 132.7717 | 140.6559 | 162.4315 | 151.2648 | 151.6476 | 133.3268 | 129.5841 | 132.8664 | 100.2846 | 91.9115 | 79.8599 | 82.5021
|  | расчет | I, А | 5.7727 | 5.2502 | 5.0225 | 5.3244 | 5.9752 | 6.6606 | 6.0531 | 7.6407 | 12.0995 | 10.3093 | 11.2581 | 11.5232 | 7.4423 | 7.9615 | 9.1048 | 8.562 | 8.5004 | 7.4734 | 7.2636 | 7.376 | 5.5672 | 5.1024 | 4.4334 | 4.5364
|  | расчет | tgφ | 0.16409 | 0.16561 | 0.17333 | 0.16109 | 0.14126 | 0.12479 | 0.13889 | 0.086892 | 0.16432 | 0.20422 | 0.13909 | 0.12451 | 0.13374 | 0.20464 | 0.175 | 0.14019 | 0.092715 | 0.18931 | 0.15781 | 0.12747 | 0.16162 | 0.18363 | 0.19388 | 0.1798 | 0.15331
яч.22 | Коминефтемаш | АСКУЭ | P, кВт | 144.5 | 156.9 | 182.6 | 171.9 | 155.7 | 136.7 | 130.7 | 121 | 139.2 | 143.8 | 137.1 | 169.5 | 137.5 | 166 | 176.7 | 173.9 | 170.1 | 149.9 | 177.8 | 157.1 | 148.8 | 173.5 | 167.8 | 176.6 | 3765.3
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 104.1 | 113.8 | 144.4 | 127.8 | 111.8 | 91.3 | 81.9 | 71.5 | 91.5 | 102.9 | 87.9 | 124.9 | 83.5 | 123.7 | 131.3 | 117.3 | 130.2 | 112 | 151.3 | 122 | 112.9 | 150.4 | 143.6 | 150.9 | 2782.9
|  | расчет | S, кВА | 178.0928 | 193.8248 | 232.7963 | 214.2019 | 191.6813 | 164.3855 | 154.2404 | 140.5463 | 166.58 | 176.8243 | 162.8583 | 210.5475 | 160.868 | 207.021 | 220.1422 | 209.763 | 214.2103 | 187.1203 | 233.4621 | 198.908 | 186.7829 | 229.6136 | 220.857 | 232.2894
|  | расчет | I, А | 9.7926 | 10.6576 | 12.8005 | 11.778 | 10.5397 | 9.0389 | 8.5626 | 7.8781 | 9.3374 | 9.9116 | 9.2183 | 11.8019 | 9.0172 | 11.718 | 12.3397 | 11.8732 | 12.0072 | 10.4887 | 13.0863 | 11.0423 | 10.3691 | 12.7469 | 12.2608 | 12.7726
|  | расчет | tgφ | 0.72042 | 0.7253 | 0.7908 | 0.74346 | 0.71805 | 0.66789 | 0.62663 | 0.59091 | 0.65733 | 0.71558 | 0.64114 | 0.73687 | 0.60727 | 0.74518 | 0.74307 | 0.67453 | 0.76543 | 0.74716 | 0.85096 | 0.77658 | 0.75874 | 0.86686 | 0.85578 | 0.85447 | 0.73909
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АСКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АСКУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | АСКУЭ | P, кВт | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.32 | 0.336 | 0.336 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.336 | 0.32 | 0.32 | 0.336 | 0.32 | 0.32 | 0.336 | 0.32 | 0.336 | 0.336 | 0.32 | 7.904
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 8317.8 | 7771.7 | 7505.2 | 7236.4 | 7095.6 | 7366 | 7847.4 | 8568.9 | 9902.9 | 10371.1 | 10474.9 | 10331.2 | 9779.3 | 9698.5 | 9693.2 | 9516.6 | 9446.6 | 9047.1 | 8921.3 | 8492.1 | 8204 | 8201.9 | 8021.3 | 7584.7 | 209395.7
|  | расчет | Q, кВАр | 2461.2 | 2344.2 | 2319.4 | 2309.3 | 2311.3 | 2314.1 | 2324.9 | 2516.3 | 3215.1 | 3515.4 | 3409.2 | 3449.7 | 3144.3 | 3348.6 | 3492.6 | 3469 | 3485.8 | 3354.2 | 3392.6 | 3041.7 | 2782.5 | 2722.8 | 2615.6 | 2585.9 | 69925.7
|  | расчет | I, А | 452.508 | 435.3391 | 424.1419 | 411.8242 | 405.3759 | 430.32 | 452.6368 | 504.659 | 588.4126 | 609.7536 | 613.7663 | 615.4652 | 563.9935 | 565.546 | 566.1585 | 564.1385 | 554.3613 | 536.2325 | 534.1512 | 495.2689 | 468.3553 | 473.0983 | 452.5255 | 418.4035
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -61.8 | -25.7 | -41.2 | -42.4 | -42.6 | -25 | -41.4 | -51.9 | -41.9 | -42.1 | -31.9 | -50.2 | -41.3 | -35.5 | -45.2 | -30.6 | -41.6 | -38.1 | -44.3 | -47.1 | -38 | -38.9 | -41.3 | -27.7 | -967.7 | -0.4643%
|  | расчет | Q, кВАр | -82.2 | -67.2 | -75.4 | -77.3 | -79.3 | -76.1 | -65.9 | -20.3 | 24.9 | 21.6 | -16.2 | -20.7 | -54.3 | -12.6 | -0.6 | -34 | -35.8 | -21.2 | -44.6 | -74.7 | -46.5 | -61.8 | -68.6 | -71.9 | -1060.7
|  | расчет | P, % | -0.7485% | -0.3318% | -0.552% | -0.5894% | -0.604% | -0.3406% | -0.5304% | -0.6094% | -0.4249% | -0.4076% | -0.3055% | -0.4883% | -0.4241% | -0.3674% | -0.4685% | -0.3226% | -0.4423% | -0.4229% | -0.499% | -0.5577% | -0.4653% | -0.4765% | -0.5175% | -0.3665% | -0.4643%
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 72.4 | 99.1 | 77.2 | 81.4 | 78 | 94.6 | 83.6 | 80.3 | 107.1 | 112.1 | 113.3 | 93.2 | 94.9 | 107.1 | 101.2 | 100 | 98.6 | 97.7 | 94.7 | 84.3 | 91 | 81.9 | 79.1 | 91.5 | 2214.3 | 0.9017%

## Баган
Альфа ЦЕНТР -> MS Excel (*csv) v7.03.01
2014-06-18 |  |  | ПС Баган(СНефть)_ ТД Лукойл
Объект | ПС Баган 35/6 | [7 empty] | Торговый Дом "Лукойл" РП-5 Усинск | [7 empty] | ПС Баган
Фидер | Север.нефть яч4 (Т-1) | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч4 | Север.нефть яч9 ( Т-2 ) | Север.нефть яч9 | Север.нефть яч9 | Север.нефть яч9 | РП-5 РУ10кВ яч6 | РП-5 РУ10кВ яч6 | РП-5 РУ10кВ яч6 | РП-5 РУ10кВ яч6 | РП-5 РУ-10 яч20 |  |  |  | Напряжение 1 сш | Напряжение 2 сш | РПН Т-1 | РПН Т-2
кл.напр. | Ктн=6000/100, Kтт=1000/5 | 6 кВ | 6 кВ | 6 кВ |  |  |  |  | Ктн=10000/100, Kтт=100/5 |  |  |  | Ктн=10000/100, Kтт=300/5
N сч. | 111080300 | 111080300 | 111080300 | 111080300 | 110080384 | 110080384 | 110080384 | 110080384 | 7024658 | 7024658 | 7024658 | 7024658 | 7063137 | 7063137 | 7063137 | 7063137
АЭ/РЭ | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | кВ | кВ
1 | 1812 | 0 | 424.8 | 0 | 1600.8 | 0 | 210 | 0 | 70.2 | 0 | 23.6 | 0 | 17.4 | 0 | 13.2 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
2 | 1786.8 | 0 | 418.8 | 0 | 1584 | 0 | 205.2 | 0 | 70.4 | 0 | 23.2 | 0 | 16.8 | 0 | 12.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
3 | 1682.4 | 0 | 351.6 | 0 | 1580.4 | 0 | 204 | 0 | 67.4 | 0 | 22.8 | 0 | 17.4 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
4 | 1675.2 | 0 | 338.4 | 0 | 1515.6 | 0 | 152.4 | 0 | 66.4 | 0 | 22.8 | 0 | 17.4 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
5 | 1680 | 0 | 339.6 | 0 | 1578 | 0 | 192 | 0 | 64.6 | 0 | 22.4 | 0 | 16.8 | 0 | 12.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
6 | 1696.8 | 0 | 337.2 | 0 | 1586.4 | 0 | 190.8 | 0 | 64.4 | 0 | 22.2 | 0 | 15.6 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
7 | 1648.8 | 0 | 310.8 | 0 | 1510.8 | 0 | 139.2 | 0 | 65 | 0 | 23.4 | 0 | 15.6 | 0 | 12.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
8 | 1707.6 | 0 | 345.6 | 0 | 1524 | 0 | 153.6 | 0 | 70.4 | 0 | 25.6 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
9 | 1844.4 | 0 | 460.8 | 0 | 1570.8 | 0 | 223.2 | 0 | 96 | 0 | 37.6 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
10 | 1915.2 | 0 | 470.4 | 0 | 1689.6 | 0 | 345.6 | 0 | 124.2 | 0 | 62.8 | 0 | 23.4 | 0 | 25.8 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
11 | 2023.2 | 0 | 543.6 | 0 | 1736.4 | 0 | 364.8 | 0 | 119.6 | 0 | 53.8 | 0 | 23.4 | 0 | 25.2 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
12 | 1921.2 | 0 | 498 | 0 | 1819.2 | 0 | 397.2 | 0 | 128.4 | 0 | 61.8 | 0 | 26.4 | 0 | 30.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
13 | 1948.8 | 0 | 500.4 | 0 | 1855.2 | 0 | 448.8 | 0 | 127 | 0 | 46 | 0 | 16.8 | 0 | 12 | 0 | 6.5 | 6.6 | 7 | 8
14 | 1864.8 | 0 | 462 | 0 | 1747.2 | 0 | 364.8 | 0 | 116.2 | 0 | 39.2 | 0 | 16.2 | 0 | 11.4 | 0 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8
15 | 1636.8 | 0 | 344.4 | 0 | 1798.8 | 0 | 424.8 | 0 | 112.4 | 0 | 42.8 | 0 | 26.4 | 0 | 35.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
16 | 1466.4 | 0 | 252 | 0 | 1695.6 | 0 | 364.8 | 0 | 110.4 | 0 | 52.8 | 0 | 16.8 | 0 | 19.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
17 | 1639.2 | 0 | 318 | 0 | 1772.4 | 0 | 417.6 | 0 | 91.4 | 0 | 42 | 0 | 17.4 | 0 | 27.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
18 | 1675.2 | 0 | 339.6 | 0 | 1712.4 | 0 | 343.2 | 0 | 78.8 | 0 | 40.4 | 0 | 14.4 | 0 | 23.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
19 | 1676.4 | 0 | 336 | 0 | 1488 | 0 | 156 | 0 | 55.4 | 0 | 28.2 | 0 | 9.6 | 0 | 11.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
20 | 1688.4 | 0 | 351.6 | 0 | 1424.4 | 0 | 124.8 | 0 | 56.4 | 0 | 38.2 | 0 | 9.6 | 0 | 12 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
21 | 1692 | 0 | 372 | 0 | 1426.8 | 0 | 138 | 0 | 54.2 | 0 | 32.2 | 0 | 11.4 | 0 | 13.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
22 | 1723.2 | 0 | 408 | 0 | 1455.6 | 0 | 171.6 | 0 | 47.2 | 0 | 21 | 0 | 10.2 | 0 | 12.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8
23 | 1632 | 0 | 384 | 0 | 1443.6 | 0 | 166.8 | 0 | 45.6 | 0 | 21.8 | 0 | 10.8 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 6.7 | 7 | 8
24 | 1611.6 | 0 | 373.2 | 0 | 1477.2 | 0 | 192 | 0 | 46 | 0 | 23 | 0 | 11.4 | 0 | 13.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 7 | 8
Итого: | 41648.4 | 0 | 9280.8 | 0 | 38593.2 | 0 | 6091.2 | 0 | 1948 | 0 | 829.6 | 0 | 397.2 | 0 | 411.6 | 0